## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 7Н-354 | 3 | 0.4 | аварийно | 04.01.2023 10:30 | 04.01.2023 11:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.3 в ТП 7Н-354 в с. Бибиха.
2 | ТП 4Н-247 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.01.2023 15:40 | 06.01.2023 17:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП 4Н-162 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.01.2023 14:31 | 08.01.2023 15:05 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 4Н-162 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I=125А на I=160А)
4 | ТП-6089 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 05:05 | 09.01.2023 05:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ от ТП-6089 в г. Обь.
5 | ТП-6738 (Л) | Автом. 2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 05:35 | 09.01.2023 05:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ в с.Красноглинное с целью выявления провиса проводов. При выявлении выполнить регулировку проводов. | Не требуется
6 | ТП-6738 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 05:35 | 09.01.2023 05:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ в с.Красноглинное с целью выявления провиса проводов. При выявлении выполнить регулировку проводов. | Не требуется
7 | ТП 5Н-29 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 08:13 | 09.01.2023 10:21 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 5Н-29 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А)
8 | ТП-6009 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 18:54 | 10.01.2023 22:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6009 в г. Обь. По результатам измерения выбрать и установить соответствующие предохранители.
9 | ТП 4Н-265 | 1 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 21:20 | 10.01.2023 21:46 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 4Н-265 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А)
10 | ТП 4Н-266 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.01.2023 22:50 | 21.01.2023 23:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 4Н-266 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А)
11 | ТП 5Н-29 | 4 | 0.4 | аварийно | 22.01.2023 00:32 | 22.01.2023 04:31 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 5Н-29 Ф.4 на выключатель большего номинала (с I=200А на I=250А)
12 | ТП-6071 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 25.01.2023 20:10 | 25.01.2023 23:20 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить в Администрацию г. Обь письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 1) Выполнить ремонт проводов в пролете опор 9-10 по ВЛ-1 Ф.7 от ТП-6071 в г.Обь.
13 | ТП-6974 (Л) | ВЛИ-4 | 0.4 | аварийно | 28.01.2023 09:49 | 28.01.2023 10:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ ТП-6974 Ф.4 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А)
14 | ТП 4Н-361 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.01.2023 01:29 | 30.01.2023 01:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Октябрьская | 6-74 "А", 6-74 "Б" | 6 | аварийно | 03.01.2023 13:49 | 03.01.2023 13:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | РП Кудряши | ф-5 | 10 | аварийно | 16.12.2022 07:25 | 16.12.2022 07:50 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.5 РП Кудряши.
17 | ПС Животновод | Ф-11 | 10 | аварийно | 01.01.2023 13:23 | 01.01.2023 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Животновод | Ф-1 | 10 | аварийно | 03.01.2023 12:00 | 03.01.2023 17:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | РП Кудряши | Ф-8 | 10 | аварийно | 07.01.2023 07:00 | 07.01.2023 07:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить в Администрацию Криводановского сельсовета письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | Не требуется
20 | ПС Обская | 10-425 | 10 | аварийно | 07.01.2023 23:26 | 07.01.2023 23:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | ПС Животновод | Ф-11 | 10 | аварийно | 09.01.2023 02:20 | 09.01.2023 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | ПС Животновод | Ф-1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 04:41 | 09.01.2023 11:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | РП-490 (ПР) | яч.6 | 10 | аварийно | 09.01.2023 04:51 | 09.01.2023 05:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Строительная | 11-425 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:59 | 09.01.2023 07:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | РП-35 (Л) | КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 09:30 | 09.01.2023 13:53 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить в Администрацию г. Обь письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | Не требуется
26 | ПС Текстильная | 10-776 | 10 | аварийно | 09.01.2023 09:50 | 09.01.2023 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | ПС Солнечная | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 12.01.2023 01:54 | 12.01.2023 03:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | ПС Солнечная | 10-461 | 10 | аварийно | 12.01.2023 03:18 | 12.01.2023 03:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | ПС Кирзаводская | 11-284 | 10 | аварийно | 12.01.2023 17:44 | 12.01.2023 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Кирзаводская | 11-288 | 10 | аварийно | 12.01.2023 17:44 | 12.01.2023 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
31 | ПС Обская | 10-422 | 10 | аварийно | 16.01.2023 11:39 | 16.01.2023 11:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ПС Барышевская | 10-946 | 10 | аварийно | 17.01.2023 12:04 | 17.01.2023 12:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Животновод | Ф-14 | 10 | аварийно | 18.01.2023 15:00 | 18.01.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
34 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 21.01.2023 20:12 | 21.01.2023 20:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
35 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 24.01.2023 07:35 | 24.01.2023 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Кировская | 11-41 | 10 | аварийно | 24.01.2023 14:31 | 24.01.2023 14:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 24.01.2023 23:05 | 25.01.2023 10:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | ПС Пашино | 10-224 | 10 | аварийно | 25.01.2023 02:59 | 25.01.2023 03:34 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.10-224 ПС Пашино от ПС Пашино до опоры №1.
39 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 25.01.2023 11:15 | 25.01.2023 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | ТП-6518 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 26.01.2023 21:00 | 26.01.2023 21:29 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Провести внеплановый осмотр в ТП-10/0,4кВ в г. Обь с целью выявления проемов, технологических отверстий для проникновения животных и птиц. При выявлении закрыть. | Не требуется
41 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
42 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ТП 2Н17 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.01.2023 13:01 | 04.01.2023 14:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №24- №25 фидера №1 от ТП 2Н17.
44 | ТП 28 | 3 | 0.4 | аварийно | 06.01.2023 19:08 | 06.01.2023 19:45 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта на опоре №33 фидера №3 от ТП 28.
45 | ТП 1 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 01:33 | 09.01.2023 02:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на опоре №7 фидера №1 от ТП 1.
46 | ТП 4Ж6 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:11 | 09.01.2023 11:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Заменить повреждённый рубильник 0,4кВ фидера №2 от ТП 4Ж6.
47 | ПС Полярная | 3С | 10 | аварийно | 08.01.2023 23:05 | 09.01.2023 01:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС Чумаково | 6Ч | 10 | аварийно | 09.01.2023 09:17 | 09.01.2023 11:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр участка ЛЭП от опоры №68 до опоры №82 фидера №6Ч. 2) Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролётах опор №80- №81, №81-№82, №82- 83 фидера №6Ч.
49 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 10.01.2023 05:58 | 10.01.2023 06:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №166 - №167 фидера №11У. 2) Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор №166- №167 фидера №11У.
50 | РП 1 | 106 | 10 | аварийно | 10.01.2023 06:00 | 10.01.2023 06:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | ПС Таскаево | 15Б | 10 | аварийно | 10.01.2023 11:29 | 10.01.2023 12:42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр анкерных опор фидера 10кВ №15Б. 2) Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролёте опор №32- №33 фидера №15Б.
52 | РП "Ярковское" | 34Б | 10 | аварийно | 11.01.2023 09:37 | 11.01.2023 11:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ фидера №34Б на участке от опоры №28- №55. 2) Измерить стрелу провиса провода в пролёте опор №45- №46, №46- №47 фидера №34Б.
53 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 13.01.2023 06:12 | 13.01.2023 07:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с разъединителя Р-2К8 фидера №2К. 2) Изолировать шлейфа 10кВ на разъединителе Р-2К8 фидера №2К.
54 | ССО РЖД АО ТПС Кирзинская 2 СШ-10 2Б | 2Б | 10 | аварийно | 15.01.2023 14:39 | 15.01.2023 16:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно".
55 | ПС 110кВ Верх-Тарская | ВЛ 110кВ Биаза- Верх-Тарская | 110 | аварийно | 11.01.2023 18:32 | 11.01.2023 18:32 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Запросить в АО "Новосибирскнефтегаз" результаты послеаварийной проверки устройств АПВ ВЛ 110кВ Биаза - Верх- Тарская 11.01.2023 года. | 1) Выполнить замену силового трансформатора 1Т-6.3 МВА на ПС 110кВ Биаза.
56 | ПС Биаза | 1Т | 110 | аварийно | 11.01.2023 18:32 | 12.01.2023 17:47 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Запросить в АО "Новосибирскнефтегаз" результаты послеаварийной проверки устройств АПВ ВЛ 110кВ Биаза - Верх- Тарская 11.01.2023 года. | 1) Выполнить замену силового трансформатора 1Т-6.3 МВА на ПС 110кВ Биаза.
57 | ТП 26 | 4 | 0.4 | аварийно | 08.01.2023 21:46 | 08.01.2023 22:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | ТП 65 | 7 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 07:06 | 10.01.2023 10:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | ТП 69-404 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.01.2023 13:20 | 19.01.2023 17:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | ТП 60 | 2 | 0.4 | аварийно | 26.01.2023 13:20 | 26.01.2023 14:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | РП-2 10 кВ Карасук | яч.213 | 10 | аварийно | 05.01.2023 14:03 | 05.01.2023 14:43 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт кровли ЗТП 10/04 кВ №4. 2) Произвести испытание проходных изоляторов ввода в РУ-10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №4 фаз "А", "В" и "С". 3) Установить защитный козырек над проходными изоляторами ввода в РУ-10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ.
62 | РП-3 10 кВ Карасук | Ф 301 | 10 | аварийно | 08.01.2023 13:05 | 08.01.2023 13:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение собственнику абонентской КТП 10/0,4 кВ №98 о приведении ЭУ требованиям НТД. | Не требуется
63 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 111 | 10 | аварийно | 08.01.2023 13:05 | 08.01.2023 13:19 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №21/27 ВЛ 10 кВ 111 фаз "В" и "С". 2) Произвести верховой осмотр опор с №21/23 до №21/28.
64 | РП-2 10 кВ Карасук | Ф 212 | 10 | аварийно | 08.01.2023 14:12 | 08.01.2023 14:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение собственнику абонентской КТП 10/0,4 кВ №102 о приведении ЭУ требованиям НТД. | Не требуется
65 | ПС Рождественская | Ф 15-2 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:12 | 09.01.2023 08:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №16 фазы "А" ВЛ 10 кВ 15-2. 2) Произвести верховой осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №16, №17 на предмет их целостности. 3) Произвести верховой осмотр опор №15 и №17.
66 | ПС Невская | Ф 26-1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:18 | 09.01.2023 07:31 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать посторонние предметы с проводов на опоре №37 ВЛ-10 кВ 26-1. 2) Произвести визуальное обследование проводов на опоре №37 ВЛ-10 кВ 26-1 на предмет их целостности, с последующим устранением выявленных нарушений.
67 | ПС Ирбизинская | Ф 47-6 | 10 | аварийно | 19.01.2023 11:04 | 19.01.2023 13:19 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести ревизию КТПН 10/0,4 кВ №47-602. 2) Произвести заделку фундамента КТПН 10/0,4 кВ №47-602.
68 | ТП-5002 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 31.12.2022 23:12 | 01.01.2023 01:18 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
69 | ТП-791 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 02.01.2023 06:20 | 02.01.2023 06:45 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
70 | ТП-3999 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 03.01.2023 01:45 | 03.01.2023 11:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
71 | ТП-123 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.01.2023 10:52 | 05.01.2023 10:58 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
72 | ТП-220 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.01.2023 12:00 | 05.01.2023 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
73 | ТП-330 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 05.01.2023 14:17 | 05.01.2023 15:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 2 на ТП-330
74 | ТП-122 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 05.01.2023 19:25 | 05.01.2023 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
75 | ТП-31 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.01.2023 20:34 | 05.01.2023 21:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | ТП-1109 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 06.01.2023 11:30 | 06.01.2023 14:25 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
77 | ТП-188 (Л) | 5 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 06.01.2023 22:34 | 06.01.2023 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
78 | ТП-271 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 07.01.2023 11:18 | 07.01.2023 12:36 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
79 | ТП-3613 (ПР) | ВЛ | 0.4 | аварийно | 07.01.2023 18:05 | 07.01.2023 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
80 | ТП-233 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 08.01.2023 18:54 | 08.01.2023 19:35 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
81 | ТП-1661 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 00:25 | 09.01.2023 01:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
82 | ТП-1426 (ПР) | 2-1 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 03:50 | 09.01.2023 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | ТП-752-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 06:49 | 09.01.2023 09:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
84 | ТП-208-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 08:36 | 09.01.2023 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
85 | ТП-3999 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:34 | 09.01.2023 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
86 | ТП-37 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:44 | 09.01.2023 11:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
87 | ТП-558-Ю (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:54 | 09.01.2023 11:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
88 | ТП-1219 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:55 | 09.01.2023 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
89 | ТП-265 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 11:33 | 09.01.2023 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
90 | ТП-2613 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 11:55 | 09.01.2023 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
91 | ТП-1222 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 12:22 | 09.01.2023 12:50 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
92 | ТП-170 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 12:23 | 09.01.2023 12:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
93 | ТП-1619 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 13:06 | 09.01.2023 13:53 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
94 | ТП-155 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 14:02 | 09.01.2023 14:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
95 | ТП-379 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 14:41 | 09.01.2023 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
96 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 15:09 | 09.01.2023 15:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | ТП-208-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 15:48 | 09.01.2023 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
98 | ТП-1823 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 15:50 | 09.01.2023 18:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
99 | ТП-397 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 16:00 | 09.01.2023 16:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
100 | ТП-2602 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 16:20 | 09.01.2023 18:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
101 | ТП-864-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 16:24 | 09.01.2023 18:45 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
102 | ТП-181 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 16:30 | 09.01.2023 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
103 | ТП-172 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 17:00 | 09.01.2023 17:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
104 | ТП-570 (Л) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 18:00 | 09.01.2023 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
105 | ТП-1215 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 18:56 | 09.01.2023 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
106 | ТП-5 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 20:50 | 09.01.2023 21:59 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
107 | ТП-181 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 00:30 | 10.01.2023 01:34 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
108 | ТП-122 (Л) | руб.3 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 20:50 | 10.01.2023 21:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
109 | ТП-44 (Л) | 4 ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 11.01.2023 16:35 | 11.01.2023 17:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
110 | ТП-1222 (ПР) | 3 ВЛ 4 | 0.4 | аварийно | 11.01.2023 21:15 | 12.01.2023 00:19 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
111 | ТП-2А | 7 | 0.4 | аварийно | 12.01.2023 01:27 | 12.01.2023 02:45 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 7 на ТП-2А
112 | ТП-144 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.01.2023 10:10 | 12.01.2023 11:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
113 | ТП-266 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 13.01.2023 12:46 | 13.01.2023 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
114 | ТП-1426 (ПР) | 2-2 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 14.01.2023 15:58 | 14.01.2023 17:34 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
115 | ТП-341 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 14.01.2023 22:01 | 14.01.2023 22:17 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
116 | ТП-499 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.01.2023 12:20 | 15.01.2023 13:28 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
117 | ТП-7 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 16:00 | 16.01.2023 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
118 | ТП-88 (Л) | 2 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 18:25 | 16.01.2023 19:23 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
119 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 20:00 | 16.01.2023 22:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
120 | ТП-134-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 20:15 | 16.01.2023 21:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
121 | ТП-2632 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 18.01.2023 10:23 | 18.01.2023 11:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
122 | ТП-236 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 18.01.2023 14:34 | 18.01.2023 17:12 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
123 | ТП-1268 (ПР) | ЯРВ-400 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 18.01.2023 21:34 | 18.01.2023 22:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
124 | ТП-1109 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 20.01.2023 12:10 | 20.01.2023 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
125 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.01.2023 17:03 | 20.01.2023 17:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
126 | ТП-558 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.01.2023 22:21 | 20.01.2023 23:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
127 | ТП-686 (Л) | 1 | 0.4 | аварийно | 21.01.2023 12:45 | 21.01.2023 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
128 | ТП-1268 (ПР) | ЯРВ-400 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 21.01.2023 20:00 | 21.01.2023 21:35 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
129 | ТП-1268 (ПР) | ЯРВ-400 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 22.01.2023 12:35 | 22.01.2023 13:08 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
130 | ТП-1109 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 22.01.2023 17:20 | 22.01.2023 17:50 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
131 | ТП-409 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 22.01.2023 20:31 | 22.01.2023 21:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
132 | ТП-115 (Л) | 2-2 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 23.01.2023 18:30 | 23.01.2023 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
133 | ТП-1109 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 23.01.2023 20:30 | 23.01.2023 21:45 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
134 | ТП-85-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.01.2023 22:30 | 24.01.2023 00:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
135 | ТП-996 (ПР) | 2-1 | 0.4 | аварийно | 24.01.2023 14:05 | 24.01.2023 16:00 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
136 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 25.01.2023 21:56 | 26.01.2023 00:00 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
137 | ТП-1923 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 26.01.2023 17:00 | 26.01.2023 18:16 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
138 | ТП-567 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.01.2023 10:00 | 27.01.2023 11:14 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
139 | ТП-266 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 27.01.2023 13:27 | 27.01.2023 15:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
140 | ТП-7 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.01.2023 15:01 | 27.01.2023 16:00 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-7
141 | ТП-128 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.01.2023 17:16 | 27.01.2023 18:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
142 | ТП-126 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 28.01.2023 18:08 | 28.01.2023 18:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
143 | ТП-1268 (ПР) | ЯРВ-400 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 31.01.2023 06:05 | 31.01.2023 06:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
144 | РП-744 (ПР) | КВЛ РП-744 яч.2 - ТП-753 яч.1 - ТП-123 яч.3 | 6 | аварийно | 07.01.2023 10:54 | 07.01.2023 12:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
145 | ТП-4179 (ПР) | ТП-4179 яч.3 - ТП-1326 яч.4 | 6 | аварийно | 13.01.2023 14:23 | 13.01.2023 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
146 | ПС ПП Библиотечный | 6-097 "А", 6-097 "Б" | 6 | аварийно | 19.01.2023 12:32 | 19.01.2023 12:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
147 | ПС ПП Библиотечный | 6-089 "А", 6-089 "Б" | 6 | аварийно | 20.01.2023 07:46 | 20.01.2023 07:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
148 | РП 3285 (ПР) | РП-3285 яч.10 - ТП-1531 яч.2 | 6 | аварийно | 21.01.2023 08:41 | 21.01.2023 09:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
149 | РП-1427 (ПР) | РП-1427 яч.20 - ТП-1015 яч.4 | 6 | аварийно | 30.01.2023 21:33 | 30.01.2023 22:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
150 | РП-744 (ПР) | КВЛ РП-744 яч.2 - ТП-753 яч.1 - ТП-123 яч.3 | 6 | аварийно | 31.01.2023 14:15 | 31.01.2023 15:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
151 | РП-5403 (ПР) | РП-5403 яч.3 - ТП-735 яч.1 | 6 | аварийно | 31.01.2023 15:11 | 31.01.2023 15:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
152 | РП-100 (ПР) | КЛ-10кВ (РП-100 яч.17 до СМ ТП-3489 яч.3 - ТП-3148 - ТП-3966 яч.5 | 10 | аварийно | 01.01.2023 13:20 | 01.01.2023 14:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
153 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.6 - ТП-593 яч.4 | 10 | аварийно | 03.01.2023 14:45 | 03.01.2023 15:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
154 | РП-3341 (Л) | КЛ РП-3341 яч.7 - ТП-5559 яч.5 | 10 | аварийно | 03.01.2023 15:19 | 03.01.2023 16:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
155 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.12 - ТП-2690 яч.4 | 10 | аварийно | 04.01.2023 06:25 | 04.01.2023 07:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
156 | РП-2651 (Л) | КЛ РП-2651 яч.8 - ТП-2664 яч.1 | 10 | аварийно | 04.01.2023 06:55 | 04.01.2023 08:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
157 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.14 - ТП-831 яч.6 | 10 | аварийно | 04.01.2023 09:06 | 04.01.2023 10:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
158 | ТП-449-Ю (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 05.01.2023 04:25 | 05.01.2023 05:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
159 | ТП-449-Ю (ПР) | КВЛ ТП-449-Ю яч.5 - ТП-4626 - ТП-3022 - ТП-622-Ю яч.1 | 10 | аварийно | 05.01.2023 14:08 | 05.01.2023 16:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить подрезку веток деревьев в охранной зоне КВЛ-10кВ ТП-449 - ТП-4626 - ТП-3022 - ТП-622.
160 | РП-4010 (ПР) | КЛ 10 РП 4010 яч.5 - ТП 1623 | 10 | аварийно | 06.01.2023 08:40 | 06.01.2023 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
161 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.11 - ТП-1307 яч.4 | 10 | аварийно | 06.01.2023 15:16 | 06.01.2023 16:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 1) Выполнить послеаварийные испытания КЛ
162 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.7 - ТП-1253 яч.4 | 10 | аварийно | 06.01.2023 15:43 | 06.01.2023 16:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
163 | ПС Тулинская | 11-258 | 10 | аварийно | 07.01.2023 17:41 | 07.01.2023 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
164 | ТП-575 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-575 яч.8 - ТП-190 яч.1 | 10 | аварийно | 08.01.2023 17:55 | 08.01.2023 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
165 | РП-20 (Л) | яч.12 | 10 | аварийно | 08.01.2023 20:54 | 08.01.2023 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
166 | РП-20 (Л) | яч.14 | 10 | аварийно | 08.01.2023 20:55 | 08.01.2023 22:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить концевую муфту
167 | РП-32 (Л) | КЛ РП-32 яч.15 - ТП-3470 яч.1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 04:47 | 09.01.2023 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
168 | РП-33 (Л) | РП-33 яч.17 - ТП-684 яч.3 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:29 | 09.01.2023 07:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 1) Провести испытание КЛ-10кВ ТП-682 - ТП-683 повышенным напряжением.
169 | ПС Правобережная | 10-974 "А" | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:51 | 09.01.2023 08:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
170 | РП-32 (Л) | КЛ РП-32 яч.15 - ТП-3470 яч.1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 10:24 | 09.01.2023 13:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
171 | РП-4910 (ПР) | РП-4910 яч.25 - ТП-4178 яч.6 | 10 | аварийно | 09.01.2023 13:47 | 09.01.2023 14:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
172 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.7 - ТП-405 яч.4 | 10 | аварийно | 15.01.2023 21:54 | 16.01.2023 00:16 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить выключатель нагрузки
173 | ПС Отрадная | 11-346 "А", 11-346 "Б" | 10 | аварийно | 16.01.2023 18:54 | 16.01.2023 18:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
174 | ПС Правобережная | 10-974 "А" | 10 | аварийно | 18.01.2023 00:40 | 18.01.2023 03:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
175 | ПС Воинская | 11-140 | 10 | аварийно | 18.01.2023 20:59 | 19.01.2023 01:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
176 | РП-1800 (ПР) | РП-1800 яч.22 - ТП-5798 яч.4 | 10 | аварийно | 20.01.2023 11:46 | 20.01.2023 12:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
177 | РП-30 (Л) | КВЛ РП-30 яч.12 -ТП-809 яч.1 - ТП-509 яч.2 - ТП-195 яч.3 - ТП-119 яч.2 | 10 | аварийно | 20.01.2023 13:25 | 20.01.2023 16:25 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
178 | РП-5004 (ПР) | яч.13 | 10 | аварийно | 20.01.2023 19:22 | 20.01.2023 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
179 | РП-5006 (ПР) | КЛ РП-5006 яч.18 - ТП-4868 яч.6 | 10 | аварийно | 20.01.2023 20:43 | 20.01.2023 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
180 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 23.01.2023 18:22 | 23.01.2023 21:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
181 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.18 - ТП-5351 яч.3 | 10 | аварийно | 24.01.2023 07:20 | 24.01.2023 09:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
182 | ЭС ТЭЦ-2 | 1015 "А", 1015 "Б" | 10 | аварийно | 25.01.2023 15:15 | 25.01.2023 15:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
183 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 26.01.2023 11:03 | 26.01.2023 12:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
184 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.14 - ТП-103 | 10 | аварийно | 26.01.2023 15:57 | 26.01.2023 17:49 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
185 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.20 - ТП-444 яч.4 | 10 | аварийно | 27.01.2023 00:50 | 27.01.2023 01:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
186 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.10 - ТП-386 яч.10 | 10 | аварийно | 27.01.2023 01:35 | 27.01.2023 02:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
187 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 27.01.2023 02:51 | 27.01.2023 11:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
188 | РП-11 (Л) | КЛ РП-11 яч.8 - ТП-474 яч.4 | 10 | аварийно | 30.01.2023 12:14 | 30.01.2023 12:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
189 | РП-24 (Л) | КЛ РП-24 яч.8 - ТП-370 яч.4 | 10 | аварийно | 30.01.2023 13:04 | 30.01.2023 13:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
190 | ПС Горская | 11-543 "А", 11-543 "Б" | 10 | аварийно | 31.01.2023 09:11 | 31.01.2023 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 31.01.2023 11:45 | 31.01.2023 14:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить концевую муфту ТП-204 яч.1
192 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.16 - ТП-1602 яч.3 | 10 | аварийно | 31.01.2023 22:37 | 31.01.2023 23:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
193 | ТП-2038 (ПР) | 4 ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 10:11 | 09.01.2023 10:43 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 37-38 ВЛ 0,4 кВ ф № 2 ТП 2038
194 | ТП 3Н-35 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 11:00 | 09.01.2023 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
195 | ТП 2Т-119 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 18:10 | 09.01.2023 20:20 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 20-21 ВЛ 0,4 кВ ф № 1 ТП 2Т-119.
196 | ТП 1Н-293 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 12:24 | 16.01.2023 14:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить измерительный трансформатор ТП 1Н-293
197 | ТП 1Н-136 | 5 | 0.4 | аварийно | 21.01.2023 10:15 | 21.01.2023 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
198 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 05.01.2023 17:12 | 05.01.2023 17:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
199 | ПС Камнереченская | ф-6 | 6 | аварийно | 13.01.2023 06:50 | 13.01.2023 06:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ПС Камнереченская | ф-16 | 6 | аварийно | 16.01.2023 21:08 | 16.01.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 16.01.2023 21:23 | 16.01.2023 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
202 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 28.01.2023 09:12 | 28.01.2023 09:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
203 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
204 | ПС Верх-Ирмень | ф-3 | 10 | аварийно | 01.01.2023 10:50 | 01.01.2023 14:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 2/55 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Верх - Ирмень 2) Произвести перетяжку провода в пролетах опор 2/50 - 2/56 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Верх - Ирмень
205 | РП-2043 (ПР) | Ф-6 | 10 | аварийно | 01.01.2023 13:33 | 01.01.2023 14:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
206 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 06.01.2023 07:30 | 06.01.2023 08:12 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить концевую муфту на опоре № 1 КВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Барлак.
207 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 08.01.2023 22:35 | 08.01.2023 22:37 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Барлак.
208 | ПС Байкал | ф-5 | 10 | аварийно | 09.01.2023 05:57 | 09.01.2023 08:45 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 129-130 ВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Байкал
209 | ПС Галинская | ф-5 | 10 | аварийно | 09.01.2023 07:18 | 09.01.2023 09:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
210 | ПС Железнодорожная | Ф-4 | 10 | аварийно | 09.01.2023 07:55 | 09.01.2023 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
211 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 09.01.2023 08:02 | 09.01.2023 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
212 | ПС Моховая | ф-10 | 10 | аварийно | 09.01.2023 08:20 | 09.01.2023 16:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
213 | ПС Железнодорожная | Ф-10 | 10 | аварийно | 09.01.2023 10:09 | 09.01.2023 10:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
214 | РП-2 Тогучин | ф-212 | 10 | аварийно | 09.01.2023 10:30 | 09.01.2023 15:04 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить опору № 119 ВЛ 10 кВ ф № 212 РП-2 Тогучин 2) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 119-120 ВЛ 10 кВ ф № 212 РП-2 Тогучин
215 | ПС Галинская | ф-6 | 10 | аварийно | 09.01.2023 11:56 | 09.01.2023 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
216 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 09.01.2023 14:22 | 09.01.2023 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
217 | ПС Галинская | ф-4 | 10 | аварийно | 13.01.2023 06:00 | 13.01.2023 10:42 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролетах опор 1/21 - 1/22 ВЛ 10 кВ ф № 4 ПС Галинская
218 | ПС Плановая | ф-3 | 10 | аварийно | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
219 | ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак) | П-2 Барышевская – Буготак | 110 | аварийно | 09.01.2023 05:41 | 09.01.2023 05:41 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить проверку всех вторичных соединений по РЗА ОД-110-2Т и 2Т ПС Железнодорожная.
220 | ПС Железнодорожная | 2Т | 110 | аварийно | 09.01.2023 05:41 | 09.01.2023 05:41 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить проверку всех вторичных соединений по РЗА ОД-110-2Т и 2Т ПС Железнодорожная.
221 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак) | П-2 Мурлыткино – Буготак | 110 | аварийно | 09.01.2023 05:41 | 09.01.2023 05:41 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить проверку всех вторичных соединений по РЗА ОД-110-2Т и 2Т ПС Железнодорожная.
222 | ТП НЧ-2 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.01.2023 11:44 | 11.01.2023 12:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода Ф-"С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ НЧ-2
223 | ТП ВЦ-12 | 5 | 0.4 | аварийно | 15.01.2023 20:02 | 15.01.2023 20:31 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
224 | ТП-110 | 2 | 0.4 | аварийно | 16.01.2023 10:25 | 16.01.2023 10:45 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
225 | ТП ЧП-9 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.01.2023 16:09 | 25.01.2023 16:55 | Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ЧП-9.
226 | ТП ЧС-70 | 4 | 0.4 | аварийно | 27.01.2023 10:20 | 27.01.2023 11:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП 10/0,4 кВ ЧС-70.
227 | ТП КК-10 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.01.2023 10:50 | 30.01.2023 11:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фаза "В" на опоре №8 Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ КК-10.
228 | ПС Казаткуль | Ф-8 | 10 | аварийно | 08.01.2023 21:48 | 08.01.2023 22:24 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Включить в комплекс работ ТО-3 обрезку крон деревьев и валку ОСД угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Казаткуль. | Не требуется
229 | ПС Усть-Изес | Ф-2 | 10 | аварийно | 08.01.2023 21:54 | 08.01.2023 23:49 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Усть-Изес на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт проводов ф"В""С" в пролете опор 48-49 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Усть-Изес.
230 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Кабаклы 1СШ РУ 10 кВ яч 1 | Ф-1 | 10 | аварийно | 08.01.2023 22:01 | 08.01.2023 23:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кабаклы. | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кабаклы
231 | ПС Кыштовская | Ф-2 | 10 | аварийно | 11.01.2023 08:54 | 11.01.2023 10:17 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Включить в ТО2023 измерение стрелы провеса проводов ВЛ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская. | 1) Произвести ремонт провода ф"С" в пролете опор №11/16-11/17 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская
232 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Кошкуль 1СШ РУ 10 кВ яч 5 | Ф-5 | 10 | аварийно | 26.01.2023 16:30 | 26.01.2023 17:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№58-85 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль | 1) Произвести ремонт вязки на опоре №59 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль.
233 | ПС Новая | 10-199 | 10 | аварийно | 02.01.2023 16:35 | 02.01.2023 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
234 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 04.01.2023 04:22 | 04.01.2023 04:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
235 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 05.01.2023 04:21 | 05.01.2023 04:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр закольцованной ВЛ-10 кВ Л-51 со стороны ПС 35 Дубровская на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. 2) Проработать и подать предложения о включении в перспективный (пятилетний) план вырубки отдельно стоящих деревьев на 2024 год подрядом. | 1) Убрать деревья, угрожающие падением на провода в пролёте опор №135 - №136 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская. 2) Выполнить работу по перспективному (пятилетнему) плану вырубки отдельно стоящих деревьев на 2023 год хозспособом.
236 | ПС Сузунская | Л-4107с | 10 | аварийно | 05.01.2023 14:05 | 05.01.2023 15:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
237 | ПС Шипуновская | Л-581 | 10 | аварийно | 05.01.2023 14:44 | 05.01.2023 14:44 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контуров заземления на опорах №194 - №196 ВЛ-10 кВ Л-581 ПС 110 Шипуновская.
238 | РП-5 Бердск | Ф-506 | 10 | аварийно | 05.01.2023 18:46 | 05.01.2023 19:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Обрезать нависшие ветки деревьев над проводами КВЛ-10 кВ Ф-506 РП-5 Бердск в пролёте опор №4 - №7. 2) Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор №1 - №7 КВЛ-10 кВ Ф-506 РП-10 кВ №5.
239 | ПС Влажная | Л-520 | 10 | аварийно | 05.01.2023 18:58 | 05.01.2023 21:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход всех РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Л520 с целью выявления дефектной изоляции. | 1) Заменить разрушившиеся изоляторы на РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №406 и приёмной траверсе РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №406 . 2) Провести измерение сопротивления контуров заземляющих устройств на всех ЛР-10 кВ Л-520 3) Провести тепловизионный контроль на всех разъединителях ВЛ-10 кВ Л-520
240 | РП-2 Маслянино | Л-Н-3 | 10 | аварийно | 06.01.2023 13:55 | 06.01.2023 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
241 | ПС Бердская | 11-612 | 10 | аварийно | 06.01.2023 21:40 | 06.01.2023 22:10 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Обследовать и восстановить повреждённый участок КВЛ-11612 ПС Бердская от ЗТП-65б до РП-10 кВ №6 Бердск Ф-608.
242 | РП-7 Бердск | Ф-703 | 10 | аварийно | 07.01.2023 22:00 | 07.01.2023 23:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Расчитать допустимое количество муфт на 1 км кабеля, при необходимости включить в программы по замене всего кабеля или его части. | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №7 Бердск Ф-703 до ЗТП-54б
243 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 08.01.2023 17:50 | 08.01.2023 17:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-550 на предмет обнаружения дефектных колпачков на изоляторах и надёжности их крепления к крюкам траверс. По итогам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению обнаруженных замечаний. | Не требуется
244 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 09.01.2023 04:06 | 09.01.2023 04:45 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 на предмет обнаружения дефектных элементов деревянных опор, по результатам осмотра разработать мероприятия. | 1) Заменить опору №110 на ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун.
245 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 09.01.2023 04:25 | 09.01.2023 05:30 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
246 | ПС Тальменская | Л-571 | 10 | аварийно | 09.01.2023 05:07 | 09.01.2023 05:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Подрезать ветви деревьев, в пролёте опор №96 - №97 ВЛ-10 кВ Л-571 ПС 110 Тальменская. 2) Выполнить расчистку просеки в пролёте №96 - №97 силами подрядной организации в рамках программы 2023 года.
247 | ПС Битковская | Л-225 | 10 | аварийно | 09.01.2023 05:10 | 09.01.2023 05:10 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать мёртвую птицу с конструкции РЛНД-10 кВ №79
248 | ПС Медведск | Л-434 | 10 | аварийно | 09.01.2023 05:16 | 09.01.2023 05:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести чистку изоляции в высоковольтном отсеке КТП-10/0,4 кВ №109. 2) Заменить перегоревшие предохранители в высоковольтном отсеке КТП-10/0,4 кВ №109
249 | РП-1 Рощинское | Л-44 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:12 | 09.01.2023 06:14 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-44 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, по результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать деревья, угрожающие падением на провода в пролёте опор №166 - №167 ВЛ-10 кВ Л-44 РП-10 кВ №1 "Рощинское"
250 | ПС Никоновская | Л-194 | 10 | аварийно | 09.01.2023 07:33 | 09.01.2023 10:32 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-194 на предмет обнаружения дефектов осадки изоляторов на колпачки и надёжности их крепления к крюкам траверс. По итогам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению обнаруженных замечаний, включить в планы работ. | 1) Провести внеплановую проверку АПВ на ВЛ-10 кВ Л-194 ПС 110 Никоновская. 2) Провести расчистку просеки в пролётах опор №89 - №91 ВЛ-10 кВ Л-194 ПС 110 Никоновская.
251 | ПС Лебедевская | Л-24 | 10 | аварийно | 09.01.2023 07:36 | 09.01.2023 10:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 09.01.2023 07:45 | 09.01.2023 10:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-550 на предмет обнаружения дефектных колпачков на изоляторах и надёжности их крепления к крюкам траверс. По итогам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению обнаруженных замечаний. | Не требуется
253 | ПС Легостаево | Л-144 | 10 | аварийно | 09.01.2023 08:00 | 09.01.2023 10:38 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-144 на предмет обнаружения дефектных вязок на изоляторах. По итогам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению обнаруженных замечаний. 2) В день ТЭ провести занятия по обучению персонала Легостаевского мастерского участка на тему: "Правильность и надёжность вязки проводов на изоляторах ЛЭП" | 1) Заменить вязку провода на изоляторе фазы "С", опора №142 Л-144 ПС 110 Легостаевская.
254 | ПС Бердская | 11-598 | 10 | аварийно | 12.01.2023 16:25 | 12.01.2023 16:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Направить руководителям МУП "КБУ" г.Бердск претензионное письмо по факту имущественного повреждения оборудования и возмещения ущерба. | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ-10 кВ Л-11598 от ПС 110 Бердская до РП-10 кВ №6 Бердск.
255 | ПС Искитимская | 10-124 | 10 | аварийно | 15.01.2023 08:30 | 15.01.2023 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
256 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
257 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
258 | ПС Маслянинская | Л-35156 | 35 | аварийно | 09.01.2023 07:36 | 09.01.2023 10:14 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП из-за охранной зоны в пролете опор №331 - №332.
259 | ПС Легостаево | 1Т | 110 | аварийно | 01.01.2023 12:11 | 01.01.2023 12:52 | Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Проведена замена контрольного кабеля КВВГ-7х1,5 газовой защиты РПН 1Т-110 ПС Легостаево. 2) Проведена внеочередная проверка КСЗ Ю-16. (Приложение №1 Акт послеаварийной проверки) Выявлена неисправность нуль-индикатора блока ДЗ, 3РС. Проведена замена блока нуль-индикатора дистанционной защиты ВЛ-110 кВ Ю-16 Легостаевская - Горловская. Повторно проверена работоспособность блока ДЗ. 3) Провести дератизацию кабельных каналов на ПС 110 кВ Легостаево.
260 | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой (Ю-19) | 110 | аварийно | 06.01.2023 17:39 | 06.01.2023 18:38 | Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Проведена замена контрольного кабеля КВВГ-7х1,5 газовой защиты РПН 1Т-110 ПС Легостаево. 2) Проведена внеочередная проверка КСЗ Ю-16. (Приложение №1 Акт послеаварийной проверки) Выявлена неисправность нуль-индикатора блока ДЗ, 3РС. Проведена замена блока нуль-индикатора дистанционной защиты ВЛ-110 кВ Ю-16 Легостаевская - Горловская. Повторно проверена работоспособность блока ДЗ. 3) Провести дератизацию кабельных каналов на ПС 110 кВ Легостаево.
261 | ПС Заречная | 2Т | 110 | аварийно | 27.01.2023 14:06 | 27.01.2023 14:06 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Отсутствует | 1) Назначить внеочередную проверку знаний оперативному персоналу, выполнявшему оперативные переключения по бланкам переключения №10, №11, №12 от 27.01.2023г., в комиссии филиала "ЧеЭС". 2) Назначить внеочередную проверку знаний лицу, осуществлявшему контроль переключений по бланкам переключения №10, №11, №12 от 27.01.2023г., в комиссии АО "РЭС". 3) Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу БРЭС филиала "ЧеЭС",обслуживающему ПС 110 кВ Заречная провести внеплановый инструктаж по темам: 1. "Сдача-приёмка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках"; 2. "Порядок производства оперативных переключений на ОРУ 35, 110 кВ и в ЗРУ(КРУН) 6-10 кВ". 4) Направить претензионное письмо в АО "РЭМиС" о нарушениях, допущенных при производстве работ на ПС 110 Заречная по наряду-допуску №5/4П. 5) Обследовать и определить техническую возможность установки камер видеонаблюдения на ОРУ-110 кВ для контроля за операциями на коммутационных аппаратах обходной системы шин 110 кВ ПС Заречная. | 1) Провести чистку снега на дорожках подхода к коммутационным аппаратам на ОРУ-110 кВ ПС Заречная.
262 | ТП 1-138 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 12:20 | 09.01.2023 15:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
263 | ТП 5К-24 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.01.2023 19:32 | 09.01.2023 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
264 | ТП 1-46 | 1 | 0.4 | аварийно | 10.01.2023 15:05 | 10.01.2023 16:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
265 | ТП 2-357 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.01.2023 14:10 | 21.01.2023 16:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 2-357 на предмет выявления ослабления бандажей. | Не требуется
266 | ТП 1-158 | 2 | 0.4 | аварийно | 23.01.2023 09:00 | 23.01.2023 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
267 | РП-1 Каргат | Л-115 | 10 | аварийно | 04.01.2023 04:00 | 04.01.2023 04:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ПС Новокремлевская | Л-1 | 10 | аварийно | 04.01.2023 08:20 | 04.01.2023 10:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить осмотр Л1-10 кВ ПС Новокремлевская на предмет целостности провода. | Не требуется
269 | ССО АО "РЖД" ТПС Груздевка РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 05.01.2023 09:36 | 05.01.2023 11:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр Л4-10 ТПС Груздевка на предмет соответствия стрелы провеса провода и качества крепления вязок. | Не требуется
270 | ПС Гривенская | Л-2 | 10 | аварийно | 06.01.2023 19:50 | 06.01.2023 20:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 33-43 Л2 10 кВ ПС Гривенская на предмет выявления целостности вязок. 2) Выполнить осмотр Л2 10 кВ ПС Гривенская на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
271 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-2 | Л-2 | 10 | аварийно | 09.01.2023 06:22 | 09.01.2023 08:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену шлейфов 10 кВ от РЛНД-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ №1-51.
272 | ССО АО "РЖД" ТПС Иткуль РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 09.01.2023 09:03 | 09.01.2023 10:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 25-35 Л5 10 кВ ТПС Иткуль на предмет выявления целостности вязок. 2) Выполнить внеочередной осмотр Л5 10 кВ ТПС Иткуль в пролетах опор 25-35 на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
273 | РП Прокудка | Л-11 | 10 | аварийно | 09.01.2023 12:22 | 09.01.2023 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
274 | РП Лесная Поляна | Л-1 | 10 | аварийно | 09.01.2023 16:49 | 09.01.2023 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | РП Прокудка | Л-11 | 10 | аварийно | 09.01.2023 17:01 | 09.01.2023 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
276 | ПС Сокол | Л-16 | 10 | аварийно | 10.01.2023 06:55 | 10.01.2023 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
277 | ПС Маршанка | Л-6 | 10 | аварийно | 10.01.2023 13:30 | 10.01.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить замену колпачков на оп.139-156 по Л6-10 ПС Маршанка. | Не требуется
278 | ПС Сокол | Л-6 | 10 | аварийно | 11.01.2023 16:56 | 11.01.2023 17:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
279 | ПС Новокремлевская | Л-8 | 10 | аварийно | 14.01.2023 13:12 | 14.01.2023 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
280 | ПС Колывань | ф-5 | 10 | аварийно | 28.01.2023 02:35 | 28.01.2023 03:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
281 | ПС Толмачевская | КВЛ 35 кВ Толмачевская - ПЛП с отпайкой на ПС Волвер Кампани (3522) | 35 | аварийно | 08.01.2023 10:11 | 08.01.2023 10:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления изоляции кабеля от ПС Толмачевская - опора 1, ф. А.
282 | ПС Толмачевская | КВЛ 35 кВ Толмачевская - ПЛП с отпайкой на ПС Волвер Кампани (3522) | 35 | аварийно | 21.01.2023 21:30 | 21.01.2023 21:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется