## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 4Н-307 | 2 | 0.4 | аварийно | 18.02.2023 13:01 | 18.02.2023 14:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 в ТП 4Н-307 в с. Марусино.
2 | ТП 2Н-137 | 1 | 0.4 | аварийно | 18.02.2023 16:00 | 18.02.2023 17:02 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза - нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-137. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
3 | ТП-6723 (Л) | руб.2 | 0.4 | аварийно | 19.02.2023 17:50 | 19.02.2023 18:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза - нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6723. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
4 | ТП-6723 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 20.02.2023 21:00 | 20.02.2023 21:29 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза - нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6723. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
5 | ТП 2Н-240 | 1 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 18:50 | 24.02.2023 19:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза - нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-240 в с. Ленинское. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
6 | ТП 2Н-238 | 3 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 19:05 | 24.02.2023 19:32 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза - нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-238 в п. Тулинский. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
7 | ТП 5Н-126 | 2 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 19:10 | 24.02.2023 20:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
8 | ТП 2Н-132 | 1 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 21:45 | 24.02.2023 22:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить обрыв вязки провода на опоре №424 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-132 в с. Ленинское.
9 | ПС Лесная | 6-423 | 6 | аварийно | 05.02.2023 10:05 | 05.02.2023 10:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
10 | ПС Обская | 10-435 | 10 | аварийно | 01.02.2023 21:50 | 01.02.2023 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
11 | ПС Кирзаводская | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 06.02.2023 10:57 | 06.02.2023 11:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
12 | ПС Кирзаводская | 11-280 | 10 | аварийно | 06.02.2023 11:27 | 06.02.2023 11:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
13 | ПС Животновод | Ф-14 | 10 | аварийно | 12.02.2023 09:15 | 12.02.2023 09:15 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
14 | ПС Солнечная | 10-462 | 10 | аварийно | 13.02.2023 14:01 | 13.02.2023 18:50 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ между опорами 7 - 8 по КВЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная.
15 | ПС Солнечная | 10-460 | 10 | аварийно | 13.02.2023 17:13 | 13.02.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | РП СРП-2 | Ф-4 | 10 | аварийно | 14.02.2023 07:13 | 14.02.2023 08:22 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.4 РП СРП-2.
17 | ПС Пашино | 10-225 "А", 10-225 "Б" | 10 | аварийно | 16.02.2023 00:31 | 16.02.2023 00:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Толмачевская | 11-559 | 10 | аварийно | 17.02.2023 16:28 | 17.02.2023 16:28 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 17.02.2023 16:28 | 17.02.2023 16:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Направить в Администрацию г. Обь письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | Не требуется
20 | ПС ПП Библиотечный | 11-153 | 10 | аварийно | 23.02.2023 08:48 | 23.02.2023 08:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 24.02.2023 11:05 | 24.02.2023 18:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490 с целью выявления дефектов изоляторов. | 1) Установить опору №44 по ВЛ-10кВ Ф-2 РП-490.
22 | ПС Строительная | 11-403 | 10 | аварийно | 24.02.2023 21:20 | 25.02.2023 13:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Солнечная | 10-462 | 10 | аварийно | 25.02.2023 14:42 | 25.02.2023 22:29 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная между опорами 7-8.
24 | ПС Толмачевская | 11-559 | 10 | аварийно | 27.02.2023 07:00 | 27.02.2023 12:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | ПС Толмачевская | 11-563 | 10 | аварийно | 27.02.2023 07:00 | 27.02.2023 07:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить в МУП г.Новосибирска "Горводоканал" письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 1) Восстановить КЛ-10Кв Ф.11-563 ПС Толмачевская
26 | ТП-6762 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 27.02.2023 16:42 | 27.02.2023 18:53 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Произвести замер сопротивления петли "Фаза-Нуль" по ВЛ-0,4кВ от ТП-6762, с целью определения селективности коммутационных аппаратов в ТП-6762. | 1) Выполнить замену поврежденного трансформатора на ТП-6762 в селе Красноглинное.
27 | ТП-6089 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 27.02.2023 16:47 | 27.02.2023 20:37 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести замер сопротивления петли "Фаза-нуль" по ВЛ-0,4кВ от ТП-6089, с целью определения селективности коммутационных аппаратов в ТП-6089. | 1) Выполнить замену поврежденного трансформатора на ТП-6089 в г.Обь.
28 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 28.02.2023 11:28 | 28.02.2023 11:47 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
29 | ПС Животновод | Ф-14 | 10 | аварийно | 28.02.2023 21:20 | 28.02.2023 22:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | РП-490 (ПР) | яч.6 | 10 | аварийно | 28.02.2023 21:55 | 28.02.2023 22:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Произвести расчистку просеки в пролетах опор 94-106 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490.
31 | ПС Животновод | Ф-1 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:00 | 01.03.2023 00:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ПС Вымпел | 11-488 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:03 | 28.02.2023 23:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
34 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
35 | ПС Здвинская | 5Ж | 10 | аварийно | 07.02.2023 13:02 | 07.02.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | РП-2 | 26 | 10 | аварийно | 08.02.2023 15:25 | 08.02.2023 18:20 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | 1) Написать претензионное письмо руководству БТЭЦ, принадлежащей ООО "Сибирская генерирующая компания". | 1) Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА РП-2.
37 | ССО РЖД АО ТПС Клубничная 2СШ-10 ВЛ 2Д | 2Д | 10 | аварийно | 13.02.2023 16:45 | 13.02.2023 19:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в прокуратуру Убинского района НСО по факту повреждения ВЛ 10кВ 2Д. 2) Подать заявление в полицию Убинского района НСО по факту повреждения ВЛ 10кВ 2Д. | 1) Устранить повреждение проводов ВЛ 10кВ фидера №2Д в пролёте опор №22- №23.
38 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 28.02.2023 08:30 | 28.02.2023 10:27 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Определить участок фидера №10У для установки птицезащитных устройств, исходя из опыта эксплуатации. | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №10У.
39 | РП "Анган" | 45К | 10 | аварийно | 28.02.2023 15:49 | 28.02.2023 18:47 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить техническое обслуживание ТП 45К68 в рамках которого исключить возможность проникновения в ТП животных и птиц.
40 | ТП 43-505 | 1 | 0.4 | аварийно | 14.02.2023 08:54 | 14.02.2023 11:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 43-505 опоры № 26, № 28
41 | ТП 11-204 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.02.2023 13:57 | 20.02.2023 15:22 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре №10 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ №11-204, произвести верховой осмотр соседних опор № 8, 9, 11, 12
42 | ТП 22 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.02.2023 18:25 | 20.02.2023 21:13 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Произвести замену рубильника РПС-2 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 22 2) Выполнить тепловизионный контроль оборудования 0,4 кВ и отходящих фидеров 0,4 кВ.
43 | ТП 65 | 5 | 0.4 | аварийно | 23.02.2023 17:10 | 23.02.2023 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ПС Метелевская | Ф 14-4 | 10 | аварийно | 23.02.2023 01:30 | 23.02.2023 03:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №262 фазы "А" ВЛ 10 кВ 14-4. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №261, №263 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №251 - №266.
45 | ТП-638 (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 01.02.2023 16:10 | 01.02.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
46 | ТП-864-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 02.02.2023 08:50 | 02.02.2023 11:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
47 | ТП-1114 (ПР) | 8-2 | 0.4 | аварийно | 02.02.2023 14:52 | 02.02.2023 16:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ТП-1344 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 02.02.2023 18:05 | 02.02.2023 19:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | ТП-1114 (ПР) | 8-2 | 0.4 | аварийно | 02.02.2023 19:32 | 02.02.2023 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ТП-1085 (ПР) | ВЛ-1 (левая) | 0.4 | аварийно | 02.02.2023 21:10 | 02.02.2023 22:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | ТП-45 (Л) | 4 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 03.02.2023 00:37 | 03.02.2023 01:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
52 | ТП-627 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 03.02.2023 18:50 | 03.02.2023 19:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
53 | ТП-1843 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 03.02.2023 20:00 | 03.02.2023 23:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
54 | ТП-1620 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 03.02.2023 20:40 | 03.02.2023 22:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
55 | ТП-21А (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 04.02.2023 10:20 | 04.02.2023 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ТП-259 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.02.2023 00:30 | 05.02.2023 01:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
57 | ТП-409 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.02.2023 21:20 | 07.02.2023 00:13 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
58 | ТП-207 (ПР) | руб. 2 | 0.4 | аварийно | 07.02.2023 20:30 | 07.02.2023 23:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | ТП-953 (ПР) | 6-1 | 0.4 | аварийно | 09.02.2023 08:45 | 09.02.2023 09:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | ТП-712 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.02.2023 01:41 | 11.02.2023 02:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | ТП-1913 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.02.2023 09:11 | 11.02.2023 10:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | ТП-832 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.02.2023 18:46 | 11.02.2023 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | ТП-4 (Л) | 2-5 | 0.4 | аварийно | 12.02.2023 03:31 | 12.02.2023 04:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
64 | ТП-122 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.02.2023 15:12 | 12.02.2023 15:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
65 | ТП-509 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.02.2023 17:08 | 12.02.2023 18:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
66 | ТП-235 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 14.02.2023 05:40 | 14.02.2023 06:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
67 | ТП-21А (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 07:52 | 15.02.2023 09:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
68 | ТП-19 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 10:30 | 15.02.2023 12:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
69 | ТП-174 (Л) | 3 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 15:19 | 15.02.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
70 | ТП-405 (Л) | 2СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 16:34 | 15.02.2023 21:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
71 | ТП-5366 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 23:25 | 16.02.2023 00:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
72 | ТП-767 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 16.02.2023 11:49 | 16.02.2023 12:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
73 | ТП-1530 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 16.02.2023 16:20 | 16.02.2023 20:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
74 | ТП-558 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.02.2023 19:15 | 16.02.2023 19:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
75 | ТП-832 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.02.2023 23:15 | 17.02.2023 00:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
76 | ТП-1424 (ПР) | 2-3 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.02.2023 09:18 | 17.02.2023 10:03 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
77 | ТП-1149 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 17.02.2023 15:58 | 17.02.2023 17:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
78 | ТП-791 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.02.2023 16:05 | 17.02.2023 17:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
79 | ТП-493 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.02.2023 17:22 | 19.02.2023 18:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
80 | ТП-96 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.02.2023 14:40 | 22.02.2023 14:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
81 | ТП-5567 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.02.2023 19:35 | 22.02.2023 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
82 | ТП-158 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 13:30 | 24.02.2023 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | ТП-36 (Л) | 3-9 ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 15:06 | 24.02.2023 16:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
84 | ТП-158 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 17:34 | 24.02.2023 18:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
85 | ТП-370 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.02.2023 19:51 | 24.02.2023 20:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
86 | ТП-1913 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.02.2023 22:20 | 28.02.2023 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
87 | РП-1427 (ПР) | РП-1427 яч.18 - ТП-1143 яч.3 | 6 | аварийно | 03.02.2023 14:15 | 03.02.2023 17:31 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 1) Выполнить противоаварийные испытания КЛ
88 | РП-1060 (ПР) | КЛ-10 кВ ССО ООО ИЦ Сибирьэнергия от РП-1060 яч.12 до ССО ООО ИЦ Сибирьэнергия ТП-3025 яч.2 | 6 | аварийно | 06.02.2023 14:05 | 06.02.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
89 | ТП-1873 (ПР) | ТП-1873 яч.5 - ТП-1603 яч.3 | 6 | аварийно | 12.02.2023 23:05 | 13.02.2023 02:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
90 | ПС Инструментальная | 6-327 "А", 6-327 "Б" | 6 | аварийно | 13.02.2023 01:47 | 13.02.2023 01:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
91 | РП-680 (ПР) | РП-680 яч.16 - ТП-357 яч.3 | 6 | аварийно | 15.02.2023 09:17 | 15.02.2023 11:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
92 | РП-680 (ПР) | РП-680 яч.16 - ТП-357 яч.3 | 6 | аварийно | 15.02.2023 12:41 | 15.02.2023 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
93 | ТП-56 (ПР) | ТП-56 яч.3 - ТП-454 яч.5 | 6 | аварийно | 15.02.2023 12:57 | 15.02.2023 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
94 | РП-1427 (ПР) | РП-1427 яч.18 - ТП-1143 яч.3 | 6 | аварийно | 20.02.2023 14:45 | 20.02.2023 15:59 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
95 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.20 - ТП-3594 яч.6 | 10 | аварийно | 01.02.2023 01:38 | 01.02.2023 02:07 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
96 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.11 - ТП-9-320 яч.5 | 10 | аварийно | 03.02.2023 07:55 | 03.02.2023 09:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.22 - ТП-9-338 яч.9 | 10 | аварийно | 03.02.2023 08:50 | 03.02.2023 09:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
98 | РП-31 (Л) | РП-31 яч.15 - ТП-407 | 10 | аварийно | 03.02.2023 16:38 | 03.02.2023 17:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
99 | РП-4 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 03.02.2023 21:00 | 03.02.2023 21:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
100 | ПС Тулинская | 11-274 | 10 | аварийно | 05.02.2023 15:24 | 05.02.2023 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
101 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.7 - ТП-4592 яч.7 | 10 | аварийно | 05.02.2023 17:42 | 05.02.2023 18:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
102 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.12 - ТП-5529 яч.1 | 10 | аварийно | 06.02.2023 11:18 | 06.02.2023 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
103 | РП-28 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 06.02.2023 11:18 | 06.02.2023 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
104 | ТП-712 (Л) | ТП-712 яч.3 - ТП-679 | 10 | аварийно | 06.02.2023 14:40 | 06.02.2023 16:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
105 | РП-820 (ПР) | РП-820 яч.14 - ТП-908 яч.6 | 10 | аварийно | 08.02.2023 16:26 | 08.02.2023 17:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
106 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.10 - ТП-608 яч.4 | 10 | аварийно | 08.02.2023 16:31 | 08.02.2023 17:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
107 | ТП-9-855 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 09.02.2023 14:42 | 09.02.2023 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
108 | ПС Оловозаводская | 10-823 "А", 10-823 "Б" | 10 | аварийно | 09.02.2023 21:10 | 09.02.2023 22:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
109 | ПС Горская | 11-524 "А", 11-524 "Б" | 10 | аварийно | 10.02.2023 01:17 | 10.02.2023 01:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
110 | РП-550 (ПР) | РП-550 яч.20 - ТП-4537 яч.8 | 10 | аварийно | 13.02.2023 16:10 | 13.02.2023 17:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
111 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.18 - ТП-835 яч.9 | 10 | аварийно | 13.02.2023 17:10 | 13.02.2023 17:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
112 | ПС Солнечная | 10-469 "А", 10-469 "Б" | 10 | аварийно | 13.02.2023 19:36 | 13.02.2023 19:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
113 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.7 - ТП-405 яч.4 | 10 | аварийно | 14.02.2023 09:35 | 14.02.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
114 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.24 - ТП-53 яч.6 | 10 | аварийно | 14.02.2023 10:00 | 14.02.2023 12:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
115 | ЭС ТЭЦ-2 | 1006 "А" | 10 | аварийно | 14.02.2023 10:08 | 14.02.2023 10:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
116 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.А, РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 14.02.2023 10:08 | 14.02.2023 12:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
117 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.11 - ТП-1454 яч.2 | 10 | аварийно | 15.02.2023 05:45 | 15.02.2023 07:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
118 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.18 - ТП-5351 яч.3 | 10 | аварийно | 17.02.2023 05:47 | 17.02.2023 07:41 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
119 | РП-27 (Л) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 18.02.2023 14:05 | 18.02.2023 15:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
120 | ПС Отрадная | 11-358 "А", 11-358 "Б" | 10 | аварийно | 20.02.2023 13:52 | 20.02.2023 13:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
121 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.15 - ТП-4943 яч.6 | 10 | аварийно | 20.02.2023 16:55 | 20.02.2023 19:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
122 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.6 - ТП-961 яч.6 | 10 | аварийно | 20.02.2023 16:55 | 20.02.2023 19:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-962 - ТП-958. 2) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-388 - ТП-391.
123 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.15 - ТП-388 яч.6 | 10 | аварийно | 20.02.2023 16:57 | 20.02.2023 19:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-962 - ТП-958. 2) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-388 - ТП-391.
124 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.32 до ТП-9-855 яч.9 | 10 | аварийно | 20.02.2023 20:57 | 20.02.2023 21:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
125 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 21.02.2023 00:45 | 21.02.2023 03:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
126 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.19 - ТП-9-1621 яч.6 | 10 | аварийно | 21.02.2023 11:15 | 21.02.2023 12:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
127 | РП-1800 (ПР) | РП-1800 яч.20 - ТП-4316 яч.6 | 10 | аварийно | 23.02.2023 10:29 | 23.02.2023 11:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
128 | ПС Челюскинская | 11-437 Н "А" | 10 | аварийно | 26.02.2023 19:31 | 26.02.2023 23:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
129 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.7 - ТП-70 яч.1 | 10 | аварийно | 27.02.2023 10:45 | 27.02.2023 11:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
130 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.14 - ТП-779 яч.1 | 10 | аварийно | 27.02.2023 11:53 | 27.02.2023 15:42 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | 1) Направить претензионное письмо владельцу теплотрассы (СГК). | Не требуется
131 | ПС Кировская | 11-01 | 10 | аварийно | 27.02.2023 15:19 | 27.02.2023 15:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
132 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.10 - ТП-3280 яч.3 | 10 | аварийно | 28.02.2023 06:22 | 28.02.2023 07:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
133 | РП-5001 (ПР) | КЛ РП-5001 яч.11 - ТП-5001 яч.3 | 10 | аварийно | 28.02.2023 10:58 | 28.02.2023 12:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
134 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 28.02.2023 17:54 | 28.02.2023 21:15 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
135 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.9 - ТП-9-4187 яч.2 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:38 | 01.03.2023 00:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
136 | ТП-2061 (ПР) | 6 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.02.2023 17:50 | 17.02.2023 23:13 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 0,4 кВ ф № 1 ТП 2061
137 | ТП-2061 (ПР) | 8 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 18.02.2023 16:40 | 18.02.2023 22:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 0,4 кВ ф № 3 ТП 2061
138 | ТП 1Н-316 | 3 | 0.4 | аварийно | 22.02.2023 13:57 | 22.02.2023 15:55 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить провод ВЛ 0,4 кВ ф № 3 ТП 1Н-316
139 | ПС Лазурная | 6-485 | 6 | аварийно | 01.02.2023 17:46 | 01.02.2023 20:32 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 6 кВ ф № 6-485 ПС Лазурная
140 | ПС Горная | ф-10 | 6 | аварийно | 07.02.2023 06:25 | 07.02.2023 06:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
141 | ПС Камнереченская | ф-16 | 6 | аварийно | 18.02.2023 18:15 | 18.02.2023 18:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
142 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
143 | 2СШ-10 Ф№2 ТПС Иня-Восточная | ф-2 | 10 | аварийно | 01.02.2023 11:15 | 01.02.2023 12:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
144 | РП-2042 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 14.02.2023 08:45 | 14.02.2023 09:43 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ ф № 10-544 РП 2042
145 | РП Барышево | ф-4 | 10 | аварийно | 19.02.2023 14:20 | 19.02.2023 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
146 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 22.02.2023 13:20 | 22.02.2023 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
147 | ПС Плотниково | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 25.02.2023 17:10 | 25.02.2023 20:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить корпус ТП 10/0,4 кВ 1Н-311. 2) Восстановить ячейку ф № 9 на ПС Плотниково.
148 | РП Барышево | Ф-10 | 10 | аварийно | 27.02.2023 12:02 | 27.02.2023 12:51 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 1Н-2
149 | ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) | П-3 | 110 | аварийно | 02.02.2023 15:53 | 02.02.2023 15:53 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) При плановом выводе оборудования в ремонт произвести чистку изоляции на опоре 38 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) от продуктов жизнедеятельности птиц. 2) Заменить 1 изолятор из 8 на опоре № 38 ф. В ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) 3) Провести измерения контура заземления опор № 37, № 38, № 39 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) 4) Установить ПЗУ на опорах № 37, № 38, № 39 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)
150 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин) | П-3 | 110 | аварийно | 02.02.2023 15:53 | 02.02.2023 15:53 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) При плановом выводе оборудования в ремонт произвести чистку изоляции на опоре 38 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) от продуктов жизнедеятельности птиц. 2) Заменить 1 изолятор из 8 на опоре № 38 ф. В ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) 3) Провести измерения контура заземления опор № 37, № 38, № 39 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) 4) Установить ПЗУ на опорах № 37, № 38, № 39 ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)
151 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская II цепь с отпайками (З-28) | З-28 | 110 | аварийно | 13.02.2023 14:37 | 13.02.2023 14:37 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести ревизию ячейки ТСН-2 ПС 110 кВ Ярковская.
152 | ПС 110 кВ Ярковская | 2Т | 110 | аварийно | 13.02.2023 14:37 | 13.02.2023 14:37 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести ревизию ячейки ТСН-2 ПС 110 кВ Ярковская.
153 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I цепь с отпайками (З-27) | З-27 | 110 | аварийно | 13.02.2023 14:37 | 13.02.2023 14:37 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести ревизию ячейки ТСН-2 ПС 110 кВ Ярковская.
154 | ТП ЧС-70 | 3 | 0.4 | аварийно | 11.02.2023 15:04 | 11.02.2023 15:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фазы "А" на опоре №31 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ ЧС-70.
155 | ЗТП-37 | 8 | 0.4 | аварийно | 15.02.2023 10:41 | 15.02.2023 11:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Ф-8 от КТП10/0,4кВ ЗТП-37.
156 | ТП УТ-122 | 3 | 0.4 | аварийно | 18.02.2023 13:51 | 18.02.2023 14:14 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
157 | ТП КИ-43 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.02.2023 01:09 | 19.02.2023 02:16 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить распределение нарузки на ВЛ-0,4кв Ф-2 от ТП10/0,4кВ КИ-43. | Не требуется
158 | ТП СБ-47 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.02.2023 07:05 | 23.02.2023 09:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП10/0,4кВ СБ-47.
159 | ПС Песчаная | Ф-3 | 10 | аварийно | 07.02.2023 13:02 | 07.02.2023 14:04 | Дефекты монтажа | Нарушение структуры материала | 1) Произвести ТВО опор с подвесной изоляцией ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Песчаная 2) По результатам ТВО произвести устранение выявленных дефектов. | 1) Произвести ремонт шлейфа ф"В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Песчаная.
160 | РП-1 "Центр" | Ф-102 | 10 | аварийно | 11.02.2023 19:03 | 11.02.2023 20:13 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке от ЛР 102-8 до ТП 10/0,4 кВ ЦТ-91.
161 | ПС Тихоновская | Ф-6 | 10 | аварийно | 28.02.2023 20:38 | 28.02.2023 22:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Тихоновская. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №69-81 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Тихоновская.
162 | ПС Преображенская | Л-393 | 10 | аварийно | 28.02.2023 21:45 | 28.02.2023 22:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-393 по всей длине линии в целях выявления дефектов, связанных с разрушением уплотняющих колпачков и достаточностью осадки на них изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ 2023 года. | 1) Заменить разрушившиеся колпачки под изоляторами фаз "А" и "В" на ВЛ-10 кВ Л-393 ПС 35 Преображенская.
163 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
164 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
165 | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская (Ю-28) | 110 | аварийно | 26.02.2023 06:11 | 26.02.2023 06:11 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Разработать график и провести внеплановые испытания ТСН-10 со сроком эксплуатации 25 лет и более. | 1) Заменить неисправный трансформатор 2ТСН-10 ПС 110 Огнёво-Заимковская.
166 | ПС Огнево-Заимковская | 2Т | 110 | аварийно | 26.02.2023 06:11 | 26.02.2023 06:11 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Разработать график и провести внеплановые испытания ТСН-10 со сроком эксплуатации 25 лет и более. | 1) Заменить неисправный трансформатор 2ТСН-10 ПС 110 Огнёво-Заимковская.
167 | ТП 4К-87 | 3 | 0.4 | аварийно | 05.02.2023 19:20 | 05.02.2023 22:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
168 | ТП 5К-27 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.02.2023 10:01 | 06.02.2023 12:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5к-27 на предмет отсутствия подверженных падению деревьев на линию с территорий, прилегающих к охранной зоне линии. | 1) Произвести уборку (при обнаружении) деревьев, веток по ВЛ 0,4 №1 от ТП 5к-27, подверженных падению на провода линии.
169 | ТП 1-366 | 5 | 0.4 | аварийно | 09.02.2023 13:45 | 09.02.2023 16:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
170 | ТП 4К-87 | 2 | 0.4 | аварийно | 17.02.2023 08:35 | 17.02.2023 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
171 | ТП 1-81 | 4 | 0.4 | аварийно | 19.02.2023 08:24 | 19.02.2023 10:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
172 | ПС Сокол | Л-12 | 10 | аварийно | 06.02.2023 11:41 | 06.02.2023 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
173 | ПС Колывань | ф-10 | 10 | аварийно | 09.02.2023 17:40 | 09.02.2023 18:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
174 | ПС Сокол | Л-4 | 10 | аварийно | 15.02.2023 15:29 | 15.02.2023 15:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
175 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 20.02.2023 09:10 | 20.02.2023 10:15 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) По результатам проведенных плановых испытаний КЛ 10 кВ на ПС 110 кВ Колывань запланировать замену концевых муфт типа КНСт-10 в 2024 году (при обнаружении). | Не требуется
176 | ПС Катково | Л-1 | 10 | аварийно | 22.02.2023 14:19 | 22.02.2023 15:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Катково с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра запланировать мероприятия по вырубке (при необходимости). | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп.4/4-4/5 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Катково.
177 | ПС Черновка | Л-3 | 10 | аварийно | 23.02.2023 19:20 | 23.02.2023 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
178 | ПС Сокол | Л-12 | 10 | аварийно | 28.02.2023 11:51 | 28.02.2023 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
179 | ПС Колывань | ф-3 | 10 | аварийно | 28.02.2023 15:00 | 28.02.2023 17:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр (с земли) ВЛ 10 кВ №3 ПС Колывань в пролетах опор 25/12 - 25/150 на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
180 | ПС Кочки | Л-2 | 10 | аварийно | 28.02.2023 17:50 | 28.02.2023 19:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Кочки в пролетах опор 272 - 279 на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
181 | ВЛ 110 кВ Колывань-Мост (КМ-1) | ВЛ 110 кВ Колывань-Мост (КМ-1) | 110 | аварийно | 06.02.2023 16:29 | 06.02.2023 16:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письмо в ФКУ "Сибуправдор" о необходимости принятия мер к устранению повреждения грозотроса на ВЛ 110 кВ Колывань - Мост (КМ-1). | Не требуется