## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 2Н-238 | 3 | 0.4 | аварийно | 02.03.2023 22:35 | 02.03.2023 23:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
2 | ТП 2Н-238 | 3 | 0.4 | аварийно | 04.03.2023 09:23 | 04.03.2023 09:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП-6017 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.03.2023 23:35 | 07.03.2023 00:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
4 | ТП 4Н-173 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 10:00 | 08.03.2023 10:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя ТП-10/0,4кВ 4Н-173 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А).
5 | ТП 2Н-177 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 11:58 | 08.03.2023 18:42 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-177 в с. Ленинское. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
6 | ТП-6767 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 13:40 | 08.03.2023 15:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 20-21 на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-6767.
7 | ТП 2Н-62 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 21:45 | 09.03.2023 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
8 | ТП 2Н-62 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 21:47 | 09.03.2023 02:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
9 | ТП 2Н-228 | 4 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 21:49 | 09.03.2023 02:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
10 | ТП 2Н-175 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.03.2023 02:15 | 09.03.2023 02:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.3 в ТП 2Н-175 в пс.Верх-Тулинская.
11 | ТП-6761 (Л) | Автом. 4 | 0.4 | аварийно | 11.03.2023 18:50 | 11.03.2023 21:23 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести замену автоматического выключателя ТП-10/0,4кВ 6768 Автомат 4 (ВЛ-3) на выключатель большего номинала (с I=125А на I=160А).
12 | ТП 4Н-240 | 3 | 0.4 | аварийно | 17.03.2023 20:40 | 17.03.2023 21:31 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 4Н-240 Ф.3 на выключатель номинала (с I=160А на I=200А).
13 | ТП 2Н-276 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 19:01 | 19.03.2023 19:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-276 в с. Ленинское. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
14 | ТП 2Н-267 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.03.2023 07:40 | 20.03.2023 11:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 в ТП 2Н-267 в п. Тулинский.
15 | ТП 2Н-129 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.03.2023 21:21 | 20.03.2023 21:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 2Н-129 Ф.1 на выключатель большего номинала (с I= 100А на I=125А).
16 | ПС ПП Библиотечный | 6-080 | 6 | аварийно | 17.03.2023 11:01 | 17.03.2023 11:01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | РП СРП-2 | Ф-4 | 10 | аварийно | 14.02.2023 07:13 | 14.02.2023 08:22 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.4 РП СРП-2.
18 | ПС ПП Библиотечный | 11-153 | 10 | аварийно | 23.02.2023 08:48 | 23.02.2023 08:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Животновод | Ф-1 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:00 | 01.03.2023 00:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ПС Вымпел | 11-488 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:03 | 28.02.2023 23:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | ПС Строительная | 11-429 | 10 | аварийно | 03.03.2023 09:13 | 03.03.2023 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 03.03.2023 16:30 | 03.03.2023 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Ефремовская | 10-242 "А" | 10 | аварийно | 06.03.2023 15:35 | 06.03.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 07.03.2023 13:03 | 07.03.2023 13:15 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ в г. Обь с целью выявления проёмов. Принять меры от попадания в обнаруженные проёмы животных и птиц. | Не требуется
25 | ПС Толмачевская | 11-561 | 10 | аварийно | 08.03.2023 01:35 | 08.03.2023 01:59 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ в г. Обь с целью выявления дефектов уплотнения от попадания влаги на электрооборудование ТП. | 1) Выполнить замену опорных изоляторов и разрушенных предохранителей в ТП 6039. 2) Провести испытания изоляторов в ТП-10/0,4кВ запитанных от Ф.11-561 ПС Толмачевская.
26 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 08.03.2023 03:15 | 08.03.2023 04:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | ПС Верх-Тула | Ф-5 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:30 | 08.03.2023 08:08 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 2Н-116.
28 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:35 | 08.03.2023 05:12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разъединителя на опоре 7/5 (по ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула).
29 | ПС Верх-Тула | Ф-7 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:38 | 08.03.2023 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | 1СШ-10 Ф№3 ТПС Иня-Восточная | Ф-3 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:42 | 08.03.2023 12:29 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр от опоры №8 до опоры № 17 ВЛ-10кВ Ф.3 ТПС Иня-Восточная с целью выявления дефектов крепления провода. | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №10 ВЛ-10кВ Ф.3 ТПС Иня-Восточная.
31 | ПС Юрьевская | Ф-12 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:50 | 08.03.2023 05:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ запитанных от Ф.12 ПС Юрьевская с целью выявления дефектов уплотнения от попадания влаги на электрооборудование ТП. | 1) Выполнить замену опорных изоляторов и разрушенных предохранителей в ТП 4Н-110. 2) Провести испытания изоляторов в ТП-10/0,4кВ запитанных от Ф.12 ПС Юрьевская.
32 | РП-6001 (Л) | яч.10 | 10 | аварийно | 08.03.2023 05:28 | 08.03.2023 06:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 КВЛ-10кВ яч.10 РП-6001. 2) Выполнить регулировку провода по КВЛ-10кВ яч.10 РП-6001 в пролёте опор №1-№7.
33 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 08.03.2023 05:38 | 08.03.2023 06:13 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ в г. Обь с целью выявления дефектов уплотнения от попадания влаги на электрооборудование ТП. | 1) Выполнить замену разрушенных предохранителей и изоляторов в ТП-6029. 2) Провести испытание изоляторов.
34 | РП-6004 (Л) | яч.9 | 10 | аварийно | 08.03.2023 05:55 | 08.03.2023 06:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
35 | ТП 2Н-116 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 09:40 | 08.03.2023 17:35 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 2Н-116.
36 | ТП-6029 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 10:21 | 08.03.2023 11:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ в г. Обь с целью выявления дефектов уплотнения от попадания влаги на электрооборудование ТП. | 1) Выполнить замену разрушенных предохранителей и изоляторов в ТП-6029. 2) Провести испытание изоляторов.
37 | ТП 4Н-110 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 10:50 | 08.03.2023 12:24 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ запитанных от Ф.12 ПС Юрьевская с целью выявления дефектов уплотнения от попадания влаги на электрооборудование ТП. | 1) Выполнить замену опорных изоляторов и разрушенных предохранителей в ТП 4Н-110. 2) Провести испытания изоляторов в ТП-10/0,4кВ запитанных от Ф.12 ПС Юрьевская.
38 | ТП 2Н-146 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 14:27 | 08.03.2023 22:55 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 2Н-146.
39 | ПС Обская | 10-444 | 10 | аварийно | 10.03.2023 19:25 | 10.03.2023 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | РП-490 (ПР) | Ф-23 | 10 | аварийно | 11.03.2023 09:45 | 11.03.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 11.03.2023 09:45 | 11.03.2023 11:20 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Установить птицезащитные устройства по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 (выборочно).
42 | ПС Сосновка | 10-703 | 10 | аварийно | 11.03.2023 18:27 | 11.03.2023 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Животновод | Ф-14 | 10 | аварийно | 12.03.2023 18:23 | 12.03.2023 19:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ПС Сосновка | 10-713 | 10 | аварийно | 13.03.2023 19:16 | 13.03.2023 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
45 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 14.03.2023 15:15 | 14.03.2023 15:20 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Восстановить разрядник на опоре №32/2 по ВЛ-10кВ Ф.8 РП Восход.
46 | ПС Дзержинская | 11-193, 11-185 | 10 | аварийно | 14.03.2023 17:35 | 14.03.2023 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | РП-6001 (Л) | яч.9 | 10 | аварийно | 15.03.2023 08:40 | 15.03.2023 08:53 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ яч.9 РП-6001.
48 | РП-6005 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 15.03.2023 12:10 | 15.03.2023 12:15 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в АО "РЭМиС" о наступлении гарантийного случая с приложением акта повреждения от дефекта монтажа соединительной муфты. | 1) Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ-10кВ РП-6005 яч.8 ТП-3493.
49 | РП Восход | Ф-7 | 10 | аварийно | 15.03.2023 17:25 | 15.03.2023 20:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ПС Толмачевская | 11-564 | 10 | аварийно | 24.03.2023 15:35 | 24.03.2023 15:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | ПС Животновод | Ф-11 | 10 | аварийно | 25.03.2023 22:48 | 26.03.2023 01:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
52 | ПС Воинская | 11-138 | 10 | аварийно | 29.03.2023 15:55 | 29.03.2023 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
53 | РП-490 (ПР) | Ф-12 | 10 | аварийно | 30.03.2023 03:25 | 30.03.2023 05:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | ПС Юрьевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 30.03.2023 16:30 | 31.03.2023 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
55 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
56 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
57 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | Ч-3 | 110 | аварийно | 05.03.2023 13:35 | 05.03.2023 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | ПС Театральная | 1Т | 110 | аварийно | 13.03.2023 10:35 | 13.03.2023 10:35 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену поврежденного изолятора на ШМ-10-1Т ПС Театральная. 2) Выполнить капитальный ремонт ШМ-6, ШМ-10 1Т, 2Т на ПС Театральная.
59 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | С-1 | 110 | аварийно | 26.03.2023 07:47 | 26.03.2023 07:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | ПС Животновод | 2Т | 110 | аварийно | 30.03.2023 02:12 | 30.03.2023 02:12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрушенного проходного изолятора на ТСН-2 ПС Животновод. 2) Установить компенсирующие шины на проходные изоляторы ТСН-2 ПС Животновод, для исключения разрывного усилия от шинного моста. 3) Установить разрядники на ТСН-2 на ПС Животновод.
61 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая II цепь с отпайками (ТЛ-2) | ТЛ-2 | 110 | аварийно | 30.03.2023 02:12 | 30.03.2023 02:12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрушенного проходного изолятора на ТСН-2 ПС Животновод. 2) Установить компенсирующие шины на проходные изоляторы ТСН-2 ПС Животновод, для исключения разрывного усилия от шинного моста. 3) Установить разрядники на ТСН-2 на ПС Животновод.
62 | ТП 8к46 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.03.2023 15:56 | 04.03.2023 17:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | ТП 6Ю15 | 2 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 15:10 | 12.03.2023 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ТП 88 | 7 | 0.4 | аварийно | 16.03.2023 21:07 | 16.03.2023 22:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Регулировка провода в пролёте опор №8- №9, замена колпачков и изоляторов на участке ЛЭП от опоры №8 до опоры №15.
65 | ТП 61Б377 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 12:45 | 19.03.2023 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
66 | ТП-51 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 15:09 | 19.03.2023 15:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
67 | ТП 1э5 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.03.2023 10:57 | 26.03.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
68 | ПС Оленёнок | 33К | 10 | аварийно | 01.03.2023 11:17 | 01.03.2023 13:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
69 | ПС Куйбышевская | 20К | 10 | аварийно | 06.03.2023 21:34 | 07.03.2023 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
70 | ПС Куйбышевская | 1К | 10 | аварийно | 06.03.2023 22:55 | 07.03.2023 00:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №103 фидера №1К.
71 | ПС Кульча | 42К | 10 | аварийно | 08.03.2023 14:03 | 08.03.2023 16:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции на опоре №17 ВЛ 10кВ фидера №42К.
72 | ПС Булатово | 1Э | 10 | аварийно | 19.03.2023 10:50 | 19.03.2023 13:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №1Э, по результатам которого разработать план- график устранения выявленных дефектов. | 1) Устранить повреждение на опоре №86 фидера №1Э.
73 | ССО РЖД АО ТПС Клубничная 2СШ-10 ВЛ 2Д | 2Д | 10 | аварийно | 21.03.2023 17:16 | 21.03.2023 20:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в прокуратуру Убинского района НСО по факту повреждения ВЛ 10кВ 2Д. 2) Подать заявление в полицию Убинского района НСО по факту повреждения ВЛ 10кВ 2Д. | 1) Устранить повреждение проводов ВЛ 10кВ фидера №2Д в пролёте опор №22- №23.
74 | ПС Пешково | 6Н | 10 | аварийно | 30.03.2023 11:45 | 30.03.2023 12:48 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на приёмной траверсе ТП 6Н50.
75 | ПС Чумаково | ВЛ 35кВ Чумаково- Отрадное (35-175) | 35 | аварийно | 06.03.2023 15:13 | 06.03.2023 16:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Написать письма в лесхозы о недопустимости отведения лесосечных делян в охранных зонах ЛЭП. 2) Подать заявление в полицию Куйбышевского района НСО по факту повреждения ВЛ 35-175. | 1) Устранить повреждение ЛЭП 35кВ №35-175.
76 | ВЛ 110кВ Тебисская-Кирзинская (З-10) | ВЛ 110 кВ Тебисская – Кирзинская (З-10 Тебисская – Кирзинская) | 110 | аварийно | 06.03.2023 21:48 | 06.03.2023 21:56 | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения | 1) При проведении дня технической эксплуатации в апреле 2023 года провести занятие с линейными бригадами СВЛ, СР, РЭС на тему "Порядок проверки состояния замков изоляторов ПС, ПСД перед монтажом". | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ №З-10 на участке от опоры №244 до опоры №254.
77 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кирзинская (З-10) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кирзинская с отпайками (З-10 Барабинская ТЭЦ – Кирзинская) | 110 | аварийно | 06.03.2023 21:48 | 06.03.2023 21:48 | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения | 1) При проведении дня технической эксплуатации в апреле 2023 года провести занятие с линейными бригадами СВЛ, СР, РЭС на тему "Порядок проверки состояния замков изоляторов ПС, ПСД перед монтажом". | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ №З-10 на участке от опоры №244 до опоры №254.
78 | ТП 65 | 6 | 0.4 | аварийно | 01.03.2023 01:13 | 01.03.2023 02:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр ф-6 от ТП10/0,4 кВ № 65 опоры № 12, № 14
79 | ТП 20 | 6 | 0.4 | аварийно | 07.03.2023 14:50 | 07.03.2023 15:20 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену вязок на опоре № 24 ВЛ 0,38 кВ ф 6 от ТП 10/0,4 кВ № 20, произвести верховой осмотр опор № 23, 25
80 | ТП 46 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 09:49 | 08.03.2023 10:41 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре № 45 ф-3 от ТП 10/0,4 кВ № 46, произвести верховой осмотр соседних опор № 43, 44, 46, 47
81 | ТП 83 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 10:05 | 08.03.2023 10:54 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену вязок на опоре № 6 ВЛ 0,38 кВ ф 2 от ТП 10/0,4 кВ № 83, произвести верховой осмотр опор № 5, 7
82 | ТП 42-403 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 11:30 | 19.03.2023 12:00 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре № 31 ф-3 от ТП10/0,4 кВ № 42-403 2) Выполнить верховое осмотр соседних опор ф-3 от ТП10/0,4 кВ № 42-403 № 30, № 32
83 | ТП 91 | 3 | 0.4 | аварийно | 28.03.2023 11:35 | 28.03.2023 12:06 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену железобетонной приставки опора № 10 ф-3 от ТП10/0,4 кВ № 91
84 | ТП 26 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.03.2023 21:23 | 30.03.2023 22:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
85 | ПС Краснозерская | Ф 61-11 | 10 | аварийно | 01.03.2023 01:28 | 01.03.2023 01:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №61-1109.
86 | ПС Купинская | Ф 11-15 | 10 | аварийно | 08.03.2023 01:15 | 08.03.2023 02:14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
87 | ПС Купинская | Ф 11-11 | 10 | аварийно | 08.03.2023 09:11 | 08.03.2023 09:11 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ревизию проходных изоляторов и разрядников 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №72 ВЛ 10 кВ 11-11 с устранением выявленных дефектов.
88 | ПС Зубковская | Ф 48-2 | 10 | аварийно | 08.03.2023 10:28 | 08.03.2023 11:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №153 фазы "С" ВЛ 10 кВ 48-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №152, №153 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №148 - №158.
89 | ВЛ 110 кВ Баганская – Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) | (З-24 Баганская - Савкинская) | 110 | аварийно | 16.03.2023 08:22 | 16.03.2023 08:22 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | 1) Провести обучение ремонтного персонала СВЛ и СП в части правильного подключения спусков проводов к оборудованию ОРУ с фиксацией в журнале обучения персонала. | 1) Произвести замену поврежденного шлейфа ВЧЗ ф.А на оп. №261, изменив на 180 градусов положение аппаратного зажима по отношению к контактному выводу ВЧЗ с учетом кривизны провода. 2) Произвести неплановый осмотр конденсаторов связи и ВЧЗ в части подключения шлейфов.
90 | ТП-263 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 04.03.2023 16:19 | 04.03.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
91 | ТП-671 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 07.03.2023 04:58 | 07.03.2023 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
92 | ТП-5А (Л) | 6 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 05:33 | 08.03.2023 06:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
93 | ТП-1607 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 12:45 | 08.03.2023 13:55 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
94 | ТП-1806 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 14:10 | 08.03.2023 16:30 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
95 | ТП-91 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 17:35 | 08.03.2023 18:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
96 | ТП-295 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 11:31 | 12.03.2023 11:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | ТП-282 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 15:22 | 12.03.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
98 | ТП-1913 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 19:18 | 12.03.2023 19:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
99 | ТП-378 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 21:05 | 13.03.2023 00:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
100 | ТП-6 (Л) | 3 ВЛ | 0.4 | аварийно | 16.03.2023 08:00 | 16.03.2023 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
101 | ТП-129 (Л) | ВЛ 4 | 0.4 | аварийно | 16.03.2023 18:50 | 16.03.2023 19:45 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
102 | ТП-1895 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 16.03.2023 19:48 | 16.03.2023 21:33 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
103 | ТП-499 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 17:31 | 19.03.2023 18:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
104 | ТП-1124 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.03.2023 17:26 | 20.03.2023 18:00 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
105 | ТП-259 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 20.03.2023 17:59 | 20.03.2023 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
106 | ТП-30А (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 23.03.2023 09:20 | 23.03.2023 09:38 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
107 | ТП-596 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 23.03.2023 12:55 | 23.03.2023 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
108 | ТП-158 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 25.03.2023 11:19 | 25.03.2023 12:11 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
109 | ТП-5576 (Л) | 2СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 25.03.2023 20:30 | 25.03.2023 21:56 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
110 | ТП-197 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.03.2023 11:00 | 26.03.2023 12:05 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
111 | ТП-122 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 26.03.2023 21:50 | 26.03.2023 23:00 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
112 | ТП-2695 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.03.2023 21:50 | 26.03.2023 22:38 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
113 | ТП-649 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.03.2023 07:15 | 28.03.2023 08:01 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
114 | ТП-252 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.03.2023 02:10 | 30.03.2023 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
115 | ТП-699-Ю (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 31.03.2023 08:00 | 31.03.2023 10:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
116 | ТП-223 (Л) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 31.03.2023 10:01 | 31.03.2023 10:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
117 | ТП-502 (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 31.03.2023 16:40 | 31.03.2023 18:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
118 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.5 - ТП-169-Ю яч.3 - ТП-868-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 06.03.2023 14:54 | 06.03.2023 16:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
119 | ТП-9-1657 (ПР) | ТП-9-1657 яч.3 - ТП-1653 яч.5 | 6 | аварийно | 10.03.2023 12:10 | 10.03.2023 12:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
120 | РП-1650 (ПР) | РП-1650 яч.20 - ТП-1649 яч.13 | 6 | аварийно | 10.03.2023 12:39 | 10.03.2023 13:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
121 | РП-9-1860 (ПР) | РП-9-1860 яч.14 - ТП-1671 яч.2 | 6 | аварийно | 10.03.2023 16:12 | 10.03.2023 17:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
122 | ПС Театральная | 6-261 "А", 6-261 "Б" | 6 | аварийно | 16.03.2023 14:10 | 16.03.2023 14:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 1) Провести профилактические испытания КЛ
123 | РП-300 (ПР) | РП-300 яч.18 - ТП-791 яч.1 | 6 | аварийно | 24.03.2023 14:42 | 24.03.2023 16:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
124 | РП-1362 (ПР) | РП-1362 яч.19 - ТП-1224 яч.5 | 6 | аварийно | 25.03.2023 00:25 | 25.03.2023 01:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
125 | РП-660 (ПР) | РП-660 яч.19 - ТП-809 яч.2 | 6 | аварийно | 27.03.2023 12:57 | 27.03.2023 13:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ.
126 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.9 - ТП-9-4187 яч.2 | 10 | аварийно | 28.02.2023 23:38 | 01.03.2023 00:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
127 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 01.03.2023 05:49 | 01.03.2023 06:58 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
128 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 01.03.2023 09:13 | 01.03.2023 10:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
129 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 -ТП-174; ТП-339 яч.1 | 10 | аварийно | 02.03.2023 11:57 | 02.03.2023 15:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
130 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.7 "А" "Б" до РП-5007 яч12 | 10 | аварийно | 02.03.2023 20:30 | 02.03.2023 22:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
131 | ПС Восточная | 10-614 "А", 10-614 "Б" | 10 | аварийно | 03.03.2023 05:48 | 03.03.2023 05:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
132 | ПС Кировская | 11-07 | 10 | аварийно | 04.03.2023 19:20 | 04.03.2023 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
133 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 06.03.2023 13:05 | 06.03.2023 15:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
134 | РП-2 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 07.03.2023 10:39 | 07.03.2023 10:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
135 | РП-4140 (Л) | РП-4140 яч.14 - ТП-764 яч.1 | 10 | аварийно | 07.03.2023 13:55 | 07.03.2023 17:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-192 - ТП-697.
136 | ЭС ТЭЦ-2 | 1001 "А", 1001 "Б" | 10 | аварийно | 07.03.2023 15:25 | 07.03.2023 15:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать претензионное письмо в ООО "ПФ ВИС" | 1) Провести послеаварийные испытания КЛ
137 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.7 "А" "Б" до РП-5007 яч12 | 10 | аварийно | 07.03.2023 15:27 | 07.03.2023 15:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести послеаварийные испытания КЛ
138 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.34 - РП-3700 яч.24 | 10 | аварийно | 07.03.2023 15:27 | 07.03.2023 15:27 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
139 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 07.03.2023 18:43 | 07.03.2023 22:02 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
140 | РП-2652 (Л) | яч.11 | 10 | аварийно | 08.03.2023 03:05 | 08.03.2023 03:34 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Включить в инвестиционную программу проведение реконструкции КВЛ-10кВ от яч.11 РП-2652. | Не требуется
141 | 1СШ-10 Ф№6 ТПС Иня-Восточная | КЛ ТПС 110кВ Иня-Восточная яч.18 - РП-5320 яч.12 | 10 | аварийно | 08.03.2023 03:37 | 08.03.2023 03:37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
142 | РП-22 (Л) | КВЛ РП-22 яч.10 - ТП-60 яч.1 - ТП-1 яч.3 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:01 | 08.03.2023 07:00 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ
143 | ТП-95 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 05:14 | 08.03.2023 08:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку изоляции 1Т на ТП-95
144 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.9 - ТП-4889 яч.1 | 10 | аварийно | 08.03.2023 11:43 | 08.03.2023 13:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
145 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3 | 10 | аварийно | 08.03.2023 15:43 | 08.03.2023 16:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Написать письмо в ООО "Успех" о необходимости своевременной чистки просеки ВЛ. | Не требуется
146 | РП-14 (Л) | РП-14 яч.11 - РП-3026 яч.10 | 10 | аварийно | 09.03.2023 07:23 | 09.03.2023 07:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
147 | ПС Пашино | 10-212 "А" | 10 | аварийно | 11.03.2023 09:40 | 11.03.2023 11:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
148 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 (Л) яч.23 - ТП-3732 (Л) яч.7 | 10 | аварийно | 11.03.2023 13:22 | 11.03.2023 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
149 | ТП-284 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 12.03.2023 16:37 | 12.03.2023 17:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
150 | ПС Светлая | 10-341 "А", 10-341 "Б" | 10 | аварийно | 12.03.2023 21:09 | 12.03.2023 21:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
151 | ПС Сварная | 10-280 "А" | 10 | аварийно | 12.03.2023 22:20 | 12.03.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
152 | ПС Театральная | 10-641 | 10 | аварийно | 13.03.2023 12:15 | 13.03.2023 13:15 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести послеаварийные испытания КЛ.
153 | ТП-635 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 14.03.2023 00:50 | 14.03.2023 02:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
154 | ЭС ТЭЦ-2 | 1017 "В" | 10 | аварийно | 14.03.2023 03:22 | 14.03.2023 03:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать претензионное письмо в ООО "ПФ ВИС". | Не требуется
155 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.10 - ТП-403 яч.3 | 10 | аварийно | 14.03.2023 04:15 | 14.03.2023 05:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
156 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.14 - ТП-3726 | 10 | аварийно | 14.03.2023 16:13 | 14.03.2023 19:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
157 | РП-810 (Л) | ПС 110 кВ Ефремовская I СШ яч.7 ф.10-238, РП-810 яч.11 | 10 | аварийно | 14.03.2023 18:00 | 14.03.2023 18:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
158 | ТП-635 (Л) | ТП-635 яч.4 - РП-3710 яч.3 н.Б, ТП-635 яч.4 - РП-3710 яч.3 н.А | 10 | аварийно | 14.03.2023 23:56 | 14.03.2023 23:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
159 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 - ПП-2164 яч.3 н.А, РП-1270 - ПП-2164 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 15.03.2023 11:50 | 15.03.2023 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
160 | ТП-72 (Л) | КВЛ ТП-72 яч.2 - ТП-88 яч.2 - ТП-123 - ТП-120 яч.1 - ТП-736 яч.2 | 10 | аварийно | 15.03.2023 16:09 | 15.03.2023 19:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ
161 | ПС Вертковская | 11-61 "А", 11-61 "Б" | 10 | аварийно | 15.03.2023 22:43 | 15.03.2023 22:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) провести профилактические испытания КЛ
162 | РП-5 (Л) | КЛ-10кВ от яч.10 РП-5 к яч.1 ТПС №20 | 10 | аварийно | 15.03.2023 22:43 | 15.03.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
163 | РП-5006 (ПР) | КЛ РП-5006 яч.18 - ТП-4868 яч.6 | 10 | аварийно | 16.03.2023 13:02 | 16.03.2023 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
164 | ССО ООО "НЗХК - Энергия", ТЭЦ-4 ф.10-84 в сторону ТП-15 (НЗХК) яч.10 - ТП 5319 (ПР) 2СШ (т.13) | ТП-15 яч.10 до ТП-5319 | 10 | аварийно | 16.03.2023 13:25 | 16.03.2023 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
165 | ПС Светлая | 10-335 | 10 | аварийно | 16.03.2023 16:15 | 17.03.2023 00:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
166 | ЭС ТЭЦ-2 | 1003 "Б" | 10 | аварийно | 17.03.2023 15:00 | 17.03.2023 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
167 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.20 - ТП-444 яч.4 | 10 | аварийно | 17.03.2023 16:55 | 17.03.2023 17:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
168 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 19.03.2023 13:19 | 19.03.2023 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
169 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.4 - ТП-3944 | 10 | аварийно | 20.03.2023 05:58 | 20.03.2023 08:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
170 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.7 - ТП-4592 яч.7 | 10 | аварийно | 20.03.2023 07:02 | 20.03.2023 07:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
171 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.8 - ТП-3313 яч.8 | 10 | аварийно | 20.03.2023 11:20 | 20.03.2023 13:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
172 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.13 - ТП-3512 яч.1 | 10 | аварийно | 20.03.2023 11:20 | 20.03.2023 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
173 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.17 - ТП-724 яч.2 | 10 | аварийно | 21.03.2023 02:40 | 21.03.2023 03:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
174 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.7 - ТП-2617 | 10 | аварийно | 21.03.2023 14:10 | 21.03.2023 15:03 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
175 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.17 - ТП-3489 яч.3 | 10 | аварийно | 21.03.2023 18:10 | 21.03.2023 18:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
176 | РП-810 (Л) | КЛ РП-810 яч.14 - ТП-3661 яч.3 | 10 | аварийно | 21.03.2023 22:35 | 22.03.2023 01:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
177 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.6 - ТП-9-3761 яч.4 | 10 | аварийно | 22.03.2023 04:47 | 22.03.2023 06:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10 кВ ТП-5748 яч.5 — ТП-4737 яч.3
178 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.7 - ТП-64 яч.1 | 10 | аварийно | 22.03.2023 17:08 | 22.03.2023 19:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
179 | ТП-406 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 23.03.2023 15:56 | 23.03.2023 16:34 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
180 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.15 - ТП-3584, ТП-3357 | 10 | аварийно | 24.03.2023 15:34 | 24.03.2023 16:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
181 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.8 - ТП-3953 яч.6 | 10 | аварийно | 24.03.2023 21:22 | 24.03.2023 22:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) провести профилактические испытания КЛ
182 | ТП-3115 (Л) | КЛ ТП-3115 яч.10 - ТП-831 яч.1 | 10 | аварийно | 25.03.2023 09:45 | 25.03.2023 11:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
183 | ПС Ефремовская | 10-246 | 10 | аварийно | 25.03.2023 13:12 | 25.03.2023 13:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести внеочередной обход трассы КЛ. 2) Провести профилактические испытания КЛ.
184 | ТП-258 (Л) | ТП-258 яч.3 - ТП-277 яч.1 | 10 | аварийно | 25.03.2023 18:22 | 25.03.2023 20:12 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт крыши ТП-279
185 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.14 - ТП-4565 яч.6 | 10 | аварийно | 25.03.2023 21:45 | 26.03.2023 00:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
186 | ТП-144 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 26.03.2023 09:20 | 26.03.2023 09:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
187 | ПС Челюскинская | 11-427 Н "А" | 10 | аварийно | 27.03.2023 09:55 | 27.03.2023 10:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Челюскинская ф.11-427 — ТП-5781
188 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.8 - ТП-5023 яч.4 | 10 | аварийно | 28.03.2023 04:02 | 28.03.2023 04:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
189 | ТП-258 (Л) | ТП-258 яч.3 - ТП-277 яч.1 | 10 | аварийно | 28.03.2023 16:32 | 28.03.2023 19:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
190 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1 | 10 | аварийно | 29.03.2023 15:00 | 29.03.2023 16:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | ПС Воинская | 11-141 "А", 11-141 "Б" | 10 | аварийно | 29.03.2023 15:50 | 29.03.2023 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
192 | РП-3993 (ПР) | РП-3993 яч.18 - ТП-3814 яч.3 | 10 | аварийно | 29.03.2023 15:50 | 29.03.2023 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
193 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.2 - ТП-3290 | 10 | аварийно | 29.03.2023 15:50 | 29.03.2023 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
194 | ПС Светлая | 10-302 "А", 10-302 "Б" | 10 | аварийно | 29.03.2023 17:27 | 29.03.2023 17:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
195 | ПС ПП Библиотечный | 11-158, 11-158 | 10 | аварийно | 29.03.2023 19:19 | 29.03.2023 19:19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
196 | ТП-799 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 29.03.2023 23:00 | 29.03.2023 23:49 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести чистку изоляции 1Т на ТП-799
197 | ПС Центральная | 10-378 "А", 10-378 "Б" | 10 | аварийно | 30.03.2023 01:17 | 30.03.2023 01:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
198 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.9 - ТП-150 яч.5 | 10 | аварийно | 30.03.2023 01:41 | 30.03.2023 03:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) провести профилактические работы
199 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.11 - ТП-253 яч.4 | 10 | аварийно | 30.03.2023 01:52 | 30.03.2023 03:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ПС Центральная | 10-390 "А", 10-390 "Б" | 10 | аварийно | 30.03.2023 01:57 | 30.03.2023 01:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
201 | ПС Луговая | 10-500 | 10 | аварийно | 30.03.2023 02:12 | 30.03.2023 02:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
202 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.14 - ТП-4592 яч.2 | 10 | аварийно | 30.03.2023 03:11 | 30.03.2023 15:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить претензионное письмо застройщикам и собственникам территории. | 1) Провести профилактические испытания КЛ
203 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 30.03.2023 06:35 | 30.03.2023 06:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
204 | ПС Отрадная | 11-352 | 10 | аварийно | 30.03.2023 11:50 | 30.03.2023 11:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести послеаварийные испытания КЛ
205 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 30.03.2023 19:24 | 30.03.2023 20:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
206 | РП-25 (Л) | КЛ РП-25 яч.13 - ТП-238 яч.1 | 10 | аварийно | 31.03.2023 16:22 | 31.03.2023 19:00 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Информировать предприятия, организации и население через СМИ о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Не требуется
207 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.7 - ТП-348 яч.4 | 10 | аварийно | 31.03.2023 17:05 | 31.03.2023 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
208 | ТП 1Н-296 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 11:16 | 08.03.2023 14:27 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить рубильник РС-6П 0,4 кВ на н/в ТП 1Н-296
209 | ТП 3Н-41 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 11:30 | 08.03.2023 12:01 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
210 | ТП 3Н-134 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 14:53 | 08.03.2023 17:00 | Ветровые нагрузки | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Восстановить провод ВЛ 0,4 кВ ф № 1 ТП 3Н-134 в пролетах опор 115-116. 2) Произвести перетяжку провода в пролетах опор 114-117 ВЛ 0,4 кВ ф № 1 ТП 3Н-134
211 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
212 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 02.03.2023 15:52 | 02.03.2023 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
213 | РП-2043 (ПР) | Ф-6 | 10 | аварийно | 08.03.2023 08:20 | 08.03.2023 11:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
214 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 25.03.2023 14:20 | 25.03.2023 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
215 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 29.03.2023 14:50 | 29.03.2023 15:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
216 | ТП-124 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 13:38 | 08.03.2023 15:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Провести ТО РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-124. | 1) Произвести замену выключателя Ф-2 в РУ-0,4кВ ТП-124.
217 | ТП-76 | 4 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 20:25 | 08.03.2023 22:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену крюка Ф"В" на опоре №2/4 Ф-4 от ТП-76.
218 | ТП ЧР-117 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 20:40 | 08.03.2023 21:08 | Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4кВ ЧР-117
219 | ТП КС-11 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.03.2023 10:03 | 14.03.2023 10:08 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кв Ф-2 от ТП10/0,4 кВ КС-11. | Не требуется
220 | ТП КВ-66 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.03.2023 17:24 | 14.03.2023 18:10 | Прочие воздействия | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов ввода в здание от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ КВ-66.
221 | ТП НК-18 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 09:28 | 19.03.2023 10:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ НК-18.
222 | ТП ЧР-134 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 11:10 | 19.03.2023 12:03 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кв Ф-1 от ТП10/0,4 кВ ЧР-134. | 1) Включить автомат 0,4кВ Ф-1 в ТП 10/0,4 кВ ЧР-134 в работу.
223 | ТП РВ-21 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 12:41 | 19.03.2023 13:38 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ РВ-21.
224 | ТП МЛ-11 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 13:49 | 19.03.2023 14:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ МЛ-11.
225 | ТП ГВ-39 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.03.2023 22:10 | 22.03.2023 23:21 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП10/0,4 кВ ГВ-39.
226 | ТП ВЦ-117 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.03.2023 19:35 | 27.03.2023 20:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"С" на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ВЦ-117.
227 | ТП-48 | 4 | 0.4 | аварийно | 29.03.2023 21:45 | 29.03.2023 22:26 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести замену предохранителей ПН-2 Ф" А,С" на рубильнике Ф-4 в РУ-0,4кВ ТП-48.
228 | ТП СР-40 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.03.2023 18:02 | 30.03.2023 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ СР-40.
229 | ТП МТ-7 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 18:02 | 08.03.2023 19:07 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить АВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ МТ-7. 2) Заменить ПК-10 в ТП 10/0,4 кВ МТ-7.
230 | ПС Татарская | Ф-5 | 10 | аварийно | 15.03.2023 10:11 | 15.03.2023 11:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 220 кВ Татарская. | 1) Произвести замену изолятора Ф"А" на оп.№23 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 220 кВ Татарская.
231 | РП Чаны | Ф-2 | 10 | аварийно | 17.03.2023 18:09 | 17.03.2023 23:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты на кабельной вставке ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Чаны, питающей ТП 10/0,4 кВ ЧР-109.
232 | ПС Туруновка | Ф-1 | 10 | аварийно | 27.03.2023 10:55 | 27.03.2023 12:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Туруновка. | 1) Произвести замену изолятора Ф"А" на оп.№5/2 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Туруновка.
233 | ПС Татарская | Ф-12 | 10 | аварийно | 29.03.2023 14:40 | 29.03.2023 16:17 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
234 | ПС Венгерово | Ф-12 | 10 | аварийно | 30.03.2023 13:50 | 30.03.2023 14:04 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
235 | ТП-1790 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 10:02 | 08.03.2023 11:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить дефектный колпачок и изолятор на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №1790.
236 | ТП-1408 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 10:58 | 08.03.2023 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
237 | ТП-1706 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 11:32 | 08.03.2023 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
238 | ТП-1233 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 12:43 | 08.03.2023 13:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести регулировку воздушного ввода в здание от опоры №10.
239 | ТП-681 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 13:45 | 08.03.2023 14:10 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
240 | ТП-221 | 2 | 0.4 | аварийно | 18.03.2023 11:58 | 18.03.2023 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
241 | ТП-4058 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.03.2023 16:30 | 19.03.2023 16:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
242 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 06.03.2023 08:00 | 06.03.2023 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
243 | ПС Лебедевская | Л-24 | 10 | аварийно | 08.03.2023 01:41 | 08.03.2023 01:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | РП-6 Крутишка | Л-101 | 10 | аварийно | 08.03.2023 02:20 | 08.03.2023 02:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-101 на предмет обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам обхода разработать мероприятия и включить в планы работ текущего года. | 1) Провести подрезку крон деревьев, находящихся в охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-101 РП-10 кВ №6 Крутишка.
245 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 08.03.2023 04:30 | 08.03.2023 06:47 | Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Организовать обследование всех РЛНД-10 кВ на ВЛ-10 кВ Л-550 и включить в планы работ по замене их на новое оборудование. | 1) Заменить опорный изолятор РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №99, опора №195.
246 | ПС Лебедевская | Л-22 | 10 | аварийно | 08.03.2023 06:40 | 08.03.2023 07:53 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-22 ПС 110 Лебедёвская на предмет обнаружения дефектов, связанных с недостатками уплотнения проходных изоляторов. | 1) Заменить уплотнительные прокладки проходных изоляторов 10 кВ КТП-10/0,4 кВ №348
247 | ПС Влажная | Л-520 | 10 | аварийно | 08.03.2023 06:47 | 08.03.2023 08:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход всех РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Л520 с целью выявления дефектной изоляции. | 1) Заменить дефектную изоляцию на РЛНД-10 №151 Л520 ПС 35 Влажная. 2) Провести измерение сопротивления контуров заземляющих устройств на всех ЛР-10 кВ Л-520 3) Провести тепловизионный контроль на всех разъединителях ВЛ-10 кВ Л-520
248 | ПС Мильтюши | Л-554 | 10 | аварийно | 08.03.2023 06:57 | 08.03.2023 09:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-554 ПС 35 Мильтюши на предмет обнаружения дефектов, связанных с недостатками уплотнения проходных изоляторов. | 1) Заменить уплотнительные прокладки проходных изоляторов 10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1421.
249 | ПС Бобровская | Л-155 | 10 | аварийно | 08.03.2023 09:25 | 08.03.2023 10:13 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
250 | ТП-1559 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 12:05 | 08.03.2023 12:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести обследование всех ТП-10/0,4 кВ с.Александровка с целью выявления дефектов уплотнения дверей высоковольных отсеков. По результатам обследования разработать мероприятия и включить в планы работ 2023 года. | 1) Заменить разрушенный предохранитель, опорный изолятор фазы "В", уплотнить дверь высоковольтного отсека ТП-10/0,4 кВ №1559.
251 | ПС Битковская | Л-222 | 10 | аварийно | 08.03.2023 12:19 | 08.03.2023 12:25 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
252 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 08.03.2023 12:20 | 08.03.2023 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Л-4109 на предмет обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам обхода разработать мероприятия и включить в планы работ текущего года. | 1) Провести подрезку крон деревьев, находящихся в охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун.
253 | ПС Дубровская | Л-51 | 10 | аварийно | 08.03.2023 12:56 | 08.03.2023 12:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-51 ПС 35 Дубровская на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ Л-51 ПС 35 Дубровская.
254 | ПС Медведск | Л-437 | 10 | аварийно | 08.03.2023 13:21 | 08.03.2023 13:21 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
255 | ПС Бурановка | Л-320 | 10 | аварийно | 08.03.2023 13:22 | 08.03.2023 13:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отрегулировать стрелу провиса провода с опоры №41 Л-320 до приёмной траверсы ТП-10/0,4 кВ №130.
256 | ПС Легостаево | Л-144 | 10 | аварийно | 08.03.2023 13:26 | 08.03.2023 13:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) На основании планового осмотра от 07.03.2023 г. выполнить подрезку кустарника и крон деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ЛЭП ВЛ-10 кВ Л-144 ПС 110 Легостаевская.
257 | ПС Беловская | Л-470 | 10 | аварийно | 09.03.2023 08:01 | 09.03.2023 10:58 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-470 по всей длине ЛЭП в целях обнаружения разрушенных колпачков под изоляторами. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению дефектов изоляции, включить в планы работ на 2023 год. | 1) Заменить уплотнительный колпачок и изолятор на опоре № 204 фаза "А" ВЛ-10 кВ Л-470 ПС Беловская.
258 | РП-15 Бердск | Ф-1516 | 10 | аварийно | 19.03.2023 09:11 | 19.03.2023 10:34 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
259 | ПС Беловская | Л-470 | 10 | аварийно | 19.03.2023 17:00 | 19.03.2023 19:55 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Оформить и передать документы в Управление претензионно-исковой работы АО "РЭС" на возмещение имущественного ущерба виновником аварии. | 1) Заменить опору, изоляторы на опоре №141 ВЛ-10 кВ Л-470.
260 | РП-6 Бердск | Ф-607 | 10 | аварийно | 21.03.2023 20:50 | 21.03.2023 23:45 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую концевую муфту на опоре №111 КВЛ-10 кВ Ф-607 РП-10 кВ №6 Бердск.
261 | ПС Новая | 10-199 | 10 | аварийно | 27.03.2023 10:31 | 27.03.2023 11:07 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ-10 кВ Ф-10199 на участке ЗРУ-10 кВ ПС 110 Новая до опоры №1.
262 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
263 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
264 | ПС Огнево-Заимковская | 2Т | 110 | аварийно | 26.02.2023 06:11 | 26.02.2023 06:11 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Разработать график и провести внеплановые испытания ТСН-10 со сроком эксплуатации 25 лет и более. | 1) Заменить неисправный трансформатор 2ТСН-10 ПС 110 Огнёво-Заимковская.
265 | ТП 76 | 2 | 0.4 | аварийно | 01.03.2023 14:27 | 01.03.2023 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | ТП 4К-117 | 5 | 0.4 | аварийно | 02.03.2023 07:43 | 02.03.2023 16:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП 4к-117 на предмет целостности провода. | Не требуется
267 | ТП 3-172 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.03.2023 21:55 | 06.03.2023 22:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ТП 3с-125 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.03.2023 08:01 | 07.03.2023 10:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 3с-125 на предмет соответствия стрелы провеса провода и качества крепления вязок. | Не требуется
269 | ТП 1-192 | 2 | 0.4 | аварийно | 07.03.2023 20:18 | 07.03.2023 22:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
270 | ТП 5с-3 | 5 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 08:40 | 08.03.2023 09:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
271 | ТП 1-302 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 09:30 | 08.03.2023 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | ТП 60 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.03.2023 14:00 | 08.03.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
273 | ТП 2 | 6 | 0.4 | аварийно | 09.03.2023 15:03 | 09.03.2023 18:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
274 | ТП 1-158 | 2 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 09:01 | 12.03.2023 12:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | ТП 20 | 4 | 0.4 | аварийно | 12.03.2023 16:55 | 12.03.2023 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
276 | ТП 3-34 | 2 | 0.4 | аварийно | 18.03.2023 12:51 | 18.03.2023 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
277 | ПС Чулым (6/10) | Л-103 | 10 | аварийно | 01.03.2023 16:42 | 01.03.2023 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
278 | ПС Спутник | Л-1 | 10 | аварийно | 08.03.2023 02:34 | 08.03.2023 03:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
279 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 08.03.2023 03:33 | 08.03.2023 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
280 | РП-2 Коченёво | Л-214 | 10 | аварийно | 08.03.2023 07:55 | 08.03.2023 10:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить выборочную замену колпачков и изоляторов на участке ВЛ 10 кВ №214 РП-2 Коченёво от оп. 31 до оп.41 .
281 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 08.03.2023 10:40 | 08.03.2023 13:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ №5 ТПС Кабинетное с целью выявления дефектных колпачков изоляторов для планирования объемов работ в рамках КР 2024 г. | Не требуется
282 | РП Лесная Поляна | Л-1 | 10 | аварийно | 08.03.2023 11:35 | 08.03.2023 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | РП Лесная Поляна | Л-2 | 10 | аварийно | 08.03.2023 12:30 | 08.03.2023 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
284 | ТП 4К-107 | 1Т | 10 | аварийно | 08.03.2023 13:23 | 08.03.2023 15:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Ф-5 ТПС Дупленская с целью выявления дефектных проходных изоляторов. При необходимости произвести замену.
285 | ПС Боярка | ф-5 | 10 | аварийно | 14.03.2023 01:14 | 14.03.2023 01:46 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
286 | ПС Довольное | Л-5 | 10 | аварийно | 14.03.2023 09:10 | 14.03.2023 10:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
287 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 15.03.2023 17:00 | 15.03.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
288 | ПС Гавриловка | Л-7 | 10 | аварийно | 17.03.2023 13:19 | 17.03.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
289 | ССО АО "РЖД" ТПС Каргат РУ 10 кВ яч Ф-3 | Л-3 | 10 | аварийно | 19.03.2023 11:01 | 19.03.2023 12:01 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр участка от оп.87 до оп.119 по ВЛ 10 кВ №3 ТПС Каргат с целью выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
290 | ПС Кочки | Л-7 | 10 | аварийно | 20.03.2023 12:00 | 20.03.2023 13:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Повышение давления, гидравлический удар | Не требуется | 1) Провести проверку разрядников на оп.354 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Кочки.
291 | РП Прокудка | Л-4 | 10 | аварийно | 25.03.2023 06:00 | 25.03.2023 08:21 | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер габарита провода на участке оп.176-177 ВЛ 10 кВ №4 РП Прокудка.
292 | ПС Прокудская | 1 | 20 | аварийно | 30.03.2023 13:00 | 30.03.2023 13:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Направить претензионное письмо собственнику земельного участка ООО "НТТ" о недопустимости проведения земляных работ в охранной зоне без присутствия представителя филиала "Чулымские электрические сети". | Не требуется