## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 2Н-32 | 6 | 0.4 | аварийно | 07.05.2023 10:50 | 07.05.2023 12:25 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 1) Выполнить ремонт провода по ВЛ-0,4кВ Ф.6 2Н-32 в пролёте опор №705-706.
2 | ТП-6045 (Л) | руб.3 | 0.4 | аварийно | 08.05.2023 16:01 | 08.05.2023 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП-6038 (Л) | руб. 2 | 0.4 | аварийно | 08.05.2023 18:48 | 08.05.2023 19:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролёте опор 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ руб.2 от ТП-6038.
4 | ТП-6079 (Л) | руб. 5 | 0.4 | аварийно | 10.05.2023 06:51 | 10.05.2023 07:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ руб.5 от ТП-6079.
5 | ТП-6025 (Л) | руб.4 | 0.4 | аварийно | 12.05.2023 14:27 | 12.05.2023 16:04 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать письмо в управляющую компанию по адресу г. Обь, ул. Военный городок д.113 с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 1) Восстановить линию ВЛ-0,4кВ руб.4 ТП-6025.
6 | ТП 2Н-16 | 6 | 0.4 | аварийно | 17.05.2023 09:25 | 17.05.2023 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
7 | ТП-6900 (Л) | 5 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 20.05.2023 13:33 | 20.05.2023 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
8 | ТП 4Н-240 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.05.2023 15:19 | 28.05.2023 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
9 | ПС Северная | 6-105 "А" | 6 | аварийно | 25.04.2023 03:35 | 25.04.2023 03:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
10 | ПС Стрелочная | 6-524 | 6 | аварийно | 30.04.2023 09:30 | 30.04.2023 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
11 | ПС Строительная | 6-635 | 6 | аварийно | 02.05.2023 11:24 | 02.05.2023 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
12 | ПС Строительная | 6-634 "А" | 6 | аварийно | 02.05.2023 11:29 | 02.05.2023 11:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
13 | ПС Северная | 6-86 | 6 | аварийно | 10.05.2023 19:40 | 10.05.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
14 | ПС Стрелочная | 1СШ-6 | 6 | аварийно | 15.05.2023 04:44 | 15.05.2023 04:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Стрелочная | 6-527 | 6 | аварийно | 15.05.2023 07:04 | 15.05.2023 07:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ПС Красногорская | 6-142 | 6 | аварийно | 21.05.2023 01:37 | 21.05.2023 01:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ПС Северная | 6-81 "А" | 6 | аварийно | 31.05.2023 08:02 | 31.05.2023 08:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Обская | 10-435 | 10 | аварийно | 01.02.2023 21:50 | 01.02.2023 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Пашино | 10-211 | 10 | аварийно | 08.04.2023 00:48 | 08.04.2023 00:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ПС Строительная | 11-418 "А", 11-418 "Б" | 10 | аварийно | 02.05.2023 11:17 | 02.05.2023 11:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | ПС Тулинская | 11-272 | 10 | аварийно | 04.05.2023 15:51 | 04.05.2023 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | ТП 5Н-94 | 1Т | 10 | аварийно | 05.05.2023 00:10 | 05.05.2023 00:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника РУ-0,4кВ 1Т ТП 5Н-94 с.Восход. 2) Выполнить протяжку болтовых соединений в ТП-10/0,4кВ 1Т Ф.5Н-94 в с. Восход. 3) Провести тепловизионное обследование контактных соединений ТП 5Н-64.
23 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 05.05.2023 15:58 | 05.05.2023 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Юрьевская | Ф-13 | 10 | аварийно | 05.05.2023 16:05 | 05.05.2023 16:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести демонтаж ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Юрьевская от опоры №1 до опоры №67 .
25 | РП Убойный цех | Яч.9 | 10 | аварийно | 06.05.2023 10:45 | 06.05.2023 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
26 | ПС Барышевская | 10-919 | 10 | аварийно | 06.05.2023 13:09 | 06.05.2023 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 06.05.2023 14:50 | 06.05.2023 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 06.05.2023 15:41 | 06.05.2023 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | ПС Строительная | 11-409 | 10 | аварийно | 07.05.2023 00:01 | 07.05.2023 00:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | 1СШ-10 Ф№3 ТПС Иня-Восточная | Ф-3 | 10 | аварийно | 07.05.2023 15:50 | 07.05.2023 18:17 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ на опоре №1 КВЛ-10кВ Ф.3 ТПС Иня-Восточная.
31 | РП-35 (Л) | яч.20 | 10 | аварийно | 07.05.2023 17:10 | 07.05.2023 19:39 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кабельной концевой муфты на опоре №2С (ввод в ТП-6978) по КВЛ-10кВ яч. 20 РП-35.
32 | ПС Оловозаводская | 10-841 | 10 | аварийно | 08.05.2023 16:36 | 08.05.2023 16:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Силикатная | 11-117 | 10 | аварийно | 10.05.2023 11:59 | 10.05.2023 11:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
34 | ПС Юрьевская | Ф-12 | 10 | аварийно | 10.05.2023 17:08 | 10.05.2023 17:51 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вентильные разрядники на ТП 4Н-312.
35 | ПС Учительская | 10-14 | 10 | аварийно | 11.05.2023 18:38 | 11.05.2023 18:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Фрунзенская | 3СШ-10 | 10 | аварийно | 12.05.2023 12:20 | 12.05.2023 12:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку Комплекта РЗА В-11-483 на ПС Фрунзенская, заменить блок питания и устранить дефект.
37 | ПС Солнечная | 10-478 | 10 | аварийно | 12.05.2023 18:59 | 12.05.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | РП-35 (Л) | яч.20 | 10 | аварийно | 13.05.2023 01:21 | 13.05.2023 01:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | РП-2652 (Л) | 2-НВ-2652-13 | 10 | аварийно | 13.05.2023 05:20 | 13.05.2023 05:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | РП-5358 (ПР) | РП-5358 яч.9 - Приобские ЭС | 10 | аварийно | 15.05.2023 10:23 | 15.05.2023 11:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | ПС Верх-Тула | Ф-2 | 10 | аварийно | 15.05.2023 23:36 | 16.05.2023 03:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести расчистку просеки по ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Верх-Тула в пролетах опор 152-159. | 1) Выполнить замену разъединителя на опоре №155 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Верх-Тула.
42 | ПС Строительная | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 16.05.2023 06:25 | 16.05.2023 07:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | РП Кудряши | ф-6 | 10 | аварийно | 16.05.2023 14:38 | 16.05.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ПС Строительная | 11-425 | 10 | аварийно | 17.05.2023 00:20 | 17.05.2023 00:41 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрушенных разрядников на опоре №70.2 по ВЛ-10кВ Ф.11-425 ПС Строительная.
45 | ПС Верх-Тула | Ф-1 | 10 | аварийно | 17.05.2023 03:37 | 17.05.2023 03:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
46 | ПС Солнечная | 10-464 "А" | 10 | аварийно | 17.05.2023 21:28 | 17.05.2023 23:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | ПС Красногорская | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 18.05.2023 08:38 | 18.05.2023 09:42 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить дератизацию ПС Красногорская. | 1) Провести внеплановый осмотр здания ПС 110кВ Красногорская с целью выявления мест проникновения в ПС животных и птиц. Выявленные замечания устранить. 2) Выполнить чистку изоляции ячейки 2СШ-10 ПС Красногорская.
48 | 1СШ-10 Ф№3 ТПС Иня-Восточная | Ф-3 | 10 | аварийно | 18.05.2023 19:30 | 18.05.2023 23:23 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену проходных изоляторов в РУ-10кВ ТП 7Н-134 Ф.3 ТПС Иня-Восточная. 2) Выполнить замену вентильных разрядников ТП 7Н-134 Ф.3 ТПС Иня-Восточная.
49 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 19.05.2023 12:05 | 19.05.2023 12:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить чистку просеки в пролетах опор 306-328 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490. | Не требуется
50 | ПС Солнечная | 10-462 | 10 | аварийно | 19.05.2023 12:12 | 19.05.2023 12:26 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Восстановить концевую кабельную муфту на опоре №8 КВЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная.
51 | ПС Солнечная | 10-462 | 10 | аварийно | 19.05.2023 13:04 | 19.05.2023 21:04 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Восстановить концевую кабельную муфту на опоре №8 КВЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная.
52 | ПС Обская | 10-438 | 10 | аварийно | 20.05.2023 21:33 | 20.05.2023 21:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
53 | ПС Обская | 10-425 | 10 | аварийно | 21.05.2023 09:19 | 21.05.2023 09:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | ПС Строительная | 11-405 | 10 | аварийно | 24.05.2023 05:42 | 24.05.2023 05:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
55 | ПС Отрадная | 11-343 | 10 | аварийно | 24.05.2023 15:50 | 24.05.2023 16:01 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в АО "РЭМиС" о наступлении гарантийного случая с приложением акта повреждения от дефекта монтажа соединительной муфты. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-343 ПС Отрадная.
56 | РП-490 (ПР) | Ф-23 | 10 | аварийно | 24.05.2023 15:50 | 24.05.2023 17:16 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в АО "РЭМиС" о наступлении гарантийного случая с приложением акта повреждения от дефекта монтажа соединительной муфты. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-343 ПС Отрадная.
57 | ПС Пашино | 10-218 | 10 | аварийно | 25.05.2023 21:48 | 26.05.2023 00:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 26.05.2023 10:50 | 26.05.2023 12:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Восстановить обрыв проводов в пролете опор №27-28 по КВЛ-10кВ Ф.7 от РП-490.
59 | РП-6005 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 28.05.2023 13:43 | 28.05.2023 14:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор 5-15 по ВЛ-10кВ яч.8 РП-6005 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить.
60 | ПС Тулинская | 10-69 "А" | 10 | аварийно | 29.05.2023 16:05 | 29.05.2023 16:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать претензионное письмо в ФГБОУ ВО Новосибирский НГАУ по возмещению причиненного ущерба. | 1) Восстановить участок ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская в пролётах опор №51-52.
61 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
62 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Фрунзенская I цепь (К-35) | К-35 | 110 | аварийно | 12.05.2023 12:20 | 12.05.2023 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку Комплекта РЗА В-11-483 на ПС Фрунзенская, заменить блок питания и устранить дефект.
64 | ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак) | П-2 Барышевская – Буготак | 110 | аварийно | 16.05.2023 21:16 | 16.05.2023 21:16 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ П-2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода за пределами охранной зоны. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 178-179 по ВЛ 110кВ П-2.
65 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак) | П-2 Мурлыткино – Буготак | 110 | аварийно | 16.05.2023 21:16 | 16.05.2023 21:16 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ П-2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода за пределами охранной зоны. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 178-179 по ВЛ 110кВ П-2.
66 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак) | П-2 Мурлыткино – Буготак | 110 | аварийно | 16.05.2023 21:25 | 16.05.2023 21:25 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ П-2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода за пределами охранной зоны. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 178-179 по ВЛ 110кВ П-2.
67 | ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | З-2 | 110 | аварийно | 20.05.2023 22:04 | 20.05.2023 22:04 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц, выполнявших не санкционированную рубку лесных насаждений и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | Не требуется
68 | ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино II цепь с отпайкой на ПС Мочище (С-10) | С-10 | 110 | аварийно | 22.05.2023 16:38 | 22.05.2023 16:38 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать претензионное письмо в подрядную организацию об исполнении пункта договора подряда по возмещению причиненного ущерба. | Не требуется
69 | ВЛ 110 кВ Северная - Волочаевская II цепь (С-18) | С-18 | 110 | аварийно | 26.05.2023 20:05 | 26.05.2023 20:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить послеаварийную проверку КСЗ ВЛ 110кВ С-18 на ПС Северная. | 1) Выполнить замену реле сопротивления КСЗ (ДЗ) ВЛ 110кВ С-18 на ПС Северная.
70 | ВЛ 110 кВ Текстильная - Аэропорт II цепь (А-2) | А-2 | 110 | аварийно | 27.05.2023 04:45 | 27.05.2023 04:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
71 | ПС Лазурная | 1Т | 110 | аварийно | 27.05.2023 15:10 | 27.05.2023 16:44 | Ветровые нагрузки; Прочие нарушения | Загрязнение, попадание инородных предметов; Сбой/дефект программного обеспечения | 1) Выполнить внеплановый осмотр вышки связи на ПС Лазурная, с целью выявления дефектов крепления к ней тросов, кабелей и оборудования. 2) Направить обращение в техническую поддержку производителя устройства телемеханики "АРИС МТ 200" для получения разъяснения о зависании устройства. | 1) Провести послеаварийную проверку УТМ на ПС Лазурная. 2) Провести замену устройства телемеханики "АРИС МТ 200" на аналогичное устройство на ПС Лазурная. 3) Выполнить замену сломанной пружины в контакторе включения СВ-6 на ПС Лазурная.
72 | ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань II цепь с отпайками (С-26) | С-26 | 110 | аварийно | 30.05.2023 06:52 | 30.05.2023 06:52 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 29 ВЛ-110 кВ С-26.
73 | ТП 17У8 | 2 | 0.4 | аварийно | 05.05.2023 19:29 | 05.05.2023 21:32 | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар | Не требуется | Не требуется
74 | ТП 4Е15 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.05.2023 17:02 | 08.05.2023 18:00 | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар | Не требуется | Не требуется
75 | ТП 4Ж11 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.05.2023 21:25 | 08.05.2023 22:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж штыревой изоляции на опоре №4 фидера №2 от ТП 4Ж11.
76 | ТП 8У70 | 1 | 0.4 | аварийно | 14.05.2023 13:15 | 14.05.2023 13:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающих падением на ЛЭП фидера №1 от ТП 8У70.
77 | ТП 10У68 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.05.2023 22:30 | 15.05.2023 23:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
78 | ТП 13У71 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.05.2023 22:08 | 16.05.2023 22:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающих падением на ЛЭП в пролёте опор №10- №11 фидера №1 от ТП 13У71.
79 | ТП 11Ж36 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.05.2023 11:49 | 20.05.2023 13:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённый колпачок на опоре №12 фидера №2 от ТП 11Ж36.
80 | ТП 7У6 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.05.2023 10:53 | 30.05.2023 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №5- №6 фидера №1 от ТП 7У6.
81 | ТП 17У7 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.05.2023 15:21 | 30.05.2023 17:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №20 фидера №2 от ТП 17У7.
82 | ТП 26Ж12 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.05.2023 20:59 | 31.05.2023 21:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | РП "Клубничное" | 1Д | 10 | аварийно | 02.05.2023 22:35 | 03.05.2023 01:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Д, уделив особое внимание состоянию провода. | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №23- №24 фидера №1Д.
84 | ПС Степная | 21Ж | 10 | аварийно | 04.05.2023 19:30 | 04.05.2023 20:52 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать посторонний предмет с провода на опоре №48 фидера №21Ж.
85 | ПС Степная | 21Ж | 10 | аварийно | 05.05.2023 11:24 | 05.05.2023 15:04 | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт проводов в пролёте опор №11- №12 фидера №21Ж. 2) Привести в соответствие требованиям НТД габарит на пересечении ЛЭП №21Ж с дорогой в пролёте опор №11- №12.
86 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 06.05.2023 23:34 | 07.05.2023 01:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённый изолятор на опоре №123 фидера №10У.
87 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 07.05.2023 07:05 | 07.05.2023 07:27 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение разрядника на опоре №95 фидера №62Б.
88 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 07.05.2023 13:50 | 07.05.2023 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №147 фидера №9Ж.
89 | ПС Орловка | 13У | 10 | аварийно | 08.05.2023 06:52 | 08.05.2023 06:52 | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар | 1) Выполнить осмотр провода ЛЭП №13У в пролётах опор №425- №426- №427. 2) Выполнить осмотр фидера №13У. | 1) Заменить повреждённую стойку опоры№ 426 фидера №13У.
90 | ПС Новодубровка | 3Н | 10 | аварийно | 08.05.2023 23:05 | 09.05.2023 00:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидер №3Н, по результатам которого выявить и вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | Не требуется
91 | ПС Чумаково | 6Ч | 10 | аварийно | 10.05.2023 08:02 | 10.05.2023 09:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр фидера №6Ч в рамках которого выявить подгоревшие деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 1) Устранить повреждения проводов в пролёте опор №281- №282 фидера №6Ч.
92 | ПС Карасёво | 36Б | 10 | аварийно | 11.05.2023 18:49 | 11.05.2023 18:49 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №185 фидера №36Б.
93 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 11.05.2023 19:38 | 11.05.2023 20:02 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённый изолятор и выполнить верховой осмотр фидера №62Б на участке от опоры №69 до опоры №89.
94 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 12.05.2023 06:30 | 12.05.2023 06:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать погибшую птицу с ТП 11У84.
95 | ПС Раисино | 7У | 10 | аварийно | 14.05.2023 13:10 | 14.05.2023 13:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №7У по результатам которого выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | Не требуется
96 | ПС Верх-Каргат | 1М | 10 | аварийно | 15.05.2023 16:04 | 15.05.2023 16:04 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Исключить возможность проникновения птиц в ТП 1М56.
97 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 16.05.2023 15:10 | 16.05.2023 16:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить деревянную стойку опоры №159 фидера 10кВ №3Р.
98 | РП-1 | 10 | 10 | аварийно | 21.05.2023 12:35 | 21.05.2023 12:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
99 | ПС Зоново | 3К | 10 | аварийно | 24.05.2023 11:57 | 24.05.2023 12:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ЛЭП 10кВ №3К по результатам которого определить объёмы и сроки замены дефектной изоляции. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №49 фидера №3К.
100 | ПС Отрадное | 2о | 10 | аварийно | 25.05.2023 07:10 | 25.05.2023 07:40 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2О. | Не требуется
101 | РП 2 | 213 | 10 | аварийно | 27.05.2023 06:50 | 27.05.2023 07:10 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Исключить возможность проникновения животных и птиц в ТП 128.
102 | РП "Анган" | 4о | 10 | аварийно | 29.05.2023 06:33 | 29.05.2023 07:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №4О. | Не требуется
103 | ТПС Кожурла 1CШ-10 ВЛ 10кВ 1Ю | 1Ю | 10 | аварийно | 29.05.2023 18:50 | 29.05.2023 20:17 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с разъединителя Р-1Ю27.
104 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 6Ю | 10 | аварийно | 29.05.2023 20:35 | 29.05.2023 21:17 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Вырубить подгоревшие деревья, угрожающие падением на фидер №6Ю в пролёте опор №180- №195.
105 | ПС Здвинская | 8Ж | 10 | аварийно | 30.05.2023 01:15 | 30.05.2023 01:15 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить дефектную изоляцию на ТП 8Ж24. 2) Убрать погибшую птицу с траверсы опоры №301 фидера №8Ж.
106 | ССО РЖД АО ТПС Барабинская 1СШ-10 ЛЭП З-10 | 3-10 | 10 | аварийно | 30.05.2023 13:40 | 30.05.2023 13:51 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт повреждённого кабеля 10кВ №3-10.
107 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 31.05.2023 06:55 | 31.05.2023 06:55 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Принять меры, исключающие доступ в ТП 11У48 птиц.
108 | ПС Пешково | ВЛ 35кВ Пешково- Новодубровка (35-179) | 35 | аварийно | 08.05.2023 22:57 | 08.05.2023 22:57 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №102- №103 ВЛ 35-179.
109 | ПС Антоновка | ВЛ 35кВ Антоновка- Кама (35-181) | 35 | аварийно | 20.05.2023 15:20 | 20.05.2023 19:08 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 35-181 по результатам которого вырубить подгоревшие деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | Не требуется
110 | ПС Андреевская | Ф 24-4 | 10 | аварийно | 02.05.2023 14:01 | 02.05.2023 15:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №17 фазы "А", а также регулировку траверсы на опоре №17 ВЛ 10 кВ 24-4, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №16- №18 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №11 - №47.
111 | ПС Морозовская | Ф 46-3 | 10 | аварийно | 11.05.2023 19:00 | 11.05.2023 20:01 | Прочие воздействия | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Информировать предприятия, организации и население через средства массовой информации о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.) | 1) Произвести замену опор №64, №65. 2) Произвести верховой осмотр анкерного участка с оп.№59 по оп.№79.
112 | ПС Купинская | Ф 11-15 | 10 | аварийно | 15.05.2023 16:12 | 15.05.2023 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
113 | ПС Краснозерская | Ф 61-12 | 10 | аварийно | 19.05.2023 08:49 | 19.05.2023 08:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Рассмотреть возможность включения в КР 2025 замену опоры №3/70. | 1) Восстановить крепление крюка фазы "С" на опоре №3/70 ВЛ 10 кВ 61-12. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 61-12 от оп.№70 до оп.№4/70.
114 | ПС Камышинская | Ф 18-4 | 10 | аварийно | 19.05.2023 10:25 | 19.05.2023 11:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачков на опоре №97 фазы "А" ВЛ 10 кВ 18-4. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №96, №98 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №96 - №98. 4) Произвести установку натяжной изоляции на оп. №97 ВЛ 10 кВ 18-4.
115 | ПС Целинная | Ф 42-2 | 10 | аварийно | 23.05.2023 09:55 | 23.05.2023 10:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №79 фазы "В" ВЛ 10 кВ 42-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №78- №80 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №73 - №86.
116 | ПС Веселовская | Ф 67-3 | 10 | аварийно | 28.05.2023 15:39 | 28.05.2023 16:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить опору №53 ВЛ 10 кВ 67-3. 2) Восстановить сцепную арматуру на оп. №52, №54, а также произвести осмотр неизолированных проводов в пролетах опор №52 - №54 на предмет их целостности. 3) В рамках ТО ВЛ произвести выправку и обваловку опор №46 - №56.
117 | ПС Баганская | Ф 21-5 | 10 | аварийно | 29.05.2023 09:46 | 29.05.2023 10:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №50/9 фазы "В" ВЛ 10 кВ 21-5, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №50/8 - №50/10 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №50 - №50/10.
118 | ТП-239 (Л) | 5 | 0.4 | аварийно | 01.05.2023 08:50 | 01.05.2023 11:25 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-239 руб.5
119 | ТП-7А (Л) | 4-9 | 0.4 | аварийно | 01.05.2023 11:50 | 01.05.2023 12:29 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-7А 4-9
120 | ТП-453 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 02.05.2023 10:00 | 02.05.2023 10:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
121 | ТП-5153 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 02.05.2023 12:15 | 02.05.2023 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
122 | ТП-202 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 04.05.2023 10:35 | 04.05.2023 11:41 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
123 | ТП-698-Ю (ПР) | 6-1 | 0.4 | аварийно | 07.05.2023 15:30 | 07.05.2023 18:25 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
124 | ТП-122 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 10.05.2023 00:15 | 10.05.2023 02:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | Не требуется | Не требуется
125 | ТП-2684 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 14.05.2023 12:00 | 14.05.2023 13:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-2684 п1р2
126 | ТП-2664 (Л) | 9 | 0.4 | аварийно | 15.05.2023 19:31 | 15.05.2023 21:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-2664 р2
127 | ТП-562 (Л) | 22 | 0.4 | аварийно | 15.05.2023 23:28 | 16.05.2023 01:54 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
128 | ТП-988 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.05.2023 13:36 | 16.05.2023 14:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
129 | ТП-1011 (ПР) | 20-1 | 0.4 | аварийно | 16.05.2023 13:52 | 16.05.2023 15:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-1011 20-1
130 | ТП-1311 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.05.2023 18:20 | 17.05.2023 20:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить недопустимую стрелу провеса ВЛ
131 | ТП-567 (ПР) | ВЛ-6 | 0.4 | аварийно | 17.05.2023 21:58 | 17.05.2023 22:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
132 | ТП-182 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 18.05.2023 14:55 | 18.05.2023 15:47 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
133 | ТП-66 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 22.05.2023 18:06 | 22.05.2023 20:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
134 | ТП-582 (ПР) | 3-4 | 0.4 | аварийно | 22.05.2023 21:00 | 22.05.2023 23:43 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
135 | ТП-1919 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 24.05.2023 10:35 | 24.05.2023 12:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-0,4кВ ТП-1919 п7р1
136 | ТП-811 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 24.05.2023 11:05 | 24.05.2023 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
137 | ТП-1512 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 24.05.2023 14:30 | 24.05.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
138 | ТП-1043 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 24.05.2023 16:45 | 24.05.2023 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
139 | ТП-832 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.05.2023 21:05 | 24.05.2023 22:24 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
140 | ТП-727 (ПР) | 3-4 | 0.4 | аварийно | 25.05.2023 14:39 | 25.05.2023 16:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-0,4кВ 3-4 на ТП-727
141 | ТП-1640 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.05.2023 10:01 | 26.05.2023 11:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
142 | ТП-1091 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 09:33 | 27.05.2023 12:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
143 | ТП-492 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 12:57 | 27.05.2023 17:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
144 | ТП-1424 (ПР) | 2-3 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 14:50 | 27.05.2023 16:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
145 | ТП-5080 (ПР) | ВЛ | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 15:36 | 27.05.2023 19:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
146 | ТП-243 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 21:34 | 27.05.2023 23:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
147 | ТП-1220 (ПР) | 2-1 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 22:10 | 28.05.2023 02:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
148 | ТП-259 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 28.05.2023 00:12 | 28.05.2023 00:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
149 | ТП-1797 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 28.05.2023 07:18 | 28.05.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
150 | ТП-1599 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.05.2023 19:28 | 29.05.2023 20:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить чистку просеки оп 1-2 ВЛ-1 от ТП-1599
151 | ТП-5120 (ПР) | 6-3 | 0.4 | аварийно | 30.05.2023 21:50 | 30.05.2023 23:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
152 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 04.05.2023 16:22 | 04.05.2023 17:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
153 | РП-1890 (ПР) | РП-1890 яч.16 - ТП-4896 яч.7 | 6 | аварийно | 08.05.2023 10:03 | 08.05.2023 12:18 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1897 — ТП-5652
154 | РП-1362 (ПР) | РП-1362 яч.19 - ТП-1224 яч.5 | 6 | аварийно | 13.05.2023 16:06 | 13.05.2023 18:34 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1471 — ТП-1204, РЗА на РП-1362
155 | РП-1960 (ПР) | РП-1960 яч.7 - ТП-1985 яч.1 | 6 | аварийно | 13.05.2023 16:06 | 13.05.2023 17:47 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1985 — ТП-1626
156 | ПС Тепловая | 6-446 "А", 6-446 "Б" | 6 | аварийно | 14.05.2023 10:20 | 14.05.2023 10:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ПС Тепловая ф.6-446 н.Б — РП-1187
157 | РП-1830 (ПР) | РП-1830 яч.11 - ТП-1273 яч.6 | 6 | аварийно | 15.05.2023 11:34 | 15.05.2023 12:39 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1923 — ТП-1729
158 | РП-1465 (ПР) | РП-1465 яч.11 - ТП-1466 яч.1 | 6 | аварийно | 15.05.2023 12:35 | 15.05.2023 13:58 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ ТП-1466 - ТП-1413
159 | РП-4800 (ПР) | РП-4800 яч.13 - ТП-5461 яч.1 | 6 | аварийно | 15.05.2023 12:46 | 15.05.2023 14:25 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-5458 — ТП-3158.
160 | РП-1427 (ПР) | РП-1427 яч.15 - ТП-1349 яч.3 | 6 | аварийно | 15.05.2023 14:10 | 15.05.2023 14:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1427 — ТП-1349.
161 | РП-1465 (ПР) | РП-1465 яч.1 - ТП-1082 яч.8 | 6 | аварийно | 20.05.2023 00:52 | 20.05.2023 01:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1082 — ТП-1114.
162 | РП-300 (ПР) | РП-300 яч.16 - ТП-304 яч.4 | 6 | аварийно | 20.05.2023 04:49 | 20.05.2023 06:37 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-9-3373 — ТП-911
163 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.22 - ТП-Т-27 | 6 | аварийно | 20.05.2023 09:32 | 20.05.2023 09:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
164 | РП-1060 (ПР) | РП-1060 яч.19 - ТП-1349 яч.4 - ТП-1349 яч.7 | 6 | аварийно | 26.05.2023 10:05 | 26.05.2023 11:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1060 яч.19 — ТП-1349 яч.4
165 | РП-300 (ПР) | РП-300 яч.16 - ТП-304 яч.4 | 6 | аварийно | 27.05.2023 12:26 | 27.05.2023 13:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
166 | РП-1000 (ПР) | РП-1000 яч.10 - ТП-1102 яч.6 | 6 | аварийно | 31.05.2023 08:16 | 31.05.2023 11:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1000 - ТП 1102.
167 | ПС Дзержинская | 11-181 "А", 11-181 "Б" | 10 | аварийно | 01.05.2023 13:08 | 01.05.2023 13:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Дзержинская ф.11-181 н.А — РП-830
168 | ПС Восточная | 10-614 "А", 10-614 "Б" | 10 | аварийно | 03.05.2023 15:00 | 03.05.2023 15:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Восточная ф.10-614 н.А и н.Б - РП-1260
169 | РП-1820 (ПР) | КЛ-10кВ от РП-1820 яч.15 до ТПС №13 яч.4 (МУП НЭСКО) | 10 | аварийно | 03.05.2023 21:10 | 03.05.2023 21:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
170 | ПС Восточная | 10-607 "Б", 10-607 "А" | 10 | аварийно | 03.05.2023 22:15 | 04.05.2023 01:00 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление КЛ 10-607А и Б на ПС Восточная с последующим проведением электроизмерительных испытаний.
171 | ПС Вымпел | 11-486 | 10 | аварийно | 03.05.2023 22:20 | 03.05.2023 22:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Вымпел ф.11-486 — ТП-4715
172 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.14 - ТП-1938 яч.3 | 10 | аварийно | 03.05.2023 23:20 | 04.05.2023 00:31 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-980 яч.14 — ТП-1938
173 | ЭС ТЭЦ-2 | 1001 "Б", 1001 "А" | 10 | аварийно | 04.05.2023 14:10 | 04.05.2023 14:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-01 н.Б — РП-3341
174 | ПС Тулинская | 11-270 "А", 11-270 "Б" | 10 | аварийно | 04.05.2023 15:12 | 04.05.2023 15:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
175 | РП-2654 (Л) | КВЛ РП-2654 яч.18 - ТП-2683 | 10 | аварийно | 04.05.2023 15:13 | 04.05.2023 17:35 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-2654 — МР-286
176 | РП-11 (Л) | РП-11 яч.21 - ТП-337 яч.4 | 10 | аварийно | 04.05.2023 15:31 | 04.05.2023 17:08 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ
177 | ЦРП-2 ФГУП "Опытный завод" | яч.18 | 10 | аварийно | 05.05.2023 08:42 | 05.05.2023 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
178 | РП-7 (Л) | КЛ РП-7 яч.14 - ТП-3371 яч.2 н.А, КЛ РП-7 яч.14 - ТП-3371 яч.2 н.Б | 10 | аварийно | 05.05.2023 12:24 | 05.05.2023 12:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
179 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.9 - ТП-511 яч.5 | 10 | аварийно | 05.05.2023 12:40 | 05.05.2023 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
180 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.11 - ТП-3067 яч.3 | 10 | аварийно | 05.05.2023 12:40 | 05.05.2023 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
181 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.20 - ТП-856 яч.6 | 10 | аварийно | 05.05.2023 13:04 | 05.05.2023 14:38 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-830 яч.20 — ТП-856
182 | РП-12 (Л) | ПС Западная яч.4 ф.10-131, яч.22 РП-12 - ТП-3732 яч.8 | 10 | аварийно | 05.05.2023 17:02 | 05.05.2023 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
183 | ПС Западная | 10-135 | 10 | аварийно | 05.05.2023 17:05 | 05.05.2023 19:46 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Западная ф.10-135 — ТП-3118
184 | РП-550 (ПР) | РП-550 яч.15 - ТП-4537 яч.7 | 10 | аварийно | 05.05.2023 21:05 | 06.05.2023 00:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
185 | ПС Правобережная | 10-979 "А", 10-979 "Б" | 10 | аварийно | 05.05.2023 21:26 | 05.05.2023 21:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Правобережная ф.10-979 — РП-4680 н.А
186 | РП-4680 яч. 20 | РП-4680 яч.20 - ТП-4032 яч.4 | 10 | аварийно | 05.05.2023 22:15 | 05.05.2023 22:55 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ РП-4680 яч.20 — ТП-4032 яч.4
187 | ПС Западная | 10-139 | 10 | аварийно | 06.05.2023 03:06 | 06.05.2023 04:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
188 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.9 - ТП-157 яч.1 | 10 | аварийно | 06.05.2023 03:07 | 06.05.2023 04:59 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-535 - ТП-303
189 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.10 - ТП-386 яч.10 | 10 | аварийно | 06.05.2023 06:38 | 06.05.2023 08:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-20 — ТП-817
190 | ТП-72 (Л) | КВЛ ТП-72 яч.2 - ТП-88 яч.2 - ТП-123 - ТП-120 яч.1 - ТП-736 яч.2 | 10 | аварийно | 06.05.2023 10:03 | 06.05.2023 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.17 - ТП-3489 яч.3 | 10 | аварийно | 06.05.2023 11:44 | 06.05.2023 14:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
192 | ТП-72 (Л) | КВЛ ТП-72 яч.2 - ТП-88 яч.2 - ТП-123 - ТП-120 яч.1 - ТП-736 яч.2 | 10 | аварийно | 06.05.2023 12:15 | 06.05.2023 15:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
193 | ТП-57 (Л) | ТП-57 яч.6 - ТП-65 яч.1 | 10 | аварийно | 06.05.2023 15:26 | 06.05.2023 16:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ: ТП-38 — ТП-3999 и ТП-3999 — ТП-4018
194 | РП-5004 (ПР) | КВЛ РП-5004 яч.9 - ТП-5044 яч.1 | 10 | аварийно | 06.05.2023 16:39 | 06.05.2023 18:13 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-294 — ТП-5044
195 | ПС Мочище | 10-415 "А", 10-415 "Б" | 10 | аварийно | 07.05.2023 11:00 | 07.05.2023 11:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Мочище ф.10-415 н.А — РП-100 1СШ
196 | РП-21 (Л) | КВЛ РП-21 яч.10 - ТП-3554 | 10 | аварийно | 07.05.2023 14:57 | 07.05.2023 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
197 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 07.05.2023 15:43 | 07.05.2023 16:34 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-200 яч.7 — ТП-997 яч.3
198 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.6 - ТП-529 яч.6 | 10 | аварийно | 07.05.2023 16:40 | 07.05.2023 18:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-15 яч.6 — ТП-529 яч.6
199 | РП-29 (Л) | РП-29 яч.16 - ТП-383 яч.4 | 10 | аварийно | 07.05.2023 23:10 | 07.05.2023 23:58 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-643 — ТП-653
200 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.22 - ТП-598 яч.3 | 10 | аварийно | 08.05.2023 02:30 | 08.05.2023 03:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.15 - ТП-388 яч.6 | 10 | аварийно | 08.05.2023 13:31 | 08.05.2023 13:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
202 | РП-13 (Л) | РП-13 яч.4 - ТП-636 яч.1 | 10 | аварийно | 08.05.2023 16:26 | 08.05.2023 17:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-651 яч.4 — ТП-650 яч.3
203 | ПС Оловозаводская | 10-841 "А", 10-841 "Б" | 10 | аварийно | 08.05.2023 16:46 | 08.05.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
204 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.20 - ТП-5519 яч.5 | 10 | аварийно | 09.05.2023 00:42 | 09.05.2023 02:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-5519 — ТП-5525
205 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 10 | аварийно | 09.05.2023 01:34 | 09.05.2023 02:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабеля с последующим проведением электроизмерительных испытаний
206 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.13 - ТП-1633 яч.5 н.А, РП-1505 яч.13 - ТП-1633 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 09.05.2023 14:06 | 09.05.2023 15:59 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1785 — ТП-1289
207 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.12 - ТП-1432 яч.3 | 10 | аварийно | 09.05.2023 14:06 | 09.05.2023 17:05 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ
208 | ПС Светлая | 10-307 "А", 10-307 "Б" | 10 | аварийно | 09.05.2023 14:06 | 09.05.2023 14:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Светлая ф.10-307 н.А — РП-1520 яч.13
209 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.14 - ТП-3297 яч.4 | 10 | аварийно | 09.05.2023 14:06 | 09.05.2023 15:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
210 | РП-1800 (ПР) | РП-1800 яч.18 - ТП-4736 яч.5 (участок 1525 метров) | 10 | аварийно | 09.05.2023 18:15 | 09.05.2023 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
211 | ПС Горская | 11-539 | 10 | аварийно | 09.05.2023 22:25 | 09.05.2023 22:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Горская ф. 11539 — ТП-3793 яч.1
212 | РП-4360 (ПР) | РП-4360 яч.9 - ТП-3534 яч.1 | 10 | аварийно | 10.05.2023 06:23 | 10.05.2023 06:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
213 | ПС Красногорская | 10-155 "А", 10-155 "Б" | 10 | аварийно | 10.05.2023 07:09 | 10.05.2023 07:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Красногорская ф.10-155 — РП-50
214 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.20 - ТП-53 яч.7 | 10 | аварийно | 10.05.2023 07:17 | 10.05.2023 08:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-480 яч.1 — ТП-53
215 | ПС Челюскинская | 11-436 "А", 11-436 "Б" | 10 | аварийно | 10.05.2023 07:20 | 10.05.2023 07:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Челюскинская ф.11-436 — РП-750 яч.16
216 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.15 - ТП-962 яч.1 | 10 | аварийно | 10.05.2023 11:06 | 10.05.2023 12:08 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ: РП-980 яч.15 — ТП-962 яч.1
217 | ПС Ересная | 10-673 "А", 10-673 "Б" | 10 | аварийно | 10.05.2023 11:49 | 10.05.2023 13:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ: ПС Ересная ф.10-673 н.А — РП-27 яч.8
218 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.16 - ТП-687 яч.5 | 10 | аварийно | 11.05.2023 12:51 | 11.05.2023 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
219 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.14 - ТП-3721 яч.6 | 10 | аварийно | 11.05.2023 14:47 | 11.05.2023 14:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
220 | Транзит (ф.10-804) от РП-20 яч.6 до ТП-5599 яч.1-ТП-5540 яч.4-ТП-5540 яч.2-ТП-713 яч.1 | КЛ (ф.10-804) от РП-20 яч.6 до ТП-5599 яч.1-ТП-5540 яч.4-ТП-5540 яч.2-ТП-713 яч.1 | 10 | аварийно | 11.05.2023 21:56 | 11.05.2023 21:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
221 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.7 - ТП-9-972 яч.4 | 10 | аварийно | 11.05.2023 23:58 | 12.05.2023 01:05 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-750 яч.7 — ТП-9-972 яч.4
222 | ПС Воинская | 11-141 "А", 11-141 "Б" | 10 | аварийно | 12.05.2023 01:06 | 12.05.2023 01:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Воинская ф.11-141 н.А — РП-5641 яч.14
223 | ПС Светлая | 10-315 | 10 | аварийно | 12.05.2023 18:49 | 12.05.2023 18:55 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Светлая ф.10-315 — ТП-449-Ю яч.9
224 | РП-5358 (ПР) | РП-5358 яч.7 - ТП-3969 яч.1 | 10 | аварийно | 13.05.2023 18:02 | 13.05.2023 18:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5358 яч.7 — ТП-3969 яч.1
225 | РП-4910 (ПР) | яч.25 | 10 | аварийно | 13.05.2023 20:25 | 13.05.2023 22:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-4910 яч.25 — ТП-9-4178 яч.6
226 | ТП-3382 (Л) | КЛ ТП-3382 яч.2 - ТП-171 яч.1, ТП-3917 | 10 | аварийно | 14.05.2023 14:48 | 14.05.2023 16:59 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устпанить подкоп под ТП-99.
227 | РП-5006 (ПР) | КЛ РП-5006 яч.18 - ТП-4868 яч.6 | 10 | аварийно | 14.05.2023 15:40 | 14.05.2023 17:27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
228 | ТП-997 (ПР) | КВЛ ТП-997 яч.2 - ТП-249 яч.4 | 10 | аварийно | 14.05.2023 15:50 | 14.05.2023 19:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
229 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.14 - ТП-3726 | 10 | аварийно | 14.05.2023 16:06 | 14.05.2023 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
230 | РП-80 (ПР) | яч.9 | 10 | аварийно | 14.05.2023 19:36 | 14.05.2023 20:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
231 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.13 - ТП-82 яч.4 | 10 | аварийно | 14.05.2023 19:57 | 14.05.2023 21:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
232 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 (Л) яч.23 - ТП-3732 (Л) яч.7 | 10 | аварийно | 14.05.2023 21:40 | 14.05.2023 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
233 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.19 - ТП-844 яч.3 | 10 | аварийно | 15.05.2023 09:20 | 15.05.2023 10:18 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-28 яч.19 - ТП-844 яч.3
234 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.10 - ТП-3931 | 10 | аварийно | 15.05.2023 09:38 | 15.05.2023 10:52 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-490 яч.10 - ТП-3931.
235 | ЭС ТЭЦ-2 | 1016 "В" | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 15:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
236 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.10 - ТП-403 яч.3 | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 20:04 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-490 яч.10 - ТП-3931.
237 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.6 - ТП-3217 яч.2 | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 20:12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
238 | РП-1 (Л) | РП-1 яч.10 - ТП-106 яч.4 | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 17:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1 яч.10 - ТП-106 яч.4.
239 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.13 - ТП-464 яч.3 | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 18:22 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-10 яч.13 - ТП-464 яч.3.
240 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.А, РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 15.05.2023 15:05 | 15.05.2023 18:22 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические КЛ-10кВ ТП-186 - ТП-723
241 | ЭС ТЭЦ-2 | 1011 "А" | 10 | аварийно | 15.05.2023 16:25 | 15.05.2023 16:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 1011"А" на ТЭЦ-2
242 | РП-3341 (Л) | КЛ РП-3341 яч.7 - ТП-5559 яч.5 | 10 | аварийно | 15.05.2023 17:30 | 15.05.2023 18:22 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
243 | ПС Учительская | 10-32 "А", 10-32 "Б" | 10 | аварийно | 15.05.2023 23:14 | 15.05.2023 23:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-32 "Б" на ПС Учительская
244 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.10 - ТП-3280 яч.3 | 10 | аварийно | 16.05.2023 15:14 | 16.05.2023 17:17 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-62 - ТП-3393
245 | РП-810 (Л) | КЛ РП-810 яч.14 - ТП-3661 яч.3 | 10 | аварийно | 17.05.2023 01:44 | 17.05.2023 02:35 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабеля с последующим проведением электроизмерительных испытаний
246 | ПС Воинская | 11-134 | 10 | аварийно | 17.05.2023 12:21 | 17.05.2023 14:14 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабеля с последующим проведением электроизмерительных испытаний
247 | РП-3993 (ПР) | РП-3993 яч.18 - ТП-3814 яч.3 | 10 | аварийно | 17.05.2023 12:31 | 17.05.2023 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
248 | РП-25 (Л) | КЛ РП-25 яч.11 - ТП-3466 яч.3 | 10 | аварийно | 17.05.2023 16:20 | 17.05.2023 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
249 | РП-24 (Л) | КЛ РП-24 яч.9 - ТП-368 яч.1 | 10 | аварийно | 17.05.2023 16:30 | 17.05.2023 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
250 | ПС Красногорская | 10-160 "Б", 10-160 "А" | 10 | аварийно | 18.05.2023 08:15 | 18.05.2023 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
251 | ПС Красногорская | 10-158 "А", 10-158 "Б" | 10 | аварийно | 18.05.2023 08:15 | 18.05.2023 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | ПС Красногорская | 10-161 | 10 | аварийно | 18.05.2023 08:28 | 18.05.2023 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
253 | ПС Мочище | 10-406 | 10 | аварийно | 18.05.2023 13:48 | 18.05.2023 13:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-406 н.А и Б на ПС Мочище
254 | РП-4070,яч.10 (ЦРП Мочище) | КВЛ РП-4070 яч.10 - ТП-5099 | 10 | аварийно | 18.05.2023 14:25 | 18.05.2023 17:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
255 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.11 - ТП-698-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 18.05.2023 19:35 | 18.05.2023 20:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабеля с последующим проведением электроизмерительных испытаний
256 | РП-1950 (ПР) | РП-1950 яч.12 - ТП-1927 яч.1 | 10 | аварийно | 19.05.2023 05:20 | 19.05.2023 07:00 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1930 - ТП-4899 - ТП-1935.
257 | ПС Светлая | 10-341 "А", 10-341 "Б" | 10 | аварийно | 19.05.2023 05:26 | 19.05.2023 05:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
258 | ПС Светлая | 10-335 | 10 | аварийно | 19.05.2023 05:26 | 19.05.2023 07:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-335 на ПС Светлая - РП-3430
259 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.10 - ТП-5089 яч.3 | 10 | аварийно | 19.05.2023 15:02 | 19.05.2023 17:14 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-830 яч.10 - ТП-5089 яч.3 и КЛ-10кВ ТП-838 - ТП-4039
260 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1 | 10 | аварийно | 19.05.2023 15:43 | 19.05.2023 19:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
261 | РП-21 (Л) | КЛ РП-21 яч.18 - ТП-4082 | 10 | аварийно | 19.05.2023 15:43 | 19.05.2023 18:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
262 | РП-5009 (ПР) | РП-5009 яч.24 - ТП-5301 яч.10 | 10 | аварийно | 20.05.2023 15:23 | 20.05.2023 17:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5009 яч.24 - ТП-5301 яч.10.
263 | РП-2654 (Л) | КЛ РП-2654 яч.5 - ТП-2633 яч.3 | 10 | аварийно | 20.05.2023 22:52 | 21.05.2023 02:08 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания ТП 2606 н.А - ММ
264 | ПС Обская | 10-427 "А" | 10 | аварийно | 21.05.2023 09:24 | 21.05.2023 11:32 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2695 - ТП-3034
265 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-107 "А", 10-107 "Б" | 10 | аварийно | 21.05.2023 21:30 | 21.05.2023 21:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабеля с последующим проведением электроизмерительных испытаний
266 | ТП-449-Ю (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 22.05.2023 04:15 | 22.05.2023 05:03 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
267 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.13 - ТП-458 яч.4 | 10 | аварийно | 22.05.2023 10:15 | 22.05.2023 11:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5 яч.13 - ТП-458 яч.4
268 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.7 - ТП-5101 яч.2 | 10 | аварийно | 22.05.2023 12:27 | 22.05.2023 14:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-4529 - ТП-5125
269 | ПС Горская | 11-543 "Б", 11-543 "А" | 10 | аварийно | 23.05.2023 11:50 | 23.05.2023 13:24 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-543 А и Б на ПС Горская
270 | РП-25 (Л) | КЛ РП-25 яч.13 - ТП-238 яч.1 | 10 | аварийно | 23.05.2023 16:25 | 23.05.2023 18:37 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП 3483 - ТП 114.
271 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 23.05.2023 18:14 | 23.05.2023 20:06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | ПС Тулинская | 10-58 "А" | 10 | аварийно | 23.05.2023 18:24 | 23.05.2023 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
273 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.18 - ТП-965 яч.6 | 10 | аварийно | 23.05.2023 19:00 | 23.05.2023 19:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-980 - ТП-965
274 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.19 - ТП-3562 яч.7 | 10 | аварийно | 23.05.2023 20:54 | 23.05.2023 21:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | ПС Вымпел | 11-474 "А", 11-474 "Б" | 10 | аварийно | 23.05.2023 21:00 | 23.05.2023 21:00 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-474 А и Б на ПС Вымпел.
276 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.А, РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 23.05.2023 21:00 | 23.05.2023 23:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3
277 | РП-810 (Л) | КЛ РП-810 яч.17 - ТП-734 яч.3 | 10 | аварийно | 23.05.2023 23:00 | 24.05.2023 00:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
278 | ПС Ефремовская | 10-248 "А" | 10 | аварийно | 23.05.2023 23:00 | 23.05.2023 23:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-248 А на ПС Ефремовская
279 | РП-810 (Л) | КЛ РП-810 яч.7 - ТП-3339 яч.6 | 10 | аварийно | 23.05.2023 23:00 | 24.05.2023 00:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
280 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 24.05.2023 05:42 | 24.05.2023 06:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести чистку просеки КВЛ-10кВ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А.
281 | ПС Мочище | 10-407 "А", 10-407 "Б" | 10 | аварийно | 25.05.2023 05:05 | 25.05.2023 05:54 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-407 "Б"на ПС Мочище
282 | ПС Воинская | 11-137 "А", 11-137 "Б" | 10 | аварийно | 25.05.2023 09:50 | 25.05.2023 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | ПС Воинская | 11-136 "А", 11-136 "Б" | 10 | аварийно | 25.05.2023 09:50 | 25.05.2023 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
284 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.2 - ТП-3290 | 10 | аварийно | 25.05.2023 09:52 | 25.05.2023 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
285 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.13 - ТП-722 яч.1 | 10 | аварийно | 25.05.2023 18:28 | 25.05.2023 21:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённый реклоузер №15
286 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-122 "А", 10-122 "Б" | 10 | аварийно | 26.05.2023 00:34 | 26.05.2023 02:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
287 | РП-21 (Л) | КВЛ РП-21 яч.10 - ТП-3554 | 10 | аварийно | 26.05.2023 06:13 | 26.05.2023 06:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
288 | ПС Отрадная | 11-352 | 10 | аварийно | 26.05.2023 07:10 | 26.05.2023 08:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
289 | ПС Отрадная | 11-346 "А", 11-346 "Б" | 10 | аварийно | 26.05.2023 07:10 | 26.05.2023 07:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-346 А на ПС Отрадная.
290 | РП-4680 яч. 7 | РП-4680 яч.7 - ТП-125 яч.3 н.А, РП-4680 яч.7 - ТП-125 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 26.05.2023 11:56 | 26.05.2023 13:47 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
291 | ПС Челюскинская | 11-437 Н "А" | 10 | аварийно | 26.05.2023 12:58 | 26.05.2023 13:47 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-437 А на ПС Челюскинская
292 | ПС Волочаевская | 11-319 "А", 11-319 "Б" | 10 | аварийно | 26.05.2023 13:05 | 26.05.2023 13:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-319 А и Б на ПС Волочаевская
293 | ПС Правобережная | 10-962 "А", 10-962 "Б" | 10 | аварийно | 26.05.2023 14:50 | 26.05.2023 14:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-962 н. А на ПС Правобережная.
294 | ТП-570 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 26.05.2023 17:38 | 26.05.2023 19:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
295 | ПС Волочаевская | 11-327 "А", 11-327 "Б" | 10 | аварийно | 26.05.2023 21:02 | 26.05.2023 22:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
296 | РП-100 (ПР) | КЛ 10 кВ РП-100 (ПР) яч.11 - ТП-4066 (ПР) яч.3 | 10 | аварийно | 27.05.2023 06:05 | 27.05.2023 07:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
297 | ПС Ересная | 10-673 "А", 10-673 "Б" | 10 | аварийно | 27.05.2023 09:05 | 27.05.2023 10:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ
298 | ПС Ересная | 10-674 "А", 10-674 "Б" | 10 | аварийно | 27.05.2023 09:35 | 27.05.2023 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
299 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.20 - ТП-9-972 яч.3 | 10 | аварийно | 27.05.2023 09:53 | 27.05.2023 10:53 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-959 - ТП-958.
300 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 27.05.2023 10:45 | 27.05.2023 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
301 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.13 - ТП-5539 яч.5 | 10 | аварийно | 27.05.2023 12:48 | 27.05.2023 15:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5539 - ТП-448.
302 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.8 - ТП-445 яч.2 | 10 | аварийно | 27.05.2023 12:48 | 27.05.2023 15:53 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-8 яч.8 - ТП-445 яч.2.
303 | ПС ПП Библиотечный | 11-158, 11-158 | 10 | аварийно | 27.05.2023 19:45 | 27.05.2023 19:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-158 А и Б на ПС ПП Библиотечный
304 | ПС 110 кВ ПП Библиотечный (яч.8, ф.11-157); РП-4050 (яч.14); КЛ-10 кВ от ТП-4230 (яч.6) | РП-4050 яч.14 - ТП-5642 яч.8 | 10 | аварийно | 27.05.2023 20:03 | 27.05.2023 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
305 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.7 - ТП-2617 | 10 | аварийно | 28.05.2023 00:57 | 28.05.2023 02:36 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2611 - ТП-2638
306 | РП-2651 (Л) | КЛ РП-2651 яч.7 - ТП-2696 яч.3 | 10 | аварийно | 28.05.2023 01:00 | 28.05.2023 03:21 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2696 - ТП-4205.
307 | ПС Обская | 11-643 | 10 | аварийно | 28.05.2023 02:30 | 28.05.2023 04:15 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
308 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.14 - ТП-381 яч.1 | 10 | аварийно | 28.05.2023 10:10 | 28.05.2023 11:47 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-390 яч.14 - ТП-381 яч.1.
309 | ПС Фрунзенская | 11-481 | 10 | аварийно | 28.05.2023 11:45 | 28.05.2023 12:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1337 - ТП-4996.
310 | ПС Вертковская | 11-59 "А", 11-59 "Б" | 10 | аварийно | 28.05.2023 14:25 | 28.05.2023 14:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-59 "А" на ПС Вертковская.
311 | ССО ООО "Промстройэнерго" от ТЭЦ-3 ф.10-38 , РП-3193(Л) яч.9 - ТП 3295 яч.1 - ТП 173 яч.2 | КЛ, ВЛ-10кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 | 10 | аварийно | 29.05.2023 09:40 | 29.05.2023 11:24 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1
312 | ПС Тулинская | 10-60 "Б", 10-60 "А" | 10 | аварийно | 29.05.2023 14:12 | 29.05.2023 14:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-60 н. "Б" на ПС Тулинская.
313 | ПС Тулинская | 11-258 | 10 | аварийно | 29.05.2023 19:40 | 29.05.2023 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
314 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 30.05.2023 04:31 | 30.05.2023 05:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1445 - ТП-1447.
315 | РП-4910 (ПР) | РП-4910 яч.7 - ТП-9-4178 яч.5 | 10 | аварийно | 30.05.2023 12:02 | 30.05.2023 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
316 | ПС Светлая | 10-335 | 10 | аварийно | 30.05.2023 17:30 | 30.05.2023 19:51 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Светлая ф.10335 - РП 3430.
317 | РП-1500 (ПР) | РП-1500 яч.16 - ТП-4489 яч.6 | 10 | аварийно | 30.05.2023 17:33 | 30.05.2023 20:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
318 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.13 - ТП-1553 яч.4 | 10 | аварийно | 30.05.2023 17:37 | 30.05.2023 20:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1550 - ТП-1563.
319 | РП-550 (ПР) | РП-550 яч.20 - ТП-4537 яч.8 | 10 | аварийно | 31.05.2023 10:43 | 31.05.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
320 | РП-5 (Л) | ПС 110 кВ Вертковская, ф.1161, КЛ-10 кВ, РП-5 яч.12 | 10 | аварийно | 31.05.2023 11:55 | 31.05.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
321 | ТП ПП-315 (ПР) | ПП-315 яч.7 - ТП-3427 | 10 | аварийно | 31.05.2023 15:50 | 31.05.2023 16:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
322 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 03.05.2023 16:21 | 03.05.2023 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
323 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
324 | РП-3 Тогучин | ф-312 | 10 | аварийно | 28.04.2023 16:50 | 28.04.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
325 | РП Сокур | ф-2 | 10 | аварийно | 01.05.2023 20:00 | 01.05.2023 21:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
326 | РП Барышево | ф-2 | 10 | аварийно | 05.05.2023 15:49 | 05.05.2023 18:36 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ ф № 2 РП Барышево
327 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 06.05.2023 14:40 | 06.05.2023 20:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор 10-12.
328 | 2СШ-10кВ яч.4 Фид №6 ТПС Изылинка-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 от ТПС Изылинка | 10 | аварийно | 06.05.2023 16:40 | 06.05.2023 18:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать ветку с Р2Т-20 ВЛ 10 кВ ф № 6 ТПС Изылтинка.
329 | РП-2043 (ПР) | яч.8 | 10 | аварийно | 22.05.2023 17:35 | 22.05.2023 20:15 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ яч. № 8 РП 2043
330 | ПС Плановая | ф-7 | 10 | аварийно | 25.05.2023 15:16 | 25.05.2023 16:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
331 | РП Ояш | ф-10 | 10 | аварийно | 27.05.2023 13:30 | 27.05.2023 14:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф № 10 РП Ояш | 1) Заменить колпачок на опоре № 61 ВЛ 10 кВ ф № 10 РП Ояш.
332 | РП Сарапулка | Ф-5 | 10 | аварийно | 27.05.2023 20:15 | 27.05.2023 21:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
333 | РП Сокур | ф-2 | 10 | аварийно | 29.05.2023 12:57 | 29.05.2023 15:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ ф № 2 РП Сокур
334 | ПС Владимировка | Ф-2 | 10 | аварийно | 31.05.2023 12:10 | 31.05.2023 14:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 10 кВ ф № 2 ПС Владимировка в пролетах опор 24-25.
335 | ТП ЧР-130 | 3 | 0.4 | аварийно | 02.05.2023 22:04 | 02.05.2023 22:23 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧР-130 | 1) Включить автомат 0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ ЧР-130 в работу.
336 | ТП КМ-37 | 2 | 0.4 | аварийно | 05.05.2023 10:28 | 05.05.2023 11:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка на вводе в здание от опоры №7 Ф-2 от ТП10/0,4кВ КМ-37.
337 | ТП-80 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.05.2023 14:00 | 06.05.2023 15:30 | Прочие воздействия | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Произвести ремонт изоляции провода СИП на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-80.
338 | ТП-50 | 1 | 0.4 | аварийно | 14.05.2023 14:58 | 14.05.2023 15:30 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
339 | ТП-3 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.05.2023 10:14 | 16.05.2023 11:01 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
340 | ТП МР-37 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.05.2023 15:09 | 22.05.2023 15:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора марки ТФ-20 фаза "В" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4кВ МР-37.
341 | ТП УТ-102 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.05.2023 08:27 | 23.05.2023 09:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ УТ-102. | 1) Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ УТ-102.
342 | ТП КВ-118 | 2 | 0.4 | аварийно | 23.05.2023 11:40 | 23.05.2023 12:35 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
343 | ТП КН-12 | 2 | 0.4 | аварийно | 26.05.2023 08:12 | 26.05.2023 08:57 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ КН-12.
344 | ТП БЮ-53 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.05.2023 21:35 | 26.05.2023 22:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 на трубостое ввод в здание"N" от оп№7 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП БЮ-53.
345 | ТП-21 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.05.2023 16:50 | 29.05.2023 18:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов ввода в здание от опоры №2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ТП-21.
346 | ПС Татарская | Ф-14 | 10 | аварийно | 14.05.2023 14:34 | 14.05.2023 15:32 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену участка кабеля проходящего под РП-4 "Маслокомбинат".
347 | ПС Усть-Таркская | Ф-2 | 10 | аварийно | 17.05.2023 10:42 | 17.05.2023 12:05 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Произвести верховой осмотр ЛР с изоляторами марки С4-80 по ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская на предмет поврежденных опорных изоляторов. | 1) Произвести замену изолятора ф"С" на ЛР 2УТ-1 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская.
348 | ПС Б-Юдино | Ф-4 | 10 | аварийно | 22.05.2023 12:42 | 22.05.2023 13:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№68-82 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Б-Юдино. | 1) Произвести ремонт вязки ф"С" на оп.№74 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Б-Юдино
349 | ПС Романовская | Ф-2 | 10 | аварийно | 28.05.2023 14:41 | 28.05.2023 14:41 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
350 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Карачи КРУН 10 кВ яч 1 | Ф-1 | 10 | аварийно | 29.05.2023 09:30 | 29.05.2023 10:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену РВП-10 ф"В" на ЛР 1ОК-1 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Карачи.
351 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Чаны 1СШ РУ 10 кВ яч 1 | Ф-1 | 10 | аварийно | 30.05.2023 13:24 | 30.05.2023 14:21 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт КЛ-10 кВ от ячейки ВФ-1 ПС 110 кВ Чаны до ЛР 1ЧН-1.
352 | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42) | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42) | 110 | аварийно | 09.05.2023 05:37 | 09.05.2023 05:37 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Установить ПЗУ в пролете опор №95-99 ВЛ 110 кВ Чаны-Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42).
353 | ТП-4078 | 1 | 0.4 | аварийно | 18.05.2023 15:47 | 18.05.2023 16:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4078 на предмет выявления разрегулировки натяжения провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отрегулировать натяжение провода в пролёте опор №13-14.
354 | ТП-903 | 3 | 0.4 | аварийно | 28.05.2023 18:15 | 28.05.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
355 | ТП-456 | 4 | 0.4 | аварийно | 29.05.2023 09:02 | 29.05.2023 09:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр Ф-4 ТП-10/0,4 кВ №456 с целью обнаружения провиса проводов ВЛ-0,4 кВ выше допустимых пределов. | 1) Отрегулировать провод от опоры №3 ввод в частный дом №12 по ул.Кооперативная.
356 | РП-2 Искитим | Л-214и | 10 | аварийно | 02.05.2023 03:14 | 02.05.2023 03:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10 кВ на участке от РП-2 Искитим до ТП-135и. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ от РП-2 Искитим до ТП-135и
357 | ПС Легостаево | Л-142 | 10 | аварийно | 02.05.2023 10:53 | 02.05.2023 13:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр и проверку загнивания деревянных опор в пролётах пересечения с воздушными линиями, автомобильными дорогами на ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево. По итогам осмотра разработать мероприятия по замене опор и включить в планы работ. | 1) Восстановить энергоснабжение на повреждённом участке в пролёте опор №250-253 ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево. 2) Выполнить двойное крепление в местах пересечения ВЛ-10 кВ Л-142 с дорогой и ВЛ-6 кВ на опорах №251-252.
358 | ПС Птичья | Л-264 | 10 | аварийно | 06.05.2023 15:52 | 06.05.2023 16:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
359 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 07.05.2023 13:50 | 07.05.2023 15:38 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённую кабельную муфту на опоре №269 КВЛ-10 кВ Л-570 ПС Тальменская.
360 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 07.05.2023 20:52 | 07.05.2023 23:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская с целью обнаружения ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ Л-192.
361 | ПС Заречная | 10-878 | 10 | аварийно | 08.05.2023 12:19 | 08.05.2023 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
362 | РП-26 Черепаново | Л-2610 | 10 | аварийно | 08.05.2023 16:35 | 08.05.2023 19:12 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок повреждённой КЛ-10 кВ Л-2610 от ЗТП-10/0,4 кВ №2230 до ЗТП-10/0,4 кВ №2236. 2) Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Л-2610 от ЗТП-10/0,4 кВ №2230 до ЗТП-10/0,4 кВ №2236.
363 | ПС Медведск | Л-431 | 10 | аварийно | 08.05.2023 21:51 | 09.05.2023 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
364 | ПС Борково | Л-424 | 10 | аварийно | 09.05.2023 11:35 | 09.05.2023 14:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-194 ПС Никоновская с целью обнаружения ОСД, находящихся за пределами охранной зоны ЛЭП и угрожающих падением на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Провести ремонтно-восстановительные работы в пролёте опор №310-311 ВЛ-10 кВ Л-194, убрать упавшее дерево из охранной зоны ЛЭП.
365 | РП-11 Бердск | Ф-1111 | 10 | аварийно | 11.05.2023 18:49 | 11.05.2023 20:02 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1111 на предмет обнаружения дефектной изоляции и оборванных вязок проводов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ. | 1) Восстановить вязки провода и отсутствующую изоляцию двойного крепления на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ф-1111.
366 | РП-17 Бердск | Ф-1730 | 10 | аварийно | 12.05.2023 20:23 | 12.05.2023 21:36 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ЗТП-10/0,4 кВ №215б до ЗТП-10/0,4 кВ №264б.
367 | РП-9 Бердск | Ф-905 | 10 | аварийно | 12.05.2023 21:56 | 12.05.2023 22:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок кабельной линии от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №126б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №126б.
368 | ПС Бурановка | Л-323 | 10 | аварийно | 17.05.2023 02:29 | 17.05.2023 05:27 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенный изолятор на опоре №10 РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №64. 2) Провести чистку изоляции РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №64
369 | ПС Южная | 10-568 "А" | 10 | аварийно | 17.05.2023 03:21 | 17.05.2023 03:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Л-10568А ПС Южная на предмет обнаружения дефектов уплотнения проходных изоляторов. | 1) Заменить уплотнительные прокладки проходных изоляторов 10 кВ ТП-10/0,4 кВ №2027. 2) Заменить опорные изоляторы в высоковольтном отсеке ТП-10/0,4 кВ №2027. 3) Заменить предохранители в высоковольтном отсеке ТП-10/0,4 кВ №2027.
370 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 17.05.2023 09:48 | 17.05.2023 09:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 с целью обнаружения ОСД, находящиеся вне охранной зоны, угрожающих падением на провода ЛЭП, разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать сухое дерево за пределы охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская.
371 | РП-4 Бердск | Ф-411 | 10 | аварийно | 17.05.2023 10:33 | 17.05.2023 10:42 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от РП-10 кВ №4 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №142б.
372 | РП-6 Бердск | Ф-619 | 10 | аварийно | 17.05.2023 21:20 | 17.05.2023 22:06 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ЗТП-10/0,4 кВ №23б до ЗТП-10/0,4 кВ №18б.
373 | РП-8 Бердск | Ф-817 | 10 | аварийно | 17.05.2023 21:30 | 17.05.2023 23:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ЗТП-10/0,4 кВ №48б до ЗТП-10/0,4 кВ №50б.
374 | ПС Воскресенская | Л-304 | 10 | аварийно | 18.05.2023 02:00 | 18.05.2023 02:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
375 | РП-5 Евсино | Л-204 | 10 | аварийно | 21.05.2023 18:37 | 21.05.2023 19:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ от ЛР-10 кВ №675 до ЗТП-10/0,4 кВ №368.
376 | ПС Тальменская | Л-562 | 10 | аварийно | 25.05.2023 03:37 | 25.05.2023 03:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
377 | РП-7 Бердск | Ф-719 | 10 | аварийно | 25.05.2023 19:06 | 25.05.2023 20:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10 кВ Ф-719 на участке от РП-10 кВ №7 Бердск до ТП-10/0,4 кВ №347ба
378 | ПС Бердская | 11-589 | 10 | аварийно | 26.05.2023 16:56 | 26.05.2023 16:56 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Л-11589 от ПС Бердская до РП-10 кВ №8 Бердск.
379 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 27.05.2023 14:51 | 27.05.2023 17:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-154, по результатам осмотра разработать мероприятия по выявлению ОСД, угрожающих падением на провода из-за охранной зоны ЛЭП, включить в план работ. | 1) Восстановить электроснабжение в пролёте опор №357-358.
380 | ПС Шайдуровская | Л-87 | 10 | аварийно | 27.05.2023 21:11 | 27.05.2023 21:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр Л-87, по результатам осмотра разработать мероприятия по выявлению ОСД, угрожающих падением на провода из-за охранной зоны ЛЭП, включить в план работ. | 1) Удалить с проводов ствол сухого дерева в пролёте опор №54-55 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская.
381 | ПС Шарчинская | Л-70 | 10 | аварийно | 28.05.2023 10:44 | 28.05.2023 10:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
382 | ПС Борково | Л-423 | 10 | аварийно | 28.05.2023 11:29 | 28.05.2023 11:29 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести подрезку крон деревьев, в пролётах опор №6 - 9, №16 - 17, №19 - 21.
383 | РП-3 Маслянино | Л-К-2 | 10 | аварийно | 28.05.2023 14:47 | 28.05.2023 15:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор на ТП-10/0,4 кВ №305м. 2) Заменить разрядник на ТП-10/0,4 кВ №332м. 3) Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов, разрядников на ТП-10/0,4 кВ №305м и №332м. 4) Провести измерение сопротивления заземляющего контура на ТП-10/0,4 кВ №305м и №332м.
384 | ПС Медведск | Л-430 | 10 | аварийно | 29.05.2023 11:12 | 29.05.2023 13:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить неисправный изолятор на РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1251, ВЛ-10 кВ Л-430 ПС Медведск. 2) Заменить неисправный РВП-10 на приёмной траверсе ячейки ВЛ-10 кВ Л-430 ПС Медведск. 3) Провести высоковольтные испытания ограничителей напряжения на ячейке №10 Л-430 ПС Медведск. 4) Провести измерение сопротивления контура заземления ТП-10/0,4 кВ №1251.
385 | РП-3 Маслянино | Л-К-2 | 10 | аварийно | 30.05.2023 00:52 | 30.05.2023 00:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор на ТП-10/0,4 кВ №305м. 2) Заменить разрядник на ТП-10/0,4 кВ №332м. 3) Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов, разрядников на ТП-10/0,4 кВ №305м и №332м. 4) Провести измерение сопротивления заземляющего контура на ТП-10/0,4 кВ №305м и №332м.
386 | РП-22 Черепаново | Л-2209 | 10 | аварийно | 30.05.2023 13:33 | 30.05.2023 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
388 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
389 | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская (Ю-28) | 110 | аварийно | 01.05.2023 11:28 | 01.05.2023 11:28 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый инструктаж работникам подрядной организации на тему: "Требования безопасности при работах под действующей ЛЭП при трелёвке деревьев и уборке порубочных остатков". 2) Направить претензионное письмо в АО "РЭМиС" о нарушениях в работе субподрядной организации по расчистке просеки. | 1) Убрать дерево с провода и восстановить нормальную схему питания ВЛ-110 кВ Огнёво-Заимковская-Маслянинская (Ю-28).
390 | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская | ВЛ 110 кВ Огнево-Заимковская - Маслянинская (Ю-28) | 110 | аварийно | 01.05.2023 11:30 | 01.05.2023 11:30 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый инструктаж работникам подрядной организации на тему: "Требования безопасности при работах под действующей ЛЭП при трелёвке деревьев и уборке порубочных остатков". 2) Направить претензионное письмо в АО "РЭМиС" о нарушениях в работе субподрядной организации по расчистке просеки. | 1) Убрать дерево с провода и восстановить нормальную схему питания ВЛ-110 кВ Огнёво-Заимковская-Маслянинская (Ю-28).
391 | ВЛ 110 кВ Посевная-Воскресенская | ВЛ 110 кВ Посевная-Воскресенская (Ю-15) | 110 | аварийно | 13.05.2023 05:05 | 13.05.2023 05:05 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №48 ВЛ-110 ПС Посевная-Воскресенская (Ю-15).
392 | ТП 1-87 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.05.2023 16:14 | 04.05.2023 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
393 | ТП 1-116 | 1 | 0.4 | аварийно | 18.05.2023 09:20 | 18.05.2023 09:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1-116 на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
394 | ТП 1-76 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.05.2023 14:32 | 21.05.2023 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
395 | ТП 3с-33 | 2 | 0.4 | аварийно | 27.05.2023 15:41 | 27.05.2023 17:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
396 | ТП 1-118 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.05.2023 16:55 | 28.05.2023 18:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
397 | ТП 1-153 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.05.2023 08:13 | 29.05.2023 10:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
398 | ТП 1-87 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.05.2023 07:53 | 30.05.2023 11:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1-87 с целью выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
399 | ПС Сокол | Л-5 | 10 | аварийно | 05.05.2023 10:50 | 05.05.2023 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
400 | ПС Боярка | ф-4 | 10 | аварийно | 05.05.2023 12:10 | 05.05.2023 12:23 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
401 | РП Прокудка | Л-2 | 10 | аварийно | 05.05.2023 16:08 | 05.05.2023 16:29 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления изоляции кабеля от РП Прокудка до опоры №2.
402 | ПС Комарье | Л-5 | 10 | аварийно | 05.05.2023 20:07 | 05.05.2023 21:49 | Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Комарье с целью выявления подгоревших в ходе пала сухой травы опор. Аварийные опоры запланировать к замене. | Не требуется
403 | ПС Довольное | Л-5 | 10 | аварийно | 09.05.2023 13:06 | 09.05.2023 15:15 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
404 | ТП 3-136 | 1Т | 10 | аварийно | 16.05.2023 17:37 | 16.05.2023 19:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Доставить трансформатор 63 кВА с ТП 10 кВ №3-136 на базу ЧуЭС для выполнения его вскрытия и уточнения характера дефекта.
405 | ПС Колывань | ф-14 | 10 | аварийно | 19.05.2023 20:43 | 19.05.2023 21:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести осмотр шлейфов от РЛНД 10 кВ до первых опор ВЛ 10 кВ Северного РЭС. При наличии ослаблений, запланировать регулировку/замену. | Не требуется
406 | ТП 3К-72 | 1Т | 10 | аварийно | 23.05.2023 15:32 | 23.05.2023 18:20 | Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
407 | ПС Сокол | Л-1 | 10 | аварийно | 23.05.2023 16:19 | 23.05.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
408 | ПС Южино | ф-3 | 10 | аварийно | 24.05.2023 13:17 | 24.05.2023 14:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Южино на предмет выявления наклона опор. Пр наличии произвести выправку. | Не требуется
409 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 31.05.2023 13:29 | 31.05.2023 15:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену траверсы на оп.5/10 ВЛ 10 кВ №2 ПС Кандаурово.
410 | ПС Боярка | 1СШ-35 | 35 | аварийно | 09.05.2023 14:20 | 09.05.2023 18:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену фарфоровой опорно-стержневой изоляции на полимерную на ОРУ-35, ШМ-10 1T ПС Боярка в рамках программы КР 2023 г.
411 | ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская - Серебрянка) | З-21 Чулымская - Серебрянка | 110 | аварийно | 02.05.2023 06:05 | 02.05.2023 06:05 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор 164-166 ВЛ 110 кВ Чулымская-Серебрянка с отпайками (З-21).
412 | ПС Боярка | 2Т | 110 | аварийно | 09.05.2023 14:20 | 09.05.2023 18:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену фарфоровой опорно-стержневой изоляции на полимерную на ОРУ-35, ШМ-10 1T ПС Боярка в рамках программы КР 2023 г.
413 | ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22) | ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22) | 110 | аварийно | 09.05.2023 14:20 | 09.05.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену фарфоровой опорно-стержневой изоляции на полимерную на ОРУ-35, ШМ-10 1T ПС Боярка в рамках программы КР 2023 г.
414 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | С-24 | 110 | аварийно | 13.05.2023 20:15 | 13.05.2023 22:01 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дружная-Колывань с отпайками (С-24) в местах прохождения пожаров в 2023 году с последующей вырубкой деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
415 | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | 110 | аварийно | 18.05.2023 13:26 | 18.05.2023 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
416 | ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22) | ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22) | 110 | аварийно | 21.05.2023 04:42 | 21.05.2023 04:42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №72 по ВЛ 110 кВ Колывань-Боярка (С-22). По результатам измерения разработать мероприятия по приведению состояния контуров заземления в исправное состояние 2) Произвести замену гирлянд изоляторов на оп.72 по ВЛ 110 кВ Колывань-Боярка (С-22).
417 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | З-20 | 110 | аварийно | 24.05.2023 14:25 | 24.05.2023 16:10 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, по ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками (З-20) подрядным способом в рамках КР 2023 г.
418 | ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская - Серебрянка) | З-21 Чулымская - Серебрянка | 110 | аварийно | 27.05.2023 04:58 | 27.05.2023 04:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №106 по ВЛ 110 кВ Чулымская-Серебрянка (З-21). По результатам измерения разработать мероприятия по приведению состояния контуров заземления в исправное состояние 2) Произвести замену гирлянд изоляторов на оп.104-108 по ВЛ 110 кВ Чулымская-Серебрянка (З-21).
419 | ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31) | З-31 | 110 | аварийно | 29.05.2023 14:31 | 29.05.2023 15:46 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Комарье-Барановка (З-32) подрядным способом в рамках КР 2023 г.