## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 2Н-133 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 16:54 | 09.06.2023 18:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-133.
2 | ТП-6029 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 21:05 | 09.06.2023 21:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП-6017 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 14:46 | 19.06.2023 15:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-6017.
4 | ТП 4Н-154 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 20:20 | 20.06.2023 21:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролете опор 82-100 ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 4Н-154.
5 | ТП 5Н-125 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 00:20 | 21.06.2023 00:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
6 | ТП 2Н-111 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 00:30 | 21.06.2023 01:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре 277 ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 2Н-111.
7 | ТП-6005А (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 00:37 | 21.06.2023 01:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-6005.
8 | ТП 7Н-333 | 3 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 00:50 | 21.06.2023 01:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
9 | ТП 2Н-83 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 13:38 | 22.06.2023 14:19 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор 254-262 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 2Н-83.
10 | ТП-6051 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 02:10 | 29.06.2023 02:39 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-10/0,4кВ 6051 Ф.2 на выключатель большего номинала (с I= 100А на I=160А).
11 | ТП-6022 (Л) | ВЛИ-4 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 02:30 | 29.06.2023 02:55 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли фаза-нуль по ВЛИ-4 от ТП-6022, для выбора предохранителей по ВЛ-0,4кВ.
12 | ПС Октябрьская | 6-74 "А", 6-74 "Б" | 6 | аварийно | 03.01.2023 13:49 | 03.01.2023 13:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
13 | ПС Строительная | 6-635 | 6 | аварийно | 02.05.2023 11:24 | 02.05.2023 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
14 | ПС Строительная | 6-634 "А" | 6 | аварийно | 02.05.2023 11:29 | 02.05.2023 11:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Северная | 6-86 | 6 | аварийно | 10.05.2023 19:40 | 10.05.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ПС Ельцовская | 3Ш-6 | 6 | аварийно | 01.06.2023 15:35 | 01.06.2023 17:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сбой/дефект программного обеспечения | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку Комплекта РЗ Т-1 на ПС Ельцовская, произвести перезагрузку ПО и устранить дефект. 2) Выполнить чистку изоляции и ремонт оборудования 3Ш-6 на ПС Ельцовская.
17 | ПС Лесная | 6-419 "А" | 6 | аварийно | 09.06.2023 09:43 | 09.06.2023 09:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Лесная | 6-419 | 6 | аварийно | 11.06.2023 10:22 | 11.06.2023 10:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Театральная | 6-253 | 6 | аварийно | 22.06.2023 00:39 | 22.06.2023 00:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ПС Инструментальная | 6-324 | 6 | аварийно | 23.06.2023 23:35 | 23.06.2023 23:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | ПС Лесная | 6-415 | 6 | аварийно | 30.06.2023 13:43 | 30.06.2023 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | ПП РП 11343 | Ф-11343 | 10 | аварийно | 26.04.2023 03:40 | 26.04.2023 03:40 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в АО "РЭМиС" о наступлении гарантийного случая с приложением акта повреждения от дефекта монтажа соединительной муфты. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-343 ПС Отрадная - РП 11343.
23 | РП Убойный цех | Яч.9 | 10 | аварийно | 06.05.2023 10:45 | 06.05.2023 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Барышевская | 10-919 | 10 | аварийно | 06.05.2023 13:09 | 06.05.2023 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | ПС Обская | 10-438 | 10 | аварийно | 20.05.2023 21:33 | 20.05.2023 21:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
26 | ПС Строительная | 11-405 | 10 | аварийно | 24.05.2023 05:42 | 24.05.2023 05:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | РП-5358 (ПР) | РП-5358 яч.9 - Приобские ЭС | 10 | аварийно | 01.06.2023 12:45 | 01.06.2023 15:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | ТП-9 | 1Т | 10 | аварийно | 02.06.2023 23:01 | 03.06.2023 00:27 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты ТП-10/0,4кВ 1Т ТП-9.
29 | РП Воздуходувок | Яч. № 37 | 10 | аварийно | 02.06.2023 23:02 | 02.06.2023 23:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Сосновка | 10-731 | 10 | аварийно | 03.06.2023 04:03 | 03.06.2023 04:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
31 | РП-490 (ПР) | Ф-23 | 10 | аварийно | 03.06.2023 18:10 | 03.06.2023 18:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 03.06.2023 19:15 | 04.06.2023 02:31 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
33 | ПС Солнечная | 10-462 | 10 | аварийно | 03.06.2023 19:33 | 03.06.2023 22:55 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №39 КВЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная.
34 | ПС Воинская | 11-143 "А", 11-143 "Б" | 10 | аварийно | 04.06.2023 04:59 | 04.06.2023 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
35 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 06.06.2023 07:30 | 06.06.2023 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Сады Гиганта | СШ 10 | 10 | аварийно | 07.06.2023 11:37 | 07.06.2023 18:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:11 | 07.06.2023 22:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | РП-6002 (Л) | яч.14 | 10 | аварийно | 07.06.2023 22:45 | 08.06.2023 01:35 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-10кВ в яч.6 ТП-6050.
39 | РП Кудряши | ф-5 | 10 | аварийно | 08.06.2023 21:25 | 08.06.2023 21:52 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП Кудряши яч.21 до ТП 4Н-146 яч.1 по Ф.5 РП Кудряши.
40 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 08.06.2023 22:38 | 08.06.2023 23:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | РП-6002 (Л) | КЛ РП-6002 яч.14 - ТП-6025 яч.1 | 10 | аварийно | 10.06.2023 14:40 | 10.06.2023 18:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
42 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 10.06.2023 22:37 | 11.06.2023 00:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Центральная | 10-388 | 10 | аварийно | 12.06.2023 00:27 | 12.06.2023 00:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | РП-35 (Л) | КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 | 10 | аварийно | 15.06.2023 01:15 | 15.06.2023 02:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
45 | ПС Строительная | 11-425 | 10 | аварийно | 15.06.2023 08:55 | 15.06.2023 14:00 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от ТП-3414 яч.1 до ТП-3714 яч.2 по Ф.11-414 ПС Строительная.
46 | ПС Строительная | 11-414 | 10 | аварийно | 15.06.2023 08:55 | 15.06.2023 12:25 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от ТП-3414 яч.1 до ТП-3714 яч.2 по Ф.11-414 ПС Строительная.
47 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 17.06.2023 17:23 | 17.06.2023 19:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену опорных изоляторов на опоре 25/6 ВЛ-10кВ Ф.3 РП Луговская.
48 | РП-2652 (Л) | 2-НВ-2652-13 | 10 | аварийно | 18.06.2023 20:15 | 18.06.2023 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:05 | 19.06.2023 17:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ПС Солнечная | 10-474 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:40 | 19.06.2023 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | ПС Солнечная | 10-489 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:40 | 19.06.2023 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
52 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 20.06.2023 14:30 | 20.06.2023 15:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить чистку просеки в пролетах опор 106-125 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490. | Не требуется
53 | ПС Западная | 10-140 | 10 | аварийно | 20.06.2023 18:06 | 20.06.2023 18:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | РП-650 (ПР) | Ф-18 | 10 | аварийно | 20.06.2023 19:10 | 20.06.2023 21:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.18 РП-650, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить замену разъединителя на опоре №1/14 ВЛ-10кВ Ф.18 РП-650. 2) Произвести расчистку просеки по ВЛ-10кВ Ф.18 РП-650 в пролетах опор 1/8-2/2.
55 | ПС Обская | 10-444 | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:45 | 21.06.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ПП Реклоузер.14 | СШ | 10 | аварийно | 21.06.2023 18:15 | 21.06.2023 22:05 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 7/1-7/7 по ВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная. 2) Выполнить расчистку поросли в пределах просеки от опоры 7/2-7/8 по ВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная.
57 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 22.06.2023 15:23 | 22.06.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | РП-6005 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 22.06.2023 16:21 | 22.06.2023 19:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | 1СШ-10 Ф№3 ТПС Иня-Восточная | Ф-3 | 10 | аварийно | 22.06.2023 16:30 | 22.06.2023 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | РП-6005 (Л) | яч.11 | 10 | аварийно | 22.06.2023 16:44 | 22.06.2023 19:49 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП 6005 яч.11 до ТП 6016 яч.6.
61 | ПС Барышевская | 10-920 | 10 | аварийно | 22.06.2023 18:05 | 22.06.2023 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | РП-35 (Л) | КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 | 10 | аварийно | 23.06.2023 05:30 | 23.06.2023 07:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.06.2023 13:50 | 23.06.2023 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ПС Обская | 10-425 | 10 | аварийно | 23.06.2023 22:20 | 23.06.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
65 | ПС Строительная | 11-425 | 10 | аварийно | 24.06.2023 11:40 | 24.06.2023 13:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-425 ПС Строительная с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 84.2-85.2 по КВЛ-10кВ Ф.11-425 ПС Строительная.
66 | ПС Верх-Тула | Ф-2 | 10 | аварийно | 26.06.2023 17:45 | 26.06.2023 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
67 | ПС Пашино | 10-211 | 10 | аварийно | 26.06.2023 18:58 | 26.06.2023 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
68 | ПС Строительная | 11-409 | 10 | аварийно | 26.06.2023 23:30 | 26.06.2023 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
69 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 27.06.2023 17:10 | 27.06.2023 17:46 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию о привлечении лица к возмещению причиненного ущерба. | 1) Восстановить поврежденный участок оп.29/3 ВЛ-10кВ Ф.3 РП Луговская.
70 | РП-2652 (Л) | 2-НВ-2652-13 | 10 | аварийно | 27.06.2023 21:35 | 27.06.2023 23:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
71 | ПС Сварная | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:42 | 28.06.2023 00:42 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции в яч7, 10, 14 2СШ-10 на ПС Сварная.
72 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 28.06.2023 06:45 | 28.06.2023 09:17 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Не требуется
73 | РП-490 (ПР) | Ф-12 | 10 | аварийно | 28.06.2023 06:50 | 28.06.2023 07:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.12 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 99-100 по ВЛ-10кВ Ф.12 РП-490.
74 | ПС Верх-Тула | Ф-4 | 10 | аварийно | 28.06.2023 13:20 | 28.06.2023 17:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре 32 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула.
75 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 28.06.2023 14:35 | 28.06.2023 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 28.06.2023 15:48 | 28.06.2023 19:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре 25 ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490.
77 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 28.06.2023 16:50 | 28.06.2023 18:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить расчистку просеки в пролетах опор 115 -130 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490.
78 | ПС Кирзаводская | 11-296 | 10 | аварийно | 29.06.2023 14:41 | 29.06.2023 14:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
79 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 29.06.2023 18:05 | 29.06.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
80 | ПС Толмачевская | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 30.06.2023 15:11 | 30.06.2023 17:15 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену трансформаторов тока в яч 213 Ф.11-564 на ПС Толмачевская.
81 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
82 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 07.06.2023 17:10 | 07.06.2023 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
84 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 28.06.2023 14:45 | 28.06.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
85 | ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) | Ю-3 | 110 | аварийно | 02.06.2023 14:40 | 02.06.2023 14:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Не требуется
86 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3) | К-3 | 110 | аварийно | 18.06.2023 20:29 | 18.06.2023 20:29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
87 | ТП 40 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.06.2023 21:25 | 03.06.2023 22:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
88 | ТП 7ч12 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.06.2023 17:44 | 04.06.2023 19:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Привести в соответствие НТД все контактные соединения на опоре №1 фидера №2 от ТП 7Ч12.
89 | ТП 3Ж17 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.06.2023 23:30 | 08.06.2023 01:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Переокрючить опору №24 фидера №3 от ТП 3Ж17.
90 | ТП 7Л125 | 4 | 0.4 | аварийно | 07.06.2023 23:45 | 08.06.2023 01:20 | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар | Не требуется | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №3 фидера №4 от 7Л125.
91 | ТП 10У13 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 10:35 | 08.06.2023 11:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающие падением на ЛЭП №1 от ТП 10У13 в пролёте опор №48- №47.
92 | ТП 8и292 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 22:40 | 08.06.2023 23:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №14- №15 фидера №2 от ТП 8И292.
93 | ТП 8и37 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 22:59 | 09.06.2023 00:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
94 | ТП 30 | 2 | 0.4 | аварийно | 15.06.2023 15:32 | 15.06.2023 16:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №17- №18 фидера №2 от ТП 30.
95 | ТП 30 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 10:56 | 19.06.2023 11:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода №21- №22 ф.2 от ТП 30.
96 | ТП 14 | 5 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 17:18 | 19.06.2023 18:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающих падением на ЛЭП в пролёте опор №8- 9 фидер №5 от ТП 14.
97 | ТП 60 | 8 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 20:58 | 19.06.2023 21:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку ввода в здание от опоры №1 фидера №8 от ТП 60.
98 | ТП-89 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 21:58 | 19.06.2023 22:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев пролёте опор №42- №43 фидера №2 от ТП-89.
99 | ТП 27 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 22:47 | 19.06.2023 23:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5- №6 фидера №3 от ТП 27.
100 | ТП 1 | 4 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 23:37 | 20.06.2023 00:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на опоре №6 фидера №4 от ТП 1.
101 | ТП 4У2 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 00:47 | 20.06.2023 01:22 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №12- №13 фидера №1 от ТП 4У2.
102 | ТП 31Б147 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 06:40 | 20.06.2023 07:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 31Б147.
103 | ТП-163 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 07:17 | 20.06.2023 08:39 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающих ЛЭП №2 от ТП-163 в пролёте опор №16- №17.
104 | ТП 1 | 6 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 10:17 | 20.06.2023 12:10 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на опоре №12 фидера №6 от ТП 1.
105 | ТП 13У71 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 11:02 | 20.06.2023 12:26 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №11- №12 фидера №1 от ТП 13У71.
106 | ТП 1 | 5 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 11:18 | 20.06.2023 13:42 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №12 ф.5 от ТП 1.
107 | ТП 8 | 14 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 12:10 | 20.06.2023 13:15 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждения на фидере №14 от ТП 8.
108 | ТП-12 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 13:31 | 20.06.2023 16:06 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №11-2 ф.1 от ТП-12.
109 | ТП-77 | 6 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 13:48 | 20.06.2023 16:41 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждение проводов в пролёте опор №2- №3 фидера №6 от ТП-77.
110 | ТП 41 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 13:50 | 20.06.2023 14:55 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждения фидера №1 от ТП 41.
111 | ТП 32 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 14:15 | 20.06.2023 16:40 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить сломленную ветку с проводов ЛЭП 0,4кВ №1 от ТП 32.
112 | ТП 88 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 14:46 | 20.06.2023 15:35 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №1- №2 фидера №1 от ТП 88.
113 | ТП 43 | 6 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 16:48 | 20.06.2023 17:50 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №1 фидера №6 от ТП 43.
114 | ТП-23 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 17:00 | 20.06.2023 19:52 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на опоре №7 фидера №1 от ТП-23.
115 | ТП 7 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 18:26 | 20.06.2023 20:12 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить схлёст проводов в пролёте опор №21- №22 фидера №2 от ТП 7.
116 | ТП-115 | 22 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 19:46 | 20.06.2023 20:09 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №7- №14 фидера №22 от ТП-115.
117 | ТП 23 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 15:05 | 21.06.2023 16:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №13- №14 фидера №1 от ТП 23.
118 | ТП-44 | 16 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 15:57 | 21.06.2023 16:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающих замыканием на ЛЭП №16 от ТП-44 в пролёте опор №5- №6.
119 | ТП-103 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:04 | 21.06.2023 17:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить опору №31 фидера №2 от ТП-103.
120 | ТП 22 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:45 | 21.06.2023 17:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Перемонтировать ввод в здание от опоры №3 ф.1 от ТП 22.
121 | ТП 4Ж5 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 19:00 | 22.06.2023 19:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
122 | ТП 40 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 10:50 | 29.06.2023 11:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №4-№5 фидера №1 от ТП 40.
123 | ТП РП 2 | 8 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 12:01 | 29.06.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
124 | ТП 24 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 16:25 | 29.06.2023 17:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на опоре №20 фидера №1 от ТП 24.
125 | ТП-27 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 20:13 | 29.06.2023 21:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
126 | ТП-67 | 17 | 0.4 | аварийно | 30.06.2023 11:39 | 30.06.2023 13:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2- №3 ф.17 от ТП-67.
127 | ПС Таскаево | 14Б | 10 | аварийно | 04.06.2023 10:19 | 04.06.2023 10:19 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №551 фидера №14Б.
128 | ПС Верх-Красноярка | 3А | 10 | аварийно | 04.06.2023 17:31 | 04.06.2023 17:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №3А в рамках которого оценить состояние изоляции. | 1) Устранить повреждение на опоре №227 фидера №3А.
129 | ТП 4Г52 | 1Т | 10 | аварийно | 04.06.2023 21:12 | 04.06.2023 22:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённый трансформатор в ТП 4Г52.
130 | ПС Бараба | 63Б | 10 | аварийно | 05.06.2023 15:23 | 05.06.2023 23:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую кабельную муфту на опоре №1 фидера №63Б. 2) Выполнить испытание КЛ 10кВ фидера №63Б после восстановления.
131 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 05.06.2023 21:52 | 06.06.2023 00:51 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №275 фидера 10кВ №9Ж. 2) Выполнить верховой осмотр фидера №9Ж с целью выявления и замены дефектной изоляции.
132 | ТП-81 | 2Т | 10 | аварийно | 05.06.2023 22:10 | 06.06.2023 01:33 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые КЛ-10 кВ в ТП-81 (фидер №29).
133 | ТП-81 | 1Т | 10 | аварийно | 05.06.2023 22:10 | 06.06.2023 01:33 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые КЛ-10 кВ в ТП-81 (фидер №29).
134 | ПС Бараба | 60Б | 10 | аварийно | 07.06.2023 11:41 | 07.06.2023 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
135 | ПС Верх-Каргат | 6М | 10 | аварийно | 07.06.2023 18:12 | 07.06.2023 18:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с ТП 2М55. 2) Очистить проходную изоляцию 10кВ на ТП 2М55 от загрязнений.
136 | ПС Верх-Каргат | 2М | 10 | аварийно | 07.06.2023 22:00 | 07.06.2023 23:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2М по результатам которого вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №129- №130 фидера №2М.
137 | РП "Ивушка" | 55К | 10 | аварийно | 08.06.2023 09:26 | 08.06.2023 12:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр 55К по результатам котрого вырубить деревья,угрожающие падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №23- №24 фидера №55К.
138 | ПС Пионерская | 42Б | 10 | аварийно | 08.06.2023 10:32 | 08.06.2023 10:32 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №42Б. | Не требуется
139 | ПС Сергино | 51К | 10 | аварийно | 08.06.2023 20:40 | 08.06.2023 23:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №51К.
140 | РП 1 | 106 | 10 | аварийно | 08.06.2023 21:37 | 09.06.2023 00:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
141 | ПС Полярная | 3С | 10 | аварийно | 08.06.2023 21:40 | 09.06.2023 00:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении в ремонтную программу 2024 года работы по приведение в соответствие НТД просеки ВЛ 10кВ №3С. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №3С в пролёте опор №467- №468.
142 | ПС Орловка | 13У | 10 | аварийно | 08.06.2023 22:20 | 09.06.2023 00:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении в ремонтную программу 2024 года работы по приведению в соответствие требованиям НТД просеки ВЛ 10кВ 13У. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №13У в пролёте опор №38- №39.
143 | ПС Антоновка | 49К | 10 | аварийно | 08.06.2023 22:50 | 09.06.2023 00:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 49К в пролёте опор №57- №58.
144 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 6Ю | 10 | аварийно | 09.06.2023 11:30 | 09.06.2023 15:47 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №144- №145 фидера №6Ю
145 | ПС Тандовская | 31Б | 10 | аварийно | 12.06.2023 07:56 | 12.06.2023 08:13 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №31Б. | Не требуется
146 | ПС Оленёнок | 38К | 10 | аварийно | 13.06.2023 06:40 | 13.06.2023 06:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить дефектную изоляцию на опоре №77 фидера №38К.
147 | РП "Алексеевка" | 24Ж | 10 | аварийно | 13.06.2023 13:54 | 13.06.2023 14:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр ЛЭП на участке от опоры №40 до опоры №72 фидера №24Ж.
148 | ПС Куйбышевская | 7К | 10 | аварийно | 13.06.2023 22:01 | 13.06.2023 23:26 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить дератизацию в РП-2 КРЭС (7К). | 1) Устранить повреждение изоляции в ячейке №11 РП-2 КРЭС.
149 | ПС Петраки | 28Ж | 10 | аварийно | 14.06.2023 07:06 | 14.06.2023 07:10 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №28Ж. | Не требуется
150 | ПС Здвинская | 3Ж | 10 | аварийно | 14.06.2023 11:58 | 14.06.2023 12:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Ж по результатам которого разработать график замены дефектной изоляции. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №71 фидера №3Ж.
151 | ПС Здвинская | 5Ж | 10 | аварийно | 14.06.2023 19:01 | 14.06.2023 20:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
152 | ПС Орловка | 17У | 10 | аварийно | 15.06.2023 20:45 | 15.06.2023 21:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении в ремонтную программу 2024 года работ на просеке фидера №17У. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ фидера №17У в пролёте опор №37- №38.
153 | ПС Победа | 19Ж | 10 | аварийно | 17.06.2023 18:29 | 17.06.2023 18:29 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №19Ж.
154 | ПС Здвинская | 3Ж | 10 | аварийно | 18.06.2023 10:51 | 18.06.2023 11:48 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Ж.
155 | ПС Новотроицк | 1Р | 10 | аварийно | 19.06.2023 15:03 | 19.06.2023 18:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённый трансформатор на ТП 1Р3.
156 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 19.06.2023 15:40 | 19.06.2023 18:35 | Прочие нарушения | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10У в пролёте опор №82- №83. 2) Выполнить внеочередной осмотр 10У по результатам которого составить план-график вырубки ОСД.
157 | РП 3 | 304 | 10 | аварийно | 19.06.2023 18:02 | 19.06.2023 19:03 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №30 фидера №304.
158 | ПС Раисино | 7У | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:55 | 20.06.2023 08:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр 7У по результатам которого разработать план- график вырубки деревья, угрожающих падением на ЛЭП.
159 | РП "Клубничное" | 4Д | 10 | аварийно | 20.06.2023 10:41 | 20.06.2023 13:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Включить в ремонтную программу 2024 года работы по расширению просеки ВЛ 10кВ №4Д. | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 4Д по результатам которого вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП.
160 | ПС Таскаево | 12Б | 10 | аварийно | 20.06.2023 10:46 | 20.06.2023 11:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 12Б по результатам которого составить план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 12Б в пролёте опор №181- №182.
161 | ПС Полярная | 6С | 10 | аварийно | 20.06.2023 12:53 | 20.06.2023 19:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение шлейфов нв опоре №1 фидера №6С. 2) Выполнить ТВК ВЛ 10кВ от ПС 110кВ Полярная.
162 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 20.06.2023 13:30 | 20.06.2023 14:41 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №14 фидера №43К.
163 | ПС Полярная | 4С | 10 | аварийно | 20.06.2023 18:00 | 20.06.2023 20:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфов разъединителя 4С4 на опоре №61. 2) Выполнить ТВК ВЛ 10кВ от ПС 110кВ Полярная.
164 | ТП-17 | 1Т | 10 | аварийно | 20.06.2023 19:32 | 20.06.2023 21:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую КЛ от ПК-10 до трансформатора в ТП-17.
165 | ССО РЖД АО ТПС Клубничная 2СШ-10 ВЛ 2Д | 2Д | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:08 | 21.06.2023 16:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП №2Д в пролёте опор №97-98, №98- 99.
166 | ПС Верх-Красноярка | 3А | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:53 | 21.06.2023 17:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №508- №509 фидера 3А. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 3А по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
167 | РП-1 | 13 | 10 | аварийно | 23.06.2023 09:24 | 23.06.2023 09:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
168 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 23.06.2023 21:15 | 24.06.2023 04:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №125 фидера №2К. 2) Выполнить осмотр ВЛ 2К по результатам которого разработать план график замены дефектной изоляции.
169 | ПС Верх-Красноярка | 2А | 10 | аварийно | 24.06.2023 18:02 | 24.06.2023 20:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить колпачки на опоре №43 фидера №2А 2) Выполнить внеочередной осмотр фидера 2А по результатам которого определить участок для верхового осмотра.
170 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 25.06.2023 13:29 | 25.06.2023 15:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить колпачки и дефектную изоляцию на приёмной траверсе фидера 10У на РП 10кВ Убинское.
171 | ПС Совхозная | 11Ж | 10 | аварийно | 27.06.2023 13:00 | 27.06.2023 13:45 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить фарфоровую изоляцию на опоре №107 фидера 11Ж. 2) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 11Ж по результатам которого составить план график замены дефектной изоляции.
172 | ПС Оленёнок | 31К | 10 | аварийно | 27.06.2023 13:31 | 27.06.2023 13:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
173 | ПС Чумаково | 7ч | 10 | аварийно | 28.06.2023 11:48 | 28.06.2023 14:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изоляцию на разъединителе РТП 7Ч12.
174 | ПС Гандичи | 1Г | 10 | аварийно | 29.06.2023 23:22 | 30.06.2023 01:48 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №292 фидера №1Г.
175 | ПС Здвинская | 3Ж | 10 | аварийно | 30.06.2023 16:08 | 30.06.2023 16:08 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №3Ж.
176 | ПС Здвинская | ВЛ 35кВ Здвинская- Верх-Каргат (35-54) | 35 | аварийно | 02.06.2023 06:47 | 02.06.2023 09:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-54 по результатам которого вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья ,угрожающие падением на ЛЭП 35-54 в пролёте опор №196- №197.
177 | ПС Здвинская | ВЛ 35кВ Здвинская- Верх-Каргат (35-54) | 35 | аварийно | 07.06.2023 20:17 | 07.06.2023 23:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-54 по результатам которого вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-54 в пролёте опор №95-96.
178 | ПС Полярная | ВЛ 35кВ Полярная- Новотроицк (35-48) | 35 | аварийно | 09.06.2023 11:00 | 09.06.2023 13:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения по включению в ремонтную программу 2024 года работ вырубке деревьев, угрожающих падением на ВЛ 35-48. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ВЛ 35-48 в пролёте опор №144- №115.
179 | ССО РЖД АО ТПС Труновская 1СШ-35 ВЛ 35-50 | ВЛ 35кВ Труновская- Таскаево (35-50) | 35 | аварийно | 19.06.2023 13:21 | 19.06.2023 13:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении в ремонтную программу работы с просекой ВЛ 35кВ 35-50. | 1) Выполнить расширение просеке на ЛЭП 35-50 в пролёте опор №216- №298.
180 | ПС Чумаково | ВЛ 35кВ Чумаково- Отрадное (35-175) | 35 | аварийно | 19.06.2023 22:16 | 19.06.2023 22:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-175 по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
181 | ССО РЖД АО ТПС Труновская 1СШ-35 ВЛ 35-50 | ВЛ 35кВ Труновская- Таскаево (35-50) | 35 | аварийно | 20.06.2023 16:08 | 20.06.2023 16:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить расширение просеки ВЛ 35-50 на участке от опоры №216 до опоры №298 силами подрядчика.
182 | ПС Пешково | ВЛ 35кВ Пешково- Орловка (35-183) | 35 | аварийно | 27.06.2023 18:25 | 27.06.2023 21:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-183 в пролёте опор №50-51. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-183 по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД.
183 | ВЛ 110кВ Межовка-Биаза (З-49) | ВЛ 110кВ Межёвка- Биаза (З-49) | 110 | аварийно | 05.06.2023 13:24 | 05.06.2023 13:24 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Куляба-Межовка (З-48) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
184 | ПС 110кВ Верх-Тарская | ВЛ 110кВ Биаза- Верх-Тарская | 110 | аварийно | 05.06.2023 13:24 | 05.06.2023 13:24 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Куляба-Межовка (З-48) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
185 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 05.06.2023 14:13 | 05.06.2023 14:24 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить расширение просеки ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) на участке от БТЭЦ до ПС 110кВ Сергино силами подрядчика. 2) Вырубить подгоревшие деревья, угрожающие падением на ВЛ 110кВ №З-39 в пролётах опор №492- №494.
186 | ПС Бараба | 1Т | 110 | аварийно | 05.06.2023 15:23 | 05.06.2023 15:23 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА ПС 110кВ Бараба.
187 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35) | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35 ) | 110 | аварийно | 05.06.2023 15:23 | 05.06.2023 15:23 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА ПС 110кВ Бараба.
188 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 05.06.2023 16:14 | 05.06.2023 16:39 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить расширение просеки ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) на участке от БТЭЦ до ПС 110кВ Сергино силами подрядчика. 2) Вырубить подгоревшие деревья, угрожающие падением на ВЛ 110кВ №З-39 в пролётах опор №492- №494.
189 | ВЛ 110кВ Тебисская-Барабушка (З-9) | ВЛ 110 кВ Тебисская – Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (З-9 Тебисская – Барабушка) | 110 | аварийно | 06.06.2023 03:10 | 06.06.2023 03:10 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Удалить гнезда птиц с опор №253, №269, №296, №304, №307 ВЛ 110кВ З-9. 2) Измерить сопротивление контура опоры №269 ВЛ 110кВ №З-9.
190 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Барабушка с отп-ми на ПС ЛПДС, ТПС Барабинская (З-9) | З-9 | 110 | аварийно | 06.06.2023 03:10 | 06.06.2023 03:10 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Удалить гнезда птиц с опор №253, №269, №296, №304, №307 ВЛ 110кВ З-9. 2) Измерить сопротивление контура опоры №269 ВЛ 110кВ №З-9.
191 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отп-ми на ПС Куйбышевская, Бараба, Пионерская, Тандовская | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) | 110 | аварийно | 20.06.2023 09:38 | 20.06.2023 11:37 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить расширение просеки ВЛ 110кВ №З-36 на участке от опоры №203 до опоры №293 в рамках ремонтной программы 2023 года.
192 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Клубничная с отпайками (З-8 Барабинская ТЭЦ – Клубничная) | 110 | аварийно | 20.06.2023 11:22 | 20.06.2023 11:25 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении работ по расширению просеки ВЛ 110кВ №З-8 от опоры №70 до опоры №148 силами подрядчика в рамках ремонтной программы 2024 года. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-8 в пролёте опор №129- №130.
193 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) | 110 | аварийно | 20.06.2023 11:22 | 20.06.2023 11:22 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении работ по расширению просеки ВЛ 110кВ №З-8 от опоры №70 до опоры №148 силами подрядчика в рамках ремонтной программы 2024 года. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-8 в пролёте опор №129- №130.
194 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Клубничная с отпайками (З-8 Барабинская ТЭЦ – Клубничная) | 110 | аварийно | 20.06.2023 11:25 | 20.06.2023 11:25 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении работ по расширению просеки ВЛ 110кВ №З-8 от опоры №70 до опоры №148 силами подрядчика в рамках ремонтной программы 2024 года. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-8 в пролёте опор №129- №130.
195 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) | 110 | аварийно | 20.06.2023 11:25 | 20.06.2023 11:25 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать предложения о включении работ по расширению просеки ВЛ 110кВ №З-8 от опоры №70 до опоры №148 силами подрядчика в рамках ремонтной программы 2024 года. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-8 в пролёте опор №129- №130.
196 | ВЛ 110кВ Межовка-Биаза (З-49) | ВЛ 110кВ Межёвка- Биаза (З-49) | 110 | аварийно | 20.06.2023 14:25 | 20.06.2023 14:25 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Включить в ремонтную программу 2024 года работы по расширению просеки ВЛ 110кВ З-49 силами подрядчика. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ Биаза- Межовка (З-49) в пролёте опор №206- №207.
197 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 25.06.2023 04:52 | 25.06.2023 04:52 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ З-7 попавших в зону ландшафтных пожаров в июне 2023 года. По результатам осмотра разработать план- график устранения выявленных замечаний. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №252 ВЛ 110кВ З-7.
198 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 25.06.2023 04:52 | 25.06.2023 04:52 | Природные пожары | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ З-7 попавших в зону ландшафтных пожаров в июне 2023 года. По результатам осмотра разработать план- график устранения выявленных замечаний. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №252 ВЛ 110кВ З-7.
199 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 25.06.2023 05:08 | 25.06.2023 05:08 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-39 с целью выявления потенциальных участков гнездования и обитания крупных птиц. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №61 ВЛ 110кВ З-39. 2) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №61 ВЛ 110кВ З-39. 3) Установить ПЗУ на участке ЛЭП от опоры №65 до №56 ВЛ 110кВ З-39.
200 | ТП 13-310 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.06.2023 21:44 | 03.06.2023 22:36 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре № 5 ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 13-310. Выполнить верховой осмотр соседних опор ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 13-310 № 4, № 6
201 | ТП 61-803 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.06.2023 19:25 | 07.06.2023 20:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
202 | ТП 27 | 4 | 0.4 | аварийно | 17.06.2023 16:09 | 17.06.2023 17:18 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) <Пустое значение> | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре № 39 ф-4 от ТП 10/0,4 кВ № 27, произвести верховой осмотр соседних опор № 38, 40
203 | ТП ТСН-1 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 13:34 | 19.06.2023 16:32 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 51 ф-2 от ТП10/0,4 кВ ТСН-1, произвести верховой осмотр соседних опор № 50,№ 52.
204 | ТП 66-603 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 17:40 | 19.06.2023 19:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести расчистку просеки в пролётах опор №№ 8-10
205 | ТП 26 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 20:40 | 19.06.2023 21:45 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 24 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 26, произвести верховой осмотр соседних опор № 23, № 25.
206 | ТП 19 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 08:20 | 20.06.2023 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
207 | ТП 58 | 4 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 13:41 | 20.06.2023 14:30 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков К-5 на опоре № 26 ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 58. Выполнить верховой осмотр соседних опор ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 58 № 25, № 27.
208 | ТП 77 | 4 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 16:45 | 27.06.2023 17:35 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 14 ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 77, выполнить верховой осмотр соседних опор № 13, № 15
209 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 111 | 10 | аварийно | 02.06.2023 19:22 | 02.06.2023 20:32 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты резервной кабельной вставки от оп.№21/28 ВЛ 10 кВ 111 РП-1 10 кВ Карасук до КТПН 10/0,4 кВ №88. 2) Произвести испытание резервной кабельной вставки от оп.№21/28 ВЛ 10 кВ 111 РП-1 10 кВ Карасук до КТПН 10/0,4 кВ №88.
210 | ПС Краснозерская | Ф 61-1 | 10 | аварийно | 03.06.2023 18:24 | 03.06.2023 19:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки от оп.№60 ВЛ 10 кВ 61-1 до ввода в ЗТП 10/0,4 кВ №61-1-8. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№60 ВЛ 10 кВ 61-1 до ввода в ЗТП 10/0,4 кВ №61-1-8.
211 | ПС Краснозерская | Ф 61-10 | 10 | аварийно | 04.06.2023 19:35 | 04.06.2023 20:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки от оп.№3/5 ВЛ 10 кВ 61-10 до ввода в ЗТП 10/0,4 кВ №61-10-1. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№3/5 ВЛ 10 кВ 61-10 до ввода в ЗТП 10/0,4 кВ №61-10-1.
212 | РП-1 10 кВ Купино | яч.104 | 10 | аварийно | 05.06.2023 20:36 | 05.06.2023 21:45 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки от оп.№1 ВЛ 10 кВ 104 РП-1 10 кВ Купино до КТПН 10/0,4 кВ №28. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№1 ВЛ 10 кВ 104 РП-1 10 кВ Купино до КТПН 10/0,4 кВ №28.
213 | ПС Палецкая | Ф 22-6 | 10 | аварийно | 07.06.2023 06:25 | 07.06.2023 07:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №43 фазы "В" ВЛ 10 кВ 22-6, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №42 - №44 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №40 - №50.
214 | ПС Савкинская | Ф 23-5 | 10 | аварийно | 07.06.2023 15:08 | 07.06.2023 16:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных разрядников 10 кВ на фазах "В" и "С" КТП-10/0,4 кВ №23-517. 2) Произвести испытания разрядика 10 кВ ф."А" КТП-10/0,4 кВ №23-517.
215 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 107 | 10 | аварийно | 07.06.2023 18:00 | 07.06.2023 19:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "С" на опоре №53/36 ВЛ 10 кВ 107 РП-1 10 кВ Купино. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 107 РП-1 10 кВ Купино от оп.№53/29 до оп.№53/39. 3) В рамках ТО заменить оп.№53/36 ВЛ 10 кВ 107 РП-1 10 кВ Купино с монтажом двойного крепления провода к изолятору.
216 | ПС Карасукская | Ф 41-10 | 10 | аварийно | 08.06.2023 22:20 | 08.06.2023 23:41 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №139 фазы "В" ВЛ 10 кВ 41-10, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста на опоре №139 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №138 - №140.
217 | ПС Лобинская | Ф 66-1 | 10 | аварийно | 10.06.2023 09:50 | 10.06.2023 11:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену оп. №22 ВЛ 10 кВ 66-1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста на опоре №22 на предмет их целостности, а также произвести осмотр опор №21 и №23.
218 | ПС Баганская | Ф 21-9 | 10 | аварийно | 15.06.2023 06:50 | 15.06.2023 07:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №19/26 ВЛ 10 кВ 21-9. 2) Произвести осмотр опор №9/26 - 19/26, №19/26 - 35 ВЛ 10 кВ 21-9.
219 | ПС Целинная | Ф 42-4 | 10 | аварийно | 15.06.2023 13:32 | 15.06.2023 14:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденного подставного изолятора ф. "В" на ЛР 42-4-3, а также произвести осмотр шлейфов на предмет целостности. 2) Прозвести монтаж приемной траверсы на ЛР 42-4-3 ВЛ 10 кВ 42-4.
220 | РП-2 10 кВ Карасук | Ф 212 | 10 | аварийно | 15.06.2023 14:20 | 15.06.2023 15:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену секционной перемычки от яч. №5 до яч. №7 ЗТПН 10/0,4 кВ №24. 2) Произвести испытание секционной перемычки от яч. №5 до яч. №7 ЗТПН 10/0,4 кВ №24.
221 | ПС Веселовская | Ф 67-1 | 10 | аварийно | 17.06.2023 13:52 | 17.06.2023 14:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных разрядников 10 кВ на фазах "А" и "В" КТПН 10/0,4 кВ №67-114. 2) Произвести испытания разрядика 10 кВ ф."С" КТПН 10/0,4 кВ №67-114.
222 | ПС Купинская | Ф 11-15 | 10 | аварийно | 20.06.2023 05:10 | 20.06.2023 07:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
223 | ПС Купинская | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 27.06.2023 09:20 | 27.06.2023 09:27 | Недостатки проекта | Сбой/дефект программного обеспечения | 1) Проработать схему ЛЗШ-10 на наличие недостатков, при работе в различных режимах, разработать схемные решения и предоставить в ЦУС АО "РЭС" на согласование. | Не требуется
224 | ПС Васильковская | Ф 17-5 | 10 | аварийно | 27.06.2023 16:40 | 27.06.2023 18:55 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №3а/60 ВЛ 10 кВ 17-5. 2) Произвести осмотр опор №60 - №5а/60 ВЛ 10 кВ 17-5.
225 | ПС Баганская | Л-3559 | 35 | аварийно | 07.06.2023 18:30 | 07.06.2023 23:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 35 кВ Палецкая - Лягушинская (3560) в пролете опор №100 - №101. 2) Произвести верховой осмотр пролета опор №100 - №101 ВЛ 35 кВ Палецкая - Лягушинская (3560). 3) В рамках КР 2023 произвести расчистку просеки трассы ВЛ 35 кВ Палецкая - Лягушинская (3560) и вырубку отдельностоящих деревьев угрожающих падению на провода ВЛ.
226 | ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) | З-23 | 110 | аварийно | 27.06.2023 05:06 | 27.06.2023 05:06 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Произвести обследование ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозерская с отпайками (З-23) в местах скопления птиц, при необходимости разработать план-график по установке ПЗУ. | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №348 ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозерская с отпайками (З-23). 2) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №348 ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозерская с отпайками (З-23). При несоответствии требования НТД привести значение сопротивления до нормы. 3) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №348 ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозерская с отпайками (З-23).
227 | ТП-1174 (ПР) | 7-1 | 0.4 | аварийно | 02.06.2023 12:00 | 02.06.2023 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
228 | ТП-1515 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 02.06.2023 16:30 | 02.06.2023 20:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
229 | ТП-188 (Л) | 5 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 02.06.2023 21:40 | 02.06.2023 22:12 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
230 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 04.06.2023 13:00 | 04.06.2023 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
231 | ТП-490 (Л) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 10:40 | 06.06.2023 13:19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
232 | ТП-170 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 15:20 | 06.06.2023 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
233 | ТП-1407 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 18:20 | 06.06.2023 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
234 | ТП-2692 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 19:30 | 06.06.2023 20:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
235 | ТП-504 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 23:43 | 07.06.2023 01:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
236 | ТП-155 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 09:33 | 09.06.2023 10:07 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
237 | ТП-5421 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
238 | ТП-2613 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 16:40 | 09.06.2023 18:10 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
239 | ТП-518 (ПР) | ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 17:35 | 09.06.2023 18:00 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
240 | ТП-768-Ю (ПР) | 1-4 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 22:31 | 09.06.2023 23:12 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
241 | ТП-770-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 10.06.2023 16:15 | 10.06.2023 17:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
242 | ТП-669 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 10.06.2023 20:55 | 10.06.2023 22:50 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
243 | ТП-58 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 10.06.2023 21:00 | 10.06.2023 21:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | ТП-5374 (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 11.06.2023 01:30 | 11.06.2023 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
245 | ТП-382 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.06.2023 22:06 | 11.06.2023 23:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-382
246 | ТП-112 (Л) | 1-1 | 0.4 | аварийно | 12.06.2023 10:55 | 12.06.2023 12:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
247 | ТП-43 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 13.06.2023 07:53 | 13.06.2023 09:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
248 | ТП-5374 (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 13.06.2023 13:12 | 13.06.2023 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
249 | ТП-1857 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 13.06.2023 18:37 | 13.06.2023 18:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
250 | ТП-5620 (ПР) | 10-3 | 0.4 | аварийно | 14.06.2023 12:50 | 14.06.2023 12:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести восстановление кабельной линии
251 | ТП-25 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.06.2023 10:00 | 17.06.2023 10:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | ТП-242 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.06.2023 11:40 | 17.06.2023 12:22 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
253 | ТП-58 (Л) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 17.06.2023 14:34 | 17.06.2023 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
254 | ТП-866 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 18.06.2023 07:10 | 18.06.2023 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
255 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 18.06.2023 09:48 | 18.06.2023 12:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести вырубку просеки ВЛ пролет опоры № 9,10
256 | ТП-5374 (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 18.06.2023 15:40 | 18.06.2023 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
257 | ТП-663-Ю (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 18.06.2023 16:12 | 18.06.2023 16:41 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
258 | ТП-5149 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 06:52 | 19.06.2023 10:51 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
259 | ТП-1426 (ПР) | 2-2 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 09:53 | 20.06.2023 16:29 | Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
260 | ТП-241 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 11:51 | 20.06.2023 12:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
261 | ТП-13 (Л) | 2 (ВЛ-1) | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 12:25 | 20.06.2023 15:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
262 | ТП-492 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 15:43 | 20.06.2023 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
263 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 03:00 | 21.06.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
264 | ТП-1241 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 03:00 | 21.06.2023 07:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
265 | ТП-447-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 05:00 | 21.06.2023 06:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | ТП-834 (ПР) | 3-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 07:00 | 21.06.2023 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
267 | ТП-5061 (ПР) | 1-3 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 09:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ТП-1184 (ПР) | 2-2 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
269 | ТП-1633 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 10:00 | 21.06.2023 13:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести подрезку деревьев в просеке ВЛ опоры 5,6
270 | ТП-982 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 10:06 | 21.06.2023 10:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
271 | ТП-683 (ПР) | 5-3 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 10:24 | 21.06.2023 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | ТП-405-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 11:00 | 21.06.2023 11:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
273 | ТП-590 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 11:30 | 21.06.2023 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
274 | ТП-3999 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 13:15 | 21.06.2023 16:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
275 | ТП-508 (ПР) | 1-1 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 14:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
276 | ТП-498 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 15:58 | 21.06.2023 17:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
277 | ТП-1899 (ПР) | 3-3 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:00 | 21.06.2023 16:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести вырубку просики ВЛ пролет опоры № 9
278 | ТП-31 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:04 | 21.06.2023 17:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести вырубку деревьев в просете ВЛ опора № 3
279 | ТП-208-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:20 | 21.06.2023 18:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
280 | ТП-2628 (Л) | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:21 | 21.06.2023 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
281 | ТП-25 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 16:30 | 21.06.2023 17:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
282 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | ТП-642 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
284 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
285 | ТП-5565 (Л) | 6 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 18:10 | 21.06.2023 20:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
286 | ТП-303 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 18:20 | 21.06.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
287 | ТП-618 (ПР) | 3-4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 20:30 | 21.06.2023 21:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
288 | ТП-590 (Л) | 23 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 20:30 | 21.06.2023 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
289 | ТП-303 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 21:22 | 21.06.2023 22:40 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
290 | ТП-305 (ПР) | ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 11:29 | 22.06.2023 12:37 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
291 | ТП-557-Ю (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 12:24 | 22.06.2023 14:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
292 | ТП-66 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 12:52 | 22.06.2023 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
293 | ТП-997 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 13:37 | 22.06.2023 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
294 | ТП-232 (Л) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 14:45 | 22.06.2023 20:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
295 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 15:12 | 22.06.2023 17:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести вырубку просики ВЛ пролет опоры № 4,5
296 | ТП-181 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 16:12 | 22.06.2023 18:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
297 | ТП-241 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 16:28 | 22.06.2023 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
298 | ТП-182 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 16:30 | 22.06.2023 17:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
299 | ТП-89 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 16:40 | 22.06.2023 20:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
300 | ТП-5565 (Л) | 9 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 18:27 | 22.06.2023 20:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
301 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 18:39 | 22.06.2023 20:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
302 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 20:00 | 22.06.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
303 | ТП-1857 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 20:30 | 22.06.2023 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
304 | ТП-197 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 20:30 | 22.06.2023 23:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
305 | ТП-1530 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 21:19 | 22.06.2023 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | ТП-397 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 21:58 | 22.06.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
307 | ТП-1091 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 23.06.2023 04:20 | 23.06.2023 05:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
308 | ТП-746 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.06.2023 05:45 | 23.06.2023 06:57 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
309 | ТП-717 (Л) | 1 | 0.4 | аварийно | 23.06.2023 16:54 | 23.06.2023 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
310 | ТП-5576 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.06.2023 21:52 | 23.06.2023 22:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода
311 | ТП-498 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.06.2023 11:23 | 24.06.2023 11:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
312 | ТП-295 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 25.06.2023 13:20 | 25.06.2023 14:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
313 | ТП-231 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 26.06.2023 09:45 | 26.06.2023 13:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | Не требуется | Не требуется
314 | ТП-5781 (ПР) | 1 | 0.4 | аварийно | 26.06.2023 12:05 | 26.06.2023 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
315 | ТП-544 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.06.2023 17:15 | 26.06.2023 18:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
316 | ТП-1835 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.06.2023 18:50 | 26.06.2023 21:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести вырубку просеки ВЛ пролет опоры № 7,8
317 | ТП-5019 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 26.06.2023 21:51 | 26.06.2023 22:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КЛ на МКД Невского, 2
318 | ТП-395 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 05:56 | 27.06.2023 06:39 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
319 | ТП-5354 (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 10:12 | 27.06.2023 11:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
320 | ТП-2695 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 10:59 | 27.06.2023 11:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
321 | ТП-273 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 12:26 | 27.06.2023 14:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Провести ревизию привода ВН на Т-1
322 | ТП-5019 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 13:30 | 27.06.2023 14:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КЛ на МКД Невского, 2
323 | ТП-499 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 16:25 | 27.06.2023 18:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
324 | ТП-174 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 20:10 | 27.06.2023 22:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
325 | ТП-2695 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 20:32 | 27.06.2023 23:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
326 | ТП-2613 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 20:37 | 27.06.2023 23:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
327 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 21:18 | 27.06.2023 23:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести вырубку просеки ВЛ пролет опоры № 9,10
328 | ТП-228 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 21:28 | 28.06.2023 00:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести вырубку просики ВЛ пролет опоры № 6,7
329 | ТП-93 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 21:50 | 27.06.2023 22:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
330 | ТП-492 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 23:15 | 28.06.2023 03:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
331 | ТП-1631 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 23:30 | 28.06.2023 01:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
332 | ТП-1899 (ПР) | 3-3 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 23:40 | 28.06.2023 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
333 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 23:50 | 28.06.2023 00:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
334 | ТП-5565 (Л) | 9 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 00:25 | 28.06.2023 00:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
335 | ТП-5565 (Л) | 9 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 08:00 | 28.06.2023 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
336 | ТП-578-Ю (ПР) | ВЛ 4 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 12:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести вырубку просеки ВЛ пролет опоры № 3, 4
337 | ТП-5651 (ПР) | ВЛ-1 левая | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 09:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
338 | ТП-151 (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 10:40 | 28.06.2023 16:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
339 | ТП-2632 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 11:28 | 28.06.2023 13:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку просеки ВЛ-1 на ТП-2632.
340 | ТП-2622 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 13:47 | 28.06.2023 14:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
341 | ТП-144 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 13:55 | 28.06.2023 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
342 | ТП-294 (Л) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 14:42 | 28.06.2023 16:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
343 | ТП-34 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 16:30 | 28.06.2023 17:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
344 | ТП-100 (Л) | ВЛ-6 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 18:30 | 28.06.2023 19:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) <Пустое значение> | 1) Провести осмотр просеки ВЛ-6 на ТП-100 и провести вырубку по результатам осмотра.
345 | ТП-5056 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 18:54 | 28.06.2023 19:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
346 | ТП-51 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 21:16 | 28.06.2023 22:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
347 | ТП-1836 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 21:33 | 28.06.2023 22:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
348 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 22:30 | 28.06.2023 22:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
349 | ТП-1418-С (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 23:00 | 29.06.2023 00:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
350 | ТП-1241 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 23:06 | 29.06.2023 00:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
351 | ТП-102 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 23:10 | 28.06.2023 23:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
352 | ТП-397 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 23:30 | 29.06.2023 00:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
353 | ТП-637 (ПР) | 3-1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 10:00 | 29.06.2023 11:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
354 | ТП-45 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 10:18 | 29.06.2023 11:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести расчистку просеки 2 ВЛ-2 на ТП-45.
355 | ТП-760 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 11:10 | 29.06.2023 12:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
356 | ТП-2635 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 11:17 | 29.06.2023 12:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
357 | ТП-5086 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 11:19 | 29.06.2023 11:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
358 | ТП-618 (ПР) | 3-4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 12:06 | 29.06.2023 14:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
359 | ТП-5А (Л) | 6 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 12:20 | 29.06.2023 17:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
360 | ТП-860 (ПР) | 3-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 12:48 | 29.06.2023 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
361 | ТП-1418-С (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 14:50 | 29.06.2023 16:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
362 | ТП-61 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 15:27 | 29.06.2023 16:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести перетяжку проводов пролет опоры № 13, 14
363 | ТП-491 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 15:30 | 29.06.2023 16:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
364 | ТП-5576 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести вырубку деревьев к просеке ВЛ пролет опоры № 2,3
365 | ТП-47 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 17:30 | 29.06.2023 18:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
366 | ТП-746 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 17:30 | 29.06.2023 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
367 | ТП-1043 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 19:10 | 29.06.2023 19:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
368 | ТП-288 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.06.2023 22:04 | 30.06.2023 23:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
369 | ПС Ельцовская | 6-36 "А", 6-36 "Б" | 6 | аварийно | 01.06.2023 15:35 | 01.06.2023 15:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ПС Ельцовская ф.6-36 н.А и н.Б — РП-300
370 | РП-300 (ПР) | РП-300 яч.16 - ТП-304 яч.4 | 6 | аварийно | 02.06.2023 00:16 | 02.06.2023 01:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-300 — ТП-304
371 | РП-755 (ПР) | РП-755 яч.4 - ТП-756 яч.5 | 6 | аварийно | 02.06.2023 00:35 | 02.06.2023 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
372 | ТП-3806 (ПР) | ТП-3806 яч.4 - ТП-1739 яч.5 | 6 | аварийно | 02.06.2023 00:40 | 02.06.2023 01:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ РП-1060 — ТП-1740
373 | ТП-1114 (ПР) | ТП-1114 яч.3 - ТП-1119 яч.2 - 9-3758 яч.3 | 6 | аварийно | 02.06.2023 13:20 | 02.06.2023 13:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-1119 — ТП-3758
374 | РП-755 (ПР) | РП-755 яч.11 - ТП-738 яч.6 | 6 | аварийно | 02.06.2023 16:35 | 02.06.2023 18:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-317 — ТП-3105
375 | РП-1960 (ПР) | РП-1960 яч.12 - ТП-1859 яч.2 | 6 | аварийно | 04.06.2023 00:27 | 04.06.2023 01:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-1955 — ТП-1846
376 | ПС Тепловая | 6-451 | 6 | аварийно | 08.06.2023 08:43 | 08.06.2023 10:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ПС Тепловая ф.6-451 — ТП-1641
377 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 11.06.2023 13:47 | 11.06.2023 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
378 | ПС 110 ПП Библиотечный РП-3930 яч.9 | КЛ ССО АО Оборонэнерго ул.Гаранина РП-3930 яч.9 | 6 | аварийно | 12.06.2023 14:00 | 12.06.2023 15:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-5602 — ТП-5617
379 | ТП-1436 (ПР) | ТП-1436 яч.9 - ТП-1419 яч.1 | 6 | аварийно | 12.06.2023 17:08 | 12.06.2023 18:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1419 — ТП-1849
380 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.13 - ТП-3121 яч.3 | 6 | аварийно | 20.06.2023 19:25 | 20.06.2023 20:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-767-Ю — ТП-1769
381 | РП-1519 (ПР) | РП-1519 яч.4 - ТП-1344 яч.3 | 6 | аварийно | 20.06.2023 21:42 | 21.06.2023 00:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1030 — ТП-1122
382 | РП-1518 (ПР) | РП-1518 яч.6 - ТП-3109 яч.4 | 6 | аварийно | 20.06.2023 21:47 | 21.06.2023 01:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1518— ТП-3109
383 | ПС Тепловая | 6-449 | 6 | аварийно | 23.06.2023 12:55 | 23.06.2023 14:49 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-1436 — ТП-4573
384 | ПС Центральная | 6-369 | 6 | аварийно | 28.06.2023 17:09 | 28.06.2023 19:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ПС Центральная ф.6-369 — ТП-1730
385 | ПС Правобережная | 10-994 "А", 10-994 "Б" | 10 | аварийно | 01.06.2023 11:51 | 01.06.2023 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | РП-9-950 (ПР) | РП-9-950 яч.18 - ТП-3739 яч.3 | 10 | аварийно | 01.06.2023 12:30 | 01.06.2023 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | ТП-9-1355 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 01.06.2023 13:12 | 01.06.2023 13:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-4702 — ТП-1193
388 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.8 - ТП-3656 яч.3 | 10 | аварийно | 01.06.2023 14:33 | 01.06.2023 15:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-178 — ТП-3
389 | ПС Дзержинская | 11-186 | 10 | аварийно | 02.06.2023 13:35 | 02.06.2023 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
390 | РП-22 (Л) | РП-22 яч.12 - ТП-67 яч.13 | 10 | аварийно | 02.06.2023 15:05 | 02.06.2023 17:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
391 | РП-22 (Л) | РП-22 яч.11 - ТП-67 яч.7 | 10 | аварийно | 02.06.2023 15:05 | 02.06.2023 17:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
392 | ТП-72 (Л) | КВЛ ТП-72 яч.2 - ТП-88 яч.2 - ТП-123 - ТП-120 яч.1 - ТП-736 яч.2 | 10 | аварийно | 02.06.2023 15:06 | 02.06.2023 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
393 | ТП-1360 (ПР) | КВЛ ТП-1360 яч.1 - ТП-3583 - ТП-3560 - ТП-3569 яч.1 | 10 | аварийно | 02.06.2023 18:04 | 02.06.2023 20:27 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-1360 — ТП-3583
394 | ПС Текстильная | 10-774 н"А", 10-774 н"Б" | 10 | аварийно | 02.06.2023 18:14 | 02.06.2023 20:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
395 | РП-1500 (ПР) | РП-1500 яч.9 - ТП-4512 яч.6 | 10 | аварийно | 02.06.2023 20:56 | 02.06.2023 22:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1500 — ТП-4512
396 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.24 - ТП-53 яч.6 | 10 | аварийно | 03.06.2023 15:22 | 03.06.2023 16:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
397 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.6 - ТП-2611яч.7 н.А, КЛ РП-2652 яч.6 - ТП-2611яч.7 н.Б | 10 | аварийно | 03.06.2023 19:10 | 03.06.2023 20:24 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-4096 - МР-315 оп.1
398 | РП-3930А яч.18 - ТП-5627 яч.4 | Воинская ф.11143 - РП-3930А - ТП-20 - ТП-5627 яч.4 | 10 | аварийно | 04.06.2023 05:10 | 04.06.2023 11:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
399 | ПС Воинская | 11-140 | 10 | аварийно | 04.06.2023 06:08 | 04.06.2023 07:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
400 | ТП-5627 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 04.06.2023 06:15 | 04.06.2023 06:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
401 | ПС Светлая | 10-343 "А", 10-343 "Б" | 10 | аварийно | 04.06.2023 12:47 | 04.06.2023 12:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Светлая ф.11-343 н.Б — РП-1550 яч.6
402 | ТП-3223 (ПР) | КВЛ ТП-3223 яч.2 - ТП-998 яч.2 | 10 | аварийно | 04.06.2023 17:33 | 04.06.2023 19:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
403 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.6 - ТП-411яч.4 | 10 | аварийно | 04.06.2023 19:37 | 04.06.2023 20:49 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-12 яч. 6 — ТП-411
404 | РП-22 (Л) | РП-22 яч.11 - ТП-67 яч.7 | 10 | аварийно | 05.06.2023 10:45 | 05.06.2023 11:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-67 — ТП-247
405 | РП-4220 (Л) | КЛ РП-4220 яч.8 - ТП314 яч.3 | 10 | аварийно | 05.06.2023 10:48 | 05.06.2023 12:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-311 — ТП-312
406 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.14 - ТП-562 яч.2 | 10 | аварийно | 05.06.2023 11:08 | 05.06.2023 12:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-560 — ТП-564
407 | ПС Текстильная | 10-761 "Б", 10-761 "А" | 10 | аварийно | 05.06.2023 12:51 | 05.06.2023 12:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Текстильная ф.10-761 н.Б — РП-44
408 | РП-21 (Л) | КВЛ РП-21 яч.10 - ТП-3554 | 10 | аварийно | 05.06.2023 12:51 | 05.06.2023 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
409 | ТП-545 (Л) | ТП-545 яч.4 - ТП-331 яч.2 | 10 | аварийно | 05.06.2023 13:06 | 05.06.2023 14:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
410 | ПС Челюскинская | 11-442 | 10 | аварийно | 05.06.2023 18:43 | 05.06.2023 18:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-907 — ТП-955
411 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.11 - ТП-955 яч.4 | 10 | аварийно | 05.06.2023 18:52 | 05.06.2023 19:21 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-955 — ТП-907
412 | РП-3341 (Л) | КЛ РП-3341 яч.13 - ТП-444 яч.3 | 10 | аварийно | 05.06.2023 21:09 | 05.06.2023 21:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-444 — ТП-3420
413 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.8 - ТП-5023 яч.4 | 10 | аварийно | 06.06.2023 00:10 | 06.06.2023 02:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
414 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-107 "А", 10-107 "Б" | 10 | аварийно | 06.06.2023 03:11 | 06.06.2023 03:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-4 ф.10-107 н.А — РП-5006
415 | ПС Вымпел | 11-486 | 10 | аварийно | 06.06.2023 06:00 | 06.06.2023 07:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Вымпел ф.11-486 — ТП-4715
416 | ПС Восточная | 10-621 "Б" | 10 | аварийно | 06.06.2023 14:43 | 06.06.2023 15:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Восточная ф.10-621 — МР-92
417 | ТП-462 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 06.06.2023 20:00 | 06.06.2023 21:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-462 — Т-1
418 | ТП-48 (Л) | 2Т | 10 | аварийно | 06.06.2023 21:30 | 06.06.2023 22:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-48 — Т-2
419 | РП Стройкерамика (ПР) | КВЛ РП- Стройкерамика яч.15 - ТП-3062 - ТП-5436 яч.6 | 10 | аварийно | 06.06.2023 21:51 | 07.06.2023 00:42 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-3963 яч.15 — МР-352 оп.7
420 | РП-33 (Л) | РП-33 яч.17 - ТП-684 яч.3 | 10 | аварийно | 07.06.2023 20:36 | 07.06.2023 21:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-683 — ТП-682
421 | ПС Горская | 11-542 "Б", 11-542 "А" | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:30 | 07.06.2023 23:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Горская ф.11-542 н.А — РП-3700
422 | РП-1260 (ПР) | КВЛ РП-1260 яч.13 н.А - ТП-3628 яч.1 | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:40 | 07.06.2023 23:41 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1260 яч.13 н.Б — МР-58 оп.7
423 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.7 - ТП-1253 яч.4 | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:40 | 08.06.2023 00:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1261 яч.2 — ТП-1253 яч.6
424 | ЭС ТЭЦ-3 | 1052 | 10 | аварийно | 07.06.2023 22:10 | 07.06.2023 22:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-3 ф.10-52 — РП-32
425 | РП-2654 (Л) | КЛ РП-2654 яч.5 - ТП-2633 яч.3 | 10 | аварийно | 08.06.2023 09:51 | 08.06.2023 12:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2633 — ТП-2684
426 | РП-700-Ю (ПР) | КЛ-10 кВ от РП-700-Ю (яч.12) в сторону ССО ООО ИЦ "Сибирьэнергия" ТП-4044 (яч.4) | 10 | аварийно | 08.06.2023 10:05 | 08.06.2023 13:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-700 — ТП-4044
427 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 10 | аварийно | 08.06.2023 12:34 | 08.06.2023 13:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Ересная ф.10-673 н.Б — РП-27
428 | ПС Челюскинская | 11-444 "А", 11-444 "Б" | 10 | аварийно | 08.06.2023 16:42 | 08.06.2023 16:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Челюскинская ф.11-444 н.А и н.Б — РП-980 яч.12
429 | ЭС ТЭЦ-2 | 1011 "Б" | 10 | аварийно | 08.06.2023 18:03 | 08.06.2023 18:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-11 н.Б — РП-10 яч.5
430 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.6 - ТП-593 яч.4 | 10 | аварийно | 09.06.2023 02:10 | 09.06.2023 03:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
431 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.6 - ТП-465 яч.4 | 10 | аварийно | 09.06.2023 09:16 | 09.06.2023 12:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5 — ТП-465
432 | ПС Вертковская | 11-61 "А", 11-61 "Б" | 10 | аварийно | 09.06.2023 09:16 | 09.06.2023 09:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Вертковская ф.11-61 н.А — РП-5
433 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 10.06.2023 09:05 | 10.06.2023 11:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-1986 н.А — ММ оп.56
434 | ТП-1360 (ПР) | КВЛ ТП-1360 яч.1 - ТП-3583 - ТП-3560 - ТП-3569 яч.1 | 10 | аварийно | 10.06.2023 09:05 | 10.06.2023 10:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
435 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 - ТП-672 яч.1 | 10 | аварийно | 10.06.2023 10:42 | 10.06.2023 17:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр наличия деревьев в охранной зоне и осуществить при необходимости вырубку деревьев на ВЛ-10кВ ТП-173 — ТП-700
436 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.24 - ТП-53 яч.6 | 10 | аварийно | 10.06.2023 11:17 | 10.06.2023 13:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-409 — ТП-6
437 | ТП-1880 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 10.06.2023 13:00 | 10.06.2023 13:30 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
438 | ЭС ТЭЦ-2 | 1015 "А", 1015 "Б" | 10 | аварийно | 10.06.2023 21:17 | 10.06.2023 22:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-15 н.А — РП-8 яч.5
439 | ЭС ТЭЦ-2 | 1015 "А", 1015 "Б" | 10 | аварийно | 10.06.2023 21:17 | 10.06.2023 21:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-15 н.А — РП-8 яч.5
440 | ПС Мясокомбинатская | 11-86 "Б" | 10 | аварийно | 10.06.2023 22:04 | 11.06.2023 00:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
441 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.9 - ТП-1807 яч.3 | 10 | аварийно | 10.06.2023 23:18 | 11.06.2023 00:19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1680 — ТП-1807
442 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1 | 10 | аварийно | 11.06.2023 09:46 | 11.06.2023 10:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
443 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.4 - ТП-1016 яч.4 | 10 | аварийно | 11.06.2023 10:45 | 11.06.2023 12:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-1520 яч.4 — ТП-1016 яч.4
444 | ПС Кировская | 11-37 "А", 11-37 "Б" | 10 | аварийно | 11.06.2023 13:20 | 11.06.2023 13:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Кировская ф.11-37 н.Б — РП-22 яч.5
445 | ТП-3192 (Л) | ТП-3192 яч.6 - ТП-3515 яч.6 | 10 | аварийно | 11.06.2023 13:25 | 11.06.2023 14:24 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-3192 — ТП-3515
446 | РП-22 (Л) | РП-22 яч.6 - ТПС-14 яч.7 | 10 | аварийно | 11.06.2023 13:25 | 11.06.2023 13:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-22 яч.6— ТПС-14 яч.7
447 | ПС Центральная | 10-394 "А", 10-394 "Б" | 10 | аварийно | 12.06.2023 01:04 | 12.06.2023 01:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Центральная ф.10-394 н.Б — РП-750
448 | РП-3701 (Л) | КЛ РП-3701 яч.7 - ТП-3653 яч.2 | 10 | аварийно | 13.06.2023 12:07 | 13.06.2023 13:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
449 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 13.06.2023 15:57 | 13.06.2023 17:43 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
450 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.12 - ТП-837 яч.3 | 10 | аварийно | 13.06.2023 20:44 | 13.06.2023 23:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-446 — ТП-154 и КЛ-10кВ ТП-155 — ТП-370
451 | ПС Текстильная | 10-778 н"А", 10-778 н"Б" | 10 | аварийно | 14.06.2023 19:38 | 14.06.2023 21:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Текстильная ф.10-778 н.Б — РП-3670
452 | Транзит (ф.10-817) от РП-20 яч.26 до ТП-5510 яч.1 - ТП-5510 яч.3 - ТП-5507 яч.1 - ТП -5511 -ТП-5501 | КЛ (ф.10-817) от РП-20 яч.26 до ТП-5510 яч.1 - ТП-5510 яч.3 - ТП-5507 яч.1 - ТП -5511 -ТП-5501 | 10 | аварийно | 14.06.2023 19:40 | 14.06.2023 19:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-3020 — ТП-5510
453 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.8 - ТП-204 | 10 | аварийно | 15.06.2023 07:50 | 15.06.2023 08:23 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
454 | ПС Солнечная | 10-457 | 10 | аварийно | 15.06.2023 09:54 | 15.06.2023 09:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Солнечная ф.10-457 — РП-4100
455 | ПС Солнечная | 10-469 "А", 10-469 "Б" | 10 | аварийно | 15.06.2023 09:54 | 15.06.2023 09:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Солнечная ф.10-469 н.А и н.Б — РП-5007
456 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.5 - ТП-5201 яч.6 | 10 | аварийно | 15.06.2023 09:54 | 15.06.2023 11:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-5201 — ТП-5134
457 | ПС Отрадная | 11-341 "А", 11-341 "Б", 11-341 "В" | 10 | аварийно | 15.06.2023 11:40 | 15.06.2023 11:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Отрадная ф.11-341 н.В — РП-5009
458 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.9 - ТП-150 яч.5 | 10 | аварийно | 15.06.2023 12:10 | 15.06.2023 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
459 | ПС Вокзальная ф.10-31 | 10-31 н.А, 10-31 н.Б | 10 | аварийно | 15.06.2023 19:12 | 15.06.2023 20:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-980 — ТП-962
460 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 16.06.2023 07:45 | 16.06.2023 09:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-21 яч.11 — ТП-341 яч.1
461 | ПС Центральная | 10-382 | 10 | аварийно | 16.06.2023 10:55 | 16.06.2023 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
462 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.20 - ТП-32 яч.1 | 10 | аварийно | 16.06.2023 12:23 | 16.06.2023 14:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-32 — ТП-4095
463 | РП-450 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 16.06.2023 13:44 | 16.06.2023 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
464 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.14 - ТП-1938 яч.3 | 10 | аварийно | 16.06.2023 14:03 | 16.06.2023 14:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-980 яч.14 — ТП-1938 яч.3
465 | ПС Текстильная | 10-774 н"А", 10-774 н"Б" | 10 | аварийно | 16.06.2023 22:45 | 17.06.2023 00:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Текстильная ф.10-774 — РП-3670
466 | ПС Красногорская | 10-156 | 10 | аварийно | 17.06.2023 09:50 | 17.06.2023 09:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Красногорская ф.10-156 — РП-5005
467 | РП-2652 (Л) | КВЛ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 | 10 | аварийно | 18.06.2023 17:19 | 18.06.2023 18:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПП-2616 — ТП-3643
468 | ПС Мясокомбинатская | 11-86 "Б" | 10 | аварийно | 19.06.2023 07:05 | 19.06.2023 07:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10 кВ ПС Мясокомбинатская ф.11-86 — ТП-5087
469 | РП-9-4330 (ПР) | РП-9-4330 яч.9 - ТП-4458 яч.3 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:01 | 19.06.2023 17:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести профилактические испытания порыв КЛ-10кВ РП-9-4330 — ТП-4458
470 | РП-2654 (Л) | КЛ РП-2654 яч.5 - ТП-2633 яч.3 | 10 | аварийно | 19.06.2023 18:30 | 19.06.2023 19:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
471 | РП-9-1580 (ПР) | РП-9-1580 яч.18 - ТП-5637 яч.3 | 10 | аварийно | 20.06.2023 00:13 | 20.06.2023 02:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-623 — ТП-553
472 | ЭС ТЭЦ-2 | 1017 "В" | 10 | аварийно | 20.06.2023 00:26 | 20.06.2023 00:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-17 н.Б — РП-16 яч.11
473 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.9 - ТП-157 яч.1 | 10 | аварийно | 20.06.2023 07:59 | 20.06.2023 09:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-535 — ТП-303
474 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.14 - ТП-3297 яч.4 | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:13 | 20.06.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
475 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.7 - ТП-1016 яч.3 | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:13 | 20.06.2023 10:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-1556 — ТП-1289
476 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.11 - ТП-1509 яч.1 | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:13 | 20.06.2023 10:07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
477 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.15 - ТП-4733 яч.8 | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:13 | 20.06.2023 14:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-1863 — ТП-1862
478 | РП-4140 (Л) | РП-4140 яч.11 - ТП-4144 яч.3 | 10 | аварийно | 20.06.2023 08:45 | 20.06.2023 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
479 | ТП-449-Ю (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 20.06.2023 10:43 | 20.06.2023 21:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-6220-Ю яч.1 — ММ и КЛ-10кВ ТП-4181 — МР-223
480 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.9 - ТП-157 яч.1 | 10 | аварийно | 20.06.2023 18:08 | 20.06.2023 19:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ КЛ-10кВ ТП-115 — ТП-535
481 | ПС Западная | 10-139 | 10 | аварийно | 20.06.2023 18:08 | 20.06.2023 20:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
482 | РП-1820 (ПР) | КЛ-10 кВ от РП-1820 (яч.13) в сторону ССО ООО ИЦ "Сибирьэнергия" ТП-4044 (яч.3) | 10 | аварийно | 20.06.2023 23:21 | 21.06.2023 02:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ КЛ-10кВ ТП-1916 — ТП-1912
483 | РП-810 (Л) | КЛ РП-810 яч.9 - ТП-232 яч.1 | 10 | аварийно | 21.06.2023 12:24 | 21.06.2023 13:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические работы на КЛ-10кВ ТП-234 — ТП-233
484 | ТП-997 (ПР) | КВЛ ТП-997 яч.2 - ТП-249 яч.4 | 10 | аварийно | 21.06.2023 12:57 | 21.06.2023 17:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) провести осмотр КВЛ-10кВ ТП-998 - ТП-3223 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, по результатам разработать план мероприятий по устранению вывяленных замечаний
485 | РП-3930А яч.20 - ТП-1620, ТП-1797 | РП-3930А - ТП-1620, ТП-1797 | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 15:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) провести осмотр КВЛ-10кВ 3930А — ТП-1620с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, по результатам разработать план мероприятий по устранению вывяленных замечаний
486 | ПС Обская | 10-434 | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:46 | 21.06.2023 19:23 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ ТП-2614 — МР-305
487 | ТП-5565 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 21.06.2023 18:10 | 21.06.2023 20:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
488 | ТП-624-Ю (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 21.06.2023 18:15 | 21.06.2023 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
489 | РП-5009 (ПР) | РП-5009 яч.19 - ТП-3846 яч.1 | 10 | аварийно | 22.06.2023 07:42 | 22.06.2023 09:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
490 | РП-5009 (ПР) | РП-5009 яч.21 - ТП-5303 яч.5 | 10 | аварийно | 22.06.2023 07:48 | 22.06.2023 08:13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ РП-5009 - ТП-5003
491 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.9 - ТП-3313 яч.3 | 10 | аварийно | 22.06.2023 10:45 | 22.06.2023 12:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
492 | ТП-523 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 22.06.2023 14:44 | 22.06.2023 18:09 | Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести уборку поросли и мусора вокруг ТП-523
493 | ПС Кирзаводская | 11-289 "А", 11-289 "Б" | 10 | аварийно | 22.06.2023 15:39 | 22.06.2023 15:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия на КЛ-10кВ 11-289 нитки А на ПС Кирзаводская — РП-28
494 | РП-2653 (Л) | КЛ РП-2653 яч.10 - ТП-2656 яч.1 | 10 | аварийно | 23.06.2023 22:20 | 23.06.2023 23:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические работы КЛ-10кВ ТП-2655 — МР№5
495 | ПС Правобережная | 10-998 | 10 | аварийно | 24.06.2023 01:58 | 24.06.2023 03:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
496 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.12 - ТП-903 яч.2 | 10 | аварийно | 26.06.2023 03:52 | 26.06.2023 04:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-679 — ТП-901
497 | РП-820 (ПР) | РП-820 яч.5 - ТП-891 яч.1 | 10 | аварийно | 26.06.2023 14:30 | 26.06.2023 15:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-892 — ТП-889
498 | ПС Дзержинская | 11-181 "А", 11-181 "Б" | 10 | аварийно | 26.06.2023 17:50 | 26.06.2023 17:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Дзержинская ф.11-181 н.А и н.Б — РП-830
499 | РП-9-1580 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 26.06.2023 21:21 | 26.06.2023 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
500 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 26.06.2023 21:29 | 26.06.2023 23:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Волочаевская ф.11-325 — ПП-619
501 | ПС Текстильная | 10-789 "А", 10-789 "Б" | 10 | аварийно | 27.06.2023 15:37 | 27.06.2023 17:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ 10-789 А и Б на ПС Текстильная
502 | ТП-4791 (ПР) | ТП-4791 яч.9 - ТП-1473 яч.3 | 10 | аварийно | 27.06.2023 22:30 | 27.06.2023 23:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
503 | ПС Театральная | 10-650 "А", 10-650 "Б" | 10 | аварийно | 27.06.2023 22:53 | 27.06.2023 22:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-650 нитка Б на ПС Театральная
504 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.9 - ТП-493 | 10 | аварийно | 27.06.2023 23:30 | 28.06.2023 00:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) провести осмотр КВЛ от МР-277 до ТП-491 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, по результатам разработать план мероприятий по устранению вывяленных замечаний
505 | РП-4360 (ПР) | РП-4360 яч.18 - ТП-3546 яч.3 | 10 | аварийно | 27.06.2023 23:52 | 28.06.2023 00:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-4360 — ТП-3546
506 | ПС Сварная | 10-288 | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 00:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
507 | ПС Сварная | 10-281 "А" | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 06:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
508 | ПС Сварная | 10-273 | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 02:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
509 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 09:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
510 | ПС Сварная | 10-280 "А" | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 05:18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
511 | ПС Сварная | 10-294 | 10 | аварийно | 28.06.2023 00:54 | 28.06.2023 06:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
512 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.7 - ТП-70 яч.1 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:11 | 28.06.2023 08:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10кВ в ТП-76
513 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.10 - ТП-403 яч.3 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:14 | 28.06.2023 06:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Проведение профилактических испытаний КЛ-10кВ ТП-402 - ТП-405
514 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.20 - ТП-3594 яч.6 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:33 | 28.06.2023 08:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-610 - ТП-624
515 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.13 - ТП-5539 яч.5 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:45 | 28.06.2023 08:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-8 яч.13 - ТП-5539 яч.5
516 | ЭС ТЭЦ-2 | 1003 "А" | 10 | аварийно | 28.06.2023 05:12 | 28.06.2023 05:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 1003 А на ТЭЦ-2
517 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.21 - ТП-3217 яч.1 | 10 | аварийно | 28.06.2023 05:12 | 28.06.2023 07:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-464 - ТП-467
518 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.11 - ТП-3067 яч.3 | 10 | аварийно | 28.06.2023 05:12 | 28.06.2023 05:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-10 яч.11 - ТП-3067
519 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.13 - ТП-722 яч.1 | 10 | аварийно | 28.06.2023 09:27 | 28.06.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
520 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.16 - ТП-3622 яч.4 н.Б, РП-3 яч.16 - ТП-3622 яч.4 н.А | 10 | аварийно | 28.06.2023 09:27 | 28.06.2023 16:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
521 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.16 - ТП-51 яч.4 | 10 | аварийно | 28.06.2023 11:05 | 28.06.2023 16:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ КЛ-10кВ ТП-287 - ММ н.А.
522 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.7 - ТП-5072 яч.6 | 10 | аварийно | 28.06.2023 13:17 | 28.06.2023 16:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания ТП-4593 - ММ к МР 278
523 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.12 - ТП-954 яч.2 | 10 | аварийно | 29.06.2023 00:40 | 29.06.2023 03:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-954 - ТП-219 и КЛ-10кВ ТП 9-4338 - ТП-4195
524 | ТП-1718 (ПР) | 2Т | 10 | аварийно | 29.06.2023 01:00 | 29.06.2023 02:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
525 | ТП-449-Ю (ПР) | яч.6 | 10 | аварийно | 29.06.2023 04:58 | 29.06.2023 07:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
526 | ТП-622-Ю (ПР) | КВЛ ТП-622-Ю яч.3 - ТП-4535 - ТП-4583 - ТП-4181 | 10 | аварийно | 29.06.2023 10:02 | 29.06.2023 19:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-4593 - ММ к МР 278.
527 | ТП-5441 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
528 | РП-1950 (ПР) | РП-1950 яч.8 - ТП-1973 яч.3 | 10 | аварийно | 29.06.2023 13:00 | 29.06.2023 13:55 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1950 яч.8 - ТП-1973 яч.3.
529 | ТП-522 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 29.06.2023 13:20 | 29.06.2023 14:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
530 | РП Стройкерамика (ПР) | КВЛ РП- Стройкерамика яч.9 - ТП-3573 - ТП-5436 яч.5 | 10 | аварийно | 29.06.2023 16:12 | 29.06.2023 18:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
531 | ТП-1977 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 29.06.2023 17:16 | 29.06.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
532 | ПС Горская | 11-543 "А", 11-543 "Б" | 10 | аварийно | 29.06.2023 18:50 | 29.06.2023 22:18 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-361 - ММ
533 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 29.06.2023 23:20 | 30.06.2023 02:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-709 - ММ
534 | ТП-1559 (ПР) | КВЛ ТП-1559 яч.1 - ТП-3570 | 10 | аварийно | 30.06.2023 00:00 | 30.06.2023 00:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
535 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.7 "А" "Б" до РП-5007 яч12 | 10 | аварийно | 30.06.2023 04:20 | 30.06.2023 05:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт поврежденного полюса масляного выключателя в РП-5007 яч.12
536 | РП-11 (Л) | КЛ РП-11 яч.18 - ТП-597 яч.3 | 10 | аварийно | 30.06.2023 12:22 | 30.06.2023 15:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-594 - ТП-595
537 | ТП 4Т-115 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 11:19 | 08.06.2023 12:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
538 | ТП 7Т-14 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 12:02 | 08.06.2023 15:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
539 | ТП 2Т-105 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 12:12 | 08.06.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
540 | ТП 1М-142 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 11:07 | 09.06.2023 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
541 | ТП 4М-81 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.06.2023 10:33 | 12.06.2023 13:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
542 | ТП 4М-391 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.06.2023 06:50 | 14.06.2023 07:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
543 | ТП 1Н-311 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 11:09 | 21.06.2023 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
544 | ТП 2М-149 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 14:22 | 21.06.2023 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
545 | ТП 2М-105 | 3 | 0.4 | аварийно | 24.06.2023 11:57 | 24.06.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
546 | ТП 2М-105 | 3 | 0.4 | аварийно | 25.06.2023 11:10 | 25.06.2023 12:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
547 | ТП 1Н-324 | 2 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 21:32 | 27.06.2023 22:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
548 | ТП-2045 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 30.06.2023 15:06 | 30.06.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
549 | 2СШ-6кВ яч. Фид №4 ТПС Болотное-КЛ-6кВ ф.№4 | ф-4 | 6 | аварийно | 28.06.2023 12:50 | 28.06.2023 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
550 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
551 | РП Ояш | ф-10 | 10 | аварийно | 03.06.2023 13:50 | 03.06.2023 16:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить деревянный пасынок на траверсу на опоре № 61 ВЛ 10 кВ ф № 10 РП Ояш.
552 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 05.06.2023 21:05 | 05.06.2023 22:59 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ ф № 3 ПС Барлак
553 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 07.06.2023 16:01 | 07.06.2023 18:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить разрядник РВС-10 на опоре № 12/46 ВЛ 10 кВ ф № 6 ТПС Гусинный Брод.
554 | РП-2042 (ПР) | яч.13 | 10 | аварийно | 09.06.2023 05:25 | 09.06.2023 05:58 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ яч.13 РП 2042 на участке между ТП-2020 яч.6 - ТП-2018 яч.8
555 | РП-2042 (ПР) | РП-2042 яч.6 - ТП-2083 яч.1 | 10 | аварийно | 12.06.2023 13:39 | 12.06.2023 14:38 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ яч № 6 РП 2042 на участке между ТП-2001 - ТП-2089
556 | РП-2042 (ПР) | яч.12 | 10 | аварийно | 12.06.2023 13:39 | 12.06.2023 20:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ яч № 12 РП 2042 на участке между РП-2042 - ТП-5816.
557 | РП Раздольное (ПР) | Ф-9 | 10 | аварийно | 12.06.2023 15:38 | 12.06.2023 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
558 | ПС Инская | 10-172 "А", 10-172 "Б" | 10 | аварийно | 15.06.2023 01:20 | 15.06.2023 02:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
559 | ПС Боровская | Ф-8 | 10 | аварийно | 17.06.2023 18:20 | 17.06.2023 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
560 | ПС Вассино | Ф-3 | 10 | аварийно | 20.06.2023 16:02 | 20.06.2023 17:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 32-33 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Вассино
561 | ПС Галинская | ф-5 | 10 | аварийно | 21.06.2023 12:29 | 21.06.2023 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
562 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 17:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф № 7 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 10 кВ ф № 7 ПС Плотниково
563 | РП Сарапулка | ф-7 | 10 | аварийно | 24.06.2023 13:41 | 24.06.2023 16:45 | Недостатки конструкции | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить траверсы и изоляторы ПС-70Е на опоре № 142 ВЛ 10 кВ ф № 7 РП Сарапулка
564 | 2СШ-10кВ Фид №7 ТПС Мурлыткино | Ф-7 | 10 | аварийно | 27.06.2023 07:50 | 27.06.2023 13:44 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить стойку опоры № 20 ВЛ 10 кВ ф № 7 ТПС Мурлыткино
565 | ПС Инская | 10-184 | 10 | аварийно | 27.06.2023 21:05 | 27.06.2023 22:12 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 10 кВ ф № 10-184 ПС Инская на участке между ТП-2028 - ТП-5817.
566 | ПС Плановая | ф-9 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:46 | 28.06.2023 07:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
567 | РП Сокур | ф-3 | 10 | аварийно | 28.06.2023 09:35 | 28.06.2023 10:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
568 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 28.06.2023 14:19 | 29.06.2023 08:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф № 2 ПС Железнодорожная на всем ее протяжении от ДКР и ОСД.
569 | ПС Плотниково | Ф-4 | 10 | аварийно | 29.06.2023 13:00 | 29.06.2023 13:35 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф № 4 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 10 кВ ф № 4 ПС Плотниково
570 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская II цепь с отпайками (З-28) | З-28 | 110 | аварийно | 07.06.2023 17:57 | 07.06.2023 17:57 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерения контура заземления опор № 296, № 297, № 298, № 299, № 300 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-28) 2) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 298 ф. С ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-28)
571 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I цепь с отпайками (З-27) | З-27 | 110 | аварийно | 18.06.2023 16:08 | 18.06.2023 16:08 | Прочие воздействия | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Направить письменное уведомление в СНТ "Боровинка" о недопустимости распростронения бытового мусора в охранной зоне ВЛ 110 кВ З-27 Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская с отпайками I цепь | 1) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 254 фаза "В" ВЛ 110 кВ З-27 Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская с отпайками I цепь 2) Провести измерения контура заземления опор № 252, № 253, № 254, № 255, № 256 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27)
572 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками 1 цепь (МД-1) | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками 1 цепь (МД-1) | 110 | аварийно | 22.06.2023 16:08 | 22.06.2023 22:57 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить вырубку ОСД вне охранной зоны угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор 104-105 ВЛ 110 кВ ПС Мурлыткино - ПС Дергаусово с отпайками I цепь (МД-1).
573 | ТП ШП-44 | 3 | 0.4 | аварийно | 01.06.2023 15:31 | 01.06.2023 16:15 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ Ф №3 ТП 10/0,4 кВ ШП-44
574 | ТП СР-5 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.06.2023 16:50 | 04.06.2023 17:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ СР-5
575 | ЗТП-47 | 3 | 0.4 | аварийно | 05.06.2023 06:35 | 05.06.2023 06:58 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
576 | ТП УТ-105 | 1 | 0.4 | аварийно | 05.06.2023 11:07 | 05.06.2023 11:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода выхода 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ УТ-105 до оп №1.
577 | ТП-30 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 07:40 | 06.06.2023 08:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ №30
578 | ТП-129 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.06.2023 23:38 | 07.06.2023 00:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-129. | 1) Произвести расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-129.
579 | ТП ОЦ-11 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 21:16 | 08.06.2023 22:10 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов марки А-35 фазы "В", "С" в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ОЦ-11
580 | ТП НК-36 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 00:11 | 09.06.2023 00:56 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
581 | ТП КК-10 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 00:25 | 09.06.2023 01:17 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода марки А-16 фазы "А" ввода в здание от ОП №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ КК-10
582 | ТП-89 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 09:00 | 09.06.2023 09:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести вырубку веток деревьев и регулировку провода в пр. опор 1/1-1/2 Ф-1 ТП-89.
583 | ТП МЛ-20 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.06.2023 22:02 | 13.06.2023 22:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"С" опоре №14 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП10/0,4кВ МЛ-20
584 | ЗТП-6 | 4 | 0.4 | аварийно | 15.06.2023 20:10 | 15.06.2023 20:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фазы "С" опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП 10/0,4 кВ ЗТП-6.
585 | ТП РС-39 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.06.2023 20:30 | 19.06.2023 22:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести валку и обрезку угрожающих деревьев на Ф-2 от ТП РС-39. | 1) Произвести снятие дерева, ремонт, монтаж и регулировку проводов на Ф-2 от ТП10/0,4кВ РС-39.,
586 | ТП МЛ-20 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 05:08 | 20.06.2023 06:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП10/0,4кВ МЛ-20
587 | ТП-3 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 12:15 | 20.06.2023 12:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №13 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП10/0,4кВ ТП-3
588 | ТП ВЦ-12 | 5 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 12:36 | 20.06.2023 13:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"С" на опоре №17 ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП10/0,4кВ ВЦ-12
589 | ТП МР-28 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 17:29 | 20.06.2023 18:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора марки НС-18А фаза "С" на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4кВ МР-28.
590 | ТП ТТ-9 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 20:20 | 20.06.2023 21:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП10кВ ТТ-9 для выявления подобных повреждений. | 1) Произвести установку крюка Ф"А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТТ-9 путём бурения нового отверстия для монтажа крюка.
591 | ТП УТ-122 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 20:28 | 20.06.2023 21:20 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
592 | ТП ГВ-10 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.06.2023 18:18 | 22.06.2023 18:55 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести снятие ветки с проводов от ОП №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ГВ-10 | Не требуется
593 | ТП-88 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.06.2023 20:15 | 27.06.2023 21:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести переокрючивание, стяжку оголовья деревянной стойки опоры №3/1 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-88. 2) Произвести замену деревянной стойки опоры №3/1 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-88.
594 | ПС Венгерово | Ф-11 | 10 | аварийно | 01.06.2023 23:03 | 02.06.2023 00:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Венгерово на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
595 | ПС Усть-Таркская | Ф-2 | 10 | аварийно | 03.06.2023 17:04 | 03.06.2023 18:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№1/69-1/82 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская. 2) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская на предмет повреждения колпачков (смещение, наклон изоляторов). | 1) Произвести замену колпачков и изоляторов фазы "А""С" на опоре №1/71 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская.
596 | ПС Кыштовская | Ф-1 | 10 | аварийно | 03.06.2023 17:22 | 03.06.2023 18:41 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Произвести верховой осмотр опор с изоляторами марки ПФ-70 по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет поврежденных изоляторов. При необходимости произвести замену. | 1) Произвести замену изолятора ф"С" на опоре №10/37 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кыштовская.
597 | ПС Осинцево | Ф-4 | 10 | аварийно | 08.06.2023 18:10 | 08.06.2023 19:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Осинцево на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
598 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Кошкуль 2СШ РУ 10 кВ яч 2 | Ф-2 | 10 | аварийно | 08.06.2023 18:23 | 08.06.2023 18:59 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кошкуль на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
599 | ПС Венгерово | Ф-7 | 10 | аварийно | 19.06.2023 06:52 | 19.06.2023 07:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену деревянной опоры №80 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Венгерово.
600 | ПС Кыштовская | Ф-3 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:43 | 19.06.2023 18:47 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
601 | ПС Шипицино | Ф-3 | 10 | аварийно | 19.06.2023 18:28 | 19.06.2023 19:18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Шипицино на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
602 | ПС Усть-Изес | Ф-2 | 10 | аварийно | 20.06.2023 15:34 | 20.06.2023 16:57 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Усть-Изес на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
603 | ПС Туруновка | Ф-5 | 10 | аварийно | 20.06.2023 15:40 | 20.06.2023 16:46 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Туруновка на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
604 | ПС Венгерово | Ф-1 | 10 | аварийно | 20.06.2023 15:45 | 20.06.2023 16:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Венгерово на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
605 | ПС Усть-Таркская | Л-35256 | 35 | аварийно | 19.06.2023 17:21 | 19.06.2023 18:18 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Таркская-Еланская (35-256) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
606 | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | 110 | аварийно | 05.06.2023 13:24 | 05.06.2023 17:08 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Куляба-Межовка (З-48) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
607 | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | 110 | аварийно | 05.06.2023 17:12 | 05.06.2023 21:10 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Сибирская-Кыштовская (З-43) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
608 | ВЛ 110кВ Тебисская-Антоновка с отпайкой П цепь (ТА-2) | ВЛ 110 кВ Тебиская – Антоновка с отпайкой II цепь (ТА-2) | 110 | аварийно | 08.06.2023 17:37 | 08.06.2023 18:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Запросить у ОАО "РЖД" заключение о работе устройств РЗА на ПС 110 кВ Тебисская, при отключении ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка II цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-2). | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №1/101 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка II цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-2). 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №1/100-1/102 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка II цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-2). 3) Произвести замену поврежденного изолятора ф"А" на опоре №1/101 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка II цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-2).
609 | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | 110 | аварийно | 20.06.2023 14:25 | 20.06.2023 16:05 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Включить в ремонтную программу 2024 года работы по расширению просеки ВЛ 110кВ З-49 силами подрядчика. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ Биаза- Межовка (З-49) в пролёте опор №206- №207.
610 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | 110 | аварийно | 24.06.2023 15:42 | 24.06.2023 15:42 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Разработать план мероприятий по замене концевых муфт марки КНСт-10 находящихся в работе в филиале. | 1) Произвести замену резевной КЛ 10 кВ В-10-2Т ПС 110 кВ Ново-Кулында. 2) Произвести замену основной КЛ 10 кВ В-10-2Т ПС 110 кВ Ново-Кулында.
611 | ПС Ново-Кулында | 2Т | 110 | аварийно | 24.06.2023 15:42 | 24.06.2023 17:59 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Разработать план мероприятий по замене концевых муфт марки КНСт-10 находящихся в работе в филиале. | 1) Произвести замену резевной КЛ 10 кВ В-10-2Т ПС 110 кВ Ново-Кулында. 2) Произвести замену основной КЛ 10 кВ В-10-2Т ПС 110 кВ Ново-Кулында.
612 | ВЛ 110кВ Тебисская-Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | ВЛ 110 кВ Тебиская – Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | 110 | аварийно | 29.06.2023 23:08 | 29.06.2023 23:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №34 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1). 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №33-35 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1). 3) Произвести замену гирлянды изоляторов ф"А" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1).
613 | РП-17 Бердск | Ф-1730 | 10 | аварийно | 12.05.2023 20:23 | 12.05.2023 21:36 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ЗТП-10/0,4 кВ №215б до ЗТП-10/0,4 кВ №264б.
614 | РП-8 Бердск | Ф-817 | 10 | аварийно | 17.05.2023 21:30 | 17.05.2023 23:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ЗТП-10/0,4 кВ №48б до ЗТП-10/0,4 кВ №50б.
615 | ПС Бердская | 11-589 | 10 | аварийно | 26.05.2023 16:56 | 26.05.2023 16:56 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Л-11589 от ПС Бердская до РП-10 кВ №8 Бердск.
616 | РП-5 Евсино | Л-204 | 10 | аварийно | 02.06.2023 21:20 | 02.06.2023 23:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённую концевую кабельную муфту в ячейке №14 РП-10 кВ №5 Евсино. 2) Провести профилактические испытания всех кабельных вставок на ЛЭП Л-204 РП-10 кВ №5 Евсино.
617 | РП-1 Рощинское | Л-40и | 10 | аварийно | 03.06.2023 11:04 | 03.06.2023 13:55 | Недостатки конструкции | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести внеплановую проверку работы дуговой защиты на ВЛ-10 кВ Л-40и РП-1 Рощинское.
618 | ПС Маслянинская | Л-491 | 10 | аварийно | 05.06.2023 19:50 | 05.06.2023 21:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Организовать внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Л-491 с целью выявления разрушенных уплотнительных колпачков на опорах ЛЭП и с целью необходимости подрезки крон деревьев. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Заменить изолятор, повреждённые колпачки и восстановить сцепную арматуру на опоре №34 КВЛ-10 кВ Л-491 ПС Маслянинская. 2) Подрезать кроны деревьев, угрожающие падением веток на провода ЛЮП.
619 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 06.06.2023 16:43 | 06.06.2023 18:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые грозой изоляторы двух фаз на опоре №61 ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская.
620 | РП-14 Бердск | Ф-605 | 10 | аварийно | 07.06.2023 16:03 | 07.06.2023 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
621 | РП-3 Бердск | Ф-305 | 10 | аварийно | 07.06.2023 16:41 | 07.06.2023 17:51 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок от ячейки №5 РП-10 кВ №3 Бердск до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф-305. 2) После восстановления КЛ от ячейки №5 РП-10 кВ №3 Бердск до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф-305 провести профилактические высоковольтные испытания.
622 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 07.06.2023 17:26 | 07.06.2023 17:26 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Снять птицу с опоры №314 ВЛ-10 кВ Л-570 ПС Тальменская.
623 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 07.06.2023 18:52 | 07.06.2023 18:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 в пролётах опор №184-187 на предмет обнаружения крон деревьев, нависших над проводами ЛЭП | 1) Обрезать крону дерева в пролёте опор №184-185, нависшую над проводами ЛЭП.
624 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 07.06.2023 19:43 | 07.06.2023 19:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор со сколом тарелки на опоре №36 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская.
625 | ПС Нижнекаменская | Л-133 | 10 | аварийно | 07.06.2023 20:08 | 07.06.2023 20:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
626 | ПС Беловская | Л-474 | 10 | аварийно | 07.06.2023 20:12 | 07.06.2023 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
627 | ПС Шайдуровская | Л-87 | 10 | аварийно | 07.06.2023 20:47 | 07.06.2023 21:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр Л-87, по результатам осмотра разработать мероприятия по выявлению ОСД, угрожающих падением на провода из-за охранной зоны ЛЭП, включить в план работ. | 1) Удалить с проводов ствол сухого дерева в пролёте опор №54-55 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 2) Выпилить все сухие деревья в пролёте опор №54-55 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская.
628 | ПС Дубровская | Л-54 | 10 | аварийно | 07.06.2023 23:55 | 08.06.2023 00:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-54 ПС Дубровская на наличие крон ОСД, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Провести подрезку крон деревьев, в пролётах опор №11-13 ВЛ-10 кВ Л-54 ПС Дубровская.
629 | ПС Бердская | 11-589 | 10 | аварийно | 08.06.2023 04:42 | 08.06.2023 05:14 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Л-11589 от ПС Бердская до РП-10 кВ №8 Бердск. 2) После восстановления ЛЭП провести профилактические высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Л-11589 от ПС Бердская до РП-10 кВ №8 Бердск.
630 | РП-21 Черепаново | Л-2104 | 10 | аварийно | 08.06.2023 13:19 | 08.06.2023 15:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
631 | ПС Шайдуровская | Л-87 | 10 | аварийно | 08.06.2023 20:12 | 08.06.2023 21:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр Л-87, по результатам осмотра разработать мероприятия по выявлению ОСД, угрожающих падением на провода из-за охранной зоны ЛЭП, включить в план работ. | 1) Удалить с проводов ствол сухого дерева в пролёте опор №55-56 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 2) Смонтировать изоляторы фаз "А" и "В" на крюки опоры №55 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская.
632 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 09.06.2023 16:53 | 09.06.2023 18:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 в пролётах опор №184-187 на предмет обнаружения крон деревьев, нависших над проводами ЛЭП. | 1) Обрезать крону дерева в пролёте опор №184-185, нависшую над проводами ЛЭП.
633 | ПС Южная | 10-568 "А" | 10 | аварийно | 10.06.2023 03:27 | 10.06.2023 03:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
634 | РП-4И Искитим | Л-406и | 10 | аварийно | 10.06.2023 04:12 | 10.06.2023 05:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
635 | ПС Лебедевская | Л-22 | 10 | аварийно | 10.06.2023 04:22 | 10.06.2023 07:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
636 | РП-41 Сузун | Л-4112 | 10 | аварийно | 10.06.2023 04:30 | 10.06.2023 04:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
637 | ПС Сосновская | Л-405 | 10 | аварийно | 10.06.2023 05:07 | 10.06.2023 05:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
638 | ПС Южная | 10-554 | 10 | аварийно | 10.06.2023 05:10 | 10.06.2023 05:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
639 | ПС Птичья | Л-262 | 10 | аварийно | 10.06.2023 06:07 | 10.06.2023 06:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
640 | ПС Елбанская | Л-353 | 10 | аварийно | 10.06.2023 06:57 | 10.06.2023 06:57 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать посторонние предметы на опоре №64 ВЛ-10 кВ Л-353 ПС Елбанская.
641 | ПС Шипуновская | Л-583 | 10 | аварийно | 10.06.2023 07:19 | 10.06.2023 07:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
642 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 10.06.2023 10:59 | 10.06.2023 13:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Организовать внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, связанных с повреждением деревянных опор по всей длине линии. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Заменить дефектную опору №193 ВЛ-10 кВ Л-570 ПС Тальменская.
643 | ПС Бобровская | Л-153 | 10 | аварийно | 10.06.2023 11:40 | 10.06.2023 13:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
644 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 10.06.2023 15:13 | 10.06.2023 15:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Подрезать ветви крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролёте опор №72-73 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская. 2) Провести расчистку просеки ВЛ-10 кВ Л-351 и Л-51 в пролёте опор №72 - №73 от кустарниковой растительности.
645 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 10.06.2023 21:22 | 10.06.2023 21:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 с целью обнаружения крон ОСД в охранной зоне, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №211-212 ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская.
646 | ПС Влажная | Л-523 | 10 | аварийно | 11.06.2023 18:29 | 11.06.2023 18:29 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
647 | ПС Шипуновская | Л-581 | 10 | аварийно | 12.06.2023 07:40 | 12.06.2023 07:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
648 | РП-1 Бердск | Ф-103 | 10 | аварийно | 12.06.2023 08:59 | 12.06.2023 10:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
649 | ПС Быстровская | Л-96 | 10 | аварийно | 13.06.2023 06:56 | 13.06.2023 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
650 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 13.06.2023 06:56 | 13.06.2023 06:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
651 | ПС БЭМЗ ф.1055 на РП-11 | Ф-1055 | 10 | аварийно | 14.06.2023 10:12 | 14.06.2023 10:47 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10 кВ Ф-1055 от ПС БЭМЗ до РП-10 кВ №11 Бердск. 2) После восстановления провести профилактические испытания КЛ-10 кВ Ф-1055 от ПС БЭМЗ до РП-10 кВ №11 Бердск.
652 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 15.06.2023 15:06 | 15.06.2023 15:21 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр и выборочно проверку деревянных опор на загнивание по всей длине ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёвская. По результатам осмотра разработать мероприятия по предупреждению подобных случаев. | 1) Установить крюк с изолятором верхнего провода в тело опоры №141 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёвская.
653 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 15.06.2023 17:21 | 15.06.2023 19:57 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр и выборочно проверку деревянных опор на загнивание по всей длине ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёвская. По результатам осмотра разработать мероприятия по предупреждению подобных случаев. | 1) Установить крюк с изолятором верхнего провода в тело опоры №141 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёвская.
654 | ПС Морозово | Л-1203 | 10 | аварийно | 15.06.2023 23:06 | 16.06.2023 01:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
655 | ПС Влажная | Л-520 | 10 | аварийно | 17.06.2023 08:01 | 17.06.2023 10:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-520 с целью определения пролётов ЛЭП, нуждающихся в подрезке крон деревьев, по результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшую ветку с проводов опоры №17, провести подрезку крон деревьев в пролёте опор №16-17.
656 | (ССО РЖД) ТПС Черепаново 1СШ РУ-10 кВ | Л-5ч | 10 | аварийно | 17.06.2023 20:51 | 17.06.2023 23:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
657 | РП-5 Бердск | Ф-510 | 10 | аварийно | 18.06.2023 07:29 | 18.06.2023 07:53 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
658 | ПС Шурыгинская | Л-170 | 10 | аварийно | 18.06.2023 15:31 | 18.06.2023 15:31 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с опоры №5 ВЛ-10 кВ Л-170 ПС Шурыгинская. 2) Провести измерение контура заземления опоры №5 ВЛ-10 кВ Л-170 ПС Шурыгинская.
659 | ПС Медведск | Л-430 | 10 | аварийно | 19.06.2023 05:42 | 19.06.2023 05:42 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
660 | ПС Тальменская | Л-562 | 10 | аварийно | 19.06.2023 14:45 | 20.06.2023 11:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
661 | ПС Заречная | 10-878 | 10 | аварийно | 19.06.2023 18:26 | 19.06.2023 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
662 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 20.06.2023 02:19 | 20.06.2023 02:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изоляторы со сколами юбки на опоре №63 ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская.
663 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 20.06.2023 06:20 | 20.06.2023 09:06 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 в пролёте опор №200-210 с целью обнаружения ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов, провести ремонт провода в пролёте опор №203-204 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская. 2) Выправить опору №203 согласно требований НТД.
664 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 20.06.2023 19:01 | 20.06.2023 21:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
665 | ПС Битковская | Л-224 | 10 | аварийно | 22.06.2023 07:53 | 22.06.2023 07:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изоляторы с разрушенными юбками на опоре №4 ВЛ-10 кВ Л-224 ПС Битковская.
666 | РП-2 Бердск | Ф-210 | 10 | аварийно | 22.06.2023 14:14 | 22.06.2023 15:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
667 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 22.06.2023 19:35 | 22.06.2023 19:35 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) В районных средствах массовой информации разместить статью о запрете вырубки деревьев в охранной зоне ЛЭП и опасности поражения электрическим током работников, производящих валку деревьев. | Не требуется
668 | РП-7 Искитим | Л-716и | 10 | аварийно | 22.06.2023 19:54 | 22.06.2023 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
669 | ПС Воскресенская | Л-302 | 10 | аварийно | 23.06.2023 06:39 | 23.06.2023 06:39 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр деревянных опор на предмет обнаружения надёжности крепления крюков к опорам ВЛ-10 кВ Л-302 ПС Воскресенская. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ | 1) Провести монтаж крюка верхнего провода на опоре №140 ВЛ-10 кВ Л-302 ПС Воскресенская.
670 | ССО ФГУП "УЭВ" ГПП Академическая Ф-1051 | Ф-1051 | 10 | аварийно | 23.06.2023 15:15 | 23.06.2023 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
671 | РП-6 Крутишка | Л-103 | 10 | аварийно | 24.06.2023 07:47 | 24.06.2023 07:47 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
672 | РП-25 Черепаново | Л-2507 | 10 | аварийно | 24.06.2023 12:03 | 24.06.2023 12:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
673 | ПС Мамоновская | Л-245 | 10 | аварийно | 24.06.2023 19:55 | 24.06.2023 19:55 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с конструкции РЛНД-10 кВ №107, опора №58 ВЛ-10 кВ Л-245 ПС Мамоновская.
674 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 26.06.2023 06:16 | 26.06.2023 06:16 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птиц с конструкции РЛНД-10 кВ №438, опора №150 ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская.
675 | РП-1 Бердск | Ф-114 | 10 | аварийно | 26.06.2023 17:07 | 26.06.2023 17:32 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Смонтировать концевую кабельную муфту в ТП-10/0,4 кВ №32б КЛ-10 кВ Ф-114 РП-10 кВ №1 Бердск.
676 | РП-1 Бердск | Ф-112 | 10 | аварийно | 27.06.2023 01:22 | 27.06.2023 02:19 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-112 от ТП-10/0,4 кВ №45б до ТП-10/0,4 кВ №63б
677 | РП-5 Бердск | Ф-534 | 10 | аварийно | 27.06.2023 02:24 | 27.06.2023 03:06 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-534 от ТП-10/0,4 кВ №2б до ТП-10/0,4 кВ №3б.
678 | ПС Шарчинская | Л-71 | 10 | аварийно | 27.06.2023 19:19 | 27.06.2023 19:19 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку изоляции на опоре №121 РЛНД-10 кВ №381.
679 | ПС Сузунская | Л-3с | 10 | аварийно | 27.06.2023 19:36 | 27.06.2023 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
680 | ПС В. Коенская | Л-183 | 10 | аварийно | 27.06.2023 21:14 | 27.06.2023 21:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
681 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 27.06.2023 23:25 | 28.06.2023 01:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
682 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 28.06.2023 01:18 | 28.06.2023 01:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с с целью обнаружения крон деревьев ОСД в охранной зоне, угрожающих падением веток на провода ЛЭП, разработать мероприятия и включить в план работ. | Не требуется
683 | ПС Воскресенская | Л-302 | 10 | аварийно | 28.06.2023 02:22 | 28.06.2023 03:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
684 | ПС Морозово | Л-1206 | 10 | аварийно | 28.06.2023 02:35 | 28.06.2023 02:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
685 | РП-41 Сузун | Л-4112 | 10 | аварийно | 28.06.2023 02:47 | 28.06.2023 03:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
686 | ПС Быстровская | Л-92 | 10 | аварийно | 28.06.2023 04:47 | 28.06.2023 05:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
687 | РП-9 Искитим | Л-902и | 10 | аварийно | 28.06.2023 05:44 | 28.06.2023 08:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
688 | РП-5 Искитим | Л-513и | 10 | аварийно | 28.06.2023 15:20 | 28.06.2023 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
689 | РП-1 Искитим | Л-116и | 10 | аварийно | 28.06.2023 17:10 | 28.06.2023 19:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
690 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 29.06.2023 17:19 | 29.06.2023 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
691 | РП-9 Искитим | Л-923иа | 10 | аварийно | 30.06.2023 15:30 | 30.06.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
692 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
693 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
694 | ПС Маслянинская | Л-35157 | 35 | аварийно | 07.06.2023 23:08 | 07.06.2023 23:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 Л-35157 с целью выявления разрушенных изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Провести измерение контура заземления на опоре №111 ВЛ-35 кВ Л-35157.
695 | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 07.06.2023 22:02 | 07.06.2023 22:02 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-110 кВ Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская от опоры №258 до опоры №287 по итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
696 | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 07.06.2023 22:02 | 07.06.2023 22:35 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-110 кВ Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская от опоры №258 до опоры №287 по итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
697 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22) | Ю-22 | 110 | аварийно | 13.06.2023 12:13 | 13.06.2023 12:13 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания вводов 110 кВ, принятых от подрядчика на ПС Гилёвская, ПС Маслянинская. 2) Восстановить повреждённый ввод 110 кВ на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 3) Провести чистку изоляции, бака выключателя, заменить трансформаторное масло на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 4) Провести высоковольтные испытания изоляции на 1СШ-110 кВ, 2СШ-110, 3СШ-110 ПС Гилёвская.
698 | ВЛ 110 кВ Гилево-Битковская | ВЛ 110 кВ Гилево-Битковская (Ю-23) | 110 | аварийно | 13.06.2023 12:13 | 13.06.2023 12:33 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания вводов 110 кВ, принятых от подрядчика на ПС Гилёвская, ПС Маслянинская. 2) Восстановить повреждённый ввод 110 кВ на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 3) Провести чистку изоляции, бака выключателя, заменить трансформаторное масло на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 4) Провести высоковольтные испытания изоляции на 1СШ-110 кВ, 2СШ-110, 3СШ-110 ПС Гилёвская.
699 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21) | Ю-21 | 110 | аварийно | 13.06.2023 12:13 | 13.06.2023 12:13 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания вводов 110 кВ, принятых от подрядчика на ПС Гилёвская, ПС Маслянинская. 2) Восстановить повреждённый ввод 110 кВ на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 3) Провести чистку изоляции, бака выключателя, заменить трансформаторное масло на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 4) Провести высоковольтные испытания изоляции на 1СШ-110 кВ, 2СШ-110, 3СШ-110 ПС Гилёвская.
700 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21) | Ю-21 | 110 | аварийно | 13.06.2023 12:25 | 13.06.2023 12:25 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания вводов 110 кВ, принятых от подрядчика на ПС Гилёвская, ПС Маслянинская. 2) Восстановить повреждённый ввод 110 кВ на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 3) Провести чистку изоляции, бака выключателя, заменить трансформаторное масло на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 4) Провести высоковольтные испытания изоляции на 1СШ-110 кВ, 2СШ-110, 3СШ-110 ПС Гилёвская.
701 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22) | Ю-22 | 110 | аварийно | 13.06.2023 12:33 | 13.06.2023 12:33 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести высоковольтные испытания вводов 110 кВ, принятых от подрядчика на ПС Гилёвская, ПС Маслянинская. 2) Восстановить повреждённый ввод 110 кВ на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 3) Провести чистку изоляции, бака выключателя, заменить трансформаторное масло на 1ВС-110 ПС Гилёвская. 4) Провести высоковольтные испытания изоляции на 1СШ-110 кВ, 2СШ-110, 3СШ-110 ПС Гилёвская.
702 | ВЛ 110 кВ Битковская - Бобровская | ВЛ 110 кВ Битковская - Бобровская (Ю-24) | 110 | аварийно | 20.06.2023 12:52 | 20.06.2023 13:48 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-110 кВ Ю-24 Битковская-Бобровская от опоры №20 до опоры №35 в целях обнаружения ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов в пролёте опор №29-30 на ВЛ-110 кВ Битковская-Бобровская (Ю-24).
703 | ВЛ 110 кВ Воскресенская-Шурыгинская | ВЛ 110 кВ Воскресенская-Шурыгинская (Ю-17в) | 110 | аварийно | 25.06.2023 05:58 | 25.06.2023 05:58 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Воскресенская-Шурыгинская" (Ю-17) с целью выявления загрязнённой изоляции в пролётах опор №50-70. | 1) Провести чистку изоляции на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Воскресенская-Шурыгинская (Ю-17). 2) Установить птицезащитные устройства на опорах №57-61 ВЛ-110 кВ "Воскресенская-Шурыгинская (Ю-17).
704 | ТП 7К-13 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.06.2023 08:40 | 04.06.2023 09:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
705 | ТП 3К-137 | 1 | 0.4 | аварийно | 05.06.2023 16:00 | 05.06.2023 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
706 | ТП 3с-112 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 15:15 | 08.06.2023 17:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
707 | ТП 3-34 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.06.2023 16:41 | 08.06.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
708 | ТП 33 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 08:00 | 09.06.2023 09:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
709 | ТП 7К-92 | 6 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 11:19 | 09.06.2023 11:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
710 | ТП 3-141 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.06.2023 20:34 | 09.06.2023 22:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
711 | ТП 4К-117 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.06.2023 15:00 | 15.06.2023 16:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
712 | ТП 2-312 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 10:30 | 20.06.2023 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете оп.14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №2-312.
713 | ТП 2-372 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 10:35 | 20.06.2023 12:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете оп.39-40 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №2-372.
714 | ТП 76 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.06.2023 13:00 | 20.06.2023 15:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода от оп.2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №76 г.Чулым.
715 | ТП 63 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.06.2023 11:09 | 21.06.2023 13:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотры КТП по ВЛ 10 кВ Ф-211 РП-2 Коченёво в период максимальных нагрузок, в том числе, с применением тепловизора (дефектоскопа) на предмет проверки затяжки контактов.
716 | ТП 4-83 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 12:55 | 28.06.2023 14:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести обрезку крон деревьев в пролете оп.39-40 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-83.
717 | ТП 1с-234 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.06.2023 16:20 | 28.06.2023 18:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 1с-234 с целью проверки стрел провеса провода. | Не требуется
718 | ТП 48 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.06.2023 00:07 | 29.06.2023 03:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
719 | ПС Сокол | Л-1 | 10 | аварийно | 23.05.2023 16:19 | 23.05.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
720 | ПС Катково | Л-2 | 10 | аварийно | 01.06.2023 12:50 | 01.06.2023 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
721 | РП Коченёво | Л-18 | 10 | аварийно | 02.06.2023 17:03 | 02.06.2023 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
722 | ПС Сокол | Л-11 | 10 | аварийно | 03.06.2023 16:10 | 03.06.2023 18:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
723 | ПС Сокол | Л-12 | 10 | аварийно | 05.06.2023 12:34 | 05.06.2023 15:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
724 | ССО АО "РЖД" ТПС Дупленская 1(2)СШ РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 05.06.2023 19:38 | 05.06.2023 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
725 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 06.06.2023 06:10 | 06.06.2023 07:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
726 | ТП 3-151 | 1Т | 10 | аварийно | 06.06.2023 13:33 | 06.06.2023 15:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления разрядников на ТП 10 кВ №3-151.
727 | ПС Новокремлевская | Л-8 | 10 | аварийно | 07.06.2023 16:18 | 07.06.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
728 | ПС Колывань | ф-6 | 10 | аварийно | 07.06.2023 16:33 | 07.06.2023 18:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
729 | ПС Довольное | Л-3 | 10 | аварийно | 07.06.2023 18:44 | 07.06.2023 21:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
730 | РП Коченёво | Л-9 | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:11 | 07.06.2023 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
731 | РП Коченёво | Л-18 | 10 | аварийно | 07.06.2023 21:11 | 07.06.2023 21:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
732 | ПС Спутник | Л-2 | 10 | аварийно | 08.06.2023 12:15 | 08.06.2023 12:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
733 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 09.06.2023 09:19 | 09.06.2023 14:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
734 | ПС Сокол | Л-18 | 10 | аварийно | 15.06.2023 23:41 | 15.06.2023 23:41 | Воздействие животных и птиц | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Установить стабилизаторы напряжения с гальванической развязкой для питания ШОП ВЛ 10 кВ ПС Сокол. 2) Произвести осмотр и заделку мест возможного проникновения животных на ПС Сокол.
735 | РП Коченёво | Л-8 | 10 | аварийно | 18.06.2023 18:40 | 18.06.2023 19:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
736 | ПС Спутник | Л-6 | 10 | аварийно | 20.06.2023 17:00 | 20.06.2023 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
737 | ПС Довольное | Л-5 | 10 | аварийно | 21.06.2023 09:01 | 21.06.2023 09:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр Л5 10 кВ ПС Довольное на предмет выявления возможности попадания веток на провода с территорий частных домовладений. Произвести обрезку веток (при обнаружении). Подготовить уведомление собственника о нарушении охранной зоны (при необходимости). | Не требуется
738 | ПС Воробьёво | ф-8 | 10 | аварийно | 21.06.2023 12:16 | 21.06.2023 13:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Воробьево на предмет выявления возможности попадания деревьев на провода. Произвести валку деревьев (при обнаружении). | Не требуется
739 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-1 | Л-1 | 10 | аварийно | 22.06.2023 09:45 | 22.06.2023 12:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр Л1 10 кВ ТПС Кокошино на предмет выявления возможности попадания веток на провода. Произвести обрезку веток (при обнаружении). | Не требуется
740 | ПС Воробьёво | ф-1 | 10 | аварийно | 22.06.2023 17:07 | 22.06.2023 19:04 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр Л1 10 кВ ПС Воробьево на предмет выявления возможности попадания веток на провода. Произвести обрезку веток (при обнаружении). | Не требуется
741 | ПС Катково | Л-1 | 10 | аварийно | 25.06.2023 15:10 | 25.06.2023 16:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
742 | ПС Новомихайловская | Л-3 | 10 | аварийно | 25.06.2023 20:28 | 25.06.2023 21:56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
743 | ПС Сокол | Л-6 | 10 | аварийно | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
744 | ССО АО "РЖД" ТПС Дупленская 1(2)СШ РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 27.06.2023 15:59 | 27.06.2023 18:59 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
745 | ПС Колывань | ф-11 | 10 | аварийно | 28.06.2023 06:46 | 28.06.2023 09:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
746 | РП Свинокомплекс | Ф-2 | 10 | аварийно | 28.06.2023 07:10 | 28.06.2023 07:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
747 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 28.06.2023 08:02 | 28.06.2023 10:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
748 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 28.06.2023 08:55 | 28.06.2023 09:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
749 | ПС Колывань | ф-14 | 10 | аварийно | 28.06.2023 16:40 | 28.06.2023 19:10 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Колывань с целью выявления дефектов крепления крюков в теле опоры. | Не требуется
750 | ПС Федосиха | Л-6 | 10 | аварийно | 30.06.2023 19:49 | 30.06.2023 20:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
751 | ССО АО "РЖД" ТПС Груздевка ОРУ-35кВ ВЛ 35 кВ Л-3589 | ВЛ 35 кВ Груздевка - Кольцовка с отпайкой на ПС Гавриловка (3589) | 35 | аварийно | 04.06.2023 16:00 | 04.06.2023 16:00 | Недостатки конструкции | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
752 | ВЛ 110 кВ Чилино – Кандаурово (С-21 Чилино – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Чилино – Кандаурово (С-21 Чилино – Кандаурово) | 110 | аварийно | 20.06.2023 15:04 | 20.06.2023 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
753 | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | 110 | аварийно | 20.06.2023 15:04 | 20.06.2023 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
754 | ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | З-22 | 110 | аварийно | 20.06.2023 21:57 | 20.06.2023 22:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Нарушение электрической изоляции | 1) При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) разработать мероприятия по доведению сопротивления до нормы 2) Выполнить анализ соответствия конструкции опоры № 235 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) проекту и сборочному чертежу, с разработкой мероприятий (при необходимости) по изменению узлов креплений шлейфов | 1) Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 235 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) 2) Выполнить замену поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) 3) Выполнить внеочередные опробования работы АПВ схем выполненных на реле типа РПВ-258, с проверкой качества пайки внутренних проводников реле присоединений ПС 110 кВ Кочки, по которым отсутствовали отключения с работой АПВ в 2023г. Выявленные замечания устранить
755 | ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22) | ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22) | 110 | аварийно | 30.06.2023 23:28 | 30.06.2023 23:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления оп.53 по ВЛ 110 кВ Колывань-Боярка (С-22). 2) Заменить гирлянду изоляторов на оп.53 ф.С