## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 4Н-141 | 8 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 16:18 | 05.07.2023 17:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника РП-400 на ВЛ-0,4кВ Ф.8 ТП 4Н-141.
2 | ТП 7Н-366 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 14:02 | 08.07.2023 14:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр, с целью выявления повреждений провода, грозовыми разрядами ВЛ-0,4кВ ТП 7Н-366. | Не требуется
3 | ТП 7Н-334 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 14:25 | 08.07.2023 15:25 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на 7Н-334 Ф.2 на выключатель большего номинала (с I=160А на I=200А).
4 | ТП-6072 (Л) | руб.20 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 05:20 | 16.07.2023 09:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника РП-400 на ВЛ-0,4кВ Ф.8 ТП 4Н-141.
5 | ТП 2Н-32 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 11:50 | 16.07.2023 12:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.1 в ТП 2Н-32 в с. Верх-Тула.
6 | ТП-6011 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 14:00 | 16.07.2023 15:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода от оп. 7/1 до дома 2А ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-6011.
7 | ТП-6114 (Л) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 18:40 | 16.07.2023 19:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на опоре 3 по Ф.3 ТП-6114.
8 | ТП 4Н-9 | 2 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 18:40 | 16.07.2023 19:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 в ТП 4Н-9.
9 | ТП 7Н-323 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.07.2023 09:00 | 22.07.2023 12:45 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену прибора учета на опоре №155 по ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7Н-323 ст. Иня-Восточная.
10 | ТП 4Н-232 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.07.2023 21:25 | 23.07.2023 02:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 4Н-232.
11 | ТП-6064 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 24.07.2023 06:00 | 24.07.2023 10:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор №5А-11 на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-6064.
12 | ТП-6749 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 28.07.2023 16:06 | 28.07.2023 16:46 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену автоматического выключателя на ТП-6749 Ф.3 на выключатель большего номинала (с I= 160А на I=200А).
13 | ТП 4Н-176 | 4 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 17:56 | 29.07.2023 20:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.4 в ТП 4Н-176.
14 | ПС Северная | 6-81 "А" | 6 | аварийно | 31.05.2023 08:02 | 31.05.2023 08:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Театральная | 6-253 | 6 | аварийно | 22.06.2023 00:39 | 22.06.2023 00:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ПС ПП Библиотечный | 6-080 | 6 | аварийно | 01.07.2023 00:15 | 01.07.2023 00:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ПС Мясокомбинатская | 6-401 | 6 | аварийно | 02.07.2023 11:14 | 02.07.2023 11:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Мясокомбинатская | 6-403 | 6 | аварийно | 02.07.2023 11:14 | 02.07.2023 11:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Ельцовская | 6-41 | 6 | аварийно | 12.07.2023 16:17 | 12.07.2023 16:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ПС Октябрьская | 6-74 "А", 6-74 "Б" | 6 | аварийно | 15.07.2023 13:11 | 15.07.2023 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | ПС Северная | 6-98 | 6 | аварийно | 16.07.2023 20:03 | 16.07.2023 20:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | ПС Строительная | 11-418 "А", 11-418 "Б" | 10 | аварийно | 02.05.2023 11:17 | 02.05.2023 11:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Обская | 10-425 | 10 | аварийно | 23.06.2023 22:20 | 23.06.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Пашино | 10-211 | 10 | аварийно | 26.06.2023 18:58 | 26.06.2023 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | ПС Кирзаводская | 11-296 | 10 | аварийно | 29.06.2023 14:41 | 29.06.2023 14:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
26 | ПС Волочаевская | 11-330 | 10 | аварийно | 01.07.2023 13:37 | 01.07.2023 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | РП Кудряши | ф-10 | 10 | аварийно | 01.07.2023 14:13 | 01.07.2023 14:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | ПС Оловозаводская | 10-841 | 10 | аварийно | 02.07.2023 14:49 | 02.07.2023 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | РП Воздуходувок | Ф-11 | 10 | аварийно | 03.07.2023 00:40 | 03.07.2023 01:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Толмачевская | 11-568 | 10 | аварийно | 03.07.2023 19:10 | 03.07.2023 21:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 65.2-75.2 Ф.11-425 ПС Строительная с целью выявления мест грозовых перенапряжений | Не требуется
31 | ПС Толмачевская | 11-567 | 10 | аварийно | 04.07.2023 19:18 | 04.07.2023 19:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор 83.1-84.1 по КВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная.
32 | ПС Сварная | 10-278 | 10 | аварийно | 06.07.2023 02:02 | 06.07.2023 02:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Животновод | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 06.07.2023 07:03 | 06.07.2023 10:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену проходных изоляторов СР-10 на ПС Животновод. 2) Провести испытание 1СШ-10 после замены трансформатора.
34 | РП Восход | Ф-7 | 10 | аварийно | 06.07.2023 13:26 | 06.07.2023 13:55 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ Ф.7 РП Восход.
35 | РП Кудряши | Ф-3 | 10 | аварийно | 06.07.2023 13:48 | 06.07.2023 22:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Строительная | 11-409 | 10 | аварийно | 06.07.2023 19:55 | 06.07.2023 23:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ПС Строительная | 11-421 | 10 | аварийно | 07.07.2023 10:06 | 07.07.2023 10:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-421 ПС Строительная на предмет выявления дефектных изоляторов. При выявлении заменить. | Не требуется
38 | ПС Пашино | 10-218 "А" | 10 | аварийно | 07.07.2023 13:23 | 07.07.2023 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | ПС Животновод | Ф-2 | 10 | аварийно | 07.07.2023 19:22 | 07.07.2023 19:52 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кабеля КВЛ-10кВ Ф.2 ПС Животновод на опоре №1.
40 | РП Луговская | Ф-1 | 10 | аварийно | 07.07.2023 21:55 | 07.07.2023 22:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | ПС Юрьевская | Ф-7 | 10 | аварийно | 07.07.2023 22:30 | 07.07.2023 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить обрыв проводов в пролете опор №16/63-16-54 по ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Юрьевская.
42 | ПС Силикатная | 11-97 | 10 | аварийно | 07.07.2023 22:44 | 07.07.2023 22:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Силикатная | 11-98 | 10 | аварийно | 07.07.2023 22:46 | 07.07.2023 22:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ПС Толмачевская | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 08.07.2023 08:28 | 08.07.2023 09:56 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену выключателя В-2ТСН в яч 204 ПС Толмачевская на выключатель с аналогичными характеристиками.
45 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:22 | 08.07.2023 12:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
46 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:25 | 08.07.2023 12:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | ПС Пашино | 10-218 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:28 | 08.07.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС Пашино | 10-224 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:35 | 08.07.2023 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-2 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:20 | 08.07.2023 13:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | РП Луговская | ф-6 | 10 | аварийно | 08.07.2023 17:56 | 08.07.2023 19:43 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №6/1 КВЛ-10кВ Ф.6 РП Луговская.
51 | ПС Западная | 10-148 | 10 | аварийно | 08.07.2023 19:24 | 08.07.2023 19:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
52 | ПС Кирзаводская | 11-281 | 10 | аварийно | 09.07.2023 08:05 | 09.07.2023 08:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
53 | ПС Центральная | 10-393 | 10 | аварийно | 09.07.2023 08:10 | 09.07.2023 08:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | РП Восход | Ф-1 | 10 | аварийно | 09.07.2023 11:09 | 09.07.2023 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 РП Восход с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
55 | ПС Волочаевская | 11-330 | 10 | аварийно | 11.07.2023 13:30 | 11.07.2023 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ПС Оловозаводская | 10-848 | 10 | аварийно | 11.07.2023 18:53 | 11.07.2023 18:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
57 | ПС Волочаевская | 11-326 | 10 | аварийно | 12.07.2023 11:50 | 12.07.2023 12:18 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №36 КВЛ-10кВ Ф.11-326 ПС Волочаевская.
58 | РП-5358 (ПР) | РП-5358 яч.9 - Приобские ЭС | 10 | аварийно | 12.07.2023 16:35 | 12.07.2023 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | РП-5358 (ПР) | РП-5358 яч.9 - Приобские ЭС | 10 | аварийно | 12.07.2023 19:31 | 13.07.2023 03:41 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в АО "РЭМиС" о наступлении гарантийного случая с приложением акта повреждения от дефекта монтажа соединительной муфты. | 1) Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №59 КВЛ-10кВ яч.9 Рп-5358 - Приобские ЭС.
60 | ТП 2Н-141 | 1Т | 10 | аварийно | 12.07.2023 20:40 | 13.07.2023 01:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Предусмотреть замену корпуса и силового трансформатора на ТП 2Н-141, в производственной программе в 2024г. | 1) Выполнить замену проводов и аппаратных зажимов на 1Т ТП 2Н-141. 2) Выполнить распределение нагрузки по Ф.2,3 ВЛ-0,4кВ от ТП 2Н-141.
61 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 13.07.2023 13:20 | 13.07.2023 15:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
62 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-2 | 10 | аварийно | 13.07.2023 13:22 | 13.07.2023 13:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | ПС Силикатная | 11-118 | 10 | аварийно | 14.07.2023 06:32 | 14.07.2023 06:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ПС Барышевская | 10-937 | 10 | аварийно | 14.07.2023 09:00 | 14.07.2023 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
65 | ПС Инская | 10-179 "А" | 10 | аварийно | 14.07.2023 14:50 | 14.07.2023 14:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
66 | РП Кудряши | ф-6 | 10 | аварийно | 14.07.2023 16:00 | 14.07.2023 19:52 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему:" Проведение контроля за состоянием оперативного тока на РП Кудряши". | 1) Выполнить ремонт кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ Ф.1 РП Кудряши.
67 | ПС Инская | 10-179 | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:38 | 15.07.2023 15:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
68 | ПС Первомайская | 10-546 | 10 | аварийно | 15.07.2023 16:13 | 15.07.2023 16:13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
69 | ПС Тулинская | 11-272 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:40 | 15.07.2023 21:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ Ф.11-272 ПС Тулинская.
70 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:45 | 15.07.2023 22:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Восстановить обрыв провода в пролете опор №395-396 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490.
71 | ПС Оловозаводская | 10-843 | 10 | аварийно | 15.07.2023 23:58 | 15.07.2023 23:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
72 | ПС Толмачевская | 11-559 | 10 | аварийно | 17.07.2023 09:58 | 17.07.2023 12:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11-559 ПС Толмачевская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт вязки провода на оп. № 43 по КВЛ-10кВ Ф.11-559 ПС Толмачевская.
73 | ПС Толмачевская | 11-555 | 10 | аварийно | 17.07.2023 10:13 | 17.07.2023 11:10 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-555 ПС Толмачевская.
74 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 17.07.2023 10:45 | 17.07.2023 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
75 | ПС Кирзаводская | 11-297 | 10 | аварийно | 18.07.2023 15:00 | 18.07.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | ПС Барышевская | 3СШ-10 | 10 | аварийно | 20.07.2023 09:35 | 20.07.2023 09:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
77 | РП Луговская | Ф-10 | 10 | аварийно | 21.07.2023 13:00 | 21.07.2023 17:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 50-51 по КВЛ-10кВ Ф.10 РП Луговская.
78 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 21.07.2023 16:18 | 21.07.2023 17:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 26-61-26/62 по КВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула.
79 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 21.07.2023 22:30 | 22.07.2023 00:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
80 | ПС Толмачевская | 11-561 | 10 | аварийно | 22.07.2023 07:45 | 22.07.2023 12:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 41-42 по КВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская.
81 | ПС Пашино | 10-225 | 10 | аварийно | 22.07.2023 15:03 | 22.07.2023 15:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
82 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 22.07.2023 16:25 | 22.07.2023 19:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Ф.2 РП-490 на участке от оп.27/9 ТП 7Н-355.
83 | ТП 7Н-355 | 1Т | 10 | аварийно | 22.07.2023 19:45 | 23.07.2023 14:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Ф.2 РП-490 на участке от оп.27/9 ТП 7Н-355.
84 | ПС Сосновка | 10-753 | 10 | аварийно | 22.07.2023 23:28 | 22.07.2023 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
85 | РП-6001 (Л) | яч.6 | 10 | аварийно | 23.07.2023 20:10 | 23.07.2023 20:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену изоляторов и разрядников на разъединителе МР-46 по КВЛ-10кВ яч.6 от РП-6001.
86 | ПС Толмачевская | 11-568 | 10 | аварийно | 23.07.2023 21:40 | 24.07.2023 01:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11-568 ПС Толмачевская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 15-16 по КВЛ-10кВ Ф.11-568 ПС Толмачевская.
87 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 23.07.2023 22:30 | 23.07.2023 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
88 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 24.07.2023 00:05 | 24.07.2023 01:00 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кабельной муфты на опоре №13А КЛ-10кВ яч.8 РП-6001
89 | РП-6002 (Л) | яч.16 | 10 | аварийно | 24.07.2023 05:15 | 24.07.2023 05:55 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП 6002 яч.16 до ТП 6001 яч.3
90 | РП-6002 (Л) | КЛ РП-6002 яч.19 - ТП-6090 яч.1 | 10 | аварийно | 26.07.2023 13:50 | 26.07.2023 14:16 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ РП-6002 яч.19 - ТП-6090 яч.1.
91 | РП-6005 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 27.07.2023 06:39 | 27.07.2023 07:45 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП-6005 яч.8 до ТП-3493 яч.3.
92 | ПС Верх-Тула | Ф-7 | 10 | аварийно | 27.07.2023 09:00 | 27.07.2023 10:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену опорного изолятора шин в РУ 10кВ ТП 2Н-269 и выполнить ремонт выключателя.
93 | ТП 2Н-269 | 1Т | 10 | аварийно | 27.07.2023 13:18 | 27.07.2023 13:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену опорного изолятора шин в РУ 10кВ ТП 2Н-269 и выполнить ремонт выключателя.
94 | ПС Волочаевская | 11-317 "А" | 10 | аварийно | 27.07.2023 17:00 | 27.07.2023 17:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы о возмещении причиненного ущерба. | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская.
95 | ПС Вымпел | 11-488 | 10 | аварийно | 28.07.2023 05:48 | 28.07.2023 05:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
96 | ПС Вымпел | 11-491 | 10 | аварийно | 28.07.2023 05:48 | 28.07.2023 05:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | ПС Вымпел | 11-477 | 10 | аварийно | 28.07.2023 05:50 | 28.07.2023 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
98 | ТП 2Н-238 | 1Т | 10 | аварийно | 30.07.2023 07:00 | 30.07.2023 10:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт губок держателей предохранителей 1Т на ТП 2Н-238.
99 | ПС Кирзаводская | 11-284 | 10 | аварийно | 30.07.2023 17:21 | 30.07.2023 17:21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
100 | РП Кудряши | ф-6 | 10 | аварийно | 31.07.2023 14:59 | 31.07.2023 19:43 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ-10кВ на оп.21 Ф.6 РП Кудрящи.
101 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
102 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
103 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 01.07.2023 04:10 | 01.07.2023 04:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
104 | ПС Толмачевская | 35-337 | 35 | аварийно | 23.07.2023 21:00 | 23.07.2023 21:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №79 и металлосвязи ВЛ-35 кВ Ф.35-337 ПС Толмачевская.
105 | ВЛ 110 кВ Текстильная - Аэропорт II цепь (А-2) | А-2 | 110 | аварийно | 03.07.2023 23:09 | 03.07.2023 23:09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
106 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6) | Б-6 | 110 | аварийно | 07.07.2023 08:54 | 07.07.2023 08:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
107 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая II цепь с отпайками (ТЛ-2) | ТЛ-2 | 110 | аварийно | 08.07.2023 12:28 | 08.07.2023 12:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №13 отпайки на ПС Животновод и металлосвязи ВЛ-110 кВ ТЛ-2 на опоре №13 отпайки на ПС Животновод. 2) Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №13 отпайки на ПС Животновод, по ВЛ-110кВ ТЛ-2.
108 | ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос) | В-1 Ояш - Порос | 110 | аварийно | 08.07.2023 13:08 | 08.07.2023 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства общей опоры № 238 ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками и ВЛ 110 кВ Кошево – Порос с отпайками. Выявленные замечания устранить 2) Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы «А» ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками на опоре № 238
109 | ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур) | В-2 Лазурная-Сокур | 110 | аварийно | 08.07.2023 13:08 | 08.07.2023 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства общей опоры № 238 ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками и ВЛ 110 кВ Кошево – Порос с отпайками. Выявленные замечания устранить 2) Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы «А» ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками на опоре № 238
110 | ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайками | Восточная-Кошево с отпайками | 110 | аварийно | 08.07.2023 13:08 | 08.07.2023 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства общей опоры № 238 ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками и ВЛ 110 кВ Кошево – Порос с отпайками. Выявленные замечания устранить 2) Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы «А» ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками на опоре № 238
111 | ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур) | В-2 Ояш-Сокур | 110 | аварийно | 08.07.2023 13:08 | 08.07.2023 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства общей опоры № 238 ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками и ВЛ 110 кВ Кошево – Порос с отпайками. Выявленные замечания устранить 2) Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы «А» ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками на опоре № 238
112 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) | ПМ-1 | 110 | аварийно | 11.07.2023 18:41 | 11.07.2023 18:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №5 отпайки ПС Вокзальная и металлосвязи ВЛ-110 кВ ПМ-1/ПМ-2 на опоре №5 отпайки ПС Вокзальная.
113 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-2) | ПМ-2 | 110 | аварийно | 11.07.2023 18:41 | 11.07.2023 18:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №5 отпайки ПС Вокзальная и металлосвязи ВЛ-110 кВ ПМ-1/ПМ-2 на опоре №5 отпайки ПС Вокзальная.
114 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак) | П-2 Мурлыткино – Буготак | 110 | аварийно | 11.07.2023 19:30 | 11.07.2023 19:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр от оп.212 до ПС Буготак ВЛ-110кВ П-2, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
115 | ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак) | П-2 Барышевская – Буготак | 110 | аварийно | 11.07.2023 19:30 | 11.07.2023 19:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр от оп.212 до ПС Буготак ВЛ-110кВ П-2, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
116 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная II цепь с отпайками (Ю-2) | Ю-2 | 110 | аварийно | 12.07.2023 13:13 | 12.07.2023 13:13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. 2) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 1) Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор 19 - 19А по ВЛ 110кВ Ю-2.
117 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная II цепь с отпайками (Ю-10) | Ю-10 | 110 | аварийно | 14.07.2023 06:32 | 14.07.2023 06:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ю-9/Ю-10. При осмотре обратить внимание на состояние грозозащитного троса, его механической прочности после прохождения грозового периода. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 2) Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 3) Выполнить замену изоляторов на опоре 43 по ВЛ 110кВ Ю-10. 4) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №43 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ю-9/Ю-10. 5) При плановых текущих ремонтах проверять состояние электромагнитов отключения выключателей 110/220 кВ, в случае выявления неисправности-производить их замену
118 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | Ю-9 | 110 | аварийно | 14.07.2023 06:32 | 14.07.2023 06:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ю-9/Ю-10. При осмотре обратить внимание на состояние грозозащитного троса, его механической прочности после прохождения грозового периода. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 2) Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 3) Выполнить замену изоляторов на опоре 43 по ВЛ 110кВ Ю-10. 4) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №43 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ю-9/Ю-10. 5) При плановых текущих ремонтах проверять состояние электромагнитов отключения выключателей 110/220 кВ, в случае выявления неисправности-производить их замену
119 | ПС Южная | 1Ш-110 | 110 | аварийно | 14.07.2023 06:32 | 14.07.2023 06:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ю-9/Ю-10. При осмотре обратить внимание на состояние грозозащитного троса, его механической прочности после прохождения грозового периода. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 2) Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор 43-44 по ВЛ 110кВ Ю-9. 3) Выполнить замену изоляторов на опоре 43 по ВЛ 110кВ Ю-10. 4) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №43 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ю-9/Ю-10. 5) При плановых текущих ремонтах проверять состояние электромагнитов отключения выключателей 110/220 кВ, в случае выявления неисправности-производить их замену
120 | ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | З-2 | 110 | аварийно | 15.07.2023 00:52 | 15.07.2023 00:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №68 и металлосвязи ВЛ-110 кВ З-2.
121 | ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос) | В-1 Ояш - Порос | 110 | аварийно | 15.07.2023 15:53 | 15.07.2023 15:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №174 и металлосвязи ВЛ-110 кВ В-1. 2) Выполнить замену изолятора на опоре №174 по фазе "В" ВЛ 110кВ В-1.
122 | ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос) | В-1 Кошево - Порос | 110 | аварийно | 15.07.2023 15:53 | 15.07.2023 15:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №174 и металлосвязи ВЛ-110 кВ В-1. 2) Выполнить замену изолятора на опоре №174 по фазе "В" ВЛ 110кВ В-1.
123 | ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайками | Восточная-Кошево с отпайками | 110 | аварийно | 15.07.2023 15:53 | 15.07.2023 15:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №174 и металлосвязи ВЛ-110 кВ В-1. 2) Выполнить замену изолятора на опоре №174 по фазе "В" ВЛ 110кВ В-1.
124 | ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) | П-1 Барышевская – Горная | 110 | аварийно | 15.07.2023 16:15 | 15.07.2023 16:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 282-283 по ВЛ 110кВ П-1.
125 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная (П-1 Мурлыкино - Горная) | П-1 Мурлыткино – Горная | 110 | аварийно | 15.07.2023 16:15 | 15.07.2023 16:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 282-283 по ВЛ 110кВ П-1.
126 | ПС Инская | 2Т | 110 | аварийно | 15.07.2023 19:33 | 15.07.2023 19:33 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции и ошиновки 10кВ на выводе 2Т на ПС Инская.
127 | ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7) | В-7 | 110 | аварийно | 21.07.2023 17:52 | 21.07.2023 17:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр от ПС Моховая до опоры 28 по ВЛ-110кВ В-7/В-8, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
128 | ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) | Ю-3 | 110 | аварийно | 25.07.2023 14:19 | 25.07.2023 14:19 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Не требуется
129 | ТП 38 | 3 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 10:40 | 01.07.2023 13:53 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Обратиться в полицию по факту повреждения фидера №3 от ТП 38. | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №11 от ТП 38.
130 | ТП 50к10 | 2 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 14:26 | 01.07.2023 15:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ввод в здание от опоры №11 фидера №2 от ТП 50К10 изолированным проводом.
131 | ТП 2Д14 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 17:20 | 01.07.2023 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
132 | ТП 27 | 3 | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 14:40 | 03.07.2023 15:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №39 фидера №3 от ТП 27.
133 | ТП 28 | 4 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 21:11 | 06.07.2023 21:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №6- №7 фидера №4 от ТП 28.
134 | ТП 29А | 4 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 22:17 | 06.07.2023 22:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Демонтировать ввод в здание от опоры №25 фидер №4 от ТП 29А в связи с отсутствием потребителя.
135 | ТП 5У26 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 22:45 | 07.07.2023 00:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №10 фидера №2 от ТП 5У26.
136 | ТП 21 | 4 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 23:08 | 06.07.2023 23:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №4- №5 фидера №4 от ТП 21.
137 | ТП 24 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 23:12 | 07.07.2023 01:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №2- №3 фидера №1 от ТП 24.
138 | ТП 10 | 4 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 00:29 | 07.07.2023 01:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №19- №20 ф.4 от ТП 10.
139 | ТП 88 | 7 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 12:04 | 07.07.2023 14:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №8- №9 фидера №7 от ТП 88.
140 | ТП 30Б189 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 21:58 | 08.07.2023 23:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Опилить ветви дерева в пролёте опор №6- №7 фидера №1 от ТП 30Б189.
141 | ТП-23 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 08:35 | 13.07.2023 11:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену повреждённой концевой кабельной муфты фидера №2 от ТП-23.
142 | ТП 9Ж293 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 11:30 | 13.07.2023 14:24 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Взыскать с виновника ущерб причинённый фидеру №2 от ТП 9Ж293 в гражданско-правовом порядке. | 1) Устранить повреждения фидера №2 от ТП 9Ж293.
143 | ТП 3ч13 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 16:25 | 13.07.2023 17:41 | Прочие нарушения | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №2 фидера №2 от ТП 3Ч13.
144 | ТП 20Б85 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 23:24 | 14.07.2023 23:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
145 | ТП 10 | 4 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 23:55 | 15.07.2023 00:54 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Перемонтировать ввод в здание от опоры №51 фидера №4 от ТП 10.
146 | ТП 65 | 4 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 00:19 | 15.07.2023 01:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №22 фидера №4 от ТП 65.
147 | ТП РП 1 | 5 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 01:00 | 15.07.2023 01:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №52 фидера №5 от ТП РП 1.
148 | ТП 23 | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 04:37 | 15.07.2023 05:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №15 фидера №2 от ТП 23.
149 | ТП 24 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 06:38 | 15.07.2023 10:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №4- №5 фидера №1 от ТП 24.
150 | ТП 23 | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 08:32 | 15.07.2023 10:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждения проводов в пролёте опор №8- №9 фидера №3 от ТП 23.
151 | ТП РП 1 | 7 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 16:16 | 15.07.2023 17:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №39 - №40 фидера №7 от ТП РП 1.
152 | ТП 8У70 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 16:53 | 15.07.2023 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №26- №27 фидера №1 от ТП 8У70.
153 | ТП 21Б90 | 2 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 17:02 | 15.07.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №3- №4 фидера 2 от ТП 21Б90.
154 | ТП 10 | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 17:33 | 15.07.2023 18:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение в пролёте опор №42- №43 фидера №3 от ТП 10.
155 | ТП 54Б417 | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 21:25 | 15.07.2023 22:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от поры №14 фидера №3 от ТП 54Б417.
156 | ТП 33Б178 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 22:45 | 15.07.2023 23:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Перемонтировать крючья на опоре №20 фидера №1 от ТП 33Б178.
157 | ТП 10 | 4 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 14:11 | 16.07.2023 15:24 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта на опоре №18 фидера №4 от ТП 10.
158 | ТП 32 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.07.2023 04:34 | 21.07.2023 07:32 | Прочие воздействия | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Обратиться в полицию по факту повреждения фидера №1 от ТП 32. | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №21 фидера №1 от ТП 32.
159 | ТП 29Б153 | 2 | 0.4 | аварийно | 26.07.2023 06:40 | 26.07.2023 13:37 | Прочие воздействия | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Обратиться в полицию по факту повреждения фидера №2 от ТП 29Б153. | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №17 фидера №2 от ТП 29Б153.
160 | ПС Чуваши | 10С | 10 | аварийно | 01.07.2023 09:49 | 01.07.2023 10:03 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
161 | ПС Оленёнок | 32К | 10 | аварийно | 02.07.2023 11:27 | 02.07.2023 12:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
162 | РП 2 | 211 | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:00 | 06.07.2023 18:11 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №65 фидера №211.
163 | РП 4 | 3СШ-10 | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:11 | 06.07.2023 18:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №16 фидера №403.
164 | РП 3 | 310 | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:20 | 06.07.2023 18:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №19 фидера №310.
165 | ПС Отрадное | 5о | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:22 | 06.07.2023 20:26 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на приёмной траверсе ТП 5О608.
166 | РП-1 | 13 | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:25 | 06.07.2023 19:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №14 фидера №13.
167 | ПС Антоновка | 49К | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:42 | 06.07.2023 17:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 49К в пролёте опор №77- №80.
168 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 06.07.2023 17:44 | 06.07.2023 18:01 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с траверсы опоры №134 фидера №2К.
169 | ПС Чумаково | 5Ч | 10 | аварийно | 06.07.2023 18:04 | 06.07.2023 19:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение опорной изоляции в ТП 5Ч5.
170 | ТП-26 | 1Т | 10 | аварийно | 06.07.2023 19:37 | 06.07.2023 20:55 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Исключить возможность доступа животных и птиц в ТП-26.
171 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 06.07.2023 22:00 | 07.07.2023 00:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждения изоляции и провода на опоре №111 фидера №62Б.
172 | ПС Орловка | 17У | 10 | аварийно | 06.07.2023 23:06 | 07.07.2023 00:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр 17У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №17 -№18 фидера 17У.
173 | ПС Куйбышевская | 24к | 10 | аварийно | 08.07.2023 09:32 | 08.07.2023 10:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
174 | РП "Шубинское" | 21Б | 10 | аварийно | 10.07.2023 21:00 | 10.07.2023 21:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
175 | ТПС Кожурла 1CШ-10 ВЛ 10кВ 1Ю | 1Ю | 10 | аварийно | 13.07.2023 12:15 | 13.07.2023 14:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые стойки опор №111 и №112 фидер №1Ю.
176 | РП-3 | 4 | 10 | аварийно | 13.07.2023 22:41 | 14.07.2023 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
177 | ПС Куйбышевская | 12К | 10 | аварийно | 14.07.2023 14:13 | 14.07.2023 16:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
178 | РП-2 | 6 | 10 | аварийно | 14.07.2023 14:13 | 14.07.2023 17:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на опоре №37/34 фидера №6.
179 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 14.07.2023 22:52 | 15.07.2023 01:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №320- №321 фидера №2К.
180 | ПС Верх-Ича | 5И | 10 | аварийно | 15.07.2023 03:02 | 15.07.2023 03:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №5И, по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №80- №81 фидера №5И.
181 | ПС Верх-Красноярка | 3А | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:28 | 15.07.2023 18:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3А на предмет целостности колпачков, вязок и изоляции. | 1) Перемонтировать штыревую изоляцию на опоре №573 фидера №3А.
182 | ПС Полярная | 2С | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:28 | 15.07.2023 18:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2С по результатам которого составить план график работ с просекой ЛЭП. | 1) Опилить ветви деревьев в пролёте опор №47- №47/1 фидера №2С.
183 | ПС Куйбышевская | 4К | 10 | аварийно | 17.07.2023 18:45 | 17.07.2023 19:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №4К. | 1) Перемонтировать крючья и изоляцию на опоре №169 фидера 10кВ №4К.
184 | РП "Убинское" | 9У | 10 | аварийно | 18.07.2023 10:40 | 18.07.2023 14:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Взыскать с виновника причинённый ущерб фидеру №9У в гражданско- правовом порядке. | 1) Устранить повреждения проводов фидера 9У в пролёте опор №56- №57 и арматуры на опорах №55, №56.
185 | РП 2 | 212 | 10 | аварийно | 18.07.2023 13:37 | 18.07.2023 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
186 | РП 1 | 27Б | 10 | аварийно | 19.07.2023 18:23 | 19.07.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
187 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 20.07.2023 12:01 | 20.07.2023 12:01 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №393 фидера №11У.
188 | ПС Тандовская | 33Б | 10 | аварийно | 20.07.2023 20:30 | 20.07.2023 22:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №33Б по результатам которого составить план- график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 33Б в пролёте опор №240- №241.
189 | РП "Новоспасское" | 17Б | 10 | аварийно | 21.07.2023 08:51 | 21.07.2023 11:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) В рамках кап. ремонта 2023 года спилить деревья, угрожающие ЛЭП 17Б на участке от оп. №34- №35, оп. №89- №94. 2) Спилить деревья, угрожающие ЛЭП 17Б в пролёте опор №29- №30.
190 | РП-1 | 10 | 10 | аварийно | 21.07.2023 18:14 | 21.07.2023 19:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 21.07.2023 20:49 | 21.07.2023 21:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ЛЭП 9Ж по результатам которого составить план-график замены дефектной изоляции. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №88 фидера №9Ж.
192 | ПС Полярная | 3С | 10 | аварийно | 22.07.2023 11:04 | 22.07.2023 11:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр 3С по результатам которого составить план- график вырубки ОСД. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 3С в пролёте опор №150- №151.
193 | РП "Устьянцево" | 45Б | 10 | аварийно | 22.07.2023 13:14 | 22.07.2023 14:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
194 | ПС Куйбышевская | 7К | 10 | аварийно | 22.07.2023 14:04 | 22.07.2023 16:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции и проводов фидеров №7К и 12К. 2) Измерить сопртивление ЗУ опоры №1 ВЛ 10кВ 7К/12К 3) Измерить сопротивление разрядников 10кВ на опоре №1 ВЛ 10кВ 7К/12К.
195 | ПС Куйбышевская | 12К | 10 | аварийно | 22.07.2023 14:04 | 22.07.2023 16:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции и проводов фидеров №7К и 12К. 2) Измерить сопртивление ЗУ опоры №1 ВЛ 10кВ 7К/12К 3) Измерить сопротивление разрядников 10кВ на опоре №1 ВЛ 10кВ 7К/12К.
196 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 23.07.2023 07:54 | 23.07.2023 07:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 11У на предмет состояния изоляции. | 1) Заменить штыревую изоляцию на опоре №42 фидера №11У.
197 | ССО РЖД АО ТПС Убинская 2СШ-10 ВЛ 4У | 4У | 10 | аварийно | 23.07.2023 10:45 | 23.07.2023 11:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
198 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 24.07.2023 13:41 | 24.07.2023 13:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ЛЭП 3Р по результатам которого составить план-график вырубки ОСД. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 3Р в пролёте опор №241- №242.
199 | РП-1 | 25 | 10 | аварийно | 28.07.2023 10:20 | 28.07.2023 10:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ПС Победа | 19Ж | 10 | аварийно | 28.07.2023 23:31 | 29.07.2023 00:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | ПС Зюзя | 37Б | 10 | аварийно | 30.07.2023 09:05 | 30.07.2023 11:54 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию в ячейке 37Б ПС Зюзя. 2) Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением изоляции ячейки 37Б на ПС Зюзя.
202 | ССО РЖД АО ТПС Труновская 1СШ-10 ВЛ 3Б | 3Б | 10 | аварийно | 30.07.2023 09:50 | 30.07.2023 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
203 | ПС Оленёнок | 38К | 10 | аварийно | 30.07.2023 20:55 | 30.07.2023 22:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №116- №117 фидера 38К.
204 | РП-1 | 8 | 10 | аварийно | 31.07.2023 17:53 | 31.07.2023 18:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Устранить повреждение на разъединителе Р-8-1 фидера №8. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №1 фидера №8. 3) Измерить сопротивление разрядников на опоре №1 фидера №8.
205 | ПС Чумаково | ВЛ 35кВ Чумаково- Отрадное (35-175) | 35 | аварийно | 03.07.2023 13:20 | 03.07.2023 16:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-175 по результатам которого составить план- график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-175 в пролёте опор №439- №440.
206 | ПС Отрадное | 1Т | 35 | аварийно | 06.07.2023 17:30 | 06.07.2023 17:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередные испытания силового трансформатора 1Т-2,5 на ПС 35кВ Отрадное. 2) Выполнить чистку изоляции трансформатора 1Т-2,5 ПС 35кВ Отрадное.
207 | ПС Полярная | ВЛ 35кВ Полярная- Верх-Красноярка (35-45) | 35 | аварийно | 06.07.2023 23:21 | 06.07.2023 23:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-45 по результатам котрого составить план график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-45 в пролёте опор №372- №373.
208 | ПС Оленёнок | ВЛ 35кВ Оленёнок- Верх-Ича (35-44) | 35 | аварийно | 07.07.2023 19:30 | 07.07.2023 19:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции и проводов на опоре №166 ВЛ 35-44.
209 | ПС Тандовская | ВЛ 35кВ Тандовская- Зюзя (35-173) | 35 | аварийно | 15.07.2023 13:50 | 15.07.2023 16:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-173 по результатам которого составить план-график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №47- №48 ВЛ 35-173.
210 | ПС Пешково | ВЛ 35кВ Пешково- Новодубровка (35-179) | 35 | аварийно | 15.07.2023 17:30 | 15.07.2023 18:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-179 по результатам которого составить план-график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №89- №90 ВЛ 35-179.
211 | ПС Полярная | ВЛ 35кВ Полярная- Чуваши (35-53) | 35 | аварийно | 30.07.2023 14:10 | 30.07.2023 14:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Оценить состояние изоляции ВЛ 35-53 в рамках внеочередного осмотра. | 1) Заменить подвесную изоляцию со следами перекрытия на опоре №44 ВЛ 35кВ 35-53. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №44 ВЛ №35-53
212 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 01.07.2023 07:29 | 01.07.2023 07:29 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-39 с целью выявления потенциальных участков гнездования и обитания крупных птиц. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №363 ВЛ 110кВ З-39. 2) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "С" на опоре №363 ВЛ 110кВ №З-39. 3) Установить ПЗУ на участке ВЛ 110кВ З-39 от опоры №362 до опоры №372.
213 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отп-ми на ПС Куйбышевская, Бараба, Пионерская, Тандовская | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) | 110 | аварийно | 04.07.2023 05:00 | 04.07.2023 05:00 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №63 ВЛ 110кВ З-36. 2) Установить ПЗУ на участке от опоры №60 до №65 ВЛ 110кВ З-36. 3) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "С" на опоре №63 ВЛ 110кВ №З-36.
214 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 06.07.2023 16:26 | 06.07.2023 16:26 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ №З-7 по результатам которого составить план- график вырубки деревьев в 2024 году. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-7 в пролёте опор №390- №391.
215 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 06.07.2023 16:26 | 06.07.2023 16:55 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ №З-7 по результатам которого составить план- график вырубки деревьев в 2024 году. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ №З-7 в пролёте опор №390- №391.
216 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35) | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35 ) | 110 | аварийно | 06.07.2023 16:27 | 06.07.2023 16:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №6 ВЛ 110кВ З-35. 2) Заменить перекрытую изоляцию на опоре №6 ВЛ 110кВ №З-35.
217 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отп-ми на ПС Куйбышевская, Бараба, Пионерская, Тандовская | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) | 110 | аварийно | 07.07.2023 04:39 | 07.07.2023 04:39 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "А" на опоре №153 ВЛ 110кВ №З-36. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №153 ВЛ 110кВ №З-36. 3) Установить ПЗУ на участке ЛЭП З-36 от опоры №152 до опоры №157.
218 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 09.07.2023 16:21 | 09.07.2023 16:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №32 ВЛ 110кВ З-7.
219 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 09.07.2023 16:21 | 09.07.2023 16:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №32 ВЛ 110кВ З-7.
220 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 11.07.2023 08:04 | 11.07.2023 08:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №33 ВЛ 110кВ З-7. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. 3) Измерить сопротивление ЗУ опоры №33 ВЛ 110кВ З-7.
221 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 11.07.2023 08:04 | 11.07.2023 08:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №33 ВЛ 110кВ З-7. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. 3) Измерить сопротивление ЗУ опоры №33 ВЛ 110кВ З-7.
222 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 12.07.2023 03:53 | 12.07.2023 03:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "С" на опоре №26 ВЛ 110кВ З-7. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. 3) Измерить сопротивление ЗУ опоры №26 ВЛ 110кВ З-7.
223 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 12.07.2023 03:53 | 12.07.2023 03:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "С" на опоре №26 ВЛ 110кВ З-7. 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 в рамках которого оценить состояние грозозащитного троса. 3) Измерить сопротивление ЗУ опоры №26 ВЛ 110кВ З-7.
224 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) | 110 | аварийно | 15.07.2023 13:09 | 15.07.2023 13:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-8 по результатам которого составить план график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ З-8 на участке ЛЭП от опоры №341 до опоры №397 в рамках ремонтной программы 2024 года.
225 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Клубничная с отпайками (З-8 Барабинская ТЭЦ – Клубничная) | 110 | аварийно | 15.07.2023 13:09 | 15.07.2023 13:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-8 по результатам которого составить план график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ З-8 на участке ЛЭП от опоры №341 до опоры №397 в рамках ремонтной программы 2024 года.
226 | ВЛ 110кВ Межовка-Биаза (З-49) | ВЛ 110кВ Межёвка- Биаза (З-49) | 110 | аварийно | 15.07.2023 14:42 | 15.07.2023 14:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ВЛ 110кВ З-49 по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 110кВ З-49 в рамках ремонтной программы 2024- 2025 годов.
227 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) | 110 | аварийно | 15.07.2023 16:14 | 15.07.2023 16:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-8 по результатам которого составить план график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ З-8 на участке ЛЭП от опоры №70 до опоры №148.
228 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Клубничная (З-8) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Клубничная с отпайками (З-8 Барабинская ТЭЦ – Клубничная) | 110 | аварийно | 15.07.2023 16:14 | 15.07.2023 16:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-8 по результатам которого составить план график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кВ З-8 на участке ЛЭП от опоры №70 до опоры №148.
229 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 20.07.2023 05:20 | 20.07.2023 05:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "А" на опоре №207А ВЛ 110кВ З-39. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №207А ВЛ 110кВ З-39.
230 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 20.07.2023 10:51 | 20.07.2023 10:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт повреждённого шлейфа по фазе "С" на опоре №473 ВЛ 110кВ З-39. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №473 ВЛ 110кВ З-39.
231 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 22.07.2023 10:32 | 22.07.2023 10:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №278 ВЛ 110кВ З-39. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №278 ВЛ 110кВ З-39.
232 | ВЛ 110кВ Груздёвка-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздёвка – Кожурла) | 110 | аварийно | 30.07.2023 06:54 | 30.07.2023 06:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №409 ВЛ 110кВ З-7.
233 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Кожурла (З-7) | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ – Кожурла) | 110 | аварийно | 30.07.2023 06:54 | 30.07.2023 06:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №409 ВЛ 110кВ З-7.
234 | ТП 77 | 4 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 12:45 | 05.07.2023 15:07 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 3 ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 77, произвести верховой осмотр соседних опор № 2,№ 4
235 | ТП 24-208 | 1 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 20:03 | 14.07.2023 21:55 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 22 Ф1-24-208 выполнить верховой осмотр соседних опор № 21, № 23
236 | ТП 103 | 3 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 22:10 | 14.07.2023 23:30 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 10 ф-3 от ТП10/0,4 кВ № 103, произвести верховой осмотр соседних опор № 9,№ 11
237 | ТП 21-1207 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 22:57 | 15.07.2023 01:45 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 6 Ф2-21-1207, произвести верховой осмотр соседних опор № 5,№ 7.
238 | ТП 61-10-19 | 2 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:30 | 15.07.2023 19:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода и обрезку веток ВЛ-0,38 кВ ф № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 61-10-19
239 | ТП 22 | 3 | 0.4 | аварийно | 18.07.2023 11:22 | 18.07.2023 12:40 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 14 ф-3 от ТП 10/0,4 кВ № 22, произвести верховой осмотр соседних опор № 13. № 15.
240 | ТП 43 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 16:36 | 20.07.2023 18:18 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 19 ВЛ 0,38 кВ Ф 1 от ТП 10/0,4 кВ № 43, выполнить верховой осмотр соседних опор № 18, № 20
241 | ТП 41-404 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.07.2023 13:32 | 21.07.2023 14:47 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 2 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 41-404, произвести верховой осмотр соседних опор № 1, № 3
242 | ТП 5 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.07.2023 17:32 | 21.07.2023 18:30 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 45 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 5, произвести верховой осмотр соседних опор № 44, № 46
243 | ТП 22 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 14:58 | 29.07.2023 15:20 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) выполнить замену вязок на опоре № 41 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 22 и выполнить верховой осмотр соседних опор № 40, № 42
244 | ПС Карасукская | Ф 41-5 | 10 | аварийно | 04.07.2023 08:27 | 04.07.2023 10:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "С" на опоре №3/153 ВЛ 10 кВ 41-5. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 41-5 от оп.№1/153 до оп.№11/153.
245 | ПС Студеновская | Ф 43-3 | 10 | аварийно | 06.07.2023 21:30 | 06.07.2023 22:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену оп. №15 ВЛ 10 кВ 43-3. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №14 - №16 на предмет их целостности, а также произвести осмотр опор №14 и №16 ВЛ 10 кВ 43-3.
246 | ПС Половинская | Ф 64-1 | 10 | аварийно | 07.07.2023 03:55 | 07.07.2023 06:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену оп. №60 ВЛ 10 кВ 64-1. 2) Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10 кВ 64-1. 3) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №59 - №61 на предмет их целостности, а также произвести осмотр опор №59 и №61 ВЛ 10 кВ 64-1.
247 | ПС Петропавловская | Ф 63-5 | 10 | аварийно | 07.07.2023 12:30 | 07.07.2023 14:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 1) Произвести осмотр опор №50 - №94 ВЛ 10 кВ 63-5 в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по устранению. | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №67 ВЛ 10 кВ 63-5. 2) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №67 ВЛ 10 кВ 63-5. При несоответствии требования НТД привести значение сопротивления до нормы.
248 | ПС Савкинская | Ф 23-6 | 10 | аварийно | 07.07.2023 13:28 | 07.07.2023 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
249 | ПС Палецкая | Ф 22-1 | 10 | аварийно | 07.07.2023 15:20 | 07.07.2023 16:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену оп. №408 ВЛ 10 кВ 22-1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №407 - №409 на предмет их целостности, а также произвести осмотр опор №407 и №409 ВЛ 10 кВ 22-1. 3) Произвести восстановление крепления крюка фазы "А" оп. №408 ВЛ 10 кВ 22-1.
250 | ПС Андреевская | Ф 24-5 | 10 | аварийно | 07.07.2023 15:43 | 07.07.2023 16:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "С" на опоре №128 ВЛ 10 кВ 24-5. 2) Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ 24-5 от оп.№126 до оп.№133.
251 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 111 | 10 | аварийно | 12.07.2023 09:58 | 12.07.2023 10:20 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену оп.№2/19/1 ВЛ 10 кВ 111 РП-1 10 кВ Карасук. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №2/19/1 - №2/19/2 на предмет их целостности.
252 | ПС Камышинская | Ф 18-4 | 10 | аварийно | 12.07.2023 20:31 | 12.07.2023 21:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "А" на опоре №203 ВЛ 10 кВ 18-4. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 18-4 от оп.№202 до оп.№207.
253 | ПС Купинская | Ф 11-2 | 10 | аварийно | 14.07.2023 19:35 | 14.07.2023 22:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену изоляции на опоре №255 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ 11-2. 2) Устранить обрыв провода фазы "С" ВЛ 10 кВ 11-2. 3) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 11-2 по всей протяженности.
254 | ПС Андреевская | Ф 24-2 | 10 | аварийно | 14.07.2023 20:03 | 14.07.2023 20:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Произвести замену оп. №165/143 ВЛ 10 кВ 24-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №164/143 - №165/143 на предмет их целостности, а также произвести осмотр опор №164/143 и №166/143 ВЛ 10 кВ 24-2.
255 | РП-2 10 кВ Карасук | Ф 212 | 10 | аварийно | 14.07.2023 22:10 | 14.07.2023 22:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №3/26 фазы "В" ВЛ 10 кВ 212, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста на опоре №3/26 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №2/26 - №4/26 ВЛ 10 кВ 212. 4) Произвести монтаж натяжной изоляции на оп. №3/26 ВЛ 10 кВ 212
256 | ПС Баганская | Ф 21-9 | 10 | аварийно | 15.07.2023 11:16 | 15.07.2023 12:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Произвести осмотр ВЛ по всей протяженности в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по устранению. | 1) Произвести замену изолятора на опоре №40 фазы "В" ВЛ 10 кВ 21-9, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №40 - №41 на предмет их целостности.
257 | РП-2 10 кВ Карасук | Ф 212 | 10 | аварийно | 16.07.2023 12:30 | 16.07.2023 13:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №51 ВЛ 10 кВ 212. 2) В рамках КР произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 10 кВ 212.
258 | ПС Савкинская | Ф 23-6 | 10 | аварийно | 21.07.2023 16:43 | 21.07.2023 16:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
259 | ПС Половинская | Ф 64-4 | 10 | аварийно | 29.07.2023 12:07 | 29.07.2023 12:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение собственнику абонентскоого участка ВЛ 10 кВ 64-4 о приведении ЭУ требованиям НТД. | Не требуется
260 | ПС Ирбизинская | 2Т | 110 | аварийно | 13.07.2023 00:11 | 13.07.2023 01:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ОПН-10 2Т. 2) Произвести капитальный ремонт силового трансформатора 2Т-2,5 МВА на ПС 110 кВ Ирбизинская. 3) Произвести проверку грозозащитных устройств на отходящих ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ирбизинская.
261 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | З-53 | 110 | аварийно | 13.07.2023 00:11 | 13.07.2023 00:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ОПН-10 2Т. 2) Произвести капитальный ремонт силового трансформатора 2Т-2,5 МВА на ПС 110 кВ Ирбизинская. 3) Произвести проверку грозозащитных устройств на отходящих ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ирбизинская.
262 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | З-53 | 110 | аварийно | 13.07.2023 16:51 | 13.07.2023 16:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ОПН-10 2Т. 2) Произвести капитальный ремонт силового трансформатора 2Т-2,5 МВА на ПС 110 кВ Ирбизинская. 3) Произвести проверку грозозащитных устройств на отходящих ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ирбизинская.
263 | ПС Ирбизинская | 2Т | 110 | аварийно | 13.07.2023 16:51 | 13.07.2023 16:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ОПН-10 2Т. 2) Произвести капитальный ремонт силового трансформатора 2Т-2,5 МВА на ПС 110 кВ Ирбизинская. 3) Произвести проверку грозозащитных устройств на отходящих ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ирбизинская.
264 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | 110 | аварийно | 14.07.2023 18:46 | 14.07.2023 19:49 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) инженерно-техническим персоналом от оп. №550 до оп.№669 в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по устранению. | 1) Произвести установку опоры №588 с восстановлением сцепной арматуры и изоляции.
265 | ПС Нива | 2Т | 110 | аварийно | 25.07.2023 05:04 | 25.07.2023 07:07 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести осмотр ЗРУ-10 ПС 110 кВ Нива с целью выявления наличия технологических отверстий способствующих проникновению птиц и животных 2) Произвести испытания 2Т ПС 110 Нива. 3) Произвести регулировку привода ОД-110 2Т ПС 110 кВ Нива.
266 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | З-53 | 110 | аварийно | 25.07.2023 05:04 | 25.07.2023 07:07 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести осмотр ЗРУ-10 ПС 110 кВ Нива с целью выявления наличия технологических отверстий способствующих проникновению птиц и животных 2) Произвести испытания 2Т ПС 110 Нива. 3) Произвести регулировку привода ОД-110 2Т ПС 110 кВ Нива.
267 | ВЛ 110 кВ Баганская – Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) | (З-24 Баганская - Савкинская) | 110 | аварийно | 28.07.2023 05:17 | 28.07.2023 05:17 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Произвести обследование ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) в местах скопления птиц, при необходимости разработать план-график по установке ПЗУ. | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №158 ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №158 ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская).
268 | ТП-373 (Л) | 8 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 12:50 | 01.07.2023 13:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
269 | ТП-204 (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 18:12 | 01.07.2023 19:21 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
270 | ТП-5508 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 02.07.2023 01:45 | 02.07.2023 07:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
271 | ТП-1366 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 02.07.2023 08:00 | 02.07.2023 10:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
272 | ТП-5565 (Л) | 9 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 02.07.2023 13:05 | 02.07.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
273 | ТП-229 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 14:41 | 03.07.2023 15:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
274 | ТП-5120 (ПР) | 6-3 | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 17:23 | 03.07.2023 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | ТП-295 (ПР) | 7-4 | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 17:45 | 03.07.2023 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
276 | ТП-252 (Л) | руб.ЯРВ | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 18:30 | 03.07.2023 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
277 | ТП-1097 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 03.07.2023 23:20 | 04.07.2023 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
278 | ТП-21А (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 04.07.2023 14:19 | 04.07.2023 19:35 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
279 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 04.07.2023 17:00 | 04.07.2023 20:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
280 | ТП-3999 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 04.07.2023 22:41 | 04.07.2023 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
281 | ТП-544 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 10:00 | 05.07.2023 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
282 | ТП-239 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 18:10 | 05.07.2023 19:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
283 | ТП-58 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 18:17 | 05.07.2023 21:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
284 | ТП-105 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 05.07.2023 22:52 | 05.07.2023 23:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
285 | ТП-232 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 06:00 | 06.07.2023 06:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
286 | ТП-5565 (Л) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 07:01 | 06.07.2023 07:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
287 | ТП-2627 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 09:32 | 07.07.2023 13:05 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
288 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 11:53 | 07.07.2023 12:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
289 | ТП-207 (Л) | 7 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 13:44 | 07.07.2023 17:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
290 | ТП-5306 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 17:20 | 07.07.2023 19:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилатические испытания КЛ-10кВ ТП-462 — Т-1
291 | ТП-1366 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 10:45 | 08.07.2023 15:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-0,4кВ ТП-1366 на ВЛ-1 оп.16
292 | ТП-5084 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 12:30 | 08.07.2023 15:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
293 | ТП-835 (ПР) | руб.1 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 21:41 | 09.07.2023 00:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
294 | ТП-5086 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.07.2023 01:22 | 09.07.2023 01:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
295 | ТП-352 (ПР) | 2-2 | 0.4 | аварийно | 09.07.2023 01:40 | 09.07.2023 02:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
296 | ТП-637 (ПР) | 3-1 | 0.4 | аварийно | 09.07.2023 15:20 | 09.07.2023 17:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
297 | ТП-1125 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 09.07.2023 15:45 | 09.07.2023 18:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
298 | ТП-5113 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 10.07.2023 00:43 | 10.07.2023 01:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
299 | ТП-745 (Л) | 3 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 12:16 | 11.07.2023 13:05 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
300 | ТП-5062 (ПР) | 7-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 16:30 | 11.07.2023 16:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
301 | ТП-421 (Л) | 4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 17:49 | 11.07.2023 18:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
302 | ТП-60 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 18:30 | 11.07.2023 19:05 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
303 | ТП-409 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 20:13 | 12.07.2023 01:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
304 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 20:50 | 12.07.2023 01:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
305 | ТП-49 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 20:50 | 11.07.2023 22:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | ТП-509 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 20:50 | 11.07.2023 23:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
307 | ТП-233 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 20:50 | 11.07.2023 23:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | ТП-623-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 21:00 | 12.07.2023 00:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
309 | ТП-1857 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 02:00 | 12.07.2023 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
310 | ТП-451 (Л) | 16 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 17:56 | 12.07.2023 20:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
311 | ТП-623-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 18:23 | 12.07.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
312 | ТП-49 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 21:05 | 12.07.2023 21:43 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
313 | ТП-5173 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 21:40 | 12.07.2023 21:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
314 | ТП-1937 (ПР) | 8 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 22:50 | 12.07.2023 23:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
315 | ТП-727 (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 05:45 | 13.07.2023 06:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
316 | ТП-5120 (ПР) | 6-3 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 06:29 | 13.07.2023 06:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
317 | ТП-5420 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 00:46 | 14.07.2023 06:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
318 | ТП-5120 (ПР) | 6-3 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 10:01 | 14.07.2023 14:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
319 | ТП-1109 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 13:08 | 14.07.2023 13:42 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
320 | ТП-1268 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 04:00 | 15.07.2023 05:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
321 | ТП-5096 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 10:40 | 15.07.2023 17:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
322 | ТП-404 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 12:13 | 15.07.2023 12:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
323 | ТП-683 (ПР) | 5-3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 13:14 | 15.07.2023 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
324 | ТП-505 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 16:40 | 15.07.2023 17:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
325 | ТП-102 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 16:55 | 15.07.2023 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
326 | ТП-2601 (Л) | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:00 | 15.07.2023 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
327 | ТП-403 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:10 | 15.07.2023 22:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
328 | ТП-567 (ПР) | ВЛ-6 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:30 | 15.07.2023 20:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
329 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:40 | 15.07.2023 20:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
330 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:40 | 15.07.2023 22:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
331 | ТП-618 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 18:58 | 15.07.2023 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
332 | ТП-155 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 21:20 | 16.07.2023 01:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
333 | ТП-754 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 21:54 | 15.07.2023 23:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
334 | ТП-86 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 22:06 | 16.07.2023 02:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
335 | ТП-746 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 22:10 | 16.07.2023 03:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
336 | ТП-551-Ю (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 22:17 | 16.07.2023 00:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
337 | ТП-182 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 00:00 | 16.07.2023 02:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
338 | ТП-1515 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 01:34 | 16.07.2023 02:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
339 | ТП-2627 (Л) | 3 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 10:00 | 16.07.2023 11:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
340 | ТП-5565 (Л) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 21:43 | 16.07.2023 23:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
341 | ТП-397 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 23:30 | 16.07.2023 23:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
342 | ТП-303 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 02:05 | 17.07.2023 02:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
343 | ТП-635 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 03:35 | 17.07.2023 05:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
344 | ТП-343 (Л) | 10 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 11:45 | 17.07.2023 13:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
345 | ТП-399 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 15:23 | 17.07.2023 17:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
346 | ТП-2602 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 19:00 | 17.07.2023 19:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
347 | ТП-838 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 17.07.2023 21:40 | 17.07.2023 21:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
348 | ТП-373 (Л) | руб. 2 | 0.4 | аварийно | 18.07.2023 21:06 | 18.07.2023 22:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
349 | ТП-2613 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 19.07.2023 11:55 | 19.07.2023 12:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
350 | ТП-745 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 14:30 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
351 | ТП-5 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 19.07.2023 16:30 | 19.07.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
352 | ТП-28 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 10:00 | 20.07.2023 11:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
353 | ТП-510 (Л) | 11 (освещ.трамвайн.путей карточки нет) | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 15:00 | 20.07.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
354 | ТП-5036 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 15:23 | 20.07.2023 15:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
355 | ТП-7 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 22:00 | 21.07.2023 00:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
356 | ТП-7 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 22:00 | 20.07.2023 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
357 | ТП-157 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.07.2023 00:38 | 21.07.2023 01:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
358 | ТП-720 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 21.07.2023 20:00 | 21.07.2023 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
359 | ТП-295 (ПР) | 7-4 | 0.4 | аварийно | 24.07.2023 19:15 | 24.07.2023 19:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
360 | ТП-186 (Л) | 5 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 25.07.2023 14:40 | 25.07.2023 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
361 | ТП-231 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 25.07.2023 22:41 | 25.07.2023 23:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
362 | ТП-144 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 26.07.2023 09:10 | 26.07.2023 10:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
363 | ТП-5495 (ПР) | 1-1 | 0.4 | аварийно | 27.07.2023 18:39 | 27.07.2023 21:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
364 | ТП-756 (Л) | 28 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 11:24 | 29.07.2023 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
365 | ТП-186 (Л) | 5 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 13:22 | 29.07.2023 15:13 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
366 | ТП-3613 (ПР) | ВЛ | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 15:00 | 29.07.2023 19:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
367 | ТП-5007 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 23:04 | 29.07.2023 23:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
368 | ТП-803 (ПР) | 1-1 | 0.4 | аварийно | 31.07.2023 14:30 | 31.07.2023 17:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
369 | ПС ПП Библиотечный | 6-090 "А", 6-090 "Б" | 6 | аварийно | 05.07.2023 10:36 | 05.07.2023 10:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КД-6кВ ПП Библиотечный ф.6-090 н.А и н.Б — РП-1705
370 | РП-1910 (ПР) | РП-1910 яч.8 - ТП-4734 яч.3 | 6 | аварийно | 05.07.2023 10:36 | 05.07.2023 14:55 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1721 — ТП-1726
371 | РП-5670 (ПР) | РП-5670 яч.12 - ТП-4423 яч.4 | 6 | аварийно | 06.07.2023 13:42 | 06.07.2023 14:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ТП-4423 — ТП-1081
372 | ПС ПП Библиотечный | 6-098 "А", 6-098 "Б" | 6 | аварийно | 08.07.2023 12:35 | 08.07.2023 12:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ ПП Библиотечный ф.6-098 н.А и н.Б — РП-1910
373 | РП-1200 (ПР) | РП-1200 яч.18 - ТП-1938 яч.14 | 6 | аварийно | 09.07.2023 01:50 | 09.07.2023 02:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1200 яч.18 — ТП-1938 яч.14
374 | ПС Вокзальная ф.6-067 | КЛ 6 кВ ПС Вокзальная, яч.9 - ТП-888, яч.3 | 6 | аварийно | 09.07.2023 03:08 | 09.07.2023 06:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1328 яч.1 — ТП-1327 яч.3, КЛ-6кВ ТП-646 яч.2— ТП-1328 яч.7, КЛ-6кВ РП-1200 яч.15— ТП-5709 яч.5
375 | ТП-727 (ПР) | 2Т | 6 | аварийно | 09.07.2023 20:20 | 09.07.2023 20:42 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
376 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.5 - ТП-169-Ю яч.3 - ТП-868-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 11.07.2023 18:40 | 11.07.2023 22:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести чистку просеки КВЛ-6кВ РП-1865 — ТП-868-Ю
377 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 11.07.2023 18:41 | 11.07.2023 23:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
378 | РП-1705 (ПР) | РП-1705 яч.13 - ТП-9-4232 яч.3 | 6 | аварийно | 11.07.2023 18:50 | 11.07.2023 21:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести чистку просеки ВЛ-6кВ ТП-1083 — ТП-1085
379 | ЦРП-3315 химпласт | РП-3315 яч.26 - ТП-1057 яч.7 | 6 | аварийно | 11.07.2023 20:45 | 11.07.2023 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
380 | РП-4440 (ПР) | РП-4440 яч.14 - ТП-1361 яч.2 | 6 | аварийно | 11.07.2023 21:30 | 11.07.2023 22:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-4895 — ТП-1167
381 | ЦРП-3315 химпласт | РП-3315 яч.28 - ТП-4892 яч.2 | 6 | аварийно | 11.07.2023 21:58 | 11.07.2023 22:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-3523 — ТП-1091
382 | РП-590 (ПР) | КВЛ РП-590 яч.13 - 712 яч.3 | 6 | аварийно | 12.07.2023 06:00 | 12.07.2023 18:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-6кВ РП-590 — МР-303 оп.1 к ТП-653
383 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.6 - ТПС-7 | 6 | аварийно | 16.07.2023 10:31 | 16.07.2023 10:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
384 | ТП-580А-Ю (ПР) | 1Т | 6 | аварийно | 16.07.2023 13:47 | 16.07.2023 13:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену трансформатора в ТП-580А
385 | ПС Северная | 6-92 "А1", 6-92 "А2" | 6 | аварийно | 16.07.2023 14:25 | 16.07.2023 14:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | РП-1000 (ПР) | РП-1000 яч.13 - ТП-1101 яч.5 | 6 | аварийно | 16.07.2023 21:13 | 16.07.2023 23:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-1000 яч.13 — ТП-1101 яч.5
387 | РП-1362 (ПР) | КЛ РП-1362 яч.13 - ТП-4075 яч.6 | 6 | аварийно | 18.07.2023 03:56 | 18.07.2023 05:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-3135 — ТП-1255
388 | ПС 110 ПП Библиотечный РП-3930 яч.9 | КЛ ССО АО Оборонэнерго ул.Гаранина РП-3930 яч.9 | 6 | аварийно | 20.07.2023 22:46 | 21.07.2023 00:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кровли в ТП-5616
389 | РП-5403 (ПР) | РП-5403 яч.4 - ТП-5416 яч.3 | 6 | аварийно | 25.07.2023 11:00 | 25.07.2023 11:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести порфилактические испытания КЛ-6кВ ТП-5416 яч.5 — ТП-5424 яч.6
390 | ТП-801 (ПР) | ТП-801 яч.1 - ТП-866 яч.1 | 6 | аварийно | 27.07.2023 13:32 | 27.07.2023 14:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-801 яч.1 — ТП-866 яч.1
391 | РП-432 (ПР) | РП-432 яч.24 - ТП-434-Ю яч.4 | 6 | аварийно | 27.07.2023 13:34 | 27.07.2023 14:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-6кВ РП-432 яч.24 — ТП-434-Ю яч.4
392 | ТП-5709 (ПР) | ТП-5709 яч.5 - РП-1200 яч.15 | 6 | аварийно | 30.07.2023 01:57 | 30.07.2023 02:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
393 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.7 - ТП-9-3914 яч.6 | 10 | аварийно | 02.07.2023 17:24 | 02.07.2023 18:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-27 яч.7 — ТП-9-3914 яч.6
394 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.10 - ТП-403 яч.3 | 10 | аварийно | 02.07.2023 19:50 | 02.07.2023 22:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-315 — ТП-319
395 | ЭС ТЭЦ-2 | 1015 "В" | 10 | аварийно | 02.07.2023 19:55 | 02.07.2023 20:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-15 н.Б — РП-8
396 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.9 - ТП-608 яч.3 | 10 | аварийно | 03.07.2023 10:19 | 03.07.2023 12:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-603 — ТП-604
397 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.14 - ТП-616 яч.3 | 10 | аварийно | 03.07.2023 10:19 | 03.07.2023 11:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-27 яч.14 — ТП-616 яч.3
398 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.7-ТП-533 яч.1 | 10 | аварийно | 03.07.2023 16:11 | 03.07.2023 17:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-145 — ТП-530
399 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.10 - ТП-1454 яч.11 | 10 | аварийно | 04.07.2023 00:19 | 04.07.2023 01:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1253 — ТП-1263
400 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.А, РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 04.07.2023 01:05 | 04.07.2023 01:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
401 | РП-4070,яч.10 (ЦРП Мочище) | КВЛ РП-4070 яч.10 - ТП-5099 | 10 | аварийно | 04.07.2023 11:20 | 04.07.2023 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
402 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.12 - ТП-785 яч.1 | 10 | аварийно | 04.07.2023 17:00 | 04.07.2023 18:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
403 | ТП-9-1211 (ПР) | КЛ-10 кВ от ТП--1211 (яч.10) в сторону ССО ООО "СИБЭЛС" ТП-4364 (яч.3) | 10 | аварийно | 05.07.2023 13:28 | 05.07.2023 15:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10 кВ ТП-5781 — ТП-1952
404 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.18 - ТП-3305 яч.8 | 10 | аварийно | 05.07.2023 14:38 | 05.07.2023 14:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-100 яч.18 — ТП-3305 яч.8
405 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.10 - ТП-608 яч.4 | 10 | аварийно | 05.07.2023 15:43 | 05.07.2023 16:24 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-608 — ТП-218
406 | РП-2652 (Л) | яч.11 | 10 | аварийно | 05.07.2023 16:06 | 05.07.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
407 | РП-4820 (ПР) | РП-4820 яч.14 - ТП-1175 яч.8 | 10 | аварийно | 05.07.2023 17:37 | 05.07.2023 19:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10 кВ ТП-152 — ТП-9-4619
408 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 05.07.2023 19:17 | 06.07.2023 00:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-725 н.А — МР-194 к ТП-3624
409 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.19 - ТП-9-1621 яч.6 | 10 | аварийно | 06.07.2023 12:17 | 06.07.2023 13:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1700 яч.19 — ТП-9-1621 яч.6
410 | ТП-449-Ю (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 06.07.2023 15:30 | 06.07.2023 17:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1986 — ММ к ТП-622 оп.56
411 | РП-9-3780 (Л) | РП-9-3780 яч.14 - ТП-9-639 яч.5 н.А, РП-9-3780 яч.14 - ТП-9-639 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 07.07.2023 02:30 | 07.07.2023 03:24 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5509 — ТП-3678
412 | ПС Текстильная | 10-770 | 10 | аварийно | 07.07.2023 18:55 | 07.07.2023 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
413 | РП-2653 (Л) | КЛ РП-2653 яч.14 - РП-3043 яч.12 | 10 | аварийно | 08.07.2023 05:15 | 08.07.2023 05:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-2653 яч.14 — РП-3043 яч.12
414 | ПС Обская | 10-427 "А" | 10 | аварийно | 08.07.2023 05:40 | 08.07.2023 06:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-3034 — ТП-2695
415 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.9 - ТП-381 яч.8 | 10 | аварийно | 08.07.2023 08:33 | 08.07.2023 11:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
416 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 08.07.2023 09:57 | 08.07.2023 14:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5365 — ТП-501
417 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.4 - ТП-3944 | 10 | аварийно | 08.07.2023 09:57 | 08.07.2023 16:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести ревизию опорных изоляторов 10кВ в ТП-476 между РУ-10кВ и СШ на Тр-р
418 | РП-3 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 08.07.2023 15:15 | 08.07.2023 16:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-16 н.В — РП-16
419 | ЭС ТЭЦ-2 | 1016 "В" | 10 | аварийно | 08.07.2023 15:15 | 08.07.2023 15:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-2 ф.10-16 н.В — РП-16
420 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.6 - ТП-620 яч.1 | 10 | аварийно | 08.07.2023 19:27 | 08.07.2023 21:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-19 яч.6 — ТП-620 яч.1
421 | РП-4010 (ПР) | КЛ 10 РП 4010 яч.5 - ТП 1623 | 10 | аварийно | 08.07.2023 22:06 | 08.07.2023 22:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
422 | РП-3380 (ПР) | РП-3380 яч.9 - ТП-4446 яч. 3 | 10 | аварийно | 08.07.2023 23:30 | 09.07.2023 11:33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
423 | ПС ПП Библиотечный | 11-158, 11-158 | 10 | аварийно | 09.07.2023 02:35 | 09.07.2023 02:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПП Библиотечный ф.11-158 — РП-1700
424 | ПС Правобережная | 10-962 "А", 10-962 "Б" | 10 | аварийно | 09.07.2023 04:05 | 09.07.2023 04:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Правобережная ф.10-962 — РП-550 яч.5 н.Б
425 | ПС Кировская | 11-17 | 10 | аварийно | 09.07.2023 04:23 | 09.07.2023 05:23 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-281 — ТП-278
426 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 09.07.2023 05:52 | 09.07.2023 07:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
427 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.14 - ТП-3726 | 10 | аварийно | 09.07.2023 07:45 | 09.07.2023 09:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-379 — ТП-5580
428 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.5 - ТП-1953 яч.3 | 10 | аварийно | 09.07.2023 09:52 | 09.07.2023 10:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1938 — ТП-1953
429 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.13 - ТП-5769 яч.1 | 10 | аварийно | 09.07.2023 09:54 | 09.07.2023 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
430 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.20 - ТП-2147 яч.3 | 10 | аварийно | 09.07.2023 13:38 | 09.07.2023 14:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
431 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.9 - ТП-4889 яч.1 | 10 | аварийно | 10.07.2023 04:57 | 10.07.2023 05:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-930 яч.9 — ТП-4889 яч.1
432 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 10.07.2023 12:46 | 10.07.2023 18:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ МР-330 — МР-332 н.Б
433 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.11 - ТП-832 яч.4 | 10 | аварийно | 10.07.2023 15:45 | 10.07.2023 17:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-836 — ТП-4049
434 | ТП-133-Ю (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 10.07.2023 16:14 | 10.07.2023 17:04 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ТП-133-ю с целью выявления возможности проникновения животных/птиц, выявленные замечания устранить.
435 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.12 - ТП-538 яч.3 | 10 | аварийно | 10.07.2023 20:40 | 10.07.2023 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
436 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.13 - ТП-82 яч.4 | 10 | аварийно | 10.07.2023 21:48 | 10.07.2023 23:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
437 | ПС Учительская | 10-32 "А", 10-32 "Б" | 10 | аварийно | 10.07.2023 21:54 | 10.07.2023 21:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Учительская ф.10-32 н.А и н.Б — РП-80 яч.5
438 | ПС Воинская | 11-134 | 10 | аварийно | 11.07.2023 05:13 | 11.07.2023 10:17 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-4355 яч.3 — ТП-30018 яч.6
439 | ПС ПП Библиотечный | 11-506 | 10 | аварийно | 11.07.2023 12:39 | 11.07.2023 14:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания ПП Библиотечная ф.11-506 — РП-9-4330
440 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 - ТП-672 яч.1 | 10 | аварийно | 11.07.2023 13:41 | 11.07.2023 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
441 | РП-25 (Л) | РП-25 яч.12 - ТП-354 яч.4 | 10 | аварийно | 11.07.2023 18:56 | 11.07.2023 20:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести ревизию опорных изоляторов 10кВ в ТП-118 СР-2
442 | ПС Вертковская | 11-59 "Б", 11-59 "А" | 10 | аварийно | 11.07.2023 20:36 | 11.07.2023 20:36 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Вертковская ф.11-59 н.А и н.Б — РП-1
443 | РП-5005 (ПР) | КЛ РП-5005 яч.6 - ТП-9-4645 яч.9 | 10 | аварийно | 12.07.2023 03:38 | 12.07.2023 05:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5042 — ТП-4761
444 | РП-338 (ПР) | РП-338 яч.12 - ТП-238 яч.5 | 10 | аварийно | 12.07.2023 03:45 | 12.07.2023 07:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10 кВ ТП 670-ТП-385
445 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 12.07.2023 11:14 | 12.07.2023 12:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-200 яч.6 — ММ к ТП-3885
446 | РП-1950 (ПР) | РП-1950 яч.12 - ТП-1927 яч.1 | 10 | аварийно | 12.07.2023 13:24 | 12.07.2023 15:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1930 яч.1 — ТП-1929
447 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.14 - ТП-4565 яч.6 | 10 | аварийно | 12.07.2023 13:28 | 12.07.2023 14:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1550 яч.14 — ТП-4565 яч.6
448 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-117 "А", 10-117 "Б" | 10 | аварийно | 12.07.2023 18:17 | 12.07.2023 18:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ НТЭЦ-4 ф.10-117 н.Б — РП-5004
449 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.19 - ТП-3562 яч.7 | 10 | аварийно | 13.07.2023 02:55 | 13.07.2023 02:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
450 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.32 - РП-5009 яч.8 | 10 | аварийно | 13.07.2023 04:06 | 13.07.2023 04:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5007 яч.32 — РП-5009 яч.8
451 | ТП-57 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 13.07.2023 10:29 | 13.07.2023 11:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-57 — ТП-38
452 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.12 - ТП-302 яч.3 | 10 | аварийно | 13.07.2023 11:20 | 13.07.2023 12:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-10 яч.12 — ТП-302 яч.3
453 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 13.07.2023 11:27 | 13.07.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
454 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.14 - ТП-4592 яч.2 | 10 | аварийно | 14.07.2023 07:24 | 14.07.2023 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
455 | ТП-9-1355 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 14.07.2023 09:21 | 14.07.2023 09:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ РП-4360 — ТП-9-1355
456 | ТП-5173 (ПР) | 2Т | 10 | аварийно | 14.07.2023 11:12 | 14.07.2023 11:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
457 | РП-7 (Л) | КЛ РП-7 яч.7 - ТП-3447 яч.1 | 10 | аварийно | 15.07.2023 05:55 | 15.07.2023 06:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-3447 — ТП-3822
458 | РП-9-1780 (ПР) | РП-9-1780 яч.13 - ТП-1585 яч.1 н.А, РП-9-1780 яч.13 - ТП-1585 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:27 | 15.07.2023 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
459 | ПС Обская | 10-434 | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:43 | 15.07.2023 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
460 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.А, РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 15.07.2023 16:17 | 15.07.2023 16:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
461 | ТП-635 (Л) | КВЛ ТП-635 яч.2 - ТП-218 - ТП-748 - ТП-747 - ТП-361 - ТП-359 яч.1 | 10 | аварийно | 15.07.2023 17:46 | 16.07.2023 02:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
462 | РП-30 (Л) | РП-30 яч.10 - ТП-648 яч.4 | 10 | аварийно | 15.07.2023 21:58 | 15.07.2023 22:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
463 | РП-5520 (Л) | РП-5520 яч.7 - ТП-430 яч.3 | 10 | аварийно | 15.07.2023 23:10 | 16.07.2023 00:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 430 яч.7 — ТП-434 яч.7
464 | ПС Оловозаводская | 10-813 | 10 | аварийно | 15.07.2023 23:54 | 15.07.2023 23:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
465 | ПС Оловозаводская | 10-811 "А", 10-811 "Б" | 10 | аварийно | 16.07.2023 00:06 | 16.07.2023 04:17 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Оловозаводская ф.10-811 н.А и н.Б — РП-9-3780
466 | РП-4070,яч.10 (ЦРП Мочище) | КВЛ РП-4070 яч.10 оп.15-19 - ТП-5053 | 10 | аварийно | 16.07.2023 08:48 | 16.07.2023 14:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести ревизию контактных соединений ВЛ-10кВ МР-171 оп.2 к ТП-5148
467 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.12 - ПП-116 яч.1 | 10 | аварийно | 16.07.2023 09:45 | 16.07.2023 10:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-100 яч.12 — ПП-116 яч.1
468 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.11 - ТП-305 яч.3 | 10 | аварийно | 16.07.2023 11:48 | 16.07.2023 14:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП 3 — ТП 304
469 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.4 - ТП-3944 | 10 | аварийно | 16.07.2023 15:36 | 16.07.2023 18:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку проводов ВЛ-10кВ РП-490 яч.4 — МР-43 к ТП-491
470 | РП-450 (ПР) | РП-450 яч.9 - ТП-213 яч.5 | 10 | аварийно | 16.07.2023 20:21 | 16.07.2023 22:42 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-395 — ТП-213
471 | РП-12 (Л) | РП-12 яч.8 - ТП-832 яч.2 | 10 | аварийно | 16.07.2023 21:12 | 16.07.2023 22:49 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-555 — ТП-554
472 | РП-12 (Л) | ПС Западная яч.4 ф.10-131, яч.22 РП-12 - ТП-3732 яч.8 | 10 | аварийно | 16.07.2023 21:12 | 17.07.2023 00:37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
473 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 (Л) яч.23 - ТП-3732 (Л) яч.7 | 10 | аварийно | 16.07.2023 21:12 | 17.07.2023 00:37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
474 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.7 - ТП-3285 яч.7 | 10 | аварийно | 16.07.2023 21:12 | 16.07.2023 23:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-303 — ТП-545
475 | РП-5009 (ПР) | РП-5009 яч.5 - ТП-5308 яч.5 | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 04:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профтлактические испытания КЛ-10кВ РП-5009 яч.5 — ТП-5308 яч.5
476 | ПС Отрадная | 11-341 "А", 11-341 "Б", 11-341 "В" | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 01:29 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Отрадная ф.11-341 н.А и н.Б — РП-5009
477 | ПС Отрадная | 11-358 "А", 11-358 "Б" | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 00:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
478 | ПС Отрадная | 11-356 "А", 11-356 "Б", 11-356 "В" | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 01:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
479 | ПС Отрадная | 11-357 "А", 11-357 "Б" | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 00:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
480 | ПС Отрадная | 11-352 | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 04:44 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
481 | ПС Отрадная | 11-349 "А", 11-349 "Б" | 10 | аварийно | 16.07.2023 23:41 | 17.07.2023 00:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
482 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.15 - ТП-4733 яч.8 | 10 | аварийно | 17.07.2023 19:19 | 17.07.2023 20:29 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1862 — ТП-1863
483 | ПС Тулинская | 10-57 "А", 10-57 "Б" | 10 | аварийно | 18.07.2023 10:09 | 18.07.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
484 | РП-2653 (Л) | КЛ РП-2653 яч.16 - ТП-2614 яч.2 | 10 | аварийно | 18.07.2023 11:55 | 18.07.2023 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
485 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.14 - ТП-103 | 10 | аварийно | 18.07.2023 13:10 | 18.07.2023 16:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-50 яч.14 — ТП-103
486 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.12 - ТП-3304 яч.4 | 10 | аварийно | 18.07.2023 13:29 | 18.07.2023 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
487 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.10 - ТП-3280 яч.3 | 10 | аварийно | 18.07.2023 15:00 | 18.07.2023 18:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-15 яч.10 — ТП-3280 яч.3
488 | ПС Тулинская | 10-57 "А", 10-57 "Б" | 10 | аварийно | 18.07.2023 15:22 | 18.07.2023 17:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести ревизию контактов МР-182
489 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.5 - ТП-4733 яч.1 | 10 | аварийно | 18.07.2023 17:37 | 18.07.2023 18:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1863 — ТП-1862
490 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.9 - ТП-511 яч.5 | 10 | аварийно | 18.07.2023 17:43 | 18.07.2023 20:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
491 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.11 - ТП-3067 яч.3 | 10 | аварийно | 18.07.2023 17:52 | 18.07.2023 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
492 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.13 - ТП-4476 яч.3 | 10 | аварийно | 19.07.2023 06:20 | 19.07.2023 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
493 | ТП-4396 (ПР) | КВЛ ТП-4396 яч.2 - ТП-3663 яч.1 | 10 | аварийно | 19.07.2023 07:35 | 19.07.2023 10:32 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ МР-330 — МР-332
494 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.13 - ТП-3512 яч.1 | 10 | аварийно | 20.07.2023 08:57 | 20.07.2023 12:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-921-Ю — ТП-9-4187
495 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.11 - ТП-1561 яч.1 | 10 | аварийно | 20.07.2023 10:49 | 20.07.2023 11:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1550 яч.11 — ТП-1561 яч.1
496 | РП-2654 (Л) | КЛ РП-2654 яч.5 - ТП-2633 яч.3 | 10 | аварийно | 20.07.2023 16:12 | 20.07.2023 22:55 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2633 — ММ к ТП-2622
497 | ПС Обская | 10-437 | 10 | аварийно | 20.07.2023 16:25 | 20.07.2023 16:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Обская ф.10-437 — РП-2654
498 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 10 | аварийно | 21.07.2023 02:40 | 21.07.2023 03:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-601 — ТП-5525
499 | ПС Текстильная | 10-770 | 10 | аварийно | 21.07.2023 09:52 | 21.07.2023 10:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
500 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.7 - ТП-5072 яч.6 | 10 | аварийно | 21.07.2023 11:09 | 21.07.2023 14:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-50 яч.7 — ТП-5072 яч.6
501 | РП-27 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 21.07.2023 11:16 | 21.07.2023 12:09 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Ересная ф.10-673 н.А — РП-27 яч.8
502 | РП-27 (Л) | яч.16 | 10 | аварийно | 21.07.2023 12:11 | 21.07.2023 12:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-601 — ТП-624
503 | РП-1170 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 21.07.2023 14:15 | 21.07.2023 14:24 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Центральная ф.10-378 н.Б — РП-1170 яч.9
504 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.11 - ТП-253 яч.4 | 10 | аварийно | 21.07.2023 14:39 | 21.07.2023 15:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-597 — ТП-532
505 | РП-830 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 21.07.2023 14:48 | 21.07.2023 15:09 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-830 яч.9 — ТП-946
506 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.6 - ТП-961 яч.6 | 10 | аварийно | 21.07.2023 15:41 | 21.07.2023 17:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-733 — ТП-962
507 | РП-14 (Л) | яч.24 | 10 | аварийно | 23.07.2023 21:30 | 23.07.2023 21:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
508 | РП-4 (Л) | РП-4 яч.4 - ТП-617 яч.4 | 10 | аварийно | 24.07.2023 05:35 | 24.07.2023 06:24 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-4 яч.4 — ТП-617 яч.4
509 | РП-4 (Л) | РП-4 яч.13 - ТП-151 яч.3 | 10 | аварийно | 24.07.2023 05:35 | 24.07.2023 07:03 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-151 — ТП-823
510 | РП-4070,яч.10 (ЦРП Мочище) | КВЛ РП-4070 яч.10 оп.15-19 - ТП-5053 | 10 | аварийно | 24.07.2023 12:09 | 24.07.2023 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
511 | ПС Ефремовская | 10-244 | 10 | аварийно | 24.07.2023 13:35 | 24.07.2023 13:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ПС Ефремовская ф.10-244 — РП-810
512 | РП-32 (Л) | РП-32 яч.3 - ТП-100 яч.6 | 10 | аварийно | 24.07.2023 18:07 | 24.07.2023 18:29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
513 | ПС Ефремовская | 10-238 | 10 | аварийно | 24.07.2023 18:31 | 24.07.2023 19:52 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Ефремовская ф.10-238 — РП-810
514 | РП-НЗКХ (ПР) | Ф.4 "А", Ф.4 "Б" | 10 | аварийно | 25.07.2023 05:37 | 25.07.2023 05:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-НЗКХ ф.4 н.Б — РП-5002
515 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.8 - ТП-5023 яч.4 | 10 | аварийно | 25.07.2023 05:37 | 25.07.2023 08:18 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-4478 — ТП-348
516 | ПС ПП Библиотечный | 11-165 "А", 11-165 "Б" | 10 | аварийно | 25.07.2023 14:28 | 25.07.2023 14:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПП Библиотечный ф.11-165 н.А и н.Б — РП-1800
517 | ПС 110 кВ ПП Библиотечный (яч.28, ф.11-167); РП-4050 (яч.9); КЛ-10 кВ от ТП-4230 (яч.3) | РП-4050 яч.9 - ТП-5642 яч.5 | 10 | аварийно | 25.07.2023 14:30 | 25.07.2023 16:25 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5642 яч.3 — ТП-5613 яч.3
518 | ПС Строительная | 11-419 "А", 11-419 "Б" | 10 | аварийно | 25.07.2023 16:54 | 25.07.2023 16:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Строительная ф.11-419 н.А — РП-35
519 | ПС Дзержинская | 11-181 "А", 11-181 "Б" | 10 | аварийно | 25.07.2023 17:20 | 25.07.2023 17:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провестип профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Дзержинская ф.11-181 — РП-830
520 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 25.07.2023 19:48 | 25.07.2023 21:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5637 — РП-9-1580 н.А | Не требуется
521 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 25.07.2023 19:50 | 26.07.2023 00:01 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-1986 яч.2 — ММ н.А к ТП-622 оп.56
522 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.23 - ТП-5560 яч.3 | 10 | аварийно | 25.07.2023 21:37 | 25.07.2023 22:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-10 яч.23 — ТП-5560 яч.3
523 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.Б, КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.А | 10 | аварийно | 26.07.2023 02:34 | 26.07.2023 05:13 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-985 — ТП-4695
524 | ПС 110 кВ ПП Библиотечный (яч.8, ф.11-157); РП-4050 (яч.14); КЛ-10 кВ от ТП-4230 (яч.6) | РП-4050 яч.14 - ТП-5642 яч.8 | 10 | аварийно | 26.07.2023 06:06 | 26.07.2023 18:23 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5642 яч.6 — ТП-5613 яч.6
525 | ТП-997 (ПР) | КВЛ ТП-997 яч.2 - ТП-249 яч.4 | 10 | аварийно | 26.07.2023 09:37 | 26.07.2023 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
526 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.7 - ТП-579 яч.6 | 10 | аварийно | 27.07.2023 06:12 | 27.07.2023 09:20 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-579 — ТП-577
527 | ПС Западная | 10-135 | 10 | аварийно | 27.07.2023 06:15 | 27.07.2023 07:39 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические мероприятия КЛ-10кВ ТП-707 — ТП-621
528 | РП-5005 (ПР) | КЛ РП-5005 яч.19 - РП-5003 яч.12 | 10 | аварийно | 27.07.2023 15:34 | 27.07.2023 16:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5005 яч.19 — РП-5003 яч.12
529 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-107 "Б", 10-107 "А" | 10 | аварийно | 28.07.2023 06:32 | 28.07.2023 06:32 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТЭЦ-4 ф.10-107 н.Б — РП-5006
530 | ПС 110кВ Вымпел яч.30 ф.11-491 РП-3180 (ПР) яч.10 | КЛ ССО АО Энерготранзит ул.Лежена, 23 - РП-3180 (ПР) яч.10 - ТП-1967 яч.3 | 10 | аварийно | 28.07.2023 06:51 | 28.07.2023 07:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
531 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.7 - ТП-5010 яч.2 | 10 | аварийно | 28.07.2023 09:23 | 28.07.2023 12:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5048 — ТП-5004
532 | ТП-963 (ПР) | 2Т | 10 | аварийно | 28.07.2023 19:30 | 28.07.2023 19:45 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-963 к Т-2
533 | ПС Центральная | 10-356 "А", 10-356 "Б" | 10 | аварийно | 29.07.2023 20:40 | 29.07.2023 21:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ПС Центральная ф.10-356 — РП-880
534 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.9 - ТП-3998 яч.6 | 10 | аварийно | 29.07.2023 21:12 | 29.07.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
535 | ПС Правобережная | 10-984 "А" | 10 | аварийно | 30.07.2023 13:14 | 30.07.2023 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
536 | РП-22 (Л) | КВЛ РП-22 яч.10 - ТП-60 яч.1 - ТП-1 яч.3 | 10 | аварийно | 31.07.2023 06:14 | 31.07.2023 06:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить опору №72 ВЛ-10кВ ТП-1 — ТП-818
537 | РП-1 (Л) | РП-1 яч.9 - ТП-62 яч.3 | 10 | аварийно | 31.07.2023 20:55 | 01.08.2023 00:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести ревизию опорных изоляторов 10кВ в ТП-47 яч.2 1СШ
538 | ПС Светлая | 10-305 | 10 | аварийно | 31.07.2023 21:48 | 31.07.2023 22:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) провести осмотрВЛ-10кВ ТП-449 яч5 - ТП-622 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, по результатам разработать план мероприятий по устранению вывяленных замечаний
539 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.9 - ТП-1504 яч.2 | 10 | аварийно | 31.07.2023 21:52 | 31.07.2023 21:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1505 яч.9 — ТП-1504 яч.2
540 | ТП 1Н-136 | 5 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 18:10 | 08.07.2023 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
541 | ТП 1Н-319 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.07.2023 10:00 | 09.07.2023 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
542 | ТП 1Н-267 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 07:27 | 12.07.2023 10:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
543 | ТП 2Т-95 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 07:28 | 12.07.2023 09:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
544 | ТП 1Н-34 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.07.2023 07:30 | 16.07.2023 19:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
545 | ТП 2Т-113 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.07.2023 14:33 | 26.07.2023 17:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
546 | ТП 1Н-286 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.07.2023 12:15 | 27.07.2023 18:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
547 | ПС Электровозная | 6-275 | 6 | аварийно | 03.07.2023 13:10 | 03.07.2023 15:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
548 | 1СШ-6кВ яч. Фид №6 ТПС “Болотное-КЛ-6кВ ф.№6 | ф-6 | 6 | аварийно | 13.07.2023 16:00 | 13.07.2023 19:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролетах опор 51-52 ВЛ 6 кВ ф № 6 ТПС Болотное. 2) Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф № 6 ТПС Болотное и разработать план мероприятий по вырубке деревьев угрожающих падением на провода.
549 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
550 | ПС Усть-Каменка | Ф-3 | 10 | аварийно | 01.07.2023 09:30 | 01.07.2023 12:12 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор и колпачок, выправить опору № 1/26 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Усть - Каменка
551 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 04.07.2023 14:36 | 04.07.2023 18:23 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
552 | ПС Новопичуговская | ф-1 | 10 | аварийно | 04.07.2023 21:30 | 04.07.2023 23:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
553 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 05.07.2023 13:32 | 05.07.2023 14:40 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 22/1-22/2 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Ордынская.
554 | РП-1 Тогучин | ф-109 | 10 | аварийно | 07.07.2023 05:01 | 07.07.2023 09:10 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить изолятор штыревой ШФ-20Г на опоре № 30 ВЛ 10 кВ ф № 109 РП-1 Тогучин 2) Заменить опору № 30 ВЛ 10 кВ ф № 109 РП-1 Тогучин
555 | ПС Гутово | Ф-5 | 10 | аварийно | 08.07.2023 09:45 | 08.07.2023 13:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
556 | ПС Барлак | ф-8 | 10 | аварийно | 08.07.2023 20:30 | 08.07.2023 23:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
557 | РП-5802 (ПР) | КВЛ - РП-5802 яч.11 - ТП-2124 - ТП-2072 яч.2 | 10 | аварийно | 09.07.2023 06:54 | 09.07.2023 07:45 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить концевую муфту в яч. № 11 РП 5802.
558 | РП Сарапулка | ф-6 | 10 | аварийно | 11.07.2023 20:25 | 12.07.2023 09:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор ШС-10Е (1 шт) на опоре № 38 ВЛ 10 кВ ф № 6 РП Сарапулка
559 | ПС Галинская | ф-1 | 10 | аварийно | 11.07.2023 20:50 | 11.07.2023 21:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
560 | ПС Плановая | ф-9 | 10 | аварийно | 11.07.2023 21:00 | 11.07.2023 23:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
561 | ПС Дивинка | ф-5 | 10 | аварийно | 11.07.2023 22:20 | 12.07.2023 03:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
562 | ПС Дивинка | ф-3 | 10 | аварийно | 12.07.2023 12:41 | 12.07.2023 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
563 | ПС Боровская | Ф-8 | 10 | аварийно | 13.07.2023 06:15 | 13.07.2023 12:11 | Прочие воздействия | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать целлофановую ленту с опоры № 15/31 ВЛ 10 кВ ф № 8 ПС Боровская.
564 | ПС Барлак | ф-8 | 10 | аварийно | 13.07.2023 13:01 | 13.07.2023 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
565 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 13.07.2023 14:00 | 13.07.2023 15:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролетах опор 15-16 ВЛ 10 кВ ф № 2 ПС Моховая. 2) Провести внеплановый осмотр ВЛ и разработать план мероприятий по вырубке деревьев угрожающих падением на провода.
566 | ПС Гутово | Ф-5 | 10 | аварийно | 13.07.2023 14:20 | 13.07.2023 17:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Гутово в пролетах опор № 78-79.
567 | ПС Инская | 10-178 | 10 | аварийно | 13.07.2023 18:13 | 13.07.2023 23:21 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить концевую муфту КЛ 10 кВ ф № 10-178 ПС Инская
568 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-7 | 10 | аварийно | 15.07.2023 09:45 | 15.07.2023 14:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф № 7 ПС Ярковская на опоре № 127.
569 | РП-2043 (ПР) | яч.4 | 10 | аварийно | 15.07.2023 16:00 | 15.07.2023 20:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить шлейф на опоре № 1 ВЛ 10 кВ яч. № 4 ф № 6 РП 2043
570 | ПС Плановая | ф-6 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:10 | 16.07.2023 08:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 44 по ВЛ-10кВ Ф.6 ПС Плановая.
571 | РП Ояш | ф-5 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:15 | 15.07.2023 21:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые разрядники на ТП 2М-138.
572 | РП-2 Тогучин | ф-209 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:36 | 15.07.2023 21:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
573 | ПС Первомайская | 10-526 | 10 | аварийно | 15.07.2023 19:02 | 15.07.2023 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
574 | ПС Плотниково | Ф-4 | 10 | аварийно | 15.07.2023 19:30 | 16.07.2023 02:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
575 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 15.07.2023 19:40 | 15.07.2023 21:30 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 148-149 ВЛ 10 кВ ф№ 7 ПС Плотниково.
576 | РП-2043 (ПР) | яч.4 | 10 | аварийно | 17.07.2023 16:30 | 17.07.2023 21:13 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор № 1 - 2 ВЛ 10 кВ ф № 6 РП 2043. 2) Убрать мертвое животное (кошка) с трансформатора ТП 1Н-296.
577 | 2СШ-10кВ яч.18 Фид №2-10 ТПС Гусиный Брод | Ф-2 | 10 | аварийно | 18.07.2023 06:08 | 18.07.2023 09:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ТПС Гусиный брод с целью выявления дефектов сцепной арматуры. При обнаружении замечания устранить.
578 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 20.07.2023 19:40 | 20.07.2023 21:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
579 | 2СШ-10кВ яч.18 Фид №2-10 ТПС Гусиный Брод | Ф-2 | 10 | аварийно | 20.07.2023 19:45 | 20.07.2023 21:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ТПС Гусиный Брод в пролетах опор 151 - 13/2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода на опоре №13/1 по ВЛ-10кВ Ф.2 ТПС Гусиный Брод
580 | РП-2043 (ПР) | яч.8 | 10 | аварийно | 21.07.2023 03:45 | 21.07.2023 06:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
581 | РП-2043 (ПР) | яч.9 | 10 | аварийно | 21.07.2023 03:45 | 21.07.2023 05:57 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
582 | 2СШ-10кВ яч. Фид №6 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№6 | ф-6 | 10 | аварийно | 21.07.2023 13:05 | 21.07.2023 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
583 | 2СШ-10кВ яч. Фид №4 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 21.07.2023 13:05 | 22.07.2023 00:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
584 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 21.07.2023 13:05 | 21.07.2023 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
585 | ПС Моховая | ф-5 | 10 | аварийно | 21.07.2023 17:55 | 21.07.2023 20:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить шлейф и заменить штыревой изолятор на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Моховая
586 | РП-1 Болотное | ф-10-107 | 10 | аварийно | 23.07.2023 13:45 | 23.07.2023 15:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить разрушенную концевую муфту в яч.2 ТП 5Б-8.
587 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 24.07.2023 13:05 | 24.07.2023 19:57 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор № 8-11 ВЛ 10 кВ ф № 2 РП Раздольное.
588 | РП-2042 (ПР) | яч.8 | 10 | аварийно | 24.07.2023 13:45 | 24.07.2023 15:34 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную концевую муфту на яч. 5 ТП 2020.
589 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-8 | 10 | аварийно | 24.07.2023 17:35 | 24.07.2023 19:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить поврежденный изолятор на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ярковская.
590 | ПС Первомайская | 10-548 | 10 | аварийно | 25.07.2023 07:15 | 25.07.2023 21:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельные концевые муфты на опорах №1 и №142 по КВЛ-10кВ Ф.10-548 ПС Первомайская.
591 | 1СШ-10кВ яч.8 Фид №5 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№5 | Ф-5 | 10 | аварийно | 25.07.2023 14:03 | 25.07.2023 16:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 5/11 ВЛ 10 кВ ф № 5 ТПС Буготак
592 | ТП 6А-1 | 1Т | 10 | аварийно | 25.07.2023 21:30 | 26.07.2023 02:29 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кабельной концевой муфты на опоре № 1/2 по КВЛ-10кВ Ф.2 ПС Ордынская.
593 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-2 | 10 | аварийно | 29.07.2023 12:55 | 29.07.2023 13:37 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену концевой кабельной муфты по КВЛ-10кВ Ф.2 ПС Ярковская.
594 | ПС Плотниково | Ф-3 | 10 | аварийно | 30.07.2023 13:23 | 30.07.2023 20:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
595 | ТП 1М-166 | 1Т | 10 | аварийно | 30.07.2023 18:09 | 30.07.2023 22:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ ф № 1М-166.
596 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС “Чебула” -КЛ-10кВ №1 ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 30.07.2023 18:10 | 30.07.2023 22:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 6/43 ВЛ 10 кВ ф № 5 ТПС Чебула.
597 | ПС Железнодорожная | Ф-10 | 10 | аварийно | 30.07.2023 20:55 | 31.07.2023 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
598 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая – Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336) | 35 | аварийно | 13.07.2023 11:40 | 14.07.2023 10:00 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 99-100 ВЛ 35 кВ ПС Моховая - ПС Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336)
599 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая - Байкал с отпайкой на ПС Кругликово I цепь (35-335) | 35 | аварийно | 13.07.2023 11:40 | 14.07.2023 10:00 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 89-90 ВЛ 35 кВ ПС Моховая - ПС Байкал с отпайкой на ПС Кругликово I цепь (35-335)
600 | ПС Берёзовская | ВЛ 35 кВ Березовская - Гутово I цепь (35-331) | 35 | аварийно | 13.07.2023 12:10 | 13.07.2023 12:10 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролетах опор 76-77 ВЛ 35 кВ ПС Березовская - ПС Гутово I цепь (35-331). 2) Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ПС Березовская - ПС Гутово I цепь (35-331) и разработать план мероприятий по вырубке деревьев угрожающих падением на провода.
601 | ПС Берёзовская | ВЛ 35 кВ Березовская – Долгово (35-347) | 35 | аварийно | 14.07.2023 07:34 | 14.07.2023 08:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 35 кВ ПС Березовская - ПС Долгово (35-347) в пролете опор 59-60.
602 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая – Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336) | 35 | аварийно | 15.07.2023 19:30 | 16.07.2023 17:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 35 кВ ПС Моховая - ПС Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336) в пролетах опор 45 - 46. | Не требуется
603 | ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) | З-29 | 110 | аварийно | 06.07.2023 02:32 | 06.07.2023 02:32 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.; Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие; Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерения контура заземления опор № 16, № 17, № 18 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 2) Установить ПЗУ на опорах № 15, № 16, № 17, № 18, № 19 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Еочки с отпайками (З-29) 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 17 ф. А ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 4) Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор № 28-29 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29)
604 | ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) | З-29 | 110 | аварийно | 08.07.2023 02:24 | 08.07.2023 02:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести осмотр ВЛ 110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода и ДКР растущей под проводами, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 1) Произвести расчистку трассы ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) от ДКР в пролетах опор 178-189.
605 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I цепь с отпайками (З-27) | З-27 | 110 | аварийно | 11.07.2023 19:14 | 11.07.2023 19:14 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести измерения контура заземления опор № 80, № 81, № 82 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27) 2) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 81 ф. А ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27)
606 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками II цепь (МД-2) | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками II цепь (МД-2) | 110 | аварийно | 15.07.2023 17:36 | 15.07.2023 21:30 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить вырубку ОСД вне охранной зоны угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор 104-105 ВЛ 110 кВ ПС Мурлыткино - ПС Дергаусово с отпайками II цепь (МД-2).
607 | ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) | З-29 | 110 | аварийно | 17.07.2023 05:11 | 17.07.2023 05:11 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерения контура заземления опор № 194, № 195, № 196 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 2) Установить ПЗУ на опорах № 193, № 194, № 195, № 196, № 197 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 195 ф. В ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29)
608 | ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) | З-29 | 110 | аварийно | 21.07.2023 19:40 | 21.07.2023 19:40 | Прочие воздействия | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 104 фаза "В" ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 2) Провести измерения контура заземления опор № 103, № 104, № 105 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29)
609 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская II цепь с отпайками (З-28) | З-28 | 110 | аварийно | 23.07.2023 04:53 | 23.07.2023 04:53 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 423, № 424, № 425 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28). По результатам измерений разработать мероприятия по приведению состояния контуров заземления в исправное состояние. 2) Установить ПЗУ на опорах № 422, № 423, № 424, № 425, № 426 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28). 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 424 ф. С ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28).
610 | ТП-13 | 3 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 09:56 | 01.07.2023 10:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП10/0,4кВ ТП-13
611 | ТП КУ-7 | 3 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 17:55 | 06.07.2023 19:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП10/0,4кВ КУ-7. | 1) Произвести замену колпачка и монтаж изолятора Ф"В" на опоре №1/6 Ф-3 от ТП КУ-7.
612 | ТП НК-23 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 22:12 | 06.07.2023 23:48 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода в пролётах опор №4-20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ НК-23.
613 | ТП УТ-122 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.07.2023 16:15 | 11.07.2023 16:41 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ УТ-122.
614 | КТПН-4 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.07.2023 14:59 | 13.07.2023 16:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП10 кВ КТПН№4 для выявления подобных повреждений | 1) Произвести установку крюка Ф"В" в отремонтированное крепление на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН№4.
615 | ТП УТ-37 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 14:07 | 20.07.2023 15:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пр № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ УТ-37.
616 | ТП НС-16 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.07.2023 15:23 | 20.07.2023 16:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
617 | ТП КБ-21 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.07.2023 22:40 | 22.07.2023 22:50 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
618 | ТП ЧК-2 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.07.2023 12:40 | 29.07.2023 12:47 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
619 | ТП ПЧ-4 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.07.2023 22:10 | 30.07.2023 22:36 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
620 | ТП КС-11 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.07.2023 00:56 | 31.07.2023 01:24 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
621 | ПС Татарская | Ф-5 | 10 | аварийно | 06.07.2023 21:46 | 06.07.2023 23:18 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
622 | ПС Сергеевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 13.07.2023 09:02 | 13.07.2023 09:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Сергеевская ИТР на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | 1) Спилить дерево угрожающее падением на ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Сергеевская в пролете опор №37-38.
623 | ПС Лагунак | Ф-1 | 10 | аварийно | 16.07.2023 14:30 | 16.07.2023 15:28 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Произвести верховой осмотр опор на которых установлены изоляторы марки ПФ-6в ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лагунак, при необходимости произвести замену поврежденных изоляторов. | 1) Произвести замену изолятора ф"С" на опоре №15 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лагунак.
624 | ПС Кыштовская | Ф-3 | 10 | аварийно | 16.07.2023 15:00 | 16.07.2023 16:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 Кыштовская на предмет поврежденных изоляторов. | 1) Произвести замену изолятора ф"С" на опоре №314 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Кыштовская
625 | ПС Шипицино | Ф-4 | 10 | аварийно | 16.07.2023 16:30 | 16.07.2023 16:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
626 | РП-1 "Центр" | Ф-105 | 10 | аварийно | 18.07.2023 18:07 | 18.07.2023 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
627 | ПС Б-Юдино | Ф-4 | 10 | аварийно | 20.07.2023 15:43 | 20.07.2023 15:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изоляторв ф"А""В" на оп.№50 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Б-Юдино.
628 | ПС Б-Юдино | Ф-6 | 10 | аварийно | 20.07.2023 15:45 | 20.07.2023 15:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ф"С" на оп.№25 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Б-Юдино.
629 | ПС Романовская | Ф-2 | 10 | аварийно | 20.07.2023 16:04 | 20.07.2023 16:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ф"В" на оп.№274 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Романовская.
630 | ПС Татарская | Ф-4 | 10 | аварийно | 20.07.2023 16:07 | 20.07.2023 16:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ф"А" на оп.№61 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 220 кВ Татарская.
631 | ПС Осинцево | Ф-1 | 10 | аварийно | 21.07.2023 11:30 | 21.07.2023 11:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
632 | ПС Сибирская | Ф-5 | 10 | аварийно | 30.07.2023 09:22 | 30.07.2023 11:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену РВП-10 ф"А" на ТП 10/0,4 кВ СБ-25.
633 | ПС Ново-Кулында | Л-3572 | 35 | аварийно | 20.07.2023 15:42 | 20.07.2023 15:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ново-Кулында-Николаевка (35-72) на предмет поврежденных деревянных опор. | 1) Произвести замену опоры №266 ВЛ 35 кВ Ново-Кулында-Николаевка (35-72)
634 | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово I цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-41) | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово I цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-41) | 110 | аварийно | 06.07.2023 22:06 | 06.07.2023 22:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №217 ВЛ 110 кВ Чаны- Венгерово I цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-41). 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №216-218 ВЛ 110 кВ Чаны- Венгерово I цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-41). 3) Произвести замену поврежденного изолятора ф"С" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Чаны- Венгерово I цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-41).
635 | ПС Лагунак | 2Т | 110 | аварийно | 07.07.2023 16:25 | 07.07.2023 18:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА 2Т-6,3 ПС 110 кВ Лагунак в объеме «профилактическое восстановление», выявленные замечания устранить 2) Выполнить на ПС 110 кВ Лагунак внеочередные измерения сопротивления металлосвязи молниеотводов с контуром заземления, а также сопротивления заземляющего устройства, при наличии замечаний разработать план-график их устранения
636 | ПС Татарская, ССО АО "РЖД" Омская дистанция ТПС Колония | З-16 | 110 | аварийно | 07.07.2023 16:25 | 07.07.2023 16:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА 2Т-6,3 ПС 110 кВ Лагунак в объеме «профилактическое восстановление», выявленные замечания устранить 2) Выполнить на ПС 110 кВ Лагунак внеочередные измерения сопротивления металлосвязи молниеотводов с контуром заземления, а также сопротивления заземляющего устройства, при наличии замечаний разработать план-график их устранения
637 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | 110 | аварийно | 07.07.2023 19:00 | 08.07.2023 03:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. 2) Запросить у АО "Электромагистраль" заключение о работе устройств РЗА на ПС 220 кВ Татарская, при отключении ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1). | Не требуется
638 | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | 110 | аварийно | 14.07.2023 05:57 | 14.07.2023 05:57 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Установить ПЗУ в пролете опор №62-66 ВЛ 110 кВ Сибирская-Кыштовская (З-43). 2) Произвести замену повреждённого изолятора ф"С" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Сибирская-Кыштовская (З-43).
639 | ВЛ 110кВ Тебисская-Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | ВЛ 110 кВ Тебиская – Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | 110 | аварийно | 14.07.2023 20:30 | 14.07.2023 20:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №10. 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №9-11.
640 | ВЛ 110кВ Тебисская-Антоновка с отпайкой П цепь (ТА-2) | ВЛ 110 кВ Тебиская – Антоновка с отпайкой II цепь (ТА-2) | 110 | аварийно | 14.07.2023 20:30 | 14.07.2023 20:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №10. 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №9-11.
641 | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | 110 | аварийно | 15.07.2023 14:42 | 15.07.2023 19:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ВЛ 110кВ З-49 по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД, угрожающих падением. | 1) Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 110кВ З-49 в рамках ремонтной программы 2024- 2025 годов.
642 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | 110 | аварийно | 31.07.2023 08:35 | 31.07.2023 08:35 | Дефекты изготовления | Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену проходного изолятора ф"В" В-10-2Т ПС 110 кВ Чистоозерная.
643 | ПС Чистоозерная | 2Т | 110 | аварийно | 31.07.2023 08:35 | 31.07.2023 09:01 | Дефекты изготовления | Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену проходного изолятора ф"В" В-10-2Т ПС 110 кВ Чистоозерная.
644 | ПС Листвянская | Л-273 | 6 | аварийно | 01.07.2023 08:54 | 01.07.2023 08:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах №1 ВЛ-10 кВ Л-270, Л-273, Л-275 ПС Листвянская.
645 | ПС Листвянская | Л-275 | 6 | аварийно | 01.07.2023 08:54 | 01.07.2023 08:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах №1 ВЛ-10 кВ Л-270, Л-273, Л-275 ПС Листвянская.
646 | ПС Листвянская | Л-270 | 6 | аварийно | 01.07.2023 08:54 | 01.07.2023 08:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах №1 ВЛ-10 кВ Л-270, Л-273, Л-275 ПС Листвянская.
647 | РП-9 Искитим | Л-923иа | 10 | аварийно | 30.06.2023 15:30 | 30.06.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
648 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 01.07.2023 12:58 | 01.07.2023 12:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах №62-64 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская. 2) Провести замену изоляторов на опоре №63 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская.
649 | РП-4И Искитим | Л-407и | 10 | аварийно | 01.07.2023 16:45 | 01.07.2023 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
650 | ПС Весна | Л-609 | 10 | аварийно | 02.07.2023 05:20 | 02.07.2023 05:20 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
651 | РП-5 Бердск | Ф-531 | 10 | аварийно | 02.07.2023 14:46 | 02.07.2023 16:32 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ №6.
652 | ПС Шарчинская | Л-70 | 10 | аварийно | 03.07.2023 07:22 | 03.07.2023 07:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
653 | ПС Птичья | Л-268 | 10 | аварийно | 03.07.2023 15:33 | 03.07.2023 15:37 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с проходных изоляторов КТП-10/0,4 кВ №2359.
654 | РП-7 Бердск | Ф-703 | 10 | аварийно | 03.07.2023 16:45 | 03.07.2023 17:33 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №54б до ТП-10/0,4 кВ №215б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №54б до ТП-10/0,4 кВ №215б.
655 | ПС Тальменская | Л-561 | 10 | аварийно | 03.07.2023 17:01 | 03.07.2023 17:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
656 | ПС Влажная | Л-521 | 10 | аварийно | 04.07.2023 05:33 | 04.07.2023 05:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
657 | ПС Мамоновская | Л-240 | 10 | аварийно | 04.07.2023 06:55 | 04.07.2023 06:55 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов РЛНД-10 кВ №305 ВЛ-10 кВ Л-240 ПС Мамоновская.
658 | ПС Сузунская | Л-12с | 10 | аварийно | 05.07.2023 14:15 | 05.07.2023 14:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
659 | ПС Пайвино | Л-251 | 10 | аварийно | 05.07.2023 19:25 | 05.07.2023 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
660 | РП-1Л Линево | Л-717 | 10 | аварийно | 06.07.2023 12:50 | 06.07.2023 15:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести чистку проходных изоляторов на ЗТП-10/0,4 кВ №2л.
661 | ПС Бурановка | Л-322 | 10 | аварийно | 06.07.2023 16:30 | 06.07.2023 19:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-322 в пролёте опор №79-171 на предмет выявления ОСД, угрожающих падением на провод ЛЭП и требующих обрезки крон деревьев. | 1) Вырубить ОСД в пределах охранной зоны ЛЭП в пролёте опор №50-58 на трассе ВЛ-10 кВ Л-322 ПС Бурановка.
662 | ПС Искитимская | 10-118 | 10 | аварийно | 06.07.2023 21:49 | 07.07.2023 00:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
663 | ПС Тальменская | Л-573 | 10 | аварийно | 06.07.2023 21:57 | 06.07.2023 22:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
664 | ПС Лебедевская | Л-24 | 10 | аварийно | 06.07.2023 22:55 | 06.07.2023 22:55 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с конструкции высоковольтных вводов ТП-10/0,4 кВ №1183.
665 | РП-11 Бердск | Ф-1111 | 10 | аварийно | 06.07.2023 23:14 | 06.07.2023 23:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
666 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 07.07.2023 09:53 | 07.07.2023 09:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
667 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 07.07.2023 10:16 | 07.07.2023 10:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
668 | ПС Шайдуровская | Л-83 | 10 | аварийно | 07.07.2023 10:51 | 07.07.2023 10:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
669 | ПС Огнево-Заимковская | Л-230 | 10 | аварийно | 07.07.2023 19:21 | 07.07.2023 19:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
670 | ПС Б. Изырак | Л-514 | 10 | аварийно | 07.07.2023 20:45 | 07.07.2023 20:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
671 | ПС Сузунская | Л-2с | 10 | аварийно | 07.07.2023 21:30 | 07.07.2023 21:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
672 | ПС Мамоновская | Л-240 | 10 | аварийно | 08.07.2023 00:39 | 08.07.2023 00:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
673 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 08.07.2023 00:41 | 08.07.2023 00:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
674 | ПС Огнево-Заимковская | Л-231 | 10 | аварийно | 08.07.2023 09:32 | 08.07.2023 12:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить дефектные изоляторы на ВЛ-10 кВ Л-321 ПС Огнёво-Заимковская.
675 | ПС Гранит | Л-344 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:38 | 08.07.2023 12:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить дефектные изоляторы на ВЛ-10 кВ Л-321 ПС Огнёво-Заимковская.
676 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 08.07.2023 11:53 | 08.07.2023 11:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
677 | РП-8 ИМГ | Л-802 | 10 | аварийно | 08.07.2023 12:14 | 08.07.2023 13:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
678 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 08.07.2023 12:27 | 08.07.2023 12:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
679 | ПС Птичья | Л-262 | 10 | аварийно | 08.07.2023 12:35 | 08.07.2023 12:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
680 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 08.07.2023 12:38 | 08.07.2023 12:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
681 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 08.07.2023 12:52 | 08.07.2023 12:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
682 | РП-5 Евсино | Л-205 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:10 | 08.07.2023 13:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
683 | РП-1Л Линево | Л-711 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:18 | 08.07.2023 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
684 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:36 | 08.07.2023 13:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
685 | ПС Мильтюши | Л-555 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:38 | 08.07.2023 13:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
686 | ПС Мильтюши | Л-551 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:38 | 08.07.2023 13:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
687 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:51 | 08.07.2023 13:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
688 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:51 | 08.07.2023 13:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
689 | ПС Сосновская | Л-401 | 10 | аварийно | 08.07.2023 13:54 | 08.07.2023 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение контуров заземлени опор №39-41 ВЛ-10 кВ Л-401 ПС Сосновская.
690 | ПС Бобровская | Л-155 | 10 | аварийно | 08.07.2023 14:42 | 08.07.2023 14:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Провести измерение контура заземления ТП-10/0,4 кВ №552 в с.Земледелец. 2) Провести измерение контура заземления опоры №135 ВЛ-35 кВ Л-35171. | 1) Заменить подвесную изоляцию на опоре №135 ВЛ-35 кВ Л-35171 ПС Легостаево - ПС В.Коён. 2) Заменить один виброгаситель на опоре №135 ВЛ-35 кВ Л-35171 ПС Легостаево - ПС В.Коён. 3) Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ №552 в с.Земледелец.
691 | ПС Бурмистрово | Л-443 | 10 | аварийно | 08.07.2023 14:51 | 08.07.2023 17:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые грозовым разрядом изоляторы на опоре №27 ВЛ-10 кВ Л-443 ПС Бурмистрово.
692 | ПС Влажная | Л-521 | 10 | аварийно | 08.07.2023 14:58 | 08.07.2023 15:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые грозовым разрядом изоляторы на опоре №27 ВЛ-10 кВ Л-443 ПС Бурмистрово.
693 | ПС Болтовская | Л-63 | 10 | аварийно | 08.07.2023 15:10 | 08.07.2023 16:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы фаз "А" и "С" на ТП-10/0,4 кВ №536
694 | ПС Улыбинская | Л-502 | 10 | аварийно | 08.07.2023 15:10 | 08.07.2023 15:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые грозовым разрядом изоляторы на опоре №27 ВЛ-10 кВ Л-443 ПС Бурмистрово.
695 | ПС Шипуновская | Л-582 | 10 | аварийно | 08.07.2023 16:38 | 08.07.2023 17:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы фаз "А" и "С" на ТП-10/0,4 кВ №536
696 | ПС Шипуновская | Л-584 | 10 | аварийно | 08.07.2023 16:38 | 08.07.2023 17:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы фаз "А" и "С" на ТП-10/0,4 кВ №536
697 | ПС Битковская | Л-221 | 10 | аварийно | 08.07.2023 16:47 | 08.07.2023 16:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы фаз "А" и "С" на ТП-10/0,4 кВ №536
698 | ПС Шипуновская | Л-581 | 10 | аварийно | 08.07.2023 19:39 | 08.07.2023 19:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы фаз "А" и "С" на ТП-10/0,4 кВ №536
699 | ПС Птичья | Л-263 | 10 | аварийно | 09.07.2023 07:18 | 09.07.2023 10:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №78.
700 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 09.07.2023 07:21 | 09.07.2023 08:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
701 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 09.07.2023 07:21 | 09.07.2023 08:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
702 | РП-4И Искитим | Л-406и | 10 | аварийно | 09.07.2023 07:50 | 09.07.2023 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
703 | ПС Болтовская | Л-65 | 10 | аварийно | 09.07.2023 09:11 | 09.07.2023 09:11 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
704 | РП-6 Крутишка | Л-101 | 10 | аварийно | 09.07.2023 13:20 | 09.07.2023 13:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
705 | ПС Посевная | Л-374 | 10 | аварийно | 14.07.2023 10:42 | 14.07.2023 10:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
706 | ПС Посевная | Л-375 | 10 | аварийно | 14.07.2023 10:55 | 14.07.2023 10:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
707 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 15.07.2023 01:03 | 15.07.2023 01:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №73-74 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёво. 2) Заменить повреждённый изолятор фазы "А" на опоре №122 ВЛ-10 кВ Л-91 ПС Быстровская. 3) Заменить повреждённые изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ Л-263 ПС Птичья.
708 | ПС Быстровская | Л-91 | 10 | аварийно | 15.07.2023 01:12 | 15.07.2023 01:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №73-74 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёво. 2) Заменить повреждённый изолятор фазы "А" на опоре №122 ВЛ-10 кВ Л-91 ПС Быстровская. 3) Заменить повреждённые изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ Л-263 ПС Птичья.
709 | ПС Птичья | Л-263 | 10 | аварийно | 15.07.2023 01:58 | 15.07.2023 03:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №73-74 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилёво. 2) Заменить повреждённый изолятор фазы "А" на опоре №122 ВЛ-10 кВ Л-91 ПС Быстровская. 3) Заменить повреждённые изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ Л-263 ПС Птичья.
710 | РП-6 Бердск | Ф-605 | 10 | аварийно | 15.07.2023 02:00 | 15.07.2023 02:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
711 | РП-6 Бердск | Ф-607 | 10 | аварийно | 15.07.2023 02:00 | 15.07.2023 02:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
712 | РП-1 Искитим | Л-116и | 10 | аварийно | 15.07.2023 02:17 | 15.07.2023 05:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
713 | РП-10 Искитим | Л-1027 | 10 | аварийно | 15.07.2023 02:33 | 15.07.2023 05:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
714 | РП-4И Искитим | Л-406и | 10 | аварийно | 15.07.2023 03:13 | 15.07.2023 06:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
715 | РП-2 Маслянино | Л-Н-3 | 10 | аварийно | 15.07.2023 03:50 | 15.07.2023 04:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
716 | ПС Пайвино | Л-255 | 10 | аварийно | 15.07.2023 03:50 | 15.07.2023 05:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
717 | ПС Гилево | Л-368 | 10 | аварийно | 15.07.2023 14:58 | 15.07.2023 14:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
718 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 16.07.2023 07:50 | 16.07.2023 10:47 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №171-173 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 2) Заменить сломанную опору №172 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 3) Заменить сломанные опоры №9, №11, №12 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 4) Заменить изоляторы на опорах №91, №92 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 5) Восстановить оборванный провод в пролётах опор №14-16; №47-48; №52-54; №65-66; №71-78 на ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево
719 | ПС Легостаево | Л-140 | 10 | аварийно | 16.07.2023 07:50 | 16.07.2023 10:44 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №171-173 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 2) Заменить сломанную опору №172 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 3) Заменить сломанные опоры №9, №11, №12 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 4) Заменить изоляторы на опорах №91, №92 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 5) Восстановить оборванный провод в пролётах опор №14-16; №47-48; №52-54; №65-66; №71-78 на ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево
720 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 16.07.2023 07:54 | 16.07.2023 10:50 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №171-173 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 2) Заменить сломанную опору №172 на ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево 3) Заменить сломанные опоры №9, №11, №12 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 4) Заменить изоляторы на опорах №91, №92 на ВЛ-10 кВ Л-140 ПС Легостаево 5) Восстановить оборванный провод в пролётах опор №14-16; №47-48; №52-54; №65-66; №71-78 на ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево
721 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 18.07.2023 07:16 | 18.07.2023 07:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская в целях выявления ОСД с разросшимися кронами и угрожающими падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
722 | ПС Быстровская | Л-92 | 10 | аварийно | 18.07.2023 07:25 | 18.07.2023 07:35 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
723 | ПС Ключиковская | Л-111 | 10 | аварийно | 19.07.2023 18:39 | 19.07.2023 18:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные проходные изоляторы на ТП-10/0,4 кВ №631.
724 | ПС Каргаполовская | Л-35 | 10 | аварийно | 20.07.2023 15:08 | 20.07.2023 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
725 | ПС Шарчинская | Л-73 | 10 | аварийно | 20.07.2023 16:31 | 20.07.2023 16:31 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
726 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 20.07.2023 20:38 | 20.07.2023 20:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
727 | ПС Огнево-Заимковская | Л-235 | 10 | аварийно | 20.07.2023 20:57 | 20.07.2023 20:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
728 | ПС Безменово | Л-313 | 10 | аварийно | 21.07.2023 08:01 | 21.07.2023 08:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
729 | РП-8 ИМГ | Л-802 | 10 | аварийно | 21.07.2023 15:43 | 21.07.2023 18:38 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
730 | РП-4И Искитим | Л-406и | 10 | аварийно | 21.07.2023 15:50 | 21.07.2023 18:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
731 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 22.07.2023 02:16 | 22.07.2023 02:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
732 | ПС Бурановка | Л-320 | 10 | аварийно | 22.07.2023 08:15 | 22.07.2023 11:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №13 ВЛ-10 кВ Л-320 ПС Бурановка.
733 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 22.07.2023 08:21 | 22.07.2023 10:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №13 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская.
734 | ПС БЭМЗ ф.1022 на ТП-311 (резерв ф.1010) | Ф-1022 | 10 | аварийно | 22.07.2023 08:21 | 22.07.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
735 | ТП-267 | 1Т | 10 | аварийно | 22.07.2023 08:45 | 22.07.2023 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить вводной рубильник 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №267. 2) Заменить ПК-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №267.
736 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 22.07.2023 19:15 | 22.07.2023 19:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №170 ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево.
737 | ПС В. Сузунская | Л-162 | 10 | аварийно | 22.07.2023 19:19 | 22.07.2023 19:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить вводной рубильник 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №267. 2) Заменить ПК-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №267.
738 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 22.07.2023 20:11 | 22.07.2023 20:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №170 ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево.
739 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 23.07.2023 03:20 | 23.07.2023 03:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
740 | РП-6 Крутишка | Л-103 | 10 | аварийно | 23.07.2023 04:03 | 23.07.2023 05:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
741 | ПС Ключиковская | Л-110 | 10 | аварийно | 23.07.2023 04:13 | 23.07.2023 04:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вышедшие из строя изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-111 ПС Ключиковская.
742 | ПС Ключиковская | Л-111 | 10 | аварийно | 23.07.2023 04:13 | 23.07.2023 05:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вышедшие из строя изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-111 ПС Ключиковская.
743 | ПС Бурановка | Л-322 | 10 | аварийно | 23.07.2023 05:59 | 23.07.2023 06:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
744 | ПС Бурановка | Л-324 | 10 | аварийно | 23.07.2023 05:59 | 23.07.2023 05:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
745 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 23.07.2023 06:45 | 23.07.2023 06:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
746 | ПС Нижнекаменская | Л-131 | 10 | аварийно | 23.07.2023 06:50 | 23.07.2023 07:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "В" и "С" на опоре №198 ВЛ-10 кВ Л-131 ПС Нижнекаменская.
747 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 23.07.2023 07:27 | 23.07.2023 07:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "В" и "С" на опоре №198 ВЛ-10 кВ Л-131 ПС Нижнекаменская.
748 | ПС Улыбинская | Л-505 | 10 | аварийно | 23.07.2023 07:44 | 23.07.2023 08:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
749 | ПС Ключиковская | Л-114 | 10 | аварийно | 23.07.2023 09:10 | 23.07.2023 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
750 | ПС Куриловка | Л-541 | 10 | аварийно | 23.07.2023 10:38 | 23.07.2023 10:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
751 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 23.07.2023 11:13 | 23.07.2023 11:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
752 | РП-9 Бердск | Ф-901 | 10 | аварийно | 24.07.2023 13:11 | 24.07.2023 13:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
753 | ПС Бурмистрово | Л-445 | 10 | аварийно | 24.07.2023 16:48 | 24.07.2023 16:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
754 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 24.07.2023 18:32 | 24.07.2023 18:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №5, №9, №52, №67, №69, №73.
755 | ССО ФГУП "УЭВ" ГПП Академическая Ф-1051 | Ф-1051 | 10 | аварийно | 25.07.2023 02:59 | 25.07.2023 04:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
756 | ПС Тальменская | Л-571 | 10 | аварийно | 30.07.2023 12:35 | 30.07.2023 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вышедшие из строя изоляторы на опоре №36 ВЛ-10 кВ Л-571 ПС Тальменская. 2) Заменить вышедшие из строя изоляторы на опоре №25 ВЛ-10 кВ Л-565 ПС Тальменская.
757 | ПС Тальменская | Л-565 | 10 | аварийно | 30.07.2023 12:37 | 30.07.2023 13:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вышедшие из строя изоляторы на опоре №36 ВЛ-10 кВ Л-571 ПС Тальменская. 2) Заменить вышедшие из строя изоляторы на опоре №25 ВЛ-10 кВ Л-565 ПС Тальменская.
758 | ПС Бобровская | Л-157 | 10 | аварийно | 30.07.2023 13:29 | 30.07.2023 14:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л-157 ПС Бобровская.
759 | ПС Медведск | Л-437 | 10 | аварийно | 30.07.2023 14:01 | 30.07.2023 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-437 ПС Медведск.
760 | ПС Южная | 10-563 | 10 | аварийно | 30.07.2023 16:57 | 30.07.2023 18:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №124 ВЛ-10 кВ Л-10563 ПС Южная.
761 | ПС Южная | 10-578 | 10 | аварийно | 30.07.2023 16:57 | 30.07.2023 20:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №125 ВЛ-10 кВ Л-10578 ПС Южная.
762 | ПС Южная | 10-568 "А" | 10 | аварийно | 30.07.2023 17:20 | 30.07.2023 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
763 | ПС Посевная | Л-380 | 10 | аварийно | 30.07.2023 19:36 | 30.07.2023 19:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
764 | ПС Посевная | Л-374 | 10 | аварийно | 30.07.2023 20:05 | 30.07.2023 20:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
765 | РП-29 Дорогино | Л-2915 | 10 | аварийно | 30.07.2023 20:07 | 30.07.2023 20:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
766 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
767 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
768 | ПС Гранит | Л-35117 | 35 | аварийно | 08.07.2023 11:38 | 08.07.2023 11:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение контура заземления опоры №50 ВЛ-35 кВ Л-35117 Гранит-Медведск.
769 | ПС Гранит | Л-35118 | 35 | аварийно | 08.07.2023 12:58 | 08.07.2023 12:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить подвесную изоляцию фазы "С" на опоре №39 ВЛ-35 Л-35118 ПС Гранит - ПС Листвянская
770 | ПС Бобровская | Л-35122 | 35 | аварийно | 08.07.2023 14:15 | 08.07.2023 14:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенный изолятор на опоре №225 ВЛ-35 кВ Л-35122 ПС Бобровская - ПС Каргаполовская. 2) Провести измерение контура заземления опоры №225 ВЛ-35 кВ Л-35122 ПС Бобровская - ПС Каргаполовская.
771 | ПС Легостаево | Л-35171 | 35 | аварийно | 08.07.2023 14:29 | 08.07.2023 14:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Провести измерение контура заземления ТП-10/0,4 кВ №552 в с.Земледелец. 2) Провести измерение контура заземления опоры №135 ВЛ-35 кВ Л-35171. | 1) Заменить подвесную изоляцию на опоре №135 ВЛ-35 кВ Л-35171 ПС Легостаево - ПС В.Коён. 2) Заменить один виброгаситель на опоре №135 ВЛ-35 кВ Л-35171 ПС Легостаево - ПС В.Коён. 3) Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ №552 в с.Земледелец.
772 | ПС Дубровская | 1Т | 35 | аварийно | 09.07.2023 05:43 | 09.07.2023 08:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) СГИ провести расчёт пропускной способности по току ОПН-35 на ПС 35/10 кВ Дубровская. 2) Провести измерение сопротивления контура заземления на ПС 35/10 кВ Дубровская. | 1) Восстановить ввод 35 кВ фаза "А" на силовом трансформаторе 1Т ПС Дубровская. 2) Заменить разрушенный ОПН-35 фазы "А" 1Т ПС Дубровская.
773 | ПС Весна | Л-35131 | 35 | аварийно | 16.07.2023 15:25 | 16.07.2023 18:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Л-35131 в пролёте опор №106-160 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия по предупреждению падения деревьев на провода ЛЭП. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов Л-35131 в пролёте опор №149-150.
774 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22) | Ю-22 | 110 | аварийно | 08.07.2023 12:57 | 08.07.2023 12:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №78, 79, 80 ВЛ-110 кВ Южная-Гилёво с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21, Ю-22).
775 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21) | Ю-21 | 110 | аварийно | 08.07.2023 12:57 | 08.07.2023 12:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №78, 79, 80 ВЛ-110 кВ Южная-Гилёво с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21, Ю-22).
776 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 11.07.2023 04:44 | 11.07.2023 04:44 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №136, 137, 138 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). 2) Заменить дефектные изоляторы в гирлянде фазы "В" на опоре №137 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16).
777 | ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино) | Ю-11 Южная - Евсино | 110 | аварийно | 14.07.2023 10:09 | 14.07.2023 10:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземляющего устройства опор №65-67 ВЛ-110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11). 2) Произвести замену поврежденного изолятора ф"В" на опоре №66 ВЛ-110 кВ Южная-Евсино 1 цепь (Ю-11)
778 | ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит | Ю-11 | 110 | аварийно | 14.07.2023 10:09 | 14.07.2023 10:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления контура заземляющего устройства опор №65-67 ВЛ-110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11). 2) Произвести замену поврежденного изолятора ф"В" на опоре №66 ВЛ-110 кВ Южная-Евсино 1 цепь (Ю-11)
779 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 15.07.2023 15:46 | 15.07.2023 20:45 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16) с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
780 | ПС Легостаево | 2Т | 110 | аварийно | 24.07.2023 19:26 | 24.07.2023 23:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Недостатки проекта | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Электродуговое повреждение | 1) Провести расчёты токов короткого замыкания в цепях управления ПС Легостаево по условиям селективности работы автоматических выключателей при разных режимах питания. По результатам расчёта подать предложения по замене автоматических выключателей в оперативных цепях ПС Легостаево. 2) Проверить расчётные данные токов короткого замыкания в цепях управления всех подстанций филиала, работающих на выпрямленном оперативном токе. По результатам проверки подать предложения по замене автоматических выключателей в оперативных цепях управления подстанций. | 1) Заменить КРУН-10 кВ 1 и 2 СШ-10 кВ на ПС Легостаево. 2) Изменить схему питания цепей оперативного тока в соответствии с рекомендациями НПО "Элетромонтаж" с последующей заменой автоматических выключателей.
781 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 24.07.2023 19:26 | 24.07.2023 19:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Недостатки проекта | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Электродуговое повреждение | 1) Провести расчёты токов короткого замыкания в цепях управления ПС Легостаево по условиям селективности работы автоматических выключателей при разных режимах питания. По результатам расчёта подать предложения по замене автоматических выключателей в оперативных цепях ПС Легостаево. 2) Проверить расчётные данные токов короткого замыкания в цепях управления всех подстанций филиала, работающих на выпрямленном оперативном токе. По результатам проверки подать предложения по замене автоматических выключателей в оперативных цепях управления подстанций. | 1) Заменить КРУН-10 кВ 1 и 2 СШ-10 кВ на ПС Легостаево. 2) Изменить схему питания цепей оперативного тока в соответствии с рекомендациями НПО "Элетромонтаж" с последующей заменой автоматических выключателей.
782 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22) | Ю-22 | 110 | аварийно | 30.07.2023 12:23 | 30.07.2023 12:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №27-29 ВЛ-110 кВ Южная-Гилёво с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22).
783 | ТП 1К-183 | 3 | 0.4 | аварийно | 01.07.2023 15:00 | 01.07.2023 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
784 | ТП 4с-31 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.07.2023 09:48 | 04.07.2023 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
785 | ТП 3-36 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.07.2023 13:17 | 04.07.2023 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
786 | ТП 1-103 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.07.2023 15:13 | 06.07.2023 17:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кв №1 ТП 10 кВ №1-103 на премет целостности колпачков изолятора. | 1) Нет
787 | ТП 2-87 | 4 | 0.4 | аварийно | 07.07.2023 18:50 | 07.07.2023 20:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести обрезку веток деревьев в пролете оп.4-5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №2-87.
788 | ТП 3-160 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 09:28 | 08.07.2023 11:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
789 | ТП 30 | 4 | 0.4 | аварийно | 08.07.2023 21:09 | 08.07.2023 21:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
790 | ТП 2-64 | 2 | 0.4 | аварийно | 12.07.2023 10:50 | 12.07.2023 12:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести обрезку веток, угрожающих касанием проводов по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №2-64.
791 | ТП 4с-65 | 3 | 0.4 | аварийно | 14.07.2023 11:15 | 14.07.2023 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
792 | ТП 1К-60 | 3 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 06:50 | 15.07.2023 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
793 | ТП 1К-57 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 09:30 | 15.07.2023 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
794 | ТП 7К-98 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.07.2023 10:43 | 15.07.2023 13:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7к-98.
795 | ТП 4-169 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.07.2023 13:30 | 22.07.2023 14:19 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
796 | ТП 3-319 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.07.2023 14:38 | 25.07.2023 15:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-319.
797 | ТП 1-158 | 3 | 0.4 | аварийно | 28.07.2023 15:27 | 28.07.2023 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
798 | РП Лесная Поляна | Л-3 | 10 | аварийно | 05.07.2023 10:55 | 05.07.2023 13:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп.14-15 ВЛ 10 кВ №3 РП Лесная Поляна.
799 | ПС Новокремлевская | Л-1 | 10 | аварийно | 05.07.2023 16:56 | 05.07.2023 18:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп.268-270 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокремлевская.
800 | ПС Колывань | ф-1 | 10 | аварийно | 07.07.2023 17:06 | 07.07.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
801 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 07.07.2023 17:06 | 07.07.2023 18:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
802 | ПС Серебрянка | Л-2 | 10 | аварийно | 08.07.2023 17:15 | 08.07.2023 18:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Серебрянка с целью выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
803 | ПС Колывань | ф-3 | 10 | аварийно | 09.07.2023 08:23 | 09.07.2023 09:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп.232-233 ВЛ 10 кВ №3 ПС Колывань.
804 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 09.07.2023 13:42 | 09.07.2023 15:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Колывань с целью выявления дефектных проходных изоляторов. При необходимости произвести замену. | Не требуется
805 | ПС Колывань | ф-3 | 10 | аварийно | 10.07.2023 01:10 | 10.07.2023 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
806 | ПС Кольцовка | Л-5 | 10 | аварийно | 11.07.2023 17:30 | 11.07.2023 18:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
807 | ПС Королевка | ф-3 | 10 | аварийно | 13.07.2023 16:00 | 13.07.2023 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Королевка на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
808 | ПС Новомихайловская | Л-7 | 10 | аварийно | 13.07.2023 16:40 | 13.07.2023 17:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Новомихайловская на предмет целостности изоляторов. | Не требуется
809 | ПС Пихтовка | ф-3 | 10 | аварийно | 13.07.2023 19:23 | 13.07.2023 22:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Пихтовка на предмет целостности колпачков изоляторов. | Не требуется
810 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 14.07.2023 08:05 | 14.07.2023 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
811 | ПС Федосиха | Л-3 | 10 | аварийно | 15.07.2023 06:37 | 15.07.2023 09:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
812 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 15.07.2023 06:50 | 15.07.2023 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
813 | ПС Гавриловка | Л-2 | 10 | аварийно | 15.07.2023 15:00 | 15.07.2023 18:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
814 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 15.07.2023 17:35 | 15.07.2023 20:33 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
815 | РП Коченёво | Л-8 | 10 | аварийно | 15.07.2023 17:45 | 15.07.2023 18:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
816 | ПС Колывань | ф-5 | 10 | аварийно | 15.07.2023 18:30 | 15.07.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
817 | ПС Колывань | ф-6 | 10 | аварийно | 15.07.2023 20:40 | 15.07.2023 23:37 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
818 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 15.07.2023 20:45 | 15.07.2023 21:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
819 | ПС Колывань | ф-14 | 10 | аварийно | 15.07.2023 21:15 | 15.07.2023 22:16 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
820 | ПС Боярка | ф-4 | 10 | аварийно | 16.07.2023 09:16 | 16.07.2023 12:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп.12-13-14 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Боярка.
821 | ПС Колывань | ф-1 | 10 | аварийно | 16.07.2023 09:40 | 16.07.2023 11:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести обрезку веток, угрожающих касанием проводов в пролете оп.220-221 ВЛ 10 кВ №1 ПС Колывань.
822 | ССО АО "РЖД" ТПС Каргат РУ 10 кВ яч Ф-2 | Л-2 | 10 | аварийно | 18.07.2023 17:33 | 18.07.2023 17:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
823 | ПС Довольное | Л-2 | 10 | аварийно | 20.07.2023 22:36 | 20.07.2023 23:33 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
824 | ТП 8 | 1Т | 10 | аварийно | 22.07.2023 13:55 | 22.07.2023 15:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
825 | ПС Решеты | Л-7 | 10 | аварийно | 24.07.2023 09:35 | 24.07.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
826 | ПС Черновка | Л-2 | 10 | аварийно | 24.07.2023 14:24 | 24.07.2023 17:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Черновка с целью выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
827 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 25.07.2023 00:50 | 25.07.2023 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
828 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 25.07.2023 00:50 | 25.07.2023 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
829 | ПС Спутник | Л-3 | 10 | аварийно | 25.07.2023 01:10 | 25.07.2023 03:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
830 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 28.07.2023 07:52 | 28.07.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
831 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 30.07.2023 11:05 | 30.07.2023 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
832 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 30.07.2023 12:35 | 30.07.2023 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
833 | РП-3 Коченёво | Л-312 | 10 | аварийно | 30.07.2023 18:50 | 30.07.2023 20:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
834 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская от Л-4 10кВ | Л-4 | 10 | аварийно | 31.07.2023 18:25 | 31.07.2023 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
835 | ПС Чикман | ВЛ 35 кВ Чикман - Большеникольск (3592) | 35 | аварийно | 15.07.2023 06:30 | 15.07.2023 09:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Чикман-Большеникольск (3592) на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода из-за ширины охранной зоны. | Не требуется
836 | ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31) | З-31 | 110 | аварийно | 01.07.2023 07:48 | 01.07.2023 07:48 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Барановка-Довольное (З-33) на предмет выявления ослабленных деревьев 2) По результатам осмотра разработать мероприятия по включению ВЛ 110 кВ Барановка-Довольное (З-33) в производственную программу | Не требуется
837 | ПС Серебрянка | 1Т | 110 | аварийно | 07.07.2023 14:23 | 07.07.2023 16:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Выполнить проверку грозозащиты ПС 110 Серебрянка на соответствие НТД. При необходимости разработать мероприятия | 1) Выполнить послеаварийную проверку устройств КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка на ПС 110 кВ Серебрянка. 2) Заменить реле времени 2РТ комплекта КЗ-10 ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка на ПС 110 кВ Серебрянка.
838 | ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская - Серебрянка) | З-21 Чулымская - Серебрянка | 110 | аварийно | 07.07.2023 14:23 | 07.07.2023 14:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Выполнить проверку грозозащиты ПС 110 Серебрянка на соответствие НТД. При необходимости разработать мероприятия | 1) Выполнить послеаварийную проверку устройств КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка на ПС 110 кВ Серебрянка. 2) Заменить реле времени 2РТ комплекта КЗ-10 ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка на ПС 110 кВ Серебрянка.
839 | ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31) | З-31 | 110 | аварийно | 08.07.2023 06:24 | 08.07.2023 06:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести ремонт грозотроса по Лз-31 оп. 124-125
840 | ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31) | З-31 | 110 | аварийно | 09.07.2023 09:44 | 09.07.2023 11:19 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать письмо в районную администрацию с.Кочки о необходимости проведения работы с населением о недопустимости незаконной рубки деревьев | Не требуется
841 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | С-24 | 110 | аварийно | 13.07.2023 09:31 | 13.07.2023 09:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры 1/98 ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) 2) Заменить гирлянду на ф.В оп. 1/98 ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24)
842 | ВЛ 110 кВ Колывань-Мост (КМ-1) | ВЛ 110 кВ Колывань-Мост (КМ-1) | 110 | аварийно | 13.07.2023 10:28 | 13.07.2023 10:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
843 | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | 110 | аварийно | 13.07.2023 10:47 | 13.07.2023 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
844 | ВЛ 110 кВ Чилино – Кандаурово (С-21 Чилино – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Чилино – Кандаурово (С-21 Чилино – Кандаурово) | 110 | аварийно | 13.07.2023 10:47 | 13.07.2023 10:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
845 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | З-6 | 110 | аварийно | 19.07.2023 10:33 | 19.07.2023 10:33 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Включить в производственную программу установку птицезащитных устройств на опору 21 линии ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | 1) Произвести замер контура заземления опоры 21 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6)
846 | ВЛ 110 кВ Барановка – Довольное (З-33) | З-33 | 110 | аварийно | 24.07.2023 23:36 | 25.07.2023 01:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Барановка-Довольное (З-33) на предмет выявления ослабленных деревьев 2) По результатам осмотра разработать мероприятия по включению ВЛ 110 кВ Барановка-Довольное (З-33) в производственную программу | Не требуется
847 | ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | З-22 | 110 | аварийно | 26.07.2023 05:47 | 26.07.2023 05:47 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Включить в производственную программу установку птицезащитных устройств на опору 8 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | 1) Произвести замер контура заземления опоры 8 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22)