## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 2Н-32 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 21:45 | 04.08.2023 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
2 | ТП 2Н-141 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 22:00 | 04.08.2023 22:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП 7Н-222 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.08.2023 12:22 | 06.08.2023 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
4 | ТП 2Н-91 | 3 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 17:12 | 12.08.2023 17:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-91 в с. Верх-Тула. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
5 | ТП 2Н-59 | 3 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 17:54 | 12.08.2023 18:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
6 | ТП 7Н-397 | 3 | 0.4 | аварийно | 14.08.2023 21:50 | 14.08.2023 22:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
7 | ТП 2Н-84 | 2 | 0.4 | аварийно | 17.08.2023 21:53 | 17.08.2023 22:24 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 2Н-84. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
8 | ТП-6038 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 11:10 | 26.08.2023 16:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 в ТП-6038.
9 | ТП-6072 (Л) | ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 12:40 | 26.08.2023 14:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ ВЛ-5 ТП-6072.
10 | ТП 4Н-52 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 13:50 | 26.08.2023 14:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 4Н-52 с целью выявления дефектов соединений провода. В случае выявления дефектов включить в производственную программу 2024г. для их устранений. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор №299-300 на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 4Н-52.
11 | ТП 2Н-141 | 3 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 14:30 | 26.08.2023 19:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-141 с целью выявления дефектов соединений провода. В случае выявления дефектов включить в производственную программу 2024г. для их устранений. | 1) Выполнить ремонт провода по ВЛ-0,4кВ Ф.3 ТП 2Н-141.
12 | ТП 7Н-334 | 3 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 19:24 | 26.08.2023 22:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.3 ТП 7-334, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 409-410 по ВЛ-0,4кВ Ф.3 ТП 7Н-334.
13 | ТП 4Н-145 | 3 | 0.4 | аварийно | 31.08.2023 22:00 | 31.08.2023 22:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 4Н-145. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
14 | ПС Мясокомбинатская | 6-403 | 6 | аварийно | 02.07.2023 11:14 | 02.07.2023 11:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Октябрьская | 6-70 | 6 | аварийно | 14.08.2023 14:15 | 14.08.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ПС Северная | 6-82 | 6 | аварийно | 25.08.2023 17:40 | 25.08.2023 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ПС Лесная | 6-419 | 6 | аварийно | 25.08.2023 23:00 | 25.08.2023 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Лесная | 6-427 | 6 | аварийно | 25.08.2023 23:05 | 25.08.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Морская | Ф-2 | 6 | аварийно | 26.08.2023 08:20 | 26.08.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ПС Северная | 6-81 "А" | 6 | аварийно | 30.08.2023 13:40 | 30.08.2023 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
21 | РП Кудряши | ф-5 | 10 | аварийно | 08.06.2023 21:25 | 08.06.2023 21:52 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП Кудряши яч.21 до ТП 4Н-146 яч.1 по Ф.5 РП Кудряши.
22 | ПС Солнечная | 10-474 | 10 | аварийно | 19.06.2023 17:40 | 19.06.2023 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Обская | 10-444 | 10 | аварийно | 21.06.2023 14:45 | 21.06.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Силикатная | 11-118 | 10 | аварийно | 14.07.2023 06:32 | 14.07.2023 06:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | ПС Толмачевская | 11-555 | 10 | аварийно | 17.07.2023 10:13 | 17.07.2023 11:10 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-555 ПС Толмачевская.
26 | ПС Кирзаводская | 11-297 | 10 | аварийно | 18.07.2023 15:00 | 18.07.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | ПС Пашино | 10-225 | 10 | аварийно | 22.07.2023 15:03 | 22.07.2023 15:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | РП-6002 (Л) | яч.16 | 10 | аварийно | 24.07.2023 05:15 | 24.07.2023 05:55 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП 6002 яч.16 до ТП 6001 яч.3
29 | ПС Вымпел | 11-488 | 10 | аварийно | 28.07.2023 05:48 | 28.07.2023 05:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Кирзаводская | 11-284 | 10 | аварийно | 30.07.2023 17:21 | 30.07.2023 17:21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
31 | ТП 5Н-115 | 1Т | 10 | аварийно | 01.08.2023 14:20 | 01.08.2023 18:38 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кабельной муфты на опоре №9/7 Ф.11-320 ПС Волочаевская.
32 | ПС Сосновка | 10-749 | 10 | аварийно | 02.08.2023 08:29 | 02.08.2023 08:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | РП Кудряши | ф-1 | 10 | аварийно | 02.08.2023 18:30 | 02.08.2023 19:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
34 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 03.08.2023 17:15 | 03.08.2023 17:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
35 | ПП Реклоузер 3 | СШ-10 | 10 | аварийно | 04.08.2023 13:50 | 04.08.2023 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Реклоузер 3 Ф.11-566 ПС Толмачевская с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | Не требуется
36 | ПС Верх-Тула | Ф-7 | 10 | аварийно | 04.08.2023 15:55 | 04.08.2023 16:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ПС Верх-Тула | Ф-5 | 10 | аварийно | 04.08.2023 17:20 | 04.08.2023 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
38 | ТП 2Н-91 | 1Т | 10 | аварийно | 04.08.2023 22:00 | 04.08.2023 22:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрушенных предохранителей и изоляторов в ТП 2Н-91.
39 | ТП 2Н-210 | 1Т | 10 | аварийно | 04.08.2023 22:35 | 04.08.2023 23:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрушенных изоляторов и предохранителей в ТП 2Н-210.
40 | ПС Западная | 10-134 | 10 | аварийно | 05.08.2023 09:39 | 05.08.2023 09:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | ПС Сосновка | 10-711 | 10 | аварийно | 06.08.2023 02:08 | 06.08.2023 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
42 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 06.08.2023 08:23 | 06.08.2023 08:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Тулинская | 10-69 "А" | 10 | аварийно | 06.08.2023 10:00 | 06.08.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 06.08.2023 12:40 | 06.08.2023 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
45 | РП-650 (ПР) | Ф-18 | 10 | аварийно | 06.08.2023 17:40 | 06.08.2023 23:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
46 | ПС Тулинская | 10-69 "А" | 10 | аварийно | 07.08.2023 10:43 | 07.08.2023 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | РП-6004 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 09.08.2023 17:50 | 09.08.2023 18:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, причинивших ущерб и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.8 РП-6004 на участке от яч.6 ТП-6047 до яч.3 ТП-3233.
48 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 09.08.2023 20:31 | 09.08.2023 22:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 10.08.2023 19:18 | 10.08.2023 20:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт проводов в пролете опор 13-14 по ВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
50 | ПС Верх-Тула | Ф-5 | 10 | аварийно | 11.08.2023 07:35 | 11.08.2023 07:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену разрядника на Тп 2Н-127 по КВЛ-10кВ Ф.5 ПС Верх-Тула.
51 | ПС Верх-Тула | Ф-5 | 10 | аварийно | 12.08.2023 06:40 | 12.08.2023 07:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить высоковольтный щит в ТП-10/0,4кВ 2Н-127.
52 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 12.08.2023 09:03 | 12.08.2023 11:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 2-3 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская.
53 | ТП 2Н-127 | 1Т | 10 | аварийно | 12.08.2023 13:43 | 12.08.2023 15:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить высоковольтный щит в ТП-10/0,4кВ 2Н-127.
54 | РП-2652 (Л) | 2-НВ-2652-13 | 10 | аварийно | 12.08.2023 16:39 | 12.08.2023 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
55 | РП-6002 (Л) | яч.14 | 10 | аварийно | 14.08.2023 13:33 | 14.08.2023 15:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ПС Строительная | 11-408 | 10 | аварийно | 15.08.2023 10:29 | 15.08.2023 10:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
57 | ПС Тулинская | 10-69 "А" | 10 | аварийно | 15.08.2023 22:06 | 15.08.2023 23:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить опору №54 по ВЛ-10кВ Ф.10-69"А" ПС Тулинская.
58 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 16.08.2023 15:27 | 16.08.2023 16:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить Наумову А.В. счет на возмещение ущерба от порыва КВЛ-10кВ Ф.3 на РП Луговская. | 1) Восстановить КВЛ-10кВ Ф.3 РП Луговская от оп.12/1 до ТП 4Н-227.
59 | РП Восход | Ф-1 | 10 | аварийно | 17.08.2023 08:45 | 17.08.2023 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | ПС Отрадная | 11-355 | 10 | аварийно | 17.08.2023 14:25 | 17.08.2023 14:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | ПС Сосновка | 10-707 | 10 | аварийно | 18.08.2023 10:58 | 18.08.2023 10:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-2 | 10 | аварийно | 18.08.2023 15:50 | 18.08.2023 17:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ Ф.2 РП-1 ЖСК Ключевой.
63 | РП-6001 (Л) | яч.6 | 10 | аварийно | 20.08.2023 13:59 | 20.08.2023 15:11 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.6 РП-6001.
64 | РП-6002 (Л) | яч.10 | 10 | аварийно | 20.08.2023 15:51 | 20.08.2023 16:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену опорного изолятора шин в ТП-6047 и выполнить ремонт выключателя.
65 | ПС Центральная | 10-374 | 10 | аварийно | 21.08.2023 05:25 | 21.08.2023 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
66 | ПС Волочаевская | 11-321 | 10 | аварийно | 21.08.2023 16:58 | 21.08.2023 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
67 | ПС Волочаевская | 11-317 | 10 | аварийно | 21.08.2023 16:58 | 21.08.2023 16:58 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская.
68 | ПС Центральная | 10-398 | 10 | аварийно | 22.08.2023 09:51 | 22.08.2023 09:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
69 | РП СРП-3 | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.08.2023 04:58 | 23.08.2023 05:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выпонить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.2 РП СРП-3 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | Не требуется
70 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:32 | 24.08.2023 23:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | Не требуется
71 | 1СШ-10 Ф№3 ТПС Иня-Восточная | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:22 | 25.08.2023 10:52 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от оп. 10 до оп. 11 по КЛ-10кВ Ф.3 ТПС Иня-Восточная.
72 | ПС Верх-Тула | Ф-6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:26 | 25.08.2023 04:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.6 ПС Верх-Тула с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | Не требуется
73 | ПС Верх-Тула | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:32 | 25.08.2023 12:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
74 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:37 | 25.08.2023 04:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 РП Луговская с целью выявления провеса проводов. При выявлении устранить.
75 | ПС Толмачевская | 11-556 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:50 | 25.08.2023 16:49 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить муфту в пролете по ВЛ-10кВ Ф.11-556 ПС Толмачевская
76 | ПС Толмачевская | 11-558 | 10 | аварийно | 25.08.2023 02:13 | 25.08.2023 02:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская с целью выявления повреждений на ВЛ про прохождении грозы. | Не требуется
77 | ПС Толмачевская | 11-561 | 10 | аварийно | 25.08.2023 02:16 | 25.08.2023 02:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская с целью выявления повреждений на ВЛ про прохождении грозы. | Не требуется
78 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 25.08.2023 02:18 | 25.08.2023 02:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская с целью выявления повреждений на ВЛ про прохождении грозы. | Не требуется
79 | ПС Строительная | 11-405 | 10 | аварийно | 25.08.2023 02:23 | 25.08.2023 02:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
80 | ПС Первомайская | 10-546 | 10 | аварийно | 25.08.2023 02:32 | 25.08.2023 02:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
81 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 06:06 | 25.08.2023 11:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролетах опор 28-30 по ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490
82 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:16 | 25.08.2023 21:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:16 | 25.08.2023 20:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролетах опор 79-80 по ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490, привести в соответствии с НТД.
84 | РП Луговская | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 21:43 | 25.08.2023 22:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 РП Луговская, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
85 | РП Восход | Ф-1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 21:50 | 25.08.2023 22:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вентильный разрядник на опоре №5/13 по ВЛ-10кВ Ф.1 РП Восход.
86 | РП-6001 (Л) | яч.6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 22:15 | 25.08.2023 22:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вентильный разрядник на опоре №13П по ВЛ-10кВ яч.6 РП-6001.
87 | ПП Реклоузер.14 | яч.14 | 10 | аварийно | 25.08.2023 22:17 | 26.08.2023 07:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену штыревых изоляторов на опоре №82.1 по ВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная.
88 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 25.08.2023 22:18 | 26.08.2023 01:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену изолятора на опоре №59 по ВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
89 | РП-6002 (Л) | яч.21 | 10 | аварийно | 26.08.2023 03:33 | 26.08.2023 04:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Установить два разрядника на опоре №1 по КВЛ-10кВ яч.21 от РП-6002
90 | ТП 2Н-54 | 1Т | 10 | аварийно | 26.08.2023 03:34 | 26.08.2023 05:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт высоковольтного щита в ТП-10/0,4кВ 2Н-54 с. Ленинское.
91 | ТП 7Н-343 | 1Т | 10 | аварийно | 26.08.2023 08:40 | 26.08.2023 12:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролете опор 25/3-25/4 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490
92 | ТП 2Н-59 | 1Т | 10 | аварийно | 26.08.2023 08:40 | 26.08.2023 16:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену поврежденных предохранителей в ТП 2Н-59.
93 | ТП 2Н-67 | 1Т | 10 | аварийно | 26.08.2023 11:18 | 26.08.2023 12:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену поврежденных предохранителей в ТП 2Н-67.
94 | ПС Сварная | 10-297 | 10 | аварийно | 28.08.2023 12:41 | 28.08.2023 12:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
95 | ПС Кирзаводская | 11-288 | 10 | аварийно | 28.08.2023 19:41 | 28.08.2023 19:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
96 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-2 | 10 | аварийно | 31.08.2023 07:15 | 31.08.2023 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | РП-6004 (Л) | яч.7 | 10 | аварийно | 31.08.2023 14:20 | 31.08.2023 15:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы для принятия мер по возмещению ущерба. | 1) Восстановить КЛ-10кВ яч.7 РП-6004.
98 | ПС Верх-Тула | Ф-3 | 10 | аварийно | 31.08.2023 19:16 | 31.08.2023 20:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролёте опор 111-112 по ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Верх-Тула.
99 | ПС Верх-Тула | Ф-3 | 10 | аварийно | 31.08.2023 20:30 | 31.08.2023 21:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролёте опор 111-112 по ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Верх-Тула.
100 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
101 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
102 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 01.08.2023 02:19 | 01.08.2023 02:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
103 | ПС Западная | 35-18 | 35 | аварийно | 13.08.2023 13:28 | 13.08.2023 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
104 | ПС Лесная | 35-02 | 35 | аварийно | 25.08.2023 23:05 | 25.08.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
105 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 27.08.2023 19:51 | 27.08.2023 19:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
106 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая II цепь с отпайками (ТЛ-2) | ТЛ-2 | 110 | аварийно | 14.08.2023 14:10 | 14.08.2023 14:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить в Администрацию Кудряшовского сельсовета Новосибирского района письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | Не требуется
107 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2) | К-2 | 110 | аварийно | 24.08.2023 23:14 | 25.08.2023 00:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 по ВЛ 110кВ К-2. 2) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №4 и металлосвязи ВЛ-110 кВ К-2.
108 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21) | К-21 | 110 | аварийно | 24.08.2023 23:46 | 24.08.2023 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №33 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ч-1/Ч-2.
109 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | Ч-2 | 110 | аварийно | 24.08.2023 23:46 | 24.08.2023 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №33 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ч-1/Ч-2.
110 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1) | Ч-1 | 110 | аварийно | 24.08.2023 23:46 | 24.08.2023 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №33 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ч-1/Ч-2.
111 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22) | К-22 | 110 | аварийно | 24.08.2023 23:46 | 24.08.2023 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №33 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ч-1/Ч-2.
112 | ВЛ 110 кВ Инская - Морозово с отпайками | ВЛ 110 кВ Инская - Морозово с отпайками | 110 | аварийно | 25.08.2023 00:00 | 25.08.2023 00:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №40 и металлосвязи ВЛ-110 кВ Ю-8.
113 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | С-6 | 110 | аварийно | 25.08.2023 12:06 | 25.08.2023 12:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
114 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9) | К-9 | 110 | аварийно | 25.08.2023 17:38 | 25.08.2023 17:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ К-9/К-10, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 10-11 по ВЛ 110кВ К-9/К-10.
115 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | К-10 | 110 | аварийно | 25.08.2023 17:38 | 25.08.2023 17:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ К-9/К-10, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 10-11 по ВЛ 110кВ К-9/К-10.
116 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Северная II цепь с отпайками (С-4) | С-4 | 110 | аварийно | 25.08.2023 17:39 | 25.08.2023 17:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ С-3/С-4, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
117 | ТП 4Н53 | 1 | 0.4 | аварийно | 02.08.2023 21:43 | 02.08.2023 23:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №11 фидера №1 от ТП 4Н53.
118 | ТП 29А | 6 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 20:50 | 12.08.2023 22:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №21- №22 фидера №6 от ТП 29А.
119 | ТП 84 | 2 | 0.4 | аварийно | 15.08.2023 15:40 | 15.08.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
120 | ТП 11У65 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.08.2023 20:45 | 20.08.2023 22:02 | Прочие нарушения | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 11У65. | 1) Устранить повреждение на опоре №12 фидера №2 от ТП 11У65.
121 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 02.08.2023 15:14 | 02.08.2023 18:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10У по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД. | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №93- №94 и арматуры на опоре №94 фидера №10У.
122 | РП-2 | 26 | 10 | аварийно | 04.08.2023 13:14 | 04.08.2023 14:41 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить повреждение КЛ фидера №26.
123 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 05.08.2023 13:14 | 05.08.2023 15:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №11У. | 1) Выполнить ремонт шлейфа на Р-11У10 фидера 11У.
124 | ПС Здвинская | 3Ж | 10 | аварийно | 05.08.2023 15:00 | 05.08.2023 15:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Ж. | 1) Устранить повреждение на опоре №497 фидера №3Ж.
125 | ПС Пионерская | 53Б | 10 | аварийно | 05.08.2023 15:07 | 05.08.2023 15:07 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №1 фидера 53Б.
126 | ПС Здвинская | 5Ж | 10 | аварийно | 05.08.2023 17:30 | 05.08.2023 18:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
127 | РП "Новокозловское" | 4Б | 10 | аварийно | 05.08.2023 21:17 | 05.08.2023 22:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 4Б. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №44 фидера №4Б.
128 | ПС Чумаково | 3Ч | 10 | аварийно | 06.08.2023 11:02 | 06.08.2023 11:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Ч. | 1) Устранить повреждение на опоре №234 фидера №3Ч.
129 | РП 1 | 106 | 10 | аварийно | 06.08.2023 23:30 | 07.08.2023 00:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
130 | РП 3 | 304 | 10 | аварийно | 07.08.2023 04:48 | 07.08.2023 07:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №83 фидера №304.
131 | ПС Сергино | 51К | 10 | аварийно | 08.08.2023 20:50 | 08.08.2023 22:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 51К. | 1) Устранить повреждения на опоре №52 фидера №51К.
132 | ПС Куйбышевская | 1К | 10 | аварийно | 10.08.2023 07:15 | 10.08.2023 07:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1К. | 1) Устранить повреждение изоляции на опоре №334 фидера №1К.
133 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 10.08.2023 10:42 | 10.08.2023 11:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2К. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №65 фидера №2К
134 | ПС Куйбышевская | 14К | 10 | аварийно | 10.08.2023 11:22 | 10.08.2023 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №14К. | 1) Устранить повреждение на опоре №4 фидера №14К.
135 | ПС Здвинская | 6Ж | 10 | аварийно | 12.08.2023 13:42 | 12.08.2023 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
136 | РП "Клубничное" | 1Д | 10 | аварийно | 14.08.2023 17:56 | 14.08.2023 20:38 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Д. | Не требуется
137 | ПС Куйбышевская | 24к | 10 | аварийно | 17.08.2023 13:40 | 17.08.2023 18:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
138 | РП "Клубничное" | 1Д | 10 | аварийно | 17.08.2023 21:41 | 17.08.2023 23:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить внеочередной осмотр Фидера №1Д. | 1) Устранить повреждение шлейфа на опоре №136 фидера №1Д.
139 | РП-1 | 29 | 10 | аварийно | 18.08.2023 15:48 | 18.08.2023 16:15 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить повреждение концевой муфты фидера №29 в ТП-227. 2) Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением КЛ 10кВ фидера №29 от ТП-227 до ТП-4.
140 | РП "Анган" | 4о | 10 | аварийно | 23.08.2023 06:55 | 23.08.2023 09:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №130 фидера №4О.
141 | ПС Здвинская | 1Ж | 10 | аварийно | 25.08.2023 21:38 | 25.08.2023 22:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
142 | ПС Бараба | 68Б | 10 | аварийно | 26.08.2023 20:27 | 26.08.2023 22:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
143 | ПС Булатово | 1Э | 10 | аварийно | 29.08.2023 07:06 | 29.08.2023 07:06 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Э. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №137 фидера №1Э.
144 | ПС Пионерская | 53Б | 10 | аварийно | 29.08.2023 07:13 | 29.08.2023 07:13 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №53Б. | 1) Удалить погибшую птицу с Р 53Б2 на опоре №109.
145 | ПС Здвинская | 1Ж | 10 | аварийно | 30.08.2023 10:08 | 30.08.2023 10:43 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 1Ж по результатам которого разработать график вырубки ОСД, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
146 | ПС Чумаково | 7ч | 10 | аварийно | 30.08.2023 17:13 | 30.08.2023 17:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 7Ч по результатам которого составить план-график вырубки ОСД. | 1) Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №27-№28.
147 | ПС Бараба | 61Б | 10 | аварийно | 31.08.2023 08:20 | 31.08.2023 10:28 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Обратиться в полицию Барабинского района по факту повреждений ЛЭП 10кв №61Б. | 1) Устранить повреждения провода в фидера №61Б в пролётах опор №150- №151, №151- №152.
148 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 31.08.2023 09:30 | 31.08.2023 12:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 9Ж. | 1) Устранить повреждение на опоре №149 фидера №9Ж.
149 | ПС Бараба | 61Б | 10 | аварийно | 31.08.2023 22:05 | 31.08.2023 23:38 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Обратиться в полицию Барабинского района по факту повреждений ЛЭП 10кв №61Б. | 1) Устранить повреждения провода в фидера №61Б в пролётах опор №150- №151, №151- №152.
150 | ВЛ-110кВ БТЭЦ - Полярная с отпайкой на ПС Сергино (З-39) | ВЛ 110кВ БТЭЦ- Полярная (З-39) | 110 | аварийно | 20.08.2023 06:38 | 20.08.2023 06:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-39. | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №214 ВЛ 110кВ З-39. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №214 ВЛ 110кВ З-39.
151 | ВЛ 110кВ Здвинская-Лянино с опайкой на ПС Верх- Урюм (З-50) | ВЛ 110 кВ Лянино- Здвинская с отпайкой на ПС Верх-Урюм (З-50) | 110 | аварийно | 27.08.2023 06:42 | 27.08.2023 06:42 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов ПС-70 по фазе "В" на опоре №155 ВЛ 110кВ З-50. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №155 ВЛ 110кВ З-50. 3) Установить ПЗУ на участке ЛЭП З-50 от опоры №148 до опоры №168.
152 | ТП 64-405 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.08.2023 06:31 | 01.08.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
153 | ТП 16-304 | 4 | 0.4 | аварийно | 01.08.2023 17:45 | 01.08.2023 19:02 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 11 Ф 4-16-304 выполнить верховой осмотр соседних опор № 10, № 12
154 | ТП 16-202 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.08.2023 18:04 | 01.08.2023 21:54 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 7 Ф1-16-202 выполнить верховой осмотр соседних опор № 6, № 8
155 | ТП 13 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 19:25 | 04.08.2023 20:10 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 28 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 13, выполнить верховой осмотр соседних опор № 29, № 27
156 | ТП 19 | 4 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 19:30 | 04.08.2023 20:25 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 1 ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 19, выполнить верховой осмотр соседней опоры № 2
157 | ТП 26 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 19:30 | 04.08.2023 21:00 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 20 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 26 и выполнить верховой осмотр соседних опор № 19, № 21
158 | ТП 56 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 19:30 | 04.08.2023 20:50 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 59 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 56, выполнить верховой осмотр соседних опор № 58, № 60
159 | ТП 23-104 | 1 | 0.4 | аварийно | 05.08.2023 11:29 | 05.08.2023 12:00 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 10 Ф1 от ТП 23-104 выполнить верховой осмотр соседних опор № 9, №11
160 | ТП 46-403 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.08.2023 18:43 | 08.08.2023 19:26 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 8 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 46-403, выполнить верховой осмотр соседних опор № 7, № 9
161 | ТП 12-404 | 2 | 0.4 | аварийно | 24.08.2023 10:32 | 24.08.2023 12:06 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 15 ф-2 от ТП 10/0,4 кВ № 12-404, произвести верховой осмотр соседних опор № 14. № 16.
162 | ПС Лягушинская | Ф 16-2 | 10 | аварийно | 01.08.2023 21:20 | 02.08.2023 00:21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 16-2 в целях выявления дефектов после прохождения штормового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по устранению. | 1) Произвести замену опор №3/41, №4/41, №5/41.
163 | ПС Карасукская | Ф 41-7 | 10 | аварийно | 04.08.2023 17:18 | 04.08.2023 20:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изоляции и монтаж шлейфов на оп. №0 ВЛ 10 кВ 41-7. 2) Произвести внеочередное испытание кабеля 10 кВ на оп. №0 ВЛ 10 кВ 41-7. 3) Произвести замену ОПН-10 на оп. №0 ВЛ 10 кВ 41-7. 4) Произвести расчет термической стойкости кабельной вставки на оп. №0 ВЛ 10 кВ 41-7.
164 | ПС Веселовская | Ф 67-6 | 10 | аварийно | 05.08.2023 18:24 | 05.08.2023 20:23 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ревизию РТП №67-608 ВЛ 10 кВ 67-6 с устранением выявленных дефектов.
165 | ПС Лобинская | Ф 66-3 | 10 | аварийно | 05.08.2023 19:25 | 05.08.2023 22:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 10 кВ 66-3 в пролете опор №186 - №187. 2) Произвести ремонт проводов фазы А, фазы В, фазы С ВЛ 10 кВ 66-3 3) Произвести расчистку просеки трассы ВЛ 10 кВ 66-3 и вырубку отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ по всей протяженности. 4) Произвести осмотр сцепной арматуры опор №183 - №190 ВЛ 10 кВ 66-3.
166 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 106 | 10 | аварийно | 08.08.2023 08:29 | 08.08.2023 08:29 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ревизию РТП №120/1 ВЛ 10 кВ 106 с устранением выявленных дефектов.
167 | ПС Савкинская | Ф 23-5 | 10 | аварийно | 09.08.2023 07:56 | 09.08.2023 13:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену дефектных изоляторов на оп.№18/107 ВЛ 10 кВ 23-5. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 23-5 по всей протяженности.
168 | ПС Андреевская | Ф 24-5 | 10 | аварийно | 10.08.2023 14:39 | 10.08.2023 14:39 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ревизию РТП №24-511 ВЛ 10 кВ 24-5 с устранением выявленных дефектов. 2) Установить металлическую конструкцию на РТП №24-511, для исключения мест приземления птиц на разъединитель.
169 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 111 | 10 | аварийно | 10.08.2023 16:28 | 10.08.2023 22:45 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки от оп.№40 ВЛ 10 кВ 111 РП-1 10 кВ Карасук до КТПН 10/0,4 кВ №52. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№40 ВЛ 10 кВ 111 РП-1 10 кВ Карасук до КТПН 10/0,4 кВ №52.
170 | ПС Савкинская | Ф 23-2 | 10 | аварийно | 11.08.2023 08:07 | 11.08.2023 08:07 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ревизию РТП №23-204 ВЛ 10 кВ 23-2 с устранением выявленных дефектов.
171 | ПС Купинская | Ф 11-2 | 10 | аварийно | 12.08.2023 18:42 | 12.08.2023 18:42 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов ВЛ 10 кВ 23-2 в пролете опор №122 - №123 на предмет их целостности.
172 | ПС Карасукская | Ф 41-15 | 10 | аварийно | 13.08.2023 20:20 | 14.08.2023 03:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести обследование кабельных вставок 10 кВ, находящихся в эксплуатации более 30 лет. При выявлении дефектов и неисправностей разработать план мероприятий по их замене. | 1) Произвести замену кабельной вставки от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10 кВ 41-15. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10 кВ 41-15.
173 | ПС Карасукская | Ф 41-4 | 10 | аварийно | 13.08.2023 20:23 | 13.08.2023 23:25 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №86 - №87 ВЛ 10 кВ 41-4. 2) Произвести осмотр сцепной арматуры опор №83 - №90 ВЛ 10 кВ 41-4.
174 | ПС Чаинская | Ф 12-2 | 10 | аварийно | 16.08.2023 11:02 | 16.08.2023 11:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать посторонние предметы с проводов на опоре №57 ВЛ 10 кВ 12-2. 2) Произвести визуальное обследование проводов на опоре №57 ВЛ-10 кВ 12-2 на предмет их целостности, с последующим устранением выявленных нарушений.
175 | РП- 10 Урожай | Ф У-8 | 10 | аварийно | 16.08.2023 15:58 | 16.08.2023 18:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подготовить письменное обращение собственнику АО "Евроасфальт - Вершина" о недопустимости использования охранных зон ВЛ для погрузки/разгрузки и складирования строительных материалов. | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10 кВ У-8. 2) Произвести осмотр сцепной арматуры опор №38 - №45 ВЛ 10 кВ У-8. 3) Произвести замер габарита провода в пролетах опор №41 - №42.
176 | РП 10 кВ Белое | Ф 54-1 | 10 | аварийно | 18.08.2023 08:51 | 18.08.2023 08:51 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ревизию ЛР 54-1-1 ВЛ 10 кВ 54-1 с устранением выявленных дефектов.
177 | ПС Метелевская | Ф 14-4 | 10 | аварийно | 19.08.2023 14:21 | 19.08.2023 17:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №109 фазы "В" ВЛ 10 кВ 14-4, 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста на опоре №109 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №108 - №110 ВЛ 10 кВ 14-4. 4) Произвести монтаж натяжной изоляции на оп. №109 ВЛ 10 кВ 14-4.
178 | ПС Купинская | Ф 11-11 | 10 | аварийно | 22.08.2023 08:45 | 22.08.2023 11:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №26/25 ВЛ 10 кВ 11-11. 2) Произвести осмотр опор №10/25 - №35/25 ВЛ 10 кВ 11-11.
179 | ПС Савкинская | Ф 23-6 | 10 | аварийно | 28.08.2023 08:04 | 28.08.2023 08:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
180 | ПС Палецкая | Ф 22-4 | 10 | аварийно | 30.08.2023 09:05 | 30.08.2023 12:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену дефектного изолятора на оп.№94 ВЛ 10 кВ 22-4. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 22-4 по всей протяженности. 3) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №93 - №94 на предмет их целостности.
181 | ПС Карасукская | Ф 41-2 | 10 | аварийно | 30.08.2023 13:25 | 30.08.2023 16:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №64 ВЛ 10 кВ 41-2. 2) Произвести осмотр опор №54 - №74 ВЛ 10 кВ 41-2.
182 | ВЛ 110 кВ Баганская – Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) | (З-24 Баганская - Савкинская) | 110 | аварийно | 05.08.2023 03:20 | 05.08.2023 03:20 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №352 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №352 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №352 на ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.
183 | ВЛ 110 кВ Купинская – Баганская (З-24 Купинская - Баганская) | (З-24 Купинская - Баганская) | 110 | аварийно | 08.08.2023 03:59 | 08.08.2023 03:59 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №373 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №373 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №373 на ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.
184 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | З-53 | 110 | аварийно | 11.08.2023 06:10 | 11.08.2023 06:10 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Подготовить письменное обращение в АО "Электромагистраль" о приведении в работоспособное состояние РАС ПС 220 кВ Урожай. | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №117 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №116, №117, №118 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №117 на ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы. 4) В рамках ТО-3 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53) произвести обновление диспетчерских наименований.
185 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | З-110 | 110 | аварийно | 15.08.2023 11:24 | 15.08.2023 11:32 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ТТ-110 2Т ф.В 2) Произвести электрические испытания 2Т, ТТ-110 2Т фаз А и С.
186 | ПС Калиновская | 2Т | 110 | аварийно | 15.08.2023 11:24 | 15.08.2023 11:24 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ТТ-110 2Т ф.В 2) Произвести электрические испытания 2Т, ТТ-110 2Т фаз А и С.
187 | ВЛ 110 кВ Карасукская-Целинная (КЦ) | КЦ | 110 | аварийно | 17.08.2023 06:42 | 17.08.2023 06:42 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №77 ВЛ 110 кВ Карасукская - Целинная (К-Ц). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №76, №77, №78 ВЛ 110 кВ Карасукская - Целинная (К-Ц). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №77 ВЛ 110 кВ Карасукская - Целинная (К-Ц). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
188 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | З-110 | 110 | аварийно | 24.08.2023 16:54 | 24.08.2023 16:59 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести ремонт ПБВ трансформатора 2Т. 2) Произвести внеочередные испытания 2Т после проведенного ремонта. 3) Производить учащенный контроль за состоянием трансформаторного масла 2Т.
189 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | 110 | аварийно | 25.08.2023 06:50 | 25.08.2023 06:50 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды дефектных изоляторов на опоре №611 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №610 - №612 ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25).
190 | ВЛ 110 кВ Баганская – Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) | (З-24 Баганская - Савкинская) | 110 | аварийно | 26.08.2023 06:10 | 26.08.2023 06:10 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №127 ВЛ 110 кВ Баганская- Савкинская (З-24). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №126, №127, №128 ВЛ 110 кВ Баганская-Савкинская (З-24). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №127 ВЛ 110 кВ Баганская-Савкинская (З-24). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
191 | ВЛ 110 кВ Купинская – Баганская (З-24 Купинская - Баганская) | (З-24 Купинская - Баганская) | 110 | аварийно | 26.08.2023 06:10 | 26.08.2023 06:10 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №127 ВЛ 110 кВ Баганская- Савкинская (З-24). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №126, №127, №128 ВЛ 110 кВ Баганская-Савкинская (З-24). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №127 ВЛ 110 кВ Баганская-Савкинская (З-24). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
192 | ТП-496 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 02.08.2023 10:14 | 02.08.2023 13:43 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
193 | ТП-398 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 02.08.2023 10:20 | 02.08.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
194 | ТП-857 (ПР) | КЛ | 0.4 | аварийно | 02.08.2023 11:00 | 02.08.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
195 | ТП-5488 (ПР) | 2-2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 12:50 | 04.08.2023 19:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
196 | ТП-768-Ю (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 21:00 | 04.08.2023 21:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 3 на ТП-768 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне. 2) Выполнить перетяжку проводов ВЛ 3 на ТП-768.
197 | ТП-557-Ю (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 21:54 | 05.08.2023 03:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 1 на ТП-557 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне.
198 | ТП-558-Ю (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 22:06 | 04.08.2023 23:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
199 | ТП-1728 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 05.08.2023 10:18 | 05.08.2023 11:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести ревизию рубильника Т2 на ТП-1728
200 | ТП-1269 (ПР) | СШ-04 | 0.4 | аварийно | 06.08.2023 01:02 | 06.08.2023 01:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | ТП-5 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 06.08.2023 15:45 | 06.08.2023 16:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
202 | ТП-1661 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 06.08.2023 17:04 | 06.08.2023 17:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
203 | ТП-518 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 08.08.2023 11:48 | 08.08.2023 13:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-518
204 | ТП-147 (Л) | 8 | 0.4 | аварийно | 08.08.2023 17:40 | 08.08.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
205 | ТП-1264 (ПР) | 23 | 0.4 | аварийно | 10.08.2023 00:36 | 10.08.2023 00:40 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
206 | ТП-156 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 10.08.2023 14:27 | 10.08.2023 17:32 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
207 | ТП-252 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 11.08.2023 05:26 | 11.08.2023 08:43 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания концевой муфты на оп. №1 ВЛ-4 на ТП-252
208 | ТП-5086 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 09:16 | 12.08.2023 10:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
209 | ТП-525 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 10:48 | 12.08.2023 11:17 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
210 | ТП-491 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 16:53 | 12.08.2023 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
211 | ТП-2615 (Л) | 13 | 0.4 | аварийно | 14.08.2023 11:03 | 14.08.2023 20:17 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
212 | ТП-119 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 14.08.2023 22:02 | 14.08.2023 23:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
213 | ТП-1011 (ПР) | 7-3 | 0.4 | аварийно | 15.08.2023 06:18 | 15.08.2023 07:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
214 | ТП-5025 (ПР) | 3-2 | 0.4 | аварийно | 15.08.2023 21:35 | 15.08.2023 21:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
215 | ТП-1269 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.08.2023 03:22 | 17.08.2023 06:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-1269 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне.
216 | ТП-1821 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 18.08.2023 16:01 | 18.08.2023 16:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
217 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 18.08.2023 18:50 | 18.08.2023 21:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
218 | ТП-349 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 19.08.2023 17:12 | 19.08.2023 19:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
219 | ТП-962 (ПР) | 4 | 0.4 | аварийно | 19.08.2023 19:30 | 19.08.2023 19:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
220 | ТП-4791 (ПР) | 4-2 (ВЛ-5) | 0.4 | аварийно | 20.08.2023 10:30 | 20.08.2023 11:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку просеки ВЛ-0,4кВ 4-2 (ВЛ-5) на ТП-4791
221 | ТП-252 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 20.08.2023 18:45 | 20.08.2023 22:52 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания концевой муфты ВЛ-3 на ТП-252 на ММ
222 | ТП-608 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 22.08.2023 22:30 | 23.08.2023 00:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания концевой муфты ВЛ-4 на ТП-608
223 | ТП-773-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 23.08.2023 00:00 | 23.08.2023 01:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-773 и выполнить вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
224 | ТП-1832 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 23.08.2023 17:41 | 23.08.2023 19:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр на ВЛ-1 на ТП-1832 деревьев, угрожающих падением на провода
225 | ТП-677 (Л) | СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 24.08.2023 09:20 | 24.08.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
226 | ТП-126 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 24.08.2023 20:00 | 24.08.2023 22:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-126 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
227 | ТП-5366 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 00:58 | 25.08.2023 01:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
228 | ТП-875-Ю (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 13:36 | 25.08.2023 15:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-875 и выполнить подрезку деревьев, находящихся в охранной зоне
229 | ТП-49 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 18:20 | 25.08.2023 21:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
230 | ТП-89 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 18:25 | 25.08.2023 22:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
231 | ТП-752-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 21:38 | 26.08.2023 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-752 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
232 | ТП-492 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 00:07 | 26.08.2023 04:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-492 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
233 | ТП-405-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 03:06 | 26.08.2023 20:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-405 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
234 | ТП-559-Ю (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 03:16 | 26.08.2023 20:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 2 на ТП-559 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
235 | ТП-581-Ю (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 06:20 | 26.08.2023 06:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
236 | ТП-565 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 07:00 | 26.08.2023 13:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-4 на ТП-565 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
237 | ТП-875-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 12:33 | 26.08.2023 13:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
238 | ТП-5046 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 12:36 | 26.08.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
239 | ТП-505 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 13:16 | 26.08.2023 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
240 | ТП-1917 (ПР) | 6-4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 21:20 | 26.08.2023 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
241 | ТП-751-Ю (ПР) | 2-4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 22:00 | 26.08.2023 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
242 | ТП-553-Ю (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 26.08.2023 22:30 | 27.08.2023 00:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
243 | ТП-1857 (ПР) | руб. 3-1 | 0.4 | аварийно | 27.08.2023 00:10 | 27.08.2023 02:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | ТП-284 (Л) | 6 | 0.4 | аварийно | 28.08.2023 09:53 | 28.08.2023 15:38 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-284 р.6 - ЦТП
245 | ТП-182 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.08.2023 10:20 | 28.08.2023 13:00 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
246 | ТП-2626 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.08.2023 12:12 | 30.08.2023 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
247 | ТП-551-Ю (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 30.08.2023 16:33 | 30.08.2023 18:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить чистку просеки в пролёте оп. №1 - №2.
248 | ТП-89 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 31.08.2023 20:57 | 31.08.2023 21:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-89 и вырубку деревьев в пролете опор №6-7, находящихся в охранной зоне
249 | РП-1050 (ПР) | РП-1050 яч.13 - ТП-4945 яч.2 | 6 | аварийно | 02.08.2023 14:29 | 02.08.2023 18:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
250 | РП-680 (ПР) | РП-680 яч.16 - ТП-357 яч.3 | 6 | аварийно | 02.08.2023 17:09 | 02.08.2023 20:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-669 - ТП-649
251 | ТП-1036 (ПР) | 1Т | 6 | аварийно | 03.08.2023 16:00 | 03.08.2023 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 04.08.2023 17:29 | 04.08.2023 20:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести расчистку просеки КВЛ-10кВ РП-1865 - ТП-169 в пролёте опор № 16-18
253 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.7 - ТП-581 яч.2 | 6 | аварийно | 07.08.2023 18:12 | 07.08.2023 18:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП 405-ММ н.А
254 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.13 - ТП-3121 яч.3 | 6 | аварийно | 07.08.2023 18:25 | 07.08.2023 19:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
255 | ПС Тепловая | 6-455 | 6 | аварийно | 08.08.2023 13:35 | 08.08.2023 19:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
256 | РП-1518 (ПР) | РП-1518 яч.3 - ТП-1425 яч.1 | 6 | аварийно | 10.08.2023 13:56 | 10.08.2023 16:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1268 - ТП-3253 и КЛ 6 кВ ТП-3253 - ТП-3109
257 | ПС 110 ПП Библиотечный РП-3930 яч.7 | КВЛ ТП-3157 - ТП-1311 яч.2 | 6 | аварийно | 12.08.2023 18:18 | 12.08.2023 19:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
258 | ПС 110 ПП Библиотечный РП-3930 яч.9 | КЛ ССО АО Оборонэнерго ул.Гаранина РП-3930 яч.9 | 6 | аварийно | 12.08.2023 18:18 | 12.08.2023 20:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-5609 - ТП-5616
259 | ТП-7-1984 (ПР) | 1СШ-6 | 6 | аварийно | 14.08.2023 14:30 | 14.08.2023 15:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Октябрьская ф.670 - ТП-7-1984
260 | ПС Комсомольская | 6-174 | 6 | аварийно | 15.08.2023 15:30 | 15.08.2023 16:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Комсомольская ф.6-174 - ТП-847
261 | РП-4850 (ПР) | РП-4850 яч.17 - ТП-4851 яч.5 | 6 | аварийно | 15.08.2023 16:34 | 15.08.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
262 | РП-1050 (ПР) | РП-1050 яч.11 - ТП-1279 яч.1 | 6 | аварийно | 16.08.2023 23:14 | 17.08.2023 01:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр РП-1050 яч.11 - ТП-1279 яч.1 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
263 | РП-1650 (ПР) | РП-1650 яч.22 - ТП-9-1657 яч.7 | 6 | аварийно | 17.08.2023 14:25 | 17.08.2023 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
264 | РП-1427 (ПР) | РП-1427 яч.20 - ТП-1015 яч.4 | 6 | аварийно | 22.08.2023 19:09 | 22.08.2023 20:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1015 - ТП-1017
265 | РП-1465 (ПР) | РП-1465 яч.3 - ТП-1467 яч.1 | 6 | аварийно | 23.08.2023 23:46 | 24.08.2023 01:44 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | РП-1350 (ПР) | РП-1350 яч.3 - ТП-1021 яч.3 | 6 | аварийно | 23.08.2023 23:47 | 24.08.2023 02:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1350 яч.6 - ТП-1814
267 | РП-9-4005 (ПР) | РП-9-4005 яч.3 - ТП-1206 яч.2 | 6 | аварийно | 24.08.2023 08:59 | 24.08.2023 09:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-9-4005 яч.3 - ТП-1206 яч.2
268 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 25.08.2023 18:57 | 26.08.2023 17:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 6 кВ РП-1865 яч.11 - ТП-169 яч.1
269 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.5 - ТП-169-Ю яч.3 - ТП-868-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 25.08.2023 18:59 | 26.08.2023 07:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выявить деревья угрожающие падением на провода КВЛ-10кВ РП-1865 яч.5 - ТП-169 яч.3
270 | ПС Северная | 6-89 "А" | 6 | аварийно | 25.08.2023 21:08 | 26.08.2023 10:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
271 | РП-1080 (ПР) | РП-1080 яч.13 - ТП-1081 яч.3 | 6 | аварийно | 25.08.2023 21:37 | 25.08.2023 22:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | ТП-1455 (ПР) | 1Т | 6 | аварийно | 26.08.2023 12:05 | 26.08.2023 20:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
273 | РП-1050 (ПР) | РП-1050 яч.13 - ТП-4945 яч.2 | 6 | аварийно | 28.08.2023 09:40 | 28.08.2023 19:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1050 яч.13 - ТП-4945 яч.2
274 | РП-1050 (ПР) | РП-1050 яч.14 - ТП-3289 яч.6 | 6 | аварийно | 28.08.2023 18:30 | 28.08.2023 18:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | РП-1705 (ПР) | РП-1705 яч.13 - ТП-9-4232 яч.3 | 6 | аварийно | 31.08.2023 12:54 | 31.08.2023 14:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1081 - ТП-1069
276 | РП-1 (Л) | РП-1 яч.9 - ТП-62 яч.3 | 10 | аварийно | 31.07.2023 20:55 | 01.08.2023 00:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести ревизию опорных изоляторов 10кВ в ТП-47 яч.2 1СШ
277 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.15 - ТП-5123 яч.4 | 10 | аварийно | 01.08.2023 09:10 | 01.08.2023 10:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5116 - ТП-5125
278 | ПС Волочаевская | 11-319 "Б", 11-319 "А" | 10 | аварийно | 01.08.2023 13:51 | 01.08.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
279 | РП-13 (Л) | КЛ РП-13 яч.6 - ТП-827 яч.1 | 10 | аварийно | 01.08.2023 14:30 | 01.08.2023 16:15 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
280 | ТП-17 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 01.08.2023 17:05 | 01.08.2023 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
281 | ТП-212 (ПР) | ТП-212 яч.3 - ТП-476 яч.2 | 10 | аварийно | 01.08.2023 18:57 | 01.08.2023 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
282 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.4 - ТП-3944 | 10 | аварийно | 02.08.2023 05:34 | 02.08.2023 06:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | ПС Восточная | 10-611 "А", 10-611 "Б" | 10 | аварийно | 02.08.2023 07:32 | 02.08.2023 08:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода на КВЛ 10 кВ 10-611 на ПС Восточная
284 | РП-9-1780 (ПР) | РП-9-1780 яч.15 - ТП-1781 яч.3 | 10 | аварийно | 02.08.2023 09:31 | 02.08.2023 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
285 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 02.08.2023 10:31 | 02.08.2023 13:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5567 - ТП-5546
286 | РП-200 (ПР) | РП-200 яч.8 - ТП-3871 яч.5 | 10 | аварийно | 02.08.2023 15:51 | 02.08.2023 19:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-319 - ТП-316
287 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.7 - ТП-3285 яч.7 | 10 | аварийно | 02.08.2023 23:00 | 03.08.2023 01:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
288 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 (Л) яч.23 - ТП-3732 (Л) яч.7 | 10 | аварийно | 02.08.2023 23:00 | 02.08.2023 23:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
289 | РП-2652 (Л) | КВЛ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 | 10 | аварийно | 03.08.2023 15:51 | 03.08.2023 17:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
290 | ПС Горская | 11-543 "А", 11-543 "Б" | 10 | аварийно | 03.08.2023 15:59 | 03.08.2023 16:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ 11-543 Б на ПС Горская
291 | РП-9-1750 (ПР) | РП-9-1750 яч.19 - ТП-9-3495 яч.7 | 10 | аварийно | 04.08.2023 09:13 | 04.08.2023 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
292 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1 | 10 | аварийно | 04.08.2023 15:10 | 04.08.2023 16:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-795 - ТП-4117
293 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 04.08.2023 16:59 | 04.08.2023 19:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
294 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.14 - ТП-3726 | 10 | аварийно | 04.08.2023 17:20 | 04.08.2023 22:31 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5580 - ТП-5548
295 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.13 - ТП-458 яч.4 | 10 | аварийно | 04.08.2023 17:42 | 04.08.2023 19:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить причину протекания кровли на ТП-200.
296 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.3 - ТП-480 яч.3 | 10 | аварийно | 04.08.2023 21:05 | 05.08.2023 00:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-16 яч.3 - ТП-480
297 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3 | 10 | аварийно | 04.08.2023 21:08 | 04.08.2023 23:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
298 | ТП-243 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 05.08.2023 00:10 | 05.08.2023 03:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
299 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.13 - ТП-537 яч.5 | 10 | аварийно | 05.08.2023 00:15 | 05.08.2023 01:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-17 яч.13 - ТП-537
300 | ТП-263 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 05.08.2023 09:40 | 05.08.2023 14:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
301 | ПС Правобережная | 10-972 | 10 | аварийно | 05.08.2023 13:52 | 05.08.2023 16:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
302 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.18 - ТП-5351 яч.3 | 10 | аварийно | 05.08.2023 16:13 | 05.08.2023 17:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
303 | ПС Правобережная | 10-972 | 10 | аварийно | 05.08.2023 16:24 | 05.08.2023 20:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ 10-972 на ПС Правобережная
304 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.12 - ТП-304 яч.8 | 10 | аварийно | 05.08.2023 17:04 | 05.08.2023 18:06 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
305 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 06.08.2023 08:50 | 06.08.2023 12:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
306 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 06.08.2023 10:10 | 06.08.2023 13:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-633 - ТП-634 н.Б
307 | РП-100 (ПР) | КЛ 10 кВ РП-100 (ПР) яч.11 - ТП-4066 (ПР) яч.3 | 10 | аварийно | 06.08.2023 12:20 | 06.08.2023 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | РП-1260 (ПР) | КВЛ РП-1260 яч.13 н.А - ТП-3628 яч.1 | 10 | аварийно | 06.08.2023 13:54 | 06.08.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
309 | ПС Восточная | 10-612 "Б", 10-612 "А" | 10 | аварийно | 06.08.2023 14:30 | 06.08.2023 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
310 | РП-9-1780 (ПР) | РП-9-1780 яч.14 - ТП-1582 яч.1 н.А, РП-9-1780 яч.14 - ТП-1582 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 06.08.2023 14:45 | 06.08.2023 18:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
311 | ПС Восточная | 10-611 "А", 10-611 "Б" | 10 | аварийно | 06.08.2023 15:50 | 06.08.2023 17:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода в пролете между опорами № 16-17 на КВЛ 10 кВ 10-611 на ПС Восточная
312 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.18 - ТП-3305 яч.8 | 10 | аварийно | 06.08.2023 16:19 | 06.08.2023 16:21 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-100 яч.18 - ТП-3305
313 | ПС Мочище | 10-407 "А", 10-407 "Б" | 10 | аварийно | 06.08.2023 17:05 | 06.08.2023 17:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Мочище 10407 - РП-4070
314 | ПС Мочище | 10-406 | 10 | аварийно | 06.08.2023 17:43 | 06.08.2023 19:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести замену поврежденного трансформатора. 2) Провести приемо-сдаточные испытания нового трансформатора.
315 | ТП-449-Ю (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 06.08.2023 18:00 | 06.08.2023 20:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1860 - ММ
316 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.7 - ТП-5101 яч.2 | 10 | аварийно | 06.08.2023 23:46 | 07.08.2023 02:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5004 - ТП-5101
317 | РП-5004 (ПР) | КВЛ РП-5004 яч.9 - ТП-5044 яч.1 | 10 | аварийно | 06.08.2023 23:59 | 07.08.2023 02:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
318 | ПС Восточная | 11-229 "А", 11-229 "Б" | 10 | аварийно | 07.08.2023 00:00 | 07.08.2023 00:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
319 | ПС Восточная | 10-607 "А", 10-607 "Б" | 10 | аварийно | 07.08.2023 00:25 | 07.08.2023 00:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Восточная 10-607 н.А - РП 1260 яч.5
320 | РП-9-950 (ПР) | РП-9-950 яч.13 - ТП-3673 | 10 | аварийно | 07.08.2023 10:35 | 07.08.2023 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
321 | ТП-5148 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 07.08.2023 11:14 | 07.08.2023 13:33 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести замену и приемо-сдаточные испытания силового трансформатора 1Т на ТП-5148
322 | РП-11 (Л) | КЛ РП-11 яч.17 - ТП-377 яч.8 | 10 | аварийно | 07.08.2023 11:43 | 07.08.2023 12:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-368 яч.3 - ТП-4066
323 | ТП-5519 (Л) | ТП-5519 яч.1 - ТП-5525 яч.8 | 10 | аварийно | 07.08.2023 13:50 | 07.08.2023 15:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5519 яч.1 - ТП-5525 яч.8
324 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.14 - ТП-1915 яч.2 | 10 | аварийно | 07.08.2023 16:43 | 07.08.2023 17:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-913 - ТП-912
325 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 10 | аварийно | 07.08.2023 17:40 | 07.08.2023 19:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-624 - ТП-601
326 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.13 - ТП-773 яч.1 | 10 | аварийно | 07.08.2023 17:40 | 07.08.2023 19:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-773 - ТП-3342
327 | РП-3320 (Л) | РП-3320 яч.20 - ТП-3833 яч.1 | 10 | аварийно | 07.08.2023 18:01 | 07.08.2023 19:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-3320 яч.20 - ТП-3833 яч.1
328 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.10 - ТП-547 яч.3 | 10 | аварийно | 07.08.2023 18:27 | 07.08.2023 19:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-548 - ТП-774
329 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.8 - ТП-3932 яч.5 | 10 | аварийно | 07.08.2023 18:27 | 07.08.2023 19:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-18 яч.8 - ТП-3932 яч.5
330 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.12 - ТП-1432 яч.3 | 10 | аварийно | 08.08.2023 00:19 | 08.08.2023 03:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1024 - ТП-1806
331 | РП-1500 (ПР) | РП-1500 яч.11 - ТП-1502 яч.4 | 10 | аварийно | 08.08.2023 13:59 | 08.08.2023 15:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1500 яч.11 - ТП-1502 яч.4
332 | ПС Вертковская | 11-53 "А", 11-53 "Б" | 10 | аварийно | 08.08.2023 20:05 | 08.08.2023 21:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вертковская ф.11-53 - РП-5 н.Б
333 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.6 - ТП-90 яч.4 | 10 | аварийно | 09.08.2023 09:30 | 09.08.2023 11:19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-88 - ТП-92
334 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.12 - ТП-34 яч.4 | 10 | аварийно | 09.08.2023 09:44 | 09.08.2023 11:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
335 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 09.08.2023 11:53 | 09.08.2023 13:10 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-515 яч.1 - ММ н.Б
336 | ПС Воинская | 11-141 "А", 11-141 "Б" | 10 | аварийно | 09.08.2023 15:20 | 09.08.2023 15:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Воинская ф.11141 - РП-5641 н.Б
337 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.12 - ТП-3361 | 10 | аварийно | 09.08.2023 23:32 | 10.08.2023 02:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-3361 - ТП-347
338 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.20 - ТП-53 яч.7 | 10 | аварийно | 10.08.2023 01:56 | 10.08.2023 03:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-53 - ТП-480
339 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.9 - ТП-683 яч.3 | 10 | аварийно | 10.08.2023 13:32 | 10.08.2023 14:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-688 - ТП-686.
340 | РП-29 (Л) | РП-29 яч.16 - ТП-383 яч.4 | 10 | аварийно | 10.08.2023 14:22 | 10.08.2023 17:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-29 яч.16 - ТП-383 яч.4
341 | ПС Оловозаводская | 10-820 "А", 10-820 "Б" | 10 | аварийно | 10.08.2023 15:33 | 10.08.2023 15:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф. 10820 - РП-29 н.А
342 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.11 - ТП-51 яч.3 | 10 | аварийно | 10.08.2023 23:41 | 11.08.2023 01:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
343 | ПС Ефремовская | 10-237 | 10 | аварийно | 11.08.2023 16:54 | 12.08.2023 00:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
344 | РП-5 (Л) | КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 к яч.7 ТПС №20 | 10 | аварийно | 11.08.2023 21:40 | 11.08.2023 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
345 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.9 - ТП-381 яч.8 | 10 | аварийно | 12.08.2023 05:15 | 12.08.2023 07:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Исключить протекание кровли в ТП-79
346 | РП-22 (Л) | КВЛ РП-22 яч.10 - ТП-60 яч.1 - ТП-1 яч.3 | 10 | аварийно | 12.08.2023 08:59 | 12.08.2023 09:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
347 | ПС Вертковская | 11-64 | 10 | аварийно | 12.08.2023 09:58 | 12.08.2023 09:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вертковская ф.1164 - РП-3340
348 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 12.08.2023 11:15 | 12.08.2023 11:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
349 | ТП-743 (Л) | 2Т | 10 | аварийно | 12.08.2023 11:50 | 12.08.2023 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
350 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.13 - ТП-5029 яч.3 | 10 | аварийно | 12.08.2023 13:44 | 12.08.2023 17:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Устранить течь крыши в ТП-5031, ТП-5038
351 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.6 - ТП-411яч.4 | 10 | аварийно | 12.08.2023 14:05 | 12.08.2023 17:51 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10 кВ в ТП-554
352 | РП-33 (Л) | РП-33 яч.18 - ТП-104 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 12.08.2023 14:10 | 12.08.2023 17:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10 кВ в ТП-104
353 | ТП-162 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 12.08.2023 14:35 | 12.08.2023 15:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить протекание крыши в ТП-162.
354 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.13 - ТП-464 яч.3 | 10 | аварийно | 12.08.2023 15:40 | 12.08.2023 18:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
355 | ТП-200 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 12.08.2023 16:19 | 12.08.2023 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
356 | ТП-96 (Л) | ТП-96 яч.2 - ТП-73 яч.2 | 10 | аварийно | 12.08.2023 18:10 | 12.08.2023 19:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
357 | ТП-73 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 12.08.2023 21:00 | 12.08.2023 22:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
358 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 12.08.2023 21:31 | 13.08.2023 00:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ РП-200 яч.7 - ТП-997 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
359 | РП-22 (Л) | РП-22 яч.8 - ТП-598 яч.6 | 10 | аварийно | 13.08.2023 01:57 | 13.08.2023 03:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
360 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 13.08.2023 11:02 | 13.08.2023 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
361 | ПС Челюскинская | 11-437 Н "А" | 10 | аварийно | 13.08.2023 15:27 | 13.08.2023 16:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1954 - ТП-4265
362 | РП-24 (Л) | КЛ РП-24 яч.13 - ТП-3695 яч.8 | 10 | аварийно | 13.08.2023 16:37 | 13.08.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
363 | РП-11 (Л) | КЛ РП-11 яч.11 - ТП-427 яч.4 | 10 | аварийно | 13.08.2023 16:37 | 13.08.2023 19:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-427 - ТП-426
364 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.12 - ТП-538 яч.3 | 10 | аварийно | 13.08.2023 16:50 | 13.08.2023 18:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-17 яч.12 - ТП-538 яч.3
365 | ПС Тулинская | 10-57 "А", 10-57 "Б" | 10 | аварийно | 14.08.2023 13:43 | 14.08.2023 15:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
366 | ПС Челюскинская | 11-442 | 10 | аварийно | 15.08.2023 10:20 | 15.08.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
367 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 15.08.2023 11:25 | 15.08.2023 13:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5444 - ТП-5633
368 | ПС ПП Библиотечный | 11-506 | 10 | аварийно | 15.08.2023 12:12 | 15.08.2023 12:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ 11-506 на ПС ПП Библиотечный
369 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.11 - ТП-1307 яч.4 | 10 | аварийно | 15.08.2023 15:27 | 15.08.2023 21:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1307 - ТП-4964
370 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 яч.3 - ТП-1254 яч.6 | 10 | аварийно | 15.08.2023 15:28 | 15.08.2023 21:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1270 яч.3 - ТП-1254 яч.6
371 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.20 - ТП-2147 яч.3 | 10 | аварийно | 15.08.2023 15:28 | 15.08.2023 19:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
372 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.8 - ТП-5689 яч.7 | 10 | аварийно | 15.08.2023 15:28 | 15.08.2023 19:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5835 - ТП-1256
373 | ТП-212 (ПР) | ТП-212 яч.3 - ТП-476 яч.2 | 10 | аварийно | 15.08.2023 16:20 | 15.08.2023 18:15 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-872 яч.2 - ММ
374 | ТП-799 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 16.08.2023 07:59 | 16.08.2023 10:04 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
375 | РП-2651 (Л) | КЛ РП-2651 яч.6 - ТП-2686 яч.4 | 10 | аварийно | 17.08.2023 17:40 | 17.08.2023 18:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-2694 яч.2 - Т-2
376 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.6 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 17.08.2023 23:35 | 18.08.2023 02:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-972 - ТП-982
377 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.15- ТП-9-1317 яч.7 | 10 | аварийно | 18.08.2023 05:50 | 18.08.2023 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
378 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 яч.13 - ТП-5611 яч.3 | 10 | аварийно | 18.08.2023 05:50 | 18.08.2023 08:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1270 яч.13 - ТП-5611 яч.3
379 | ПС Западная | 10-135 | 10 | аварийно | 18.08.2023 13:50 | 18.08.2023 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
380 | РП-1270 (ПР) | КЛ РП-1270 яч.6 - ТП-1257 яч.6 | 10 | аварийно | 18.08.2023 14:39 | 18.08.2023 18:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5683 - ТП-1265
381 | ПС Центральная | 10-378 "А", 10-378 "Б" | 10 | аварийно | 18.08.2023 18:18 | 18.08.2023 20:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Центральная ф.10378 - РП-1170 н.Б, КЛ 10 кВ РП-1170 яч.3 - ТП-1184
382 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.12 - ТП-366 яч.2 | 10 | аварийно | 19.08.2023 12:52 | 19.08.2023 17:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-438 - ТП-393
383 | РП-26 (Л) | КЛ РП-26 яч.14 - ТП-3726 | 10 | аварийно | 19.08.2023 12:56 | 19.08.2023 15:49 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5567 - ТП-5546
384 | ПС Челюскинская | 11-426 | 10 | аварийно | 19.08.2023 16:32 | 19.08.2023 17:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
385 | ПС Челюскинская | 11-442 | 10 | аварийно | 19.08.2023 16:48 | 19.08.2023 18:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.13 - ТП-5131 яч.5 | 10 | аварийно | 20.08.2023 05:19 | 20.08.2023 06:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10 кВ в ТП-475
387 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.13 - ТП-722 яч.1 | 10 | аварийно | 20.08.2023 05:25 | 20.08.2023 05:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
388 | ТП-570 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 20.08.2023 06:45 | 20.08.2023 07:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
389 | ТП-86 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 20.08.2023 08:53 | 20.08.2023 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
390 | ЭС ТЭЦ-3 | 1038 "А" | 10 | аварийно | 20.08.2023 19:47 | 21.08.2023 02:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-21 - ТП-3721
391 | ПС Центральная | 10-356 "А", 10-356 "Б" | 10 | аварийно | 21.08.2023 05:25 | 21.08.2023 06:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ 10-356 на ПС Центральная
392 | ПС Волочаевская | 11-321 "А" | 10 | аварийно | 21.08.2023 17:30 | 21.08.2023 18:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
393 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.26 - ТП-4231 яч.8 | 10 | аварийно | 22.08.2023 07:22 | 22.08.2023 09:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4710 - ТП-1337
394 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.16 - ТП-1602 яч.3 | 10 | аварийно | 22.08.2023 07:22 | 22.08.2023 07:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1700 яч.16 - ТП-1602 яч.3
395 | РП-830 (ПР) | РП-830 яч.20 - ТП-856 яч.6 | 10 | аварийно | 22.08.2023 10:36 | 22.08.2023 11:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-830 яч.20 - ТП-856 яч.6
396 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.21 - ТП-5512 яч.7 | 10 | аварийно | 23.08.2023 09:37 | 23.08.2023 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
397 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 10 | аварийно | 23.08.2023 22:41 | 23.08.2023 23:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6
398 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.10 - ТП-547 яч.3 | 10 | аварийно | 23.08.2023 23:10 | 24.08.2023 00:46 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-18 яч.10 - ТП-547 яч.3
399 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.7 - ТП-405 яч.4 | 10 | аварийно | 24.08.2023 02:25 | 24.08.2023 03:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
400 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.8 - ТП-204 | 10 | аварийно | 24.08.2023 04:14 | 24.08.2023 04:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
401 | РП-7 (Л) | яч.12 | 10 | аварийно | 24.08.2023 11:29 | 24.08.2023 13:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-296 - ТП-3284
402 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.8 - ТП-204 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:00 | 25.08.2023 01:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
403 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:49 | 25.08.2023 02:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
404 | ТП-305 (Л) | КВЛ ТП-305 яч.4 - ТП-5525 яч.4 | 10 | аварийно | 25.08.2023 01:52 | 25.08.2023 13:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
405 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.10 - ТП-524 яч.4 | 10 | аварийно | 25.08.2023 12:22 | 25.08.2023 14:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
406 | ТП ПП-315 (ПР) | ПП-315 яч.7 - ТП-3427 | 10 | аварийно | 25.08.2023 18:11 | 25.08.2023 20:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
407 | ТП-635 (Л) | КВЛ ТП-635 яч.2 - ТП-218 - ТП-748 - ТП-747 - ТП-361 - ТП-359 яч.1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 18:12 | 26.08.2023 01:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
408 | ПС Светлая | 10-333 "Б", 10-333 "А" | 10 | аварийно | 25.08.2023 18:44 | 25.08.2023 18:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
409 | ПС Светлая | 10-335 | 10 | аварийно | 25.08.2023 18:52 | 25.08.2023 19:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
410 | ПС Волочаевская | 11-319 "Б", 11-319 "А" | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:24 | 25.08.2023 19:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести проверку КВЛ-10кВ 11-319 на ПС Волочаевская на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ.
411 | РП Стройкерамика (ПР) | КВЛ РП- Стройкерамика яч.15 - ТП-3062 - ТП-5436 яч.6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:45 | 26.08.2023 02:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр КВЛ 10 кВ РП-Стройкерамика яч.15 - ТП-3062 - ТП-5436 яч.6 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
412 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 26.08.2023 00:03 | 26.08.2023 02:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ ТП-619 яч.5 - ТП-1976 от МР№147 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
413 | ПС Текстильная | 10-770 | 10 | аварийно | 26.08.2023 00:18 | 26.08.2023 03:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-340 - МР-72
414 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3 | 10 | аварийно | 27.08.2023 00:30 | 27.08.2023 01:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
415 | РП-4360 (ПР) | РП-4360 яч.13 - ТП-4459 яч.3 | 10 | аварийно | 27.08.2023 02:25 | 27.08.2023 02:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
416 | РП-25 (Л) | КЛ РП-25 яч.11 - ТП-3466 яч.3 | 10 | аварийно | 27.08.2023 09:05 | 27.08.2023 10:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
417 | РП-5009 (ПР) | РП-5009 яч.6 - ТП-5303 яч.6 | 10 | аварийно | 27.08.2023 12:18 | 27.08.2023 14:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5303 яч.2 - ТП-5323 яч.6 и КЛ 10 кВ РП-5009 яч.6 - ТП-5303 яч.6
418 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.8 - ТП-204 | 10 | аварийно | 27.08.2023 18:03 | 28.08.2023 00:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-204 - ММ
419 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.6 - ТП-5201 яч.3 | 10 | аварийно | 27.08.2023 23:16 | 28.08.2023 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
420 | ПС Текстильная | 10-788 | 10 | аварийно | 28.08.2023 07:00 | 28.08.2023 07:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Текстильная ф.10788 - РП-3610
421 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 28.08.2023 12:02 | 28.08.2023 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
422 | РП-28 (Л) | КЛ РП-28 яч.12 - ТП-5529 яч.1 | 10 | аварийно | 28.08.2023 21:05 | 28.08.2023 22:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-28 яч.12 - ТП-5529 яч.1
423 | ТП-57 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 29.08.2023 15:00 | 29.08.2023 16:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-57 - ТП-38
424 | ПС Оловозаводская | 10-820 "Б", 10-820 "А" | 10 | аварийно | 30.08.2023 00:28 | 30.08.2023 00:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф.10-820 н.Б - РП-29
425 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.15 - ТП-4733 яч.8 | 10 | аварийно | 30.08.2023 10:54 | 30.08.2023 12:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1107 - ТП-1109
426 | РП-22 (Л) | КВЛ РП-22 яч.10 - ТП-60 яч.1 - ТП-1 яч.3 | 10 | аварийно | 30.08.2023 13:50 | 30.08.2023 19:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-22 яч.10 - ТП-60 яч.1
427 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 30.08.2023 23:09 | 31.08.2023 01:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
428 | ПС Правобережная | 10-964 "А", 10-964 "Б" | 10 | аварийно | 30.08.2023 23:24 | 31.08.2023 05:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ 10-964 н.Б на ПС Правобережная
429 | ТП 4М-122 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.08.2023 20:00 | 02.08.2023 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
430 | ТП-2101 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 24.08.2023 22:10 | 24.08.2023 22:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
431 | ТП 1Н-206 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.08.2023 12:13 | 27.08.2023 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
432 | ТП-2017 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 30.08.2023 19:48 | 31.08.2023 01:57 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ ф № 1 ТП 2017
433 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 30.08.2023 22:21 | 31.08.2023 08:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
434 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
435 | ПС Боровская | Ф-7 | 10 | аварийно | 01.08.2023 18:00 | 01.08.2023 20:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
436 | ПС Барлак | ф-7 | 10 | аварийно | 01.08.2023 18:09 | 01.08.2023 19:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 12 ВЛ 10 кВ ф № 7 ПС Барлак.
437 | ПС 110 кВ Ярковская | Ф-11 | 10 | аварийно | 02.08.2023 07:18 | 02.08.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
438 | ПС Плотниково | Ф-1 | 10 | аварийно | 03.08.2023 07:28 | 03.08.2023 13:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
439 | ПС Ордынская | ф-4 | 10 | аварийно | 03.08.2023 15:30 | 03.08.2023 17:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
440 | ПС Пролетарская | ф-1 | 10 | аварийно | 03.08.2023 16:16 | 03.08.2023 18:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить опоры № 44 и № 64 и восстановить провода в пролетах опор 44-45 и 64-65 на ВЛ 10 кВ ф № 1 ПС Пролетарская.
441 | ПС Плановая | ф-5 | 10 | аварийно | 04.08.2023 10:30 | 04.08.2023 11:28 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт по замене кабельной концевой муфты КНТП-10 3(70...120) - 1шт.
442 | РП Сарапулка | ф-7 | 10 | аварийно | 04.08.2023 16:50 | 05.08.2023 12:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 38 ВЛ 10 кВ ф № 7 РП Сарапулка.
443 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 04.08.2023 16:51 | 04.08.2023 17:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Барлак.
444 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 04.08.2023 16:53 | 04.08.2023 21:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
445 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 04.08.2023 17:17 | 04.08.2023 23:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода в пролетах опор 30/5 - 30/6 ВЛ 10 кВ ф №3 ПС Барлак.
446 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 05.08.2023 10:38 | 05.08.2023 15:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №37
447 | 1СШ-10кВ яч. Фид №4 Чахлово-КЛ-10кВ №1 ф.№4 | ф-4 | 10 | аварийно | 05.08.2023 21:05 | 06.08.2023 05:41 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 48-49 ВЛ 10 кВ ф № 4 ТПС Чахлово
448 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 08.08.2023 17:53 | 09.08.2023 00:41 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Устранить повреждения провода ф-6 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 в пролёте опор №8- №9.
449 | РП-2043 (ПР) | Ф-6 | 10 | аварийно | 09.08.2023 12:06 | 09.08.2023 18:11 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 9/1 - 9/2 ВЛ 10 кВ ф № 6 РП 2043.
450 | ПС Первомайская | 10-526 | 10 | аварийно | 09.08.2023 19:06 | 09.08.2023 23:43 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
451 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.6 - ТП-2003 яч.3 | 10 | аварийно | 10.08.2023 13:20 | 10.08.2023 19:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабель КВЛ 10 кВ ф № 6 РП 2043
452 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 11.08.2023 05:21 | 11.08.2023 08:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр и чистку просеки ВЛ 10 кВ Ф-6 на 2СШ-10 кВ яч.13 ТПС Гусиный Брод
453 | ПС Железнодорожная | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 11.08.2023 05:47 | 11.08.2023 15:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
454 | 2СШ-10кВ яч.18 Фид №2-10 ТПС Гусиный Брод | Ф-2 | 10 | аварийно | 12.08.2023 09:20 | 12.08.2023 13:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
455 | РП Раздольное (ПР) | ф-3 | 10 | аварийно | 15.08.2023 09:30 | 15.08.2023 13:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр и чистку просеки ВЛ 10 кВ ф-3 на РП Раздольное
456 | РП Раздольное (ПР) | ф-3 | 10 | аварийно | 15.08.2023 14:35 | 15.08.2023 20:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изоляторы на оп.23 и 24 ф3 РП Раздольное
457 | РП Раздольное (ПР) | ф-3 | 10 | аварийно | 16.08.2023 14:45 | 16.08.2023 19:52 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
458 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.9 - ТП-2105 яч.8 | 10 | аварийно | 19.08.2023 14:24 | 19.08.2023 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
459 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.5 - ТП-2012 яч.4 | 10 | аварийно | 19.08.2023 16:00 | 19.08.2023 16:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести чистку изоляции в ТП 2006
460 | ПС Верх-Ирмень | ф-4 | 10 | аварийно | 19.08.2023 17:55 | 19.08.2023 18:44 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт кабеля головного КЛ-10кВ Ф-4 ПС Верх-Ирпень.
461 | ПС Инская | 10-178 | 10 | аварийно | 20.08.2023 01:51 | 20.08.2023 05:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести чистку изоляторов в ТП-5811.
462 | РП Раздольное (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 20.08.2023 19:53 | 20.08.2023 23:06 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №8- №9.
463 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 21.08.2023 12:25 | 21.08.2023 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
464 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.5 - ТП-2012 яч.4 | 10 | аварийно | 23.08.2023 12:32 | 23.08.2023 20:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
465 | ПС Плановая | ф-7 | 10 | аварийно | 24.08.2023 16:15 | 24.08.2023 16:33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
466 | ПС Филиппово | ф-2 | 10 | аварийно | 24.08.2023 19:15 | 24.08.2023 20:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 9/42 ВЛ 10 кВ ф № 2 ПС Филиппово.
467 | ПС Спирино | ф-3 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:40 | 25.08.2023 01:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
468 | ПС Пролетарская | ф-6 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:50 | 25.08.2023 01:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые разрядники на ТП 5А-23
469 | ПС Ордынская | ф-5 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:00 | 25.08.2023 02:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №170
470 | ПС Спирино | ф-1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:00 | 25.08.2023 07:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Спирино в пролетах опор 5 - 19 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. 2) Выполнить ремонт провода в пролете опор 17-18 по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Спирино.
471 | ПС Инская | 10-182 "А", 10-182 "Б" | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:32 | 25.08.2023 10:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
472 | ПС Первомайская | 10-526 | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:37 | 25.08.2023 02:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №5
473 | ПС Инская | 10-184 | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:39 | 25.08.2023 05:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-2076 яч.3 - ТП-2018 яч.2
474 | ПС Барлак | ф-6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:44 | 25.08.2023 04:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
475 | ПС Инская | 10-178 | 10 | аварийно | 25.08.2023 00:50 | 25.08.2023 04:06 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-2156 яч.1 - ТП-2117 яч.3
476 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 03:55 | 25.08.2023 04:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
477 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 04:35 | 25.08.2023 05:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
478 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-7 | 10 | аварийно | 25.08.2023 04:40 | 25.08.2023 13:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №137
479 | ПС Первомайская | 10-548 | 10 | аварийно | 25.08.2023 05:46 | 25.08.2023 10:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить два разрядника на ТП 1Н-197
480 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 06:25 | 25.08.2023 07:29 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №19- №20.
481 | ПС Инская | 10-185 | 10 | аварийно | 25.08.2023 17:50 | 25.08.2023 20:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
482 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:10 | 25.08.2023 20:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
483 | 2СШ-10кВ яч.15 Фид №1 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№1 | Ф-1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:12 | 25.08.2023 22:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
484 | ПС Зудово | ф-6 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:15 | 25.08.2023 22:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №168
485 | ПС Плановая | ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:57 | 25.08.2023 21:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
486 | ПС Плановая | ф-7 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:00 | 25.08.2023 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
487 | РП Сокур | ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:16 | 25.08.2023 23:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №8
488 | ПС Галинская | ф-3 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:45 | 26.08.2023 01:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
489 | ПС Байкал | Ф-3 | 10 | аварийно | 26.08.2023 11:45 | 26.08.2023 14:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №54- №55.
490 | ПС Байкал | ф-6 | 10 | аварийно | 26.08.2023 11:45 | 26.08.2023 21:55 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить опору № 34 ВЛ 10 кВ ф № 6 ПС Байкал
491 | ПС Байкал | ф-5 | 10 | аварийно | 26.08.2023 11:45 | 26.08.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
492 | ПС Зудово | ф-2 | 10 | аварийно | 26.08.2023 12:01 | 27.08.2023 10:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
493 | ПС Зудово | ф-1 | 10 | аварийно | 26.08.2023 12:01 | 27.08.2023 11:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.
494 | ПС Зудово | ф-3 | 10 | аварийно | 26.08.2023 12:01 | 27.08.2023 00:30 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить опору № 47 ВЛ 10 кВ ф № 3 ПС Зудово
495 | ПС Кунчурук | ф-1 | 10 | аварийно | 26.08.2023 12:15 | 26.08.2023 16:00 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор № 23-25 Вл 10 кВ ф № 1 ПС Кунчурук
496 | 1СШ-10кВ яч.8 Фид №9 ТПС Восточная-КЛ-10кВ ф.№9 | ф-9 | 10 | аварийно | 26.08.2023 13:23 | 26.08.2023 18:41 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №22- №23.
497 | РП Раздольное (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 26.08.2023 21:41 | 26.08.2023 23:45 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ф-6 на РП Раздольное
498 | РП Сарапулка | Ф-5 | 10 | аварийно | 27.08.2023 02:20 | 27.08.2023 12:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 РП Сарапулка в пролетах опор № 1/5 - 1/1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. 2) Убрать дерево с линии ВЛ-10кВ Ф-5 РП Сарапулька в пролете опор № 1/4 - 1/5. | Не требуется
499 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.6 - ТП-2003 яч.3 | 10 | аварийно | 28.08.2023 11:57 | 28.08.2023 15:07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
500 | РП Сарапулка | ф-7 | 10 | аварийно | 29.08.2023 06:30 | 29.08.2023 12:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП Сарапулка в пролетах опор 98 - 121 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. 2) Выполнить ремонт провода в пролете опор 118-119 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП Сарапулка.
501 | ПС Ордынская | ф-4 | 10 | аварийно | 30.08.2023 09:14 | 30.08.2023 11:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
502 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 30.08.2023 15:18 | 30.08.2023 18:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
503 | РП Барышево | Ф-10 | 10 | аварийно | 30.08.2023 16:05 | 30.08.2023 16:49 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
504 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-2 | 10 | аварийно | 31.08.2023 09:02 | 31.08.2023 18:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
505 | ПС Ордынская | ф-4 | 10 | аварийно | 31.08.2023 19:34 | 31.08.2023 23:12 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
506 | ПС Красноярская | ф-1 | 10 | аварийно | 31.08.2023 22:46 | 31.08.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
507 | ПС Вассино | ф-1 | 10 | аварийно | 31.08.2023 23:05 | 31.08.2023 23:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Вассино в пролетах опор 2/68 - 2/91 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить.
508 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая – Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336) | 35 | аварийно | 25.08.2023 18:49 | 26.08.2023 22:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления ОСД вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. | 1) Восстановить провод в пролетах опор № 1/15 - 1/16 ВЛ 35 кВ ПС Моховая - ПС Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336)
509 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая – Зудово с отпайкой на ПС Кунчурук (35-344) | 35 | аварийно | 25.08.2023 19:15 | 25.08.2023 22:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 35 кВ ПС Моховая - ПС Зудово с отпайкой на ПС Кунчурук (35-344) в пролетах опор 78 - 79
510 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая - Байкал с отпайкой на ПС Кругликово I цепь (35-335) | 35 | аварийно | 25.08.2023 19:27 | 26.08.2023 22:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления ОСД вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. | Не требуется
511 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I цепь с отпайками (З-27) | З-27 | 110 | аварийно | 08.08.2023 16:25 | 08.08.2023 19:08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Разместить статью в СМИ о недопустимости проведения работ в охранной зоне ЛЭП 2) Провести осмотр ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27) с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода и ДКР растущей под проводами, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 1) Убрать спиленное дерево с проводов ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27) в пролетах опор № 129-130.
512 | ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) | П-3 | 110 | аварийно | 08.08.2023 21:32 | 08.08.2023 21:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести осмотр ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода и ДКР растущей под проводами, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | Не требуется
513 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин) | П-3 | 110 | аварийно | 08.08.2023 21:32 | 08.08.2023 21:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести осмотр ВЛ-110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода и ДКР растущей под проводами, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | Не требуется
514 | ТП ГВ-23 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.08.2023 00:30 | 01.08.2023 01:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП10/0,4кВ ГВ-23 на наличие поврежденных изоляторов марки ТФ-20. | 1) Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре 4/2 Ф-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ГВ-23
515 | ТП КК-11 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 19:20 | 04.08.2023 20:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода марки А-35 фазы "А" в пролете оп №6/14 - 6/15 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ КК-11
516 | ТП БЛ-38 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 20:45 | 04.08.2023 21:05 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести перераспределение нагрузки | Не требуется
517 | ТП ГВ-38 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.08.2023 21:44 | 04.08.2023 21:59 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести перераспределение нагрузки | Не требуется
518 | ТП ОС-6 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.08.2023 15:24 | 09.08.2023 16:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку вводного провода от оп №10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ОС-6
519 | ТП НК-19 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.08.2023 19:14 | 09.08.2023 22:59 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию | 1) Произвести замену ж/б приставки опоры №13 монтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ НК-19
520 | ТП СР-48 | 3 | 0.4 | аварийно | 11.08.2023 17:45 | 11.08.2023 18:45 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | 1) Произвести монтаж вязки фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ СР-48 | Не требуется
521 | ТП ОС-5 | 2 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 13:05 | 12.08.2023 15:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ОС-5. | 1) Произвести ремонт вводного провода фазы "В" оп №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ОС-5.
522 | ТП-58 | 4 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 13:30 | 12.08.2023 14:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести внеплановый осмотр ИТР в целях предотвращения подобных нарушений. | 1) Заменить колпачок на трубостое ввода в здание от опоры №2/4.
523 | ТП БЮ-17 | 3 | 0.4 | аварийно | 16.08.2023 21:10 | 16.08.2023 21:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода ввода в здание от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ БЮ-17.
524 | ТП КУ-26 | 3 | 0.4 | аварийно | 27.08.2023 12:40 | 27.08.2023 13:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт изоляции кабеля на опоре №1 Ф-3 от ТП КУ-26. 2) Привести крепление кабеля к соответствию требованиям НТД.
525 | ТП КО-1 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.08.2023 11:23 | 30.08.2023 14:06 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести замену укоса опоры №4 Ф-3 от ТП КО-1. | 1) Произвести размыкание ввода в здание от опоры №4. Ф-3 от ТП КО-1.
526 | ПС Кыштовская | Ф-5 | 10 | аварийно | 06.08.2023 07:36 | 06.08.2023 07:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кыштовская ИТР на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
527 | ПС Венгерово | Ф-11 | 10 | аварийно | 09.08.2023 11:50 | 09.08.2023 12:55 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
528 | ПС Сибирская | Ф-4 | 10 | аварийно | 17.08.2023 12:10 | 17.08.2023 12:10 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
529 | ПС Ново-Кулында | Ф-5 | 10 | аварийно | 23.08.2023 23:43 | 23.08.2023 23:43 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Включить в комплекс работ ТО-3 обрезку крон деревьев и валку ОСД угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Ново-Кулында. | Не требуется
530 | ПС Романовская | Ф-1 | 10 | аварийно | 23.08.2023 23:52 | 23.08.2023 23:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ф"В" на оп.№4/2 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Романовская.
531 | ПС Киевка | Ф-2 | 10 | аварийно | 24.08.2023 00:04 | 24.08.2023 00:04 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
532 | ПС Блюдчанская | Ф-4 | 10 | аварийно | 24.08.2023 00:15 | 24.08.2023 00:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№20-73 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Блюдчанская. | 1) Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре №42 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Блюдчанская.
533 | РП Северотатарское | Ф-3 | 10 | аварийно | 24.08.2023 00:41 | 24.08.2023 02:14 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 РП 10 кВ Северотатарское на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
534 | ПС Блюдчанская | Л-35263 | 35 | аварийно | 01.08.2023 05:42 | 01.08.2023 07:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Блюдчанская-Таган (35-263) и ВЛ 35 кВ Блюдчанская-Таган с отпайкой на ПС Отреченская (35-264) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
535 | ПС Блюдчанская | Л-35264 | 35 | аварийно | 01.08.2023 05:42 | 01.08.2023 07:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Блюдчанская-Таган (35-263) и ВЛ 35 кВ Блюдчанская-Таган с отпайкой на ПС Отреченская (35-264) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
536 | ПС Чистоозерная | 2Т | 110 | аварийно | 31.07.2023 08:35 | 31.07.2023 09:01 | Дефекты изготовления | Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену проходного изолятора ф"В" В-10-2Т ПС 110 кВ Чистоозерная.
537 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26) | 110 | аварийно | 05.08.2023 07:23 | 05.08.2023 07:23 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Установить ПЗУ на опорах №79,99,1/1,1/2 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская II цепь с отпайками (З-26). | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов ф"А" ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская II цепь с отпайками (З-26) на оп.№99 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).
538 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | 110 | аварийно | 24.08.2023 01:30 | 24.08.2023 01:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления опор №1/1,1/4 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). 2) Проверить металлосвязь грозотроса с телом опоры в пролетах опор №1/1-1/5 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). 3) Произвести замену поврежденного изолятора ф"В" на опоре №1/1, №1/4 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).
539 | ТП-96б | ул.Менделеева | 0.4 | аварийно | 21.08.2023 14:37 | 21.08.2023 17:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
540 | РП-7 Искитим | Л-714и | 10 | аварийно | 18.04.2023 14:41 | 18.04.2023 15:24 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести техническое освидетельствование участка кабельной линии Л-714и от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-112и. 2) По результатам лабораторного исследования кабеля, при необходимости, подать предложение о включении в план реконструкции участка кабельной линии Л-714и от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-112и. | 1) Восстановить неисправный участок КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-112и.
541 | ПС Пайвино | Л-251 | 10 | аварийно | 02.08.2023 07:12 | 02.08.2023 07:12 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с ТП-10/0,4 кВ №1947, очистить изоляцию проходных изоляторов.
542 | РП-6 Бердск | Ф-613 | 10 | аварийно | 03.08.2023 05:30 | 03.08.2023 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
543 | ПС Елбанская | Л-356 | 10 | аварийно | 03.08.2023 05:51 | 03.08.2023 06:30 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
544 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 03.08.2023 05:54 | 03.08.2023 05:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
545 | ПС Быстровская | Л-92 | 10 | аварийно | 03.08.2023 05:54 | 03.08.2023 06:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-92 ПС Быстровская на предмет обнаружения дефектных уплотнений под проходными изоляторами, по итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Заменить уплотнительную резину под проходными изоляторами на ТП-10/0,4 кВ №802. 2) Заменить разрушенные опорные изоляторы на ТП-10/0,4 кВ №802.
546 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 03.08.2023 05:55 | 03.08.2023 06:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
547 | ПС Искитимская | 10-116 | 10 | аварийно | 03.08.2023 11:21 | 03.08.2023 12:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок кабельной линии КЛ-10 кВ Л-10116 от ПС "Искитимская" до РП-10 кВ №1 Искитим.
548 | ПС Огнево-Заимковская | Л-235 | 10 | аварийно | 03.08.2023 11:21 | 03.08.2023 11:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
549 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.08.2023 13:40 | 03.08.2023 14:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок кабельной линии КЛ-10 кВ Л-713и от ТП-10/0,4 кВ №139и до ТП-10/0,4 кВ №200и.
550 | ПС Каргаполовская | Л-30 | 10 | аварийно | 03.08.2023 14:16 | 03.08.2023 14:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
551 | РП-41 Сузун | Л-4110 | 10 | аварийно | 03.08.2023 14:35 | 03.08.2023 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
552 | ПС Новая | 10-206 | 10 | аварийно | 03.08.2023 14:35 | 03.08.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
553 | ПС Битковская | Л-222 | 10 | аварийно | 03.08.2023 17:00 | 03.08.2023 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
554 | ПС Шурыгинская | Л-172 | 10 | аварийно | 03.08.2023 17:05 | 03.08.2023 17:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
555 | ПС Шипуновская | Л-583 | 10 | аварийно | 03.08.2023 17:15 | 03.08.2023 17:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
556 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 03.08.2023 18:30 | 03.08.2023 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
557 | ПС Болтовская | Л-62 | 10 | аварийно | 03.08.2023 20:19 | 03.08.2023 21:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-62 ПС Болтовская. 2) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-65 ПС Болтовская. 3) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-157 ПС Бобровская.
558 | ПС Болтовская | Л-65 | 10 | аварийно | 03.08.2023 20:31 | 03.08.2023 21:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-62 ПС Болтовская. 2) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-65 ПС Болтовская. 3) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-157 ПС Бобровская.
559 | ПС Бобровская | Л-157 | 10 | аварийно | 03.08.2023 20:40 | 03.08.2023 21:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-62 ПС Болтовская. 2) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-65 ПС Болтовская. 3) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-157 ПС Бобровская.
560 | ПС Ново-Черепановская | Л-630 | 10 | аварийно | 04.08.2023 02:03 | 04.08.2023 02:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Л-630 в целях выявления крон деревьев, приблизившихся на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Включить в планы работ 2024 года расчистку просеки от деревьев и кустарника. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №93-94 ВЛ-10 кВ Л-630 ПС Ново-Черепановская.
561 | РП-25 Черепаново | Л-2507 | 10 | аварийно | 04.08.2023 02:03 | 04.08.2023 03:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
562 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 04.08.2023 03:09 | 04.08.2023 03:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
563 | ПС Битковская | Л-224 | 10 | аварийно | 04.08.2023 03:22 | 04.08.2023 03:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
564 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 04.08.2023 05:33 | 04.08.2023 05:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
565 | ПС Нижнекаменская | Л-132 | 10 | аварийно | 04.08.2023 08:15 | 04.08.2023 08:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
566 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 04.08.2023 09:10 | 04.08.2023 11:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 в пролёте опор №280-320 с целью обнаружения ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов, провести ремонт провода в пролёте опор №305-305 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская.
567 | ПС Мамоновская | Л-247 | 10 | аварийно | 04.08.2023 10:47 | 04.08.2023 10:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
568 | ПС Ключиковская | Л-110 | 10 | аварийно | 04.08.2023 12:37 | 04.08.2023 12:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
569 | ПС Болтовская | Л-62 | 10 | аварийно | 04.08.2023 14:47 | 04.08.2023 17:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые изоляторы фазы "А", "В" на опоре №220 ВЛ-10 кВ Л-62 ПС Болтовская
570 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 04.08.2023 18:49 | 04.08.2023 18:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
571 | РП-3 Черепаново | Л-213 | 10 | аварийно | 04.08.2023 19:36 | 04.08.2023 20:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
572 | ПС Пушная | Л-127 | 10 | аварийно | 04.08.2023 19:36 | 04.08.2023 19:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
573 | ПС Тальменская | Л-562 | 10 | аварийно | 05.08.2023 05:45 | 05.08.2023 05:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
574 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 05.08.2023 08:07 | 05.08.2023 08:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
575 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 05.08.2023 08:30 | 05.08.2023 08:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
576 | РП-22 Черепаново | Л-2209 | 10 | аварийно | 05.08.2023 12:20 | 05.08.2023 13:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок кабельной линии от опоры №55 до ТП-10/0,4 кВ кВ №2273
577 | ПС Птичья | Л-268 | 10 | аварийно | 05.08.2023 16:34 | 05.08.2023 17:04 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
578 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 06.08.2023 14:25 | 06.08.2023 15:16 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | Не требуется | 1) Восстановить вертикальность опоры, утромбовать грунт у основания, отвести потоки воды в сторону от опоры.
579 | РП-5 Евсино | Л-201 | 10 | аварийно | 06.08.2023 14:28 | 06.08.2023 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
580 | РП-9 Бердск | Ф-901 | 10 | аварийно | 06.08.2023 15:22 | 06.08.2023 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
581 | РП-41 Сузун | Л-4111 | 10 | аварийно | 08.08.2023 10:18 | 08.08.2023 10:20 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить проходные изоляторы на ТП-10/0,4 кВ №4091
582 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 08.08.2023 15:18 | 08.08.2023 18:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать с проводов упавший ствол дерева, восстановить электропитание потребителей по ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак. 2) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №88-89, №144-148 ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак.
583 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 08.08.2023 15:27 | 08.08.2023 18:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые изоляторы фазы "А", "С" на опоре №39 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Гилево
584 | ПС Пушная | Л-127 | 10 | аварийно | 10.08.2023 06:45 | 10.08.2023 06:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить поврежденный изолятор фаза "А" на опоре №7 Л-127 ПС Пушная
585 | ПС Искитимская | 10-116 | 10 | аварийно | 10.08.2023 11:29 | 10.08.2023 11:44 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
586 | ПС Шурыгинская | Л-175 | 10 | аварийно | 10.08.2023 20:02 | 10.08.2023 20:02 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
587 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 10.08.2023 20:18 | 10.08.2023 20:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
588 | РП-29 Дорогино | Л-2915 | 10 | аварийно | 10.08.2023 22:01 | 10.08.2023 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
589 | ПС Лебедевская | Л-25 | 10 | аварийно | 10.08.2023 22:27 | 10.08.2023 23:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
590 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 11.08.2023 00:32 | 11.08.2023 01:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
591 | ПС Влажная | Л-525 | 10 | аварийно | 11.08.2023 05:28 | 11.08.2023 08:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-525 для выявления дефектов уплотнительных прокладок под проходными изоляторами. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Заменить уплотнительные прокладки под проходными изоляторами на ТП-10/0,4 кВ №410. 2) Произвести чистку изоляции высоковольтного отсека ТП-10/0,4 кВ №410.
592 | ПС Искитимская | 10-118 | 10 | аварийно | 11.08.2023 07:15 | 11.08.2023 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
593 | ПС Мамоновская | Л-240 | 10 | аварийно | 12.08.2023 06:15 | 12.08.2023 06:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
594 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 12.08.2023 06:15 | 12.08.2023 06:44 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
595 | ПС Елбанская | Л-350 | 10 | аварийно | 12.08.2023 08:49 | 12.08.2023 11:18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Очистить и просушить изоляцию в высоковольтном отсеке ТП-10/0,4 кВ №685. 2) Заменить резиновые уплотнительные прокладки на дверях высоковольтного отсека ТП-10/0,4 кВ №685.
596 | ПС Пайвино | Л-256 | 10 | аварийно | 12.08.2023 19:09 | 12.08.2023 21:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отрегулировать стрелу провеса провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ Л-256 ПС Пайвино.
597 | ПС Огнево-Заимковская | Л-235 | 10 | аварийно | 13.08.2023 14:59 | 13.08.2023 14:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
598 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 14.08.2023 08:09 | 14.08.2023 08:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства ТП №306. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю 2) Произвести ревизию грозозащиты ТП-306, при обнаружении дефектов устранить.
599 | ПС Шарчинская | Л-73 | 10 | аварийно | 14.08.2023 08:23 | 14.08.2023 08:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
600 | РП-2 Бердск | Ф-216 | 10 | аварийно | 14.08.2023 21:37 | 14.08.2023 22:27 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-216 от РП-10 кВ №2 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №93б
601 | РП-15 Бердск | Ф-1501 | 10 | аварийно | 14.08.2023 22:29 | 15.08.2023 00:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести чистку проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-10/0,4 кВ №280б.
602 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 15.08.2023 07:34 | 15.08.2023 07:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
603 | ПС Шарчинская | Л-72 | 10 | аварийно | 15.08.2023 21:12 | 15.08.2023 21:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
604 | ПС Быстровская | Л-91 | 10 | аварийно | 16.08.2023 07:38 | 16.08.2023 07:46 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
605 | ПС Посевная | Л-375 | 10 | аварийно | 16.08.2023 12:27 | 16.08.2023 12:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Установить изолятор фазы "С" на штырь двойного крепления траверсы опоры №37 ВЛ-10 кВ Л-375 ПС Посевная.
606 | РП-9 Бердск | Ф-917 | 10 | аварийно | 17.08.2023 06:07 | 17.08.2023 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
607 | РП-1 Искитим | Л-120и | 10 | аварийно | 17.08.2023 06:50 | 17.08.2023 08:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
608 | РП-5 Бердск | Ф-511 | 10 | аварийно | 17.08.2023 12:44 | 17.08.2023 13:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
609 | ПС Беловская | Л-474 | 10 | аварийно | 17.08.2023 15:19 | 17.08.2023 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
610 | ПС Птичья | Л-268 | 10 | аварийно | 18.08.2023 16:21 | 18.08.2023 18:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
611 | ПС Шарчинская | Л-73 | 10 | аварийно | 19.08.2023 06:01 | 19.08.2023 06:27 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
612 | ПС Елбанская | Л-356 | 10 | аварийно | 19.08.2023 08:56 | 19.08.2023 09:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые изоляторы на опоре №113 ВЛ-10 кВ Л-356 ПС Елбанская.
613 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 19.08.2023 10:12 | 19.08.2023 12:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ЛЭП от опоры №324 до опоры №350 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать с проводов упавшее дерево в пролёте опор №336-337 ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская.
614 | ПС Шурыгинская | Л-171 | 10 | аварийно | 19.08.2023 15:36 | 19.08.2023 17:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
615 | ПС Медведск | Л-437 | 10 | аварийно | 20.08.2023 05:05 | 20.08.2023 07:13 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
616 | ПС Медведск | Л-431 | 10 | аварийно | 20.08.2023 13:55 | 20.08.2023 15:50 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов РЛНД-10 кВ №427 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск.
617 | ПС Пайвино | Л-256 | 10 | аварийно | 20.08.2023 16:38 | 20.08.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
618 | ПС Улыбинская | Л-502 | 10 | аварийно | 20.08.2023 16:50 | 20.08.2023 17:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
619 | ПС Пайвино | Л-256 | 10 | аварийно | 20.08.2023 19:05 | 20.08.2023 22:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
620 | ПС Мирная | Л-453 | 10 | аварийно | 21.08.2023 03:42 | 21.08.2023 03:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
621 | ПС Сузунская | Л-1с | 10 | аварийно | 21.08.2023 08:14 | 21.08.2023 08:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1с ПС Сузунская в пролётах опор №51-85 в целях определения деревьев, требующих подрезки крон. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Обрезать крону дерева у опоры №81 на ВЛ-10 кВ Л-1с ПС Сузунская.
622 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 21.08.2023 08:14 | 21.08.2023 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
623 | РП-5 Бердск | Ф-506 | 10 | аварийно | 21.08.2023 12:56 | 21.08.2023 13:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
624 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 22.08.2023 03:18 | 22.08.2023 05:43 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Подать заявление в полицию о факте повреждения ВЛ-10 кВ и возмещения ущерба АО "РЭС". | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №139-140 ВЛ-10 кВ Л-81 ПС Шайдуровская.
625 | РП-41 Сузун | Л-4112 | 10 | аварийно | 22.08.2023 10:38 | 22.08.2023 11:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
626 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 24.08.2023 21:50 | 25.08.2023 00:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
627 | ПС Быстровская | Л-96 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:34 | 25.08.2023 00:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
628 | ПС Быстровская | Л-92 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:38 | 24.08.2023 22:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
629 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:46 | 24.08.2023 22:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
630 | ПС Бурмистрово | Л-445 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:52 | 25.08.2023 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
631 | ПС Улыбинская | Л-506 | 10 | аварийно | 24.08.2023 22:59 | 25.08.2023 01:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
632 | ПС Болтовская | Л-64 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:30 | 25.08.2023 01:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые изоляторы на опоре №18 и опоре №33 ВЛ-10 кВ Л-64 ПС Болтовская.
633 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:38 | 24.08.2023 23:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
634 | ПС Тальменская | Л-562 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:40 | 24.08.2023 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
635 | ПС Морозово | Л-1201 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:59 | 25.08.2023 01:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённый изолятор на опоре №33 ВЛ-10 кВ Л-1201 ПС Морозово.
636 | ПС Маслянинская | Л-484 | 10 | аварийно | 25.08.2023 08:48 | 25.08.2023 08:48 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов опоры №34 ВЛ-10 кВ Л-484 ПС Маслянинская.
637 | ПС Шайдуровская | Л-83 | 10 | аварийно | 25.08.2023 14:27 | 25.08.2023 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
638 | РП-10 Бердск | Ф-1009 | 10 | аварийно | 25.08.2023 18:57 | 25.08.2023 19:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
639 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 25.08.2023 19:59 | 25.08.2023 21:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
640 | ПС Сосновская | Л-401 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:51 | 25.08.2023 22:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
641 | ПС В. Коенская | Л-186 | 10 | аварийно | 27.08.2023 05:49 | 27.08.2023 06:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
642 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 27.08.2023 15:18 | 27.08.2023 15:18 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с РЛНД-10 кВ №1330 ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская.
643 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 28.08.2023 06:11 | 28.08.2023 06:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
644 | ПС Улыбинская | Л-502 | 10 | аварийно | 28.08.2023 06:37 | 28.08.2023 07:00 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
645 | ПС Каргаполовская | Л-30 | 10 | аварийно | 28.08.2023 07:14 | 28.08.2023 07:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-30 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
646 | ПС Посевная | Л-380 | 10 | аварийно | 28.08.2023 08:27 | 28.08.2023 08:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
647 | ПС Посевная | Л-374 | 10 | аварийно | 28.08.2023 08:27 | 28.08.2023 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
648 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 28.08.2023 08:38 | 28.08.2023 08:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
649 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 28.08.2023 08:58 | 28.08.2023 09:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
650 | РП-2 Маслянино | Л-Н-3 | 10 | аварийно | 28.08.2023 16:18 | 28.08.2023 16:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
651 | РП-2 Бердск | Ф-209 | 10 | аварийно | 28.08.2023 16:23 | 28.08.2023 18:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Ф-209 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с опоры №113 КВЛ-10 кВ Ф-209 РП-2 Бердск.
652 | РП-11 Бердск | Ф-1111 | 10 | аварийно | 28.08.2023 16:33 | 28.08.2023 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
653 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 30.08.2023 08:40 | 30.08.2023 09:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
654 | РП-5 Бердск | Ф-510 | 10 | аварийно | 30.08.2023 18:11 | 30.08.2023 18:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
655 | ПС Каргаполовская | Л-33 | 10 | аварийно | 31.08.2023 16:54 | 31.08.2023 16:54 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
656 | ПС Воскресенская | Л-302 | 10 | аварийно | 31.08.2023 20:06 | 31.08.2023 20:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
657 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 31.08.2023 20:25 | 31.08.2023 20:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить предохранители ПК-10 и повреждённые проходные изоляторы на ТП-10/0,4 кВ №306.
658 | ПС Пушная | Л-125 | 10 | аварийно | 31.08.2023 23:41 | 31.08.2023 23:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
659 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
660 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
661 | ПС Весна | Л-35131 | 35 | аварийно | 03.08.2023 12:29 | 03.08.2023 13:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Л-35131 в пролёте опор №106-160 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия по предупреждению падения деревьев на провода ЛЭП. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов Л-35131 в пролёте опор №153-154.
662 | ПС Весна | 2СШ-35 | 35 | аварийно | 03.08.2023 19:40 | 03.08.2023 19:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённый 2ТН-35 ПС Весна. 2) Выполнить измерение сопротивления контура заземления ПС Весна
663 | ПС Гилево | Л-35128 | 35 | аварийно | 04.08.2023 18:28 | 04.08.2023 18:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенный атмосферным перенапряжением изоляитор фазы "С" на опоре №192 ВЛ-35 кВ Л-35128Гилёво-Улыбинская.
664 | ПС Заречная | 1Ш-110 | 110 | аварийно | 04.08.2023 12:41 | 04.08.2023 12:53 | Прочие нарушения | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 1) Провести внеплановую проверку цепей сигнализации 2ТН-110 кВ ПС Заречная. | 1) Заменить вышедшие из строя трансформаторы напряжения на фазах "В" и "С" 2ТН-110 ПС Заречная. 2) Заменить вышедший из строя контрольный кабель (АВВГ- 4 х 6 мм кв.) от клеммных коробок всех фаз трансформаторов напряжения НАМИ-110 до РШ 2ТН-110.
665 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 13.08.2023 07:17 | 13.08.2023 07:17 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №14-19 с целью обнаружения ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево с провода ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16) в пролёте опор №16-17.
666 | ВЛ 110 кВ Посевная-Воскресенская | ВЛ 110 кВ Посевная-Воскресенская (Ю-15) | 110 | аварийно | 14.08.2023 03:36 | 14.08.2023 03:36 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №138 ВЛ-110 Посевная-Воскресенская (Ю-15). 2) Провести измерение сопротивления контура заземления опоры №138 ВЛ-110 Посевная-Воскресенская (Ю-15).
667 | ТП 2с-35 | 3 | 0.4 | аварийно | 03.08.2023 11:50 | 03.08.2023 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
668 | ТП 2с-25 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.08.2023 12:23 | 03.08.2023 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
669 | ТП 5с-81 | 4 | 0.4 | аварийно | 12.08.2023 16:42 | 12.08.2023 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
670 | ТП 4-214 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.08.2023 11:36 | 19.08.2023 12:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести обрезку веток дерева угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 10 кВ № 4-214.
671 | ТП 1с-158 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 04:36 | 25.08.2023 06:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
672 | ТП 1с-99 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 04:37 | 25.08.2023 06:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
673 | ТП 1-115 | 1 | 0.4 | аварийно | 25.08.2023 22:30 | 26.08.2023 00:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
674 | ТП 1К-84 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.08.2023 21:43 | 30.08.2023 23:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
675 | ТП 5с-70 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.08.2023 21:10 | 01.09.2023 00:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
676 | ПС Катково | Л-1 | 10 | аварийно | 02.08.2023 19:10 | 02.08.2023 21:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести выборочный осмотр Л 10 кВ № 1 ПС Катково на предмет целостности изоляторов. | Не требуется
677 | РП-3 Коченёво | Л-316 | 10 | аварийно | 02.08.2023 23:20 | 03.08.2023 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
678 | ПС Колывань | ф-9 | 10 | аварийно | 03.08.2023 09:15 | 03.08.2023 11:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете оп. 6/41-6/42 Ф 10 кВ № 9 ПС Колывань.
679 | ПС Спутник | Л-6 | 10 | аварийно | 03.08.2023 15:30 | 03.08.2023 17:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
680 | ПС Спутник | Л-2 | 10 | аварийно | 03.08.2023 17:40 | 03.08.2023 19:42 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
681 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 04.08.2023 18:44 | 04.08.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
682 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 04.08.2023 20:36 | 04.08.2023 23:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
683 | ПС Федосиха | Л-5 | 10 | аварийно | 04.08.2023 20:41 | 04.08.2023 23:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести выборочный осмотр опорной изоляции ВЛ 10 кВ №5 ПС Федосиха с целью выявления дефектных изоляторов. | Не требуется
684 | ПС Сокол | Л-3 | 10 | аварийно | 09.08.2023 15:14 | 09.08.2023 15:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
685 | ПС Пономаревка | ф-3 | 10 | аварийно | 09.08.2023 21:00 | 09.08.2023 23:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Пономаревка на предмет целостности изоляторов и натяжения проводов. | Не требуется
686 | ПС Колывань | ф-3 | 10 | аварийно | 12.08.2023 10:50 | 12.08.2023 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
687 | ПС Колывань | ф-4 | 10 | аварийно | 12.08.2023 13:10 | 12.08.2023 14:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить проверку проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ № 5С-42 Вл 10 кВ № 4 ПС Колывань.
688 | ТП 2-113 | 1Т | 10 | аварийно | 14.08.2023 10:48 | 14.08.2023 15:04 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить проверку разрядников и контура заземления ТП 2-113.
689 | РП Свинокомплекс | Ф-2 | 10 | аварийно | 17.08.2023 16:07 | 17.08.2023 17:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
690 | РП Свинокомплекс | Ф-1 | 10 | аварийно | 17.08.2023 16:12 | 17.08.2023 17:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
691 | ПС Довольное | Л-9 | 10 | аварийно | 18.08.2023 10:31 | 18.08.2023 12:13 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить проверку разрядников и контура заземления КТП 3-34.
692 | ПС Катково | Л-1 | 10 | аварийно | 24.08.2023 20:10 | 24.08.2023 21:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | 1) Произвести выборочный осмотр Л 10 кВ № 1 ПС Катково на предмет целостности изоляторов. | Не требуется
693 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:45 | 25.08.2023 22:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
694 | ПС Колывань | ф-7 | 10 | аварийно | 24.08.2023 23:50 | 26.08.2023 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
695 | ПС Новомихайловская | Л-7 | 10 | аварийно | 25.08.2023 09:36 | 25.08.2023 12:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести выборочный осмотр изоляторов установленных на Л 10 кВ № 7 на предмет сколов. | Не требуется
696 | ПС Черновка | Л-1 | 10 | аварийно | 25.08.2023 16:02 | 25.08.2023 18:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
697 | ПС Колывань | ф-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 20:30 | 25.08.2023 23:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
698 | РП Прокудка | Л-2 | 10 | аварийно | 25.08.2023 21:45 | 25.08.2023 23:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
699 | РП-3 Коченёво | Л-316 | 10 | аварийно | 26.08.2023 08:17 | 26.08.2023 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
700 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 26.08.2023 09:11 | 26.08.2023 12:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести выборочный осмотр изоляторов установленных на Л 10 кВ № 5 на предмет целостности. | Не требуется
701 | ПС Колывань | ф-2 | 10 | аварийно | 28.08.2023 13:50 | 28.08.2023 18:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
702 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 28.08.2023 20:10 | 28.08.2023 22:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр проходных изоляторов на ТП 1-206.. | Не требуется
703 | ПС Катково | Л-3 | 10 | аварийно | 29.08.2023 11:32 | 29.08.2023 12:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
704 | РП Коченёво | Л-18 | 10 | аварийно | 29.08.2023 20:29 | 29.08.2023 21:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
705 | ПС Сокол | Л-4 | 10 | аварийно | 30.08.2023 16:15 | 30.08.2023 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
706 | ПС Пихтовка | ВЛ 35 кВ Пихтовка - Пономаревка (35106) | 35 | аварийно | 10.08.2023 11:30 | 10.08.2023 12:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Пихтовка-Пономаревка (35106) на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода из-за ширины охранной зоны. | Не требуется
707 | ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская - Серебрянка) | З-21 Чулымская - Серебрянка | 110 | аварийно | 02.08.2023 06:48 | 02.08.2023 06:48 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Включить в производственную программу установку птицезащитных устройств на опорах 46-50 ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21) | 1) Произвести замер контура заземления опоры 48 ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21) 2) Заменить изоляторы на опоре № 48, фаза "В", ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21),
708 | ВЛ 110 кВ Суздалка – Ильинка (З-64) | З-64 | 110 | аварийно | 11.08.2023 22:06 | 11.08.2023 22:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Прочие нарушения | Исчерпание ресурса; Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести ремонт грозотроса по ВЛ З-63 оп. 90-91 2) Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗиА ВС-110 ПС 110 Ильинка 3) Выполнить ремонт реле РПВ-58 ВС-110 ПС 110 Ильинка
709 | Ильинка - Степная | ВЛ 110 кВ Ильинка – Степная (З-65) | 110 | аварийно | 16.08.2023 06:26 | 16.08.2023 06:26 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Включить в производственную программу установку птицезащитных устройств на опоре 14 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) | 1) Произвести замер контура заземления опоры 14 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) 2) Заменить изоляторы на опоре № 14, фаза "С", ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65)
710 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (З-4 Чулымская – Кабинетное) | (З-4 Чулымская – Кабинетное) | 110 | аварийно | 18.08.2023 06:06 | 18.08.2023 06:06 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 63 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 2) Заменить изолятор на 63 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 3) Установить птицезащитные устройств на опорах 62-64 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное)
711 | ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) | З-4 | 110 | аварийно | 18.08.2023 06:06 | 18.08.2023 06:06 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 63 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 2) Заменить изолятор на 63 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 3) Установить птицезащитные устройств на опорах 62-64 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное)
712 | Ильинка - Степная | ВЛ 110 кВ Ильинка – Степная (З-65) | 110 | аварийно | 22.08.2023 06:13 | 22.08.2023 06:13 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 69 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) 2) Заменить изоляторы на опоре № 69, фаза "С", ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) 3) Установить птицезащитные устройства на опорах 71-67 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65)
713 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (З-4 Чулымская – Кабинетное) | (З-4 Чулымская – Кабинетное) | 110 | аварийно | 24.08.2023 18:30 | 24.08.2023 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 49 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 2) Заменить изоляторы на 49 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное)
714 | ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) | З-4 | 110 | аварийно | 24.08.2023 18:30 | 24.08.2023 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 49 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное) 2) Заменить изоляторы на 49 ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ТПС 110 кВ Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное)
715 | ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22) | ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22) | 110 | аварийно | 24.08.2023 20:06 | 24.08.2023 21:06 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Подать заявление в МВД на розыск виновного | 1) произвести ремонт провода по ЛС-22 пролёты опор 69-70
716 | ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань II цепь с отпайками (С-26) | С-26 | 110 | аварийно | 24.08.2023 22:44 | 24.08.2023 22:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства оп. 240 ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань II цепь с отпайками (С-26)
717 | ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | З-22 | 110 | аварийно | 28.08.2023 06:21 | 28.08.2023 06:21 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 70 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) 2) Установить птицезащитные устройств на опорах 69-71 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22)