## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 4Н-345 | 1 | 0.4 | аварийно | 10.09.2023 10:05 | 10.09.2023 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
2 | ТП 4Н-172 | 6 | 0.4 | аварийно | 10.09.2023 11:30 | 10.09.2023 12:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.6 от ТП 4Н-172. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
3 | ТП 5Н-28 | 4 | 0.4 | аварийно | 11.09.2023 21:50 | 11.09.2023 23:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 133-135 ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП 5Н-28. 2) Выполнить замену провода по ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП 5Н-28 в пролете опор 133-139.
4 | ТП-6020 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 17:07 | 23.09.2023 19:11 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ Ф.3 вывод из ТП-6020.
5 | ТП 2Н-274 | 4 | 0.4 | аварийно | 28.09.2023 16:50 | 28.09.2023 17:38 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП 2Н-274. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
6 | ПС Красногорская | 6-141 "А" | 6 | аварийно | 26.04.2023 14:28 | 26.04.2023 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
7 | ПС Лесная | 6-427 | 6 | аварийно | 25.08.2023 23:05 | 25.08.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
8 | ПС Ельцовская | 6-31 "А", 6-31 "Б" | 6 | аварийно | 09.09.2023 01:45 | 09.09.2023 01:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
9 | ПС Сосновка | 10-711 | 10 | аварийно | 06.08.2023 02:08 | 06.08.2023 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
10 | ПС Центральная | 10-374 | 10 | аварийно | 21.08.2023 05:25 | 21.08.2023 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
11 | ПС Волочаевская | 11-321 | 10 | аварийно | 21.08.2023 16:58 | 21.08.2023 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
12 | ПС Кирзаводская | 11-288 | 10 | аварийно | 28.08.2023 19:41 | 28.08.2023 19:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
13 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 04.09.2023 09:55 | 04.09.2023 10:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой.
14 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 04.09.2023 20:40 | 04.09.2023 21:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула с целью выявления повреждений на ВЛ про прохождении грозы. | Не требуется
15 | ПС Верх-Тула | Ф-6 | 10 | аварийно | 04.09.2023 21:55 | 05.09.2023 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | РП-35 (Л) | КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 | 10 | аварийно | 08.09.2023 10:15 | 08.09.2023 11:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ПС Ефремовская | 4СШ-10 | 10 | аварийно | 08.09.2023 16:26 | 08.09.2023 16:32 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеплановый инструктаж персоналу наладочной организации ООО "ТД "КЭПС", выполняющему наладочные работы на ПС Ефремовская, на тему: "Выполнение работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики". | Не требуется
18 | ПС Юрьевская | Ф-2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 13:17 | 09.09.2023 13:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | РП Воздуходувок | Яч. № 37 | 10 | аварийно | 12.09.2023 17:37 | 12.09.2023 19:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить опору №110 по ВЛ-10кВ яч.37 РП Воздуходувок.
20 | ПС Ересная | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 12.09.2023 23:37 | 12.09.2023 23:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА В-10-673 на ПС Ересная. 2) Заменить неисправное устройство ЗДЗ "Лайм" на ПС Ересная.
21 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 13.09.2023 10:55 | 13.09.2023 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | ПС Тулинская | 10-69 "А" | 10 | аварийно | 14.09.2023 21:18 | 14.09.2023 22:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Отрадная | 11-355 | 10 | аварийно | 16.09.2023 09:00 | 16.09.2023 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 16.09.2023 09:21 | 16.09.2023 09:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить кронирование в пролетах опор 15-16 по КВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская.
25 | ПС Дзержинская | 11-178 "Б" | 10 | аварийно | 16.09.2023 11:26 | 16.09.2023 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
26 | РП-35 (Л) | яч.20 | 10 | аварийно | 16.09.2023 11:40 | 16.09.2023 17:35 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.20 РП-35 от оп.27/2 до ТП-6908.
27 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 18.09.2023 16:53 | 18.09.2023 18:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 41-42 по ВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
28 | ПС Барышевская | 10-937 | 10 | аварийно | 18.09.2023 19:01 | 18.09.2023 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | ПС Ефремовская | 10-253 | 10 | аварийно | 19.09.2023 16:18 | 19.09.2023 16:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Толмачевская | 11-561 | 10 | аварийно | 19.09.2023 18:50 | 19.09.2023 23:17 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская от оп.106 до ТП-6908.
31 | ПС Челюскинская | 11-427 | 10 | аварийно | 19.09.2023 23:28 | 19.09.2023 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ПС Светлая | 10-340 | 10 | аварийно | 22.09.2023 03:18 | 22.09.2023 03:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Верх-Тула | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.09.2023 07:21 | 23.09.2023 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
34 | ПС Верх-Тула | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.09.2023 09:57 | 23.09.2023 11:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
35 | РП-490 (ПР) | Ф-23 | 10 | аварийно | 23.09.2023 15:24 | 23.09.2023 17:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №2/1 ВЛ-10кВ Ф.23 РП-490.
36 | ПС Юрьевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 25.09.2023 03:30 | 25.09.2023 03:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ПС Животновод | Ф-10 | 10 | аварийно | 25.09.2023 11:38 | 25.09.2023 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | РП Восход | Ф-7 | 10 | аварийно | 26.09.2023 13:05 | 26.09.2023 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | ПС Толмачевская | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 27.09.2023 15:24 | 27.09.2023 16:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить послеаварийную проверку УРЗА на ПС Толмачевская, восстановить изоляцию вторичной коммутации в ячейке №108.
40 | РП-6005 (Л) | КЛ РП-6005 яч.8 - ТП-3493 яч3 | 10 | аварийно | 27.09.2023 18:18 | 27.09.2023 20:27 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ от РП-6005 яч.8 до ТП-3493 яч.3.
41 | ПС Юрьевская | Ф-6 | 10 | аварийно | 28.09.2023 10:22 | 28.09.2023 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
42 | ПС Силикатная | 11-97 | 10 | аварийно | 28.09.2023 17:04 | 28.09.2023 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Волочаевская | 11-329 "А" | 10 | аварийно | 29.09.2023 17:55 | 30.09.2023 00:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская. | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская
44 | ТП 7Н-1 | 1Т | 10 | аварийно | 29.09.2023 21:00 | 29.09.2023 22:28 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести испытание изоляции обмоток трансформатора на ТП 7Н-1. 2) Установить предохранители в ТП 7Н-1 Iном=40А.
45 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
46 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | ПС Лесная | 35-02 | 35 | аварийно | 25.08.2023 23:05 | 25.08.2023 23:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 30.09.2023 13:22 | 30.09.2023 13:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная II цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-8 Юрга - Болотная) | В-8 Юрга - Болотная | 110 | аварийно | 06.09.2023 04:24 | 06.09.2023 04:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная) | (В-8 Моховая - Болотная) | 110 | аварийно | 06.09.2023 04:24 | 06.09.2023 05:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | КВЛ 110кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Вертковская | КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Вертковская | 110 | аварийно | 06.09.2023 16:38 | 06.09.2023 16:38 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Разработать план-график проведения внеочередных осмотров устройств РЗА на ПС 110 кВ Филиала «Восточные электрические сети» АО «РЭС», имеющих в своем составе промежуточные реле типа SHRACK РТ 570220 | 1) В соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 мероприятий планом-графиком выполнить внеочередной осмотр устройств РЗА, обращая особое внимание на наличие дефектов контактов промежуточные реле типа SHRACK РТ 570220. Выявленные замечания устранить
52 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (З-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады) | З-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады | 110 | аварийно | 08.09.2023 10:44 | 08.09.2023 10:44 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 168 ВЛ-110 кВ З-17.
53 | ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная - Сады) | З-17 Дружная - Сады | 110 | аварийно | 08.09.2023 10:44 | 08.09.2023 10:44 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 168 ВЛ-110 кВ З-17.
54 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая I цепь с отпайками (ТЛ-1) | ТЛ-1 | 110 | аварийно | 10.09.2023 06:49 | 10.09.2023 06:49 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить замену изоляторов на опоре №55 по ВЛ 110кВ ТЛ-1.
55 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1) | К-1 | 110 | аварийно | 11.09.2023 22:05 | 11.09.2023 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1) | К-1 | 110 | аварийно | 11.09.2023 23:34 | 11.09.2023 23:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
57 | ТП-130 | 3 | 0.4 | аварийно | 02.09.2023 17:18 | 02.09.2023 23:32 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию Куйбышевского района по факту повреждения фидера №3 от ТП-130. | 1) Устранить повреждение проводов в пролёте опор №23/1- №23 фидера №3 от ТП 130.
58 | ТП 22 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 21:36 | 06.09.2023 23:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №1 фидера №1 от ТП 22.
59 | ТП 54Б30 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.09.2023 08:36 | 10.09.2023 12:44 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Обратиться в полицию по факту повреждения ф.2 от ТП 54Б30. | 1) Заменить повреждённую приставку опоры №6 фидера №2 от ТП 54Б30.
60 | ТП 4Ж2 | 5 | 0.4 | аварийно | 18.09.2023 16:53 | 18.09.2023 18:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 01.09.2023 16:58 | 01.09.2023 18:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №9Ж. | 1) Заменить колпачки на опоре №89 фидера №9Ж.
62 | РП "Новокозловское" | 11Б | 10 | аварийно | 01.09.2023 18:13 | 01.09.2023 20:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполниить внеочередной осмотр фидера №11Б. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №47- №48 фидера №11Б.
63 | ПС Зюзя | 37Б | 10 | аварийно | 03.09.2023 17:30 | 03.09.2023 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ССО РЖД АО ТПС Барабушка 2CШ-10 ВЛ 6К | 6К | 10 | аварийно | 04.09.2023 17:30 | 04.09.2023 19:59 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Обратиться в полицию по факту повреждения фидера №6К сторонним лицом. | 1) Устранить повреждения проводов и заменить ж/б стойку опоры №81 фидера №6К.
65 | РП-3 | 3 | 10 | аварийно | 05.09.2023 17:23 | 05.09.2023 19:44 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3. | 1) Заменить повреждённую изоляцию в РУ-10кВ ТП-89.
66 | ПС Петраки | 29Ж | 10 | аварийно | 07.09.2023 12:02 | 07.09.2023 14:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №29Ж | 1) Устранить повреждение на опоре №137 фидера №29Ж.
67 | ПС Пионерская | 52Б | 10 | аварийно | 07.09.2023 14:50 | 07.09.2023 16:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №52Б. | 1) Устранить повреждение изоляции на опоре №384 фидера №52Б.
68 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 08.09.2023 16:38 | 08.09.2023 17:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 2К. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №369 фидера 2К.
69 | ПС Куйбышевская | 12К | 10 | аварийно | 08.09.2023 16:38 | 08.09.2023 17:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
70 | ПС Биаза | 3Е | 10 | аварийно | 09.09.2023 01:28 | 09.09.2023 01:40 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Е по результатам которого разработать план-график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
71 | ПС Пионерская | 54Б | 10 | аварийно | 10.09.2023 07:15 | 10.09.2023 09:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №54Б. | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №41 фидера 54Б.
72 | ПС Здвинская | 6Ж | 10 | аварийно | 13.09.2023 20:50 | 13.09.2023 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
73 | ПС Таскаево | 14Б | 10 | аварийно | 14.09.2023 07:26 | 14.09.2023 07:26 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 14Б. | 1) Удалить погибшую птицу с разъединителя 14Б429 на опоре №522.
74 | ПС Чумаково | 5Ч | 10 | аварийно | 14.09.2023 09:50 | 14.09.2023 10:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №5Ч по результатам которого составить график вырубки поросли деревьев, высота которой превышает 4 метра. | 1) Выпилить поросль высотой более 4-х метров в пролёте опор №21- №22 фидера №5Ч.
75 | ПС Булатово | 1Э | 10 | аварийно | 17.09.2023 10:07 | 17.09.2023 12:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Э. | 1) Устранить повреждение на опоре №350 фидера №1Э.
76 | РП "Убинское" | 9У | 10 | аварийно | 17.09.2023 10:17 | 17.09.2023 10:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 9У. | 1) Устранить повреждение на опоре №56 фидера №9У.
77 | ПС Пионерская | 52Б | 10 | аварийно | 18.09.2023 19:54 | 18.09.2023 20:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №52Б. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №415 фидера 52Б.
78 | ПС Здвинская | 4Ж | 10 | аварийно | 19.09.2023 15:13 | 19.09.2023 15:51 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённую концевую муфту на опоре №107 фидера №4Ж.
79 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 19.09.2023 17:47 | 19.09.2023 19:52 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Решить вопрос о возмещении нанесённого ущерба по фидеру 43К в гражданско правовом порядке. | 1) Заменить повреждённую опору №332 и перемонтировать изоляцию на опоре №330 фидера №43К.
80 | ПС Бараба | 59Б | 10 | аварийно | 20.09.2023 11:00 | 20.09.2023 11:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №59Б. | 1) Заменить повреждённую изоляцию в ТП 59Б393.
81 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 20.09.2023 15:15 | 20.09.2023 18:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №11У по результатам которого составить план-график вырубки ОСД. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 11У в пролёте опор №263- №264.
82 | ПС Полярная | 4С | 10 | аварийно | 22.09.2023 21:35 | 22.09.2023 22:10 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №4С. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №43/6 фидера 4С.
83 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 23.09.2023 16:20 | 23.09.2023 16:20 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №43 фидера №43К.
84 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 24.09.2023 00:47 | 24.09.2023 02:34 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №43К. | 1) Удалить погибшую куницу с траверсы опоры №84 фидера 43К.
85 | ПС Тандовская | 30Б | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:53 | 25.09.2023 13:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №30Б. | 1) Заменить колпачки на опоре №266 фидера №30Б.
86 | ПС Тандовская | 30Б | 10 | аварийно | 25.09.2023 19:00 | 25.09.2023 21:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №30Б. | 1) Заменить колпачки на опоре №266 фидера №30Б.
87 | ПС Тандовская | ВЛ 35кВ Тандовская- Зюзя (35-173) | 35 | аварийно | 03.09.2023 17:30 | 03.09.2023 17:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-173 по результатам которого разработать план-график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
88 | ПС Кульча | 1Т | 35 | аварийно | 23.09.2023 16:20 | 23.09.2023 16:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ПС 35кВ Кульча.
89 | ПС Тандовская | 1Т | 110 | аварийно | 02.09.2023 21:35 | 02.09.2023 22:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Прочие нарушения | Исчерпание ресурса; Механический износ, неудовлетворительная смазка; Электродуговое повреждение | 1) Добавить в раздел "пружинный привод" технологической карты Т-14 работы по дефектовке и обслуживанию пружины ударника. 2) Провести инструктаж персоналу СП на тему "Порядок обслуживания масляного выключателя 35кВ С-35М" согласно технологической карты Т-14. | 1) Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ВЛ 35-55. 2) Выполнить внеочередное техническое обслуживание привода В-35 1Т.
90 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отп-ми на ПС Куйбышевская, Бараба, Пионерская, Тандовская | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) | 110 | аварийно | 02.09.2023 21:35 | 02.09.2023 21:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Прочие нарушения | Исчерпание ресурса; Механический износ, неудовлетворительная смазка; Электродуговое повреждение | 1) Добавить в раздел "пружинный привод" технологической карты Т-14 работы по дефектовке и обслуживанию пружины ударника. 2) Провести инструктаж персоналу СП на тему "Порядок обслуживания масляного выключателя 35кВ С-35М" согласно технологической карты Т-14. | 1) Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ВЛ 35-55. 2) Выполнить внеочередное техническое обслуживание привода В-35 1Т.
91 | ВЛ 110кВ Здвинская-Лянино с опайкой на ПС Верх- Урюм (З-50) | ВЛ 110 кВ Лянино- Здвинская с отпайкой на ПС Верх-Урюм (З-50) | 110 | аварийно | 05.09.2023 06:51 | 05.09.2023 06:51 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-50. | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "А" на опоре №192 ВЛ 110кВ З-50. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №192 ВЛ 110кВ З-50. 3) Установить ПЗУ на участке от опоры №198 до опоры №192 ВЛ 110кВ З-50.
92 | ВЛ 110кВ Здвинская-Лянино с опайкой на ПС Верх- Урюм (З-50) | ВЛ 110 кВ Лянино- Здвинская с отпайкой на ПС Верх-Урюм (З-50) | 110 | аварийно | 10.09.2023 07:49 | 10.09.2023 07:49 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-50. | 1) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "В" на опоре №97 ВЛ 110кВ З-50. 2) Измерить сопротивление ЗУ опоры №97 ВЛ 110кВ З-50. 3) Установить ПЗУ на опоре №97 ВЛ 110кВ З-50.
93 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Барабушка с отп-ми на ПС ЛПДС, ТПС Барабинская (З-9) | З-9 | 110 | аварийно | 19.09.2023 19:54 | 19.09.2023 19:54 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ №З-9 по результатам которого составить план- график очистки изоляции. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №187 ВЛ 110кВ №З-9.
94 | ВЛ 110кВ Тебисская-Барабушка (З-9) | ВЛ 110 кВ Тебисская – Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (З-9 Тебисская – Барабушка) | 110 | аварийно | 19.09.2023 19:54 | 19.09.2023 19:54 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ №З-9 по результатам которого составить план- график очистки изоляции. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №187 ВЛ 110кВ №З-9.
95 | ВЛ 110кВ Лянино-Нива (З-51) | ВЛ 110 кВ Нива- Лянино (З-51) | 110 | аварийно | 20.09.2023 18:41 | 20.09.2023 18:41 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Нива- Лянино (З-51) по результатам которого разработать план-график очистки изоляции. | 1) Измерить сопротивление ЗУ опоры №50 ВЛ 110кВ З-51. 2) Заменить гирлянду изоляторов по фазе "А" на опоре №50 ВЛ 110кВ З-51. 3) Выполнить верховой осмотр опор ВЛ 110кВ З-51 на участке ЛЭП от опоры №1 до опоры №61.
96 | ТП 47 | 3 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:43 | 05.09.2023 00:05 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 4 ф-3 от ТП10/0,4 кВ № 47, произвести верховой осмотр соседних опор № 3, № 5
97 | ТП 22 | 12 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:45 | 04.09.2023 23:44 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 2 ф-12 от ТП10/0,4 кВ № 22, произвести верховой осмотр соседних опор № 1, № 3
98 | ТП 77 | 4 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:49 | 04.09.2023 23:31 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 6 ф-4 от ТП10/0,4 кВ № 77, произвести верховой осмотр соседних опор № 5, № 7
99 | ТП 60 | 6 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:50 | 05.09.2023 00:05 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 10 ф-6 от ТП10/0,4 кВ № 60, произвести верховой осмотр соседних опор № 9,№ 11
100 | ТП 41-1005 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:53 | 05.09.2023 00:01 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 10 ф-2 от ТП № 41-1005, произвести верховой осмотр соседних опор № 9, № 11
101 | ТП 41-505 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 21:57 | 04.09.2023 23:30 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 15 ф-1 от ТП № 41-505, произвести верховой осмотр соседних опор № 14, № 15
102 | ТП 52-605 | 3 | 0.4 | аварийно | 18.09.2023 06:10 | 18.09.2023 07:32 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 6 ф-3 от ТП № 52-605, выполнить верховой осмотр соседних опор № 5,№ 7
103 | ТП 56 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.09.2023 08:15 | 22.09.2023 09:45 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 44 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 56, произвести верховой осмотр соседних опор № 43, № 45
104 | ТП 1 | 1 | 0.4 | аварийно | 24.09.2023 12:51 | 24.09.2023 13:22 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 6 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ № 1, произвести верховой осмотр соседних опор № 5. № 8.
105 | ТП 18-504 | 1 | 0.4 | аварийно | 25.09.2023 10:29 | 25.09.2023 12:22 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 11 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ № 18-504, произвести верховой осмотр соседних опор № 10, № 12.
106 | ТП 12 | 3 | 0.4 | аварийно | 26.09.2023 13:04 | 26.09.2023 14:58 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 16 ф-3 от ТП 10/0,4 кВ № 12, произвести верховой осмотр соседних опор № 15. № 17.
107 | ТП 10-602 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.09.2023 13:26 | 26.09.2023 14:30 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 9 Ф 1-10-602 выполнить верховой осмотр соседних опор № 8, № 10
108 | ТП 9 | 1 | 0.4 | аварийно | 26.09.2023 13:52 | 26.09.2023 14:06 | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 9 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 9, произвести верховой осмотр соседних опор № 8, № 10
109 | ТП 28 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.09.2023 14:44 | 28.09.2023 15:11 | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 8 ф-1 от ТП10/0,4 кВ № 28, произвести верховой осмотр соседних опор № 7, № 9
110 | ТП 61-1112 | 5 | 0.4 | аварийно | 29.09.2023 11:30 | 29.09.2023 12:27 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязки на опоре № 2/3 2) Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,38 кВ ф № 5 от ТП № 61-1112 с выборочной заменой вязок
111 | ТП 68-209 | 3 | 0.4 | аварийно | 29.09.2023 13:25 | 29.09.2023 14:31 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязки на опоре №34 и ремонт провода 2) Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,38 кВ ф. № 3 от КТП № 68-209 с выборочной заменой вязок
112 | ПС Казанакская | Ф 62-1 | 10 | аварийно | 01.09.2023 07:10 | 01.09.2023 10:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №3/1 фазы "А" ВЛ 10 кВ 62-1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №2/1, №4/1 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №1/10 - №9/10.
113 | ПС Зубковская | Ф 48-2 | 10 | аварийно | 02.09.2023 10:04 | 02.09.2023 12:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №51 фазы "В" ВЛ 10 кВ 48-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №50 - №51 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 48-2 по всей протяженности.
114 | ПС Целинная | Ф 42-4 | 10 | аварийно | 02.09.2023 15:56 | 02.09.2023 18:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "А" на опоре №141 ВЛ 10 кВ 42-4. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 42-4 от оп.№135 до оп.№142.
115 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 107 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:24 | 04.09.2023 21:10 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки от оп.№30 ВЛ 10 кВ 107 РП-1 10 кВ Карасук до ТП 10/0,4 кВ №3. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№30 ВЛ 10 кВ 107 РП-1 10 кВ Карасук до ТП 10/0,4 кВ №3. 3) Выполнить крепление кабеля к телу опоры №30 для исключения механических воздействий на концевую муфту.
116 | ПС Карасукская | Ф 41-7 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:24 | 04.09.2023 21:48 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты кабельной вставки на оп.№27 ВЛ 10 кВ 41-7. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№27 до оп.№28 ВЛ 10 кВ 41-7.
117 | РП-1 10 кВ Карасук | Ф 104 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:24 | 04.09.2023 20:54 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену кабельной вставки от оп.№35 до ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ 104. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№35 до ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ 104.
118 | РП-2 10 кВ Карасук | Ф 205 | 10 | аварийно | 07.09.2023 12:00 | 07.09.2023 15:02 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену кабельной вставки от оп.№28 до ТП 10/0,4 кВ №10 ВЛ 10 кВ 205 с установкой концевых муфт. 2) Произвести испытание кабельной вставки от оп.№28 до ТП 10/0,4 кВ №10 ВЛ 10 кВ 205.
119 | РП 10 кВ Новомайское | Ф 69-3 | 10 | аварийно | 14.09.2023 15:55 | 14.09.2023 18:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести восстановление крепления изоляторов на опоре №73 фазы "В" ВЛ 10 кВ 69-3. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов на месте схлеста в пролете опор №72 - №74 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №70 - №78, а также РТП №69-303. 4) Произвести монтаж натяжной изоляции на оп. №73 5) Произвести замер провеса провода в пролете опор №72 - №74.
120 | ПС Ирбизинская | Ф 47-1 | 10 | аварийно | 25.09.2023 20:40 | 26.09.2023 00:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №8 фазы "В" ВЛ 10 кВ 47-1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №7 - №9 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №7 - №9 ВЛ 10 кВ 47-1.
121 | ПС Краснозерская | Ф 61-4 | 10 | аварийно | 26.09.2023 06:30 | 26.09.2023 10:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "А" на опоре №132 ВЛ 10 кВ 61-4. 2) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ 61-4 от оп.№128 до оп.№136.
122 | ПС Целинная | Ф 42-2 | 10 | аварийно | 27.09.2023 22:55 | 28.09.2023 00:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №100/132 фазы "В" ВЛ 10 кВ 42-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №99/132 - №101/132 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №88/132 - №115/132 ВЛ 10 кВ 42-2. 4) В рамках ТО ВЛ произвести проверку сцепной арматуры ВЛ 10 кВ 42-2.
123 | ПС Карасукская | Ф 41-10 | 10 | аварийно | 29.09.2023 08:50 | 29.09.2023 12:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №37/137 фазы "В" ВЛ 10 кВ 41-10. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №36/137 - №38/137 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №25/137 - №42/137 ВЛ 10 кВ 41-10.
124 | ПС Ирбизинская | 2Т | 110 | аварийно | 13.07.2023 16:51 | 13.07.2023 16:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ОПН-10 2Т. 2) Произвести капитальный ремонт силового трансформатора 2Т-2,5 МВА на ПС 110 кВ Ирбизинская. 3) Произвести проверку грозозащитных устройств на отходящих ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ирбизинская.
125 | ПС Калиновская | 2Т | 110 | аварийно | 15.08.2023 11:24 | 15.08.2023 11:24 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ТТ-110 2Т ф.В 2) Произвести электрические испытания 2Т, ТТ-110 2Т фаз А и С.
126 | ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская II цепь (КС-2) | КС-2 | 110 | аварийно | 01.09.2023 06:49 | 01.09.2023 06:49 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды дефектных изоляторов на опоре №130 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская II цепь (КС-2). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №129-№131 ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская II цепь (КС-2).
127 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | З-110 | 110 | аварийно | 03.09.2023 06:41 | 03.09.2023 06:41 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (З-110). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №29, №30, №31 ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (З-110).
128 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | З-53 | 110 | аварийно | 04.09.2023 07:19 | 04.09.2023 07:19 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №132 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №131, №132, №133 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53).
129 | ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская I цепь (КС-1) | КС-1 | 110 | аварийно | 06.09.2023 07:06 | 06.09.2023 07:06 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды дефектных изоляторов на опоре №4 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская I цепь (КС-1). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №3, №4, №5 ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская I цепь (КС-1).
130 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | З-110 | 110 | аварийно | 10.09.2023 06:56 | 10.09.2023 06:56 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (З-110). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №30, №31, №32 ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (З-110). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №31 ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (З-110). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
131 | ВЛ 110 кВ Баганская – Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская) | (З-24 Баганская - Савкинская) | 110 | аварийно | 14.09.2023 08:16 | 14.09.2023 08:16 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №173, №174, №175 ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №174 ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
132 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | З-110 | 110 | аварийно | 20.09.2023 07:27 | 20.09.2023 07:27 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Зубковская - Веселовская (З-114). 2) Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №64, №65, №66 ВЛ 110 кВ Зубковская - Веселовская (З-114). 3) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №65 ВЛ 110 кВ Зубковская - Веселовская (З-114). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.
133 | ТП-671 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 01.09.2023 01:36 | 01.09.2023 02:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
134 | ТП-325 (Л) | 13 | 0.4 | аварийно | 01.09.2023 10:14 | 01.09.2023 16:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
135 | ТП-2691 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 01.09.2023 20:17 | 01.09.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
136 | ТП-811 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 02.09.2023 00:20 | 02.09.2023 01:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
137 | ТП-363 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 03.09.2023 16:30 | 03.09.2023 18:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-363 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
138 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 15:01 | 04.09.2023 20:56 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
139 | ТП-95 (ПР) | 3-1 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 19:00 | 04.09.2023 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
140 | ТП-4892 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 22:16 | 05.09.2023 03:18 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить наклон опоры № 3 ВЛ-1 на ТП-4892 и устранить обрыв провода
141 | ТП-168 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 22:38 | 05.09.2023 00:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить протекание крыши в ТП-168
142 | ТП-502 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.09.2023 09:38 | 05.09.2023 11:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
143 | ТП-877 (ПР) | 7-4 | 0.4 | аварийно | 05.09.2023 15:05 | 05.09.2023 15:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
144 | ТП-1328-С (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 06:53 | 06.09.2023 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
145 | ТП-723 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 10:03 | 06.09.2023 11:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
146 | ТП-180 (Л) | 9 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 12:00 | 06.09.2023 13:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
147 | ТП-447-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 13:05 | 06.09.2023 16:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
148 | ТП-748 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 14:49 | 06.09.2023 16:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
149 | ТП-237 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 15:00 | 06.09.2023 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
150 | ТП-5082 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 16:00 | 06.09.2023 17:45 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-3 на ТП-5082 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
151 | ТП-766 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 16:34 | 06.09.2023 17:38 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
152 | ТП-1485 (ПР) | ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 16:35 | 06.09.2023 19:45 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-5 на ТП-1485 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне.
153 | ТП-898 (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 18:00 | 06.09.2023 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
154 | ТП-5022 (ПР) | 1-4 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 18:10 | 07.09.2023 08:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
155 | ТП-538 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 18:25 | 06.09.2023 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
156 | ТП-559-Ю (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 22:07 | 06.09.2023 22:21 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 2 на ТП-559
157 | ТП-671 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 07.09.2023 20:00 | 07.09.2023 21:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
158 | ТП-373 (Л) | 5 | 0.4 | аварийно | 07.09.2023 21:15 | 07.09.2023 23:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
159 | ТП-5004 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 07.09.2023 21:35 | 07.09.2023 22:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
160 | ТП-79 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 07.09.2023 21:40 | 08.09.2023 00:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
161 | ТП-6 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 08.09.2023 09:52 | 08.09.2023 12:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
162 | ТП-5134 (ПР) | КЛ | 0.4 | аварийно | 08.09.2023 19:39 | 08.09.2023 20:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-5134 - ВРУ-2 ул. Мясниковой д.10
163 | ТП-112 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.09.2023 15:30 | 09.09.2023 18:36 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
164 | ТП-773-Ю (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 09.09.2023 20:57 | 10.09.2023 01:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
165 | ТП-233 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 10.09.2023 11:40 | 10.09.2023 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
166 | ТП-170 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 10.09.2023 20:34 | 10.09.2023 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
167 | ТП-160 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.09.2023 01:49 | 11.09.2023 11:22 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода и провести осмотр ВЛ-1 на ТП-160
168 | ТП-1729 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 11.09.2023 17:32 | 11.09.2023 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
169 | ТП-5А (Л) | 6 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 11.09.2023 22:00 | 11.09.2023 22:50 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
170 | ТП-382 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.09.2023 16:00 | 12.09.2023 18:10 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
171 | ТП-838 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 13.09.2023 08:35 | 13.09.2023 09:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
172 | ТП-5420 (ПР) | 3-2 | 0.4 | аварийно | 13.09.2023 15:33 | 13.09.2023 16:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
173 | ТП-395 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 13.09.2023 18:19 | 13.09.2023 19:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
174 | ТП-148-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 16.09.2023 16:21 | 16.09.2023 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
175 | ТП-1221 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.09.2023 17:40 | 16.09.2023 17:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
176 | ТП-1824 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 16.09.2023 18:45 | 16.09.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
177 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 18.09.2023 02:37 | 18.09.2023 03:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
178 | ТП-5004А (ПР) | 5-1 | 0.4 | аварийно | 19.09.2023 16:45 | 19.09.2023 22:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 5-1 на ТП-5004А
179 | ТП-832 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.09.2023 19:05 | 19.09.2023 22:30 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
180 | ТП-348 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 21.09.2023 12:05 | 21.09.2023 12:30 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
181 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 22.09.2023 17:11 | 23.09.2023 10:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
182 | ТП-5005 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 00:15 | 23.09.2023 00:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
183 | ТП-1806 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 12:00 | 23.09.2023 15:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
184 | ТП-949 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 16:13 | 23.09.2023 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
185 | ТП-5653 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 20:00 | 23.09.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
186 | ТП-1924 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 21:40 | 23.09.2023 22:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-1924 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
187 | ТП-649 (ПР) | руб. 5 | 0.4 | аварийно | 24.09.2023 16:54 | 24.09.2023 17:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
188 | ТП-1 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 25.09.2023 09:00 | 25.09.2023 10:17 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
189 | ТП-444-Ю (ПР) | 3-2 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 29.09.2023 14:42 | 29.09.2023 16:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
190 | РП-1890 (ПР) | РП-1890 яч.16 - ТП-4896 яч.7 | 6 | аварийно | 01.09.2023 15:24 | 01.09.2023 17:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | ПС Инструментальная | 6-327 "А", 6-327 "Б" | 6 | аварийно | 02.09.2023 09:57 | 02.09.2023 09:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Инструментальная ф.327 н.А и н.Б - РП-1650
192 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.7 - ТП-581 яч.2 | 6 | аварийно | 02.09.2023 20:01 | 02.09.2023 21:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
193 | РП-1705 (ПР) | РП-1705 яч.11 - ТП-1704 яч.1 | 6 | аварийно | 04.09.2023 00:40 | 04.09.2023 00:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1705 яч.11 - ТП-1704 яч.1
194 | РП-1518 (ПР) | РП-1518 яч.3 - ТП-1425 яч.1 | 6 | аварийно | 04.09.2023 18:56 | 04.09.2023 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
195 | РП-1350 (ПР) | РП-1350 яч.5 - ТП-1443 яч.2 | 6 | аварийно | 05.09.2023 18:10 | 05.09.2023 19:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
196 | РП-1465 (ПР) | РП-1465 яч.12 - ТП-3815 яч.2 | 6 | аварийно | 05.09.2023 19:42 | 05.09.2023 20:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1719 - ТП-1720
197 | РП-1650 (ПР) | РП-1650 яч.3 - ТП-4605 яч.1 | 6 | аварийно | 07.09.2023 09:32 | 07.09.2023 11:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1650 яч.3 - ТП-4605 яч.1
198 | РП-680 (ПР) | РП-680 яч.16 - ТП-357 яч.3 | 6 | аварийно | 07.09.2023 15:40 | 07.09.2023 17:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-649 - ТП-669
199 | ПС Северная | 6-88 "Б" | 6 | аварийно | 07.09.2023 20:08 | 07.09.2023 20:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Северная ф.6-88 н.А - РП-580
200 | ПС Северная | 6-93 "Б1", 6-93 "Б2" | 6 | аварийно | 07.09.2023 20:12 | 07.09.2023 20:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Северная ф.6-93 н.А - РП-1000
201 | ТП-4179 (ПР) | ТП-4179 яч.3 - ТП-1326 яч.4 | 6 | аварийно | 08.09.2023 17:47 | 08.09.2023 19:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-4179 - ТП-1326
202 | РП-660 (ПР) | КЛ РП-660 яч.14 - ТП-3801 яч.4 | 6 | аварийно | 09.09.2023 01:46 | 09.09.2023 03:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
203 | РП-744 (ПР) | РП-744 яч.12 - ТП-552 яч.3 | 6 | аварийно | 12.09.2023 04:25 | 12.09.2023 05:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-743 - ТП-994
204 | РП-1060 (ПР) | РП-1060 яч.14 - ТП-9-3758 яч.4 | 6 | аварийно | 13.09.2023 10:24 | 13.09.2023 12:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1466 - ТП-1116
205 | РП-1465 (ПР) | РП-1465 яч.10 - ТП-1117 яч.3 | 6 | аварийно | 13.09.2023 10:24 | 13.09.2023 11:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1119 - ТП-1114
206 | РП-5670 (ПР) | РП-5670 яч.18 - ТП-1078 яч.6 | 6 | аварийно | 14.09.2023 16:42 | 14.09.2023 19:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1924 - ТП-1828
207 | РП-5670 (ПР) | РП-5670 яч.20 - ТП-9-1993 яч.2 | 6 | аварийно | 14.09.2023 16:43 | 14.09.2023 19:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-9-1993 - ТП-4009
208 | РП-190 (ПР) | РП-190 яч.12 - ТП-98 яч.5 | 6 | аварийно | 17.09.2023 14:25 | 17.09.2023 15:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-98 - ТП-99
209 | РП-1865 (ПР) | РП-1865 яч.18 - ТП-663-Ю яч.3 | 6 | аварийно | 20.09.2023 15:11 | 20.09.2023 17:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-767 - ТП-766
210 | РП-1705 (ПР) | РП-1705 яч.12 - ТП-1709 яч.3 | 6 | аварийно | 27.09.2023 10:53 | 27.09.2023 17:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1705 яч.12 - ТП-1709; КЛ 6 кВ ТП-1709 - ТП-1704
211 | ТП-1873 (ПР) | ТП-1873 яч.5 - ТП-1603 яч.3 | 6 | аварийно | 27.09.2023 11:28 | 27.09.2023 13:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1873 яч.5 - ТП-1603 яч.3
212 | РП-1830 (ПР) | РП-1830 яч.8 - ТП-1825 яч.4 | 6 | аварийно | 28.09.2023 19:23 | 28.09.2023 21:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1826 - ТП-1825
213 | РП-1830 (ПР) | РП-1830 яч.6 - ТП-1835 яч.2 | 6 | аварийно | 28.09.2023 20:49 | 28.09.2023 22:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-5621 - ТП-1833
214 | ПС Ельцовская | 6-39 "А" | 6 | аварийно | 29.09.2023 16:08 | 29.09.2023 16:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Ельцовская ф.6-39 н.А - ТП-633
215 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.7 - ТП-5101 яч.2 | 10 | аварийно | 01.09.2023 12:13 | 01.09.2023 14:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
216 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.А, РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 01.09.2023 16:43 | 01.09.2023 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
217 | ПС Светлая | 10-341 "А", 10-341 "Б" | 10 | аварийно | 01.09.2023 20:46 | 01.09.2023 20:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Светлая ф.10341 н.А - ПП-1911; КЛ 10 кВ ПП-1911 н.Б и н.В - ТП-3144
218 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 02.09.2023 06:30 | 02.09.2023 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
219 | РП-338 (ПР) | РП-338 яч.12 - ТП-238 яч.5 | 10 | аварийно | 02.09.2023 12:32 | 02.09.2023 13:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-237 яч.8 - ТП-121 яч.3
220 | ТП-5781 (ПР) | ТП-5781 яч.5 - ТП-1954 яч.6 | 10 | аварийно | 02.09.2023 13:39 | 02.09.2023 14:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1952 - ТП-965
221 | ТП-984 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 02.09.2023 18:23 | 02.09.2023 19:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
222 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 яч.18 - ТП-3697 яч.5 | 10 | аварийно | 03.09.2023 05:50 | 03.09.2023 07:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1272 яч.2 - ТП-1267
223 | ПС Правобережная | 10-974 "А" | 10 | аварийно | 04.09.2023 02:20 | 04.09.2023 04:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5068 - ТП-5156
224 | РП-5005 (ПР) | КЛ РП-5005 яч.8 - РП-5001 яч.3 | 10 | аварийно | 04.09.2023 09:39 | 04.09.2023 09:39 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5005 - РП-5001
225 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.11 - ТП-3910 яч.1 | 10 | аварийно | 04.09.2023 09:40 | 04.09.2023 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
226 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.4 - ТП-1016 яч.4 | 10 | аварийно | 04.09.2023 09:50 | 04.09.2023 09:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1520 яч.4 - ТП-1016 яч.4
227 | РП-7 (Л) | КЛ РП-7 яч.11 - ТП-297 яч.3 | 10 | аварийно | 04.09.2023 13:26 | 04.09.2023 14:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
228 | ПС Сварная | 10-288 | 10 | аварийно | 04.09.2023 13:26 | 04.09.2023 13:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-288 - РП-14
229 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.6 - ТП-411яч.4 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:06 | 04.09.2023 21:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
230 | ПС Правобережная | 10-994 "А", 10-994 "Б" | 10 | аварийно | 05.09.2023 07:27 | 05.09.2023 07:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
231 | ПС Правобережная | 10-982 | 10 | аварийно | 05.09.2023 07:53 | 05.09.2023 11:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Правобережная ф.10-982 - ТП-992
232 | ПС Правобережная | 10-996 | 10 | аварийно | 05.09.2023 07:53 | 05.09.2023 10:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Правобережная ф.10-996 - ТП-30054
233 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.15 - ТП-4943 яч.6 | 10 | аварийно | 05.09.2023 17:15 | 06.09.2023 00:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
234 | ПС Челюскинская | 11-444 "А", 11-444 "Б" | 10 | аварийно | 05.09.2023 18:03 | 05.09.2023 18:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Челюскинская ф.11-444 - РП-980
235 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.19 - ТП-223 яч.1 | 10 | аварийно | 05.09.2023 18:25 | 05.09.2023 19:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-750 яч.19 - ТП-223 яч.1
236 | ТП-397 (ПР) | яч.2 | 10 | аварийно | 05.09.2023 22:33 | 06.09.2023 00:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
237 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.11 н.А - ТП-644 яч.5, РП-80 яч.11 н.Б - ТП-644 яч.5 | 10 | аварийно | 06.09.2023 01:14 | 06.09.2023 02:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-80 - ТП-644
238 | РП-2653 (Л) | КЛ РП-2653 яч.10 - ТП-2656 яч.1 | 10 | аварийно | 06.09.2023 16:52 | 06.09.2023 18:22 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-2653 яч.10 - ТП-2656 яч.1
239 | ПС Обская | 10-427 "А" | 10 | аварийно | 06.09.2023 16:53 | 06.09.2023 18:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Обская ф.10-427 н.А - ТП-2624
240 | РП-1790 (ПР) | КЛ РП-1790 яч.22 - ТП-4989 яч.2 | 10 | аварийно | 06.09.2023 16:55 | 06.09.2023 17:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1790 - ТП-7-7008
241 | ПП-2616 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 07.09.2023 02:25 | 07.09.2023 02:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Обская ф.11643 - ПП-2616
242 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.11 - ТП-955 яч.4 | 10 | аварийно | 07.09.2023 10:13 | 07.09.2023 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
243 | ПС Вертковская | 11-72 | 10 | аварийно | 07.09.2023 10:46 | 07.09.2023 10:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вертковская ф.11-72 - ТП-3410
244 | РП-4220 (Л) | КЛ РП-4220 яч.23 - ТП-369 яч.1 | 10 | аварийно | 07.09.2023 10:47 | 07.09.2023 12:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
245 | ТП-96 (Л) | ТП-96 яч.2 - ТП-73 яч.2 | 10 | аварийно | 07.09.2023 12:10 | 07.09.2023 13:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
246 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 07.09.2023 15:50 | 07.09.2023 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
247 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.10 - ТП-3756 яч.6 | 10 | аварийно | 07.09.2023 15:53 | 07.09.2023 16:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
248 | РП-3341 (Л) | КЛ РП-3341 яч.13 - ТП-444 яч.3 | 10 | аварийно | 07.09.2023 15:54 | 07.09.2023 17:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-3341 - ТП-444
249 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.13 - ТП-458 яч.4 | 10 | аварийно | 07.09.2023 16:04 | 07.09.2023 19:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-293 - ТП-26; КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-26
250 | ПС Текстильная | 10-789 "А", 10-789 "Б" | 10 | аварийно | 07.09.2023 16:10 | 07.09.2023 16:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Текстильная ф.10-789 н.А - РП-12
251 | ПС Ефремовская | 10-250 "А", 10-250 "Б" | 10 | аварийно | 08.09.2023 16:26 | 08.09.2023 17:33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.14 - ТП-1915 яч.2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 04:18 | 09.09.2023 07:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-554 - ТП-3321
253 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.13 - ТП-5431 яч.4 | 10 | аварийно | 09.09.2023 04:18 | 09.09.2023 07:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5431 - ТП-1094
254 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.14 - ТП-4565 яч.6 | 10 | аварийно | 09.09.2023 05:26 | 09.09.2023 06:21 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1550 яч.14 - ТП-4565 яч.6
255 | РП-16 (Л) | яч.7 | 10 | аварийно | 09.09.2023 08:46 | 09.09.2023 09:51 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-676 - ТП-677
256 | ТП-4303 (ПР) | ТП-4303 яч.6 - ТП-5156 яч.2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 13:15 | 09.09.2023 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
257 | ТП-248 (Л) | ТП-248 яч.8 - ТП-158 яч.7 | 10 | аварийно | 09.09.2023 20:45 | 09.09.2023 21:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
258 | РП-730 (Л) | РП-730 яч.9 - ТП-744 яч.8 | 10 | аварийно | 10.09.2023 06:49 | 10.09.2023 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
259 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 - ПП-2164 яч.3 н.А, РП-1270 - ПП-2164 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 10.09.2023 11:16 | 10.09.2023 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
260 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.7 - ТП-5072 яч.6 | 10 | аварийно | 10.09.2023 22:54 | 11.09.2023 00:31 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5071 - ТП-707
261 | ПС Волочаевская | 11-325 | 10 | аварийно | 11.09.2023 13:54 | 11.09.2023 17:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Волочаевская ф.11-325 - ПП-619 яч.7
262 | РП-11 (Л) | КЛ РП-11 яч.17 - ТП-377 яч.8 | 10 | аварийно | 11.09.2023 16:02 | 11.09.2023 16:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-377
263 | РП-390 (ПР) | РП-390 яч.16 - ТП-391 яч.6 | 10 | аварийно | 11.09.2023 20:25 | 11.09.2023 21:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-60 - ТП-4346
264 | РП-26 (Л) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 11.09.2023 23:41 | 12.09.2023 00:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести замену линейного разъединителя яч.8 РП-26.
265 | РП-930-Ю (ПР) | РП-930 яч.9 - ТП-4889 яч.1 | 10 | аварийно | 12.09.2023 17:27 | 12.09.2023 18:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4889 - ТП-4448
266 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.Б, РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3 н.А | 10 | аварийно | 12.09.2023 17:27 | 12.09.2023 20:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1550 яч.21 - ТП-1558 яч.3
267 | РП-27 (Л) | РП-27 яч.14 - ТП-616 яч.3 | 10 | аварийно | 12.09.2023 23:50 | 13.09.2023 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ПС Оловозаводская | 10-821 "А", 10-821 "Б" | 10 | аварийно | 13.09.2023 13:48 | 13.09.2023 13:48 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф.10-821 н.А - РП-30
269 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.6 - ТП-529 яч.6 | 10 | аварийно | 13.09.2023 15:23 | 13.09.2023 16:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
270 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.12 - ТП-1432 яч.3 | 10 | аварийно | 14.09.2023 10:09 | 14.09.2023 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
271 | ПС Кирзаводская | 11-289 "А", 11-289 "Б" | 10 | аварийно | 14.09.2023 11:06 | 14.09.2023 11:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Кирзаводская ф.11-289 - РП-28
272 | РП-14 (Л) | КЛ РП-14 яч.14 - ТП-3569 яч. 2, КЛ РП-14 яч.14 - ТП-3569 яч.2 | 10 | аварийно | 14.09.2023 13:02 | 14.09.2023 14:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
273 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.4 - ТП-3944 | 10 | аварийно | 14.09.2023 14:00 | 14.09.2023 15:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-497 - ММ н.А и н.Б
274 | РП-25 (Л) | РП-25 яч.12 - ТП-354 яч.4 | 10 | аварийно | 14.09.2023 19:30 | 14.09.2023 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б | 10 | аварийно | 14.09.2023 21:06 | 14.09.2023 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
276 | ПС Правобережная | 10-974 "А" | 10 | аварийно | 15.09.2023 18:05 | 15.09.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
277 | РП-25 (Л) | КЛ РП-25 яч.15 - ТП-179 яч.3 | 10 | аварийно | 16.09.2023 14:45 | 16.09.2023 15:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-25 яч.25 - ТП-179
278 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.7 - ТП-9-972 яч.4 | 10 | аварийно | 17.09.2023 09:55 | 17.09.2023 11:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-958 - ТП-959
279 | ЭС ТЭЦ-4 | 10-117 "Б", 10-117 "А" | 10 | аварийно | 17.09.2023 17:55 | 17.09.2023 17:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ НТЭЦ-4 ф.10117 - РП-5004
280 | РП-35 (Л) | РП-35 яч.21 - ТП-3648 | 10 | аварийно | 18.09.2023 11:00 | 18.09.2023 12:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
281 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 18.09.2023 11:53 | 18.09.2023 14:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5365 - ТП-504
282 | ПС Вымпел | 11-476 "А", 11-476 "Б" | 10 | аварийно | 18.09.2023 16:21 | 18.09.2023 20:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вымпел ф.11-476 н.Б - РП-4640
283 | ПС Вымпел | 11-490 "А", 11-490 "Б" | 10 | аварийно | 18.09.2023 16:27 | 18.09.2023 20:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вымпел ф.11-490 н.Б - РП-4640
284 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.7 - ТП-5103 яч.3 | 10 | аварийно | 18.09.2023 17:21 | 18.09.2023 21:14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-294 - ММ н.А
285 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.А, РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 18.09.2023 17:59 | 18.09.2023 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
286 | ПС Челюскинская | 11-427 Н "А" | 10 | аварийно | 20.09.2023 00:02 | 20.09.2023 00:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Челюскинская ф.11-427 - ТП-5781
287 | ПС Волочаевская | 11-319 "А", 11-319 "Б" | 10 | аварийно | 20.09.2023 10:21 | 20.09.2023 10:21 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-9-1580 яч.3 - ММ
288 | РП-9-1580 (ПР) | РП-9-1580 яч.11 - ТП-5633 яч.2 | 10 | аварийно | 20.09.2023 10:21 | 20.09.2023 12:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-9-1580 - ТП-5633 н.Б
289 | РП-2651 (Л) | КЛ РП-2651 яч.8 - ТП-2664 яч.1 | 10 | аварийно | 20.09.2023 14:00 | 20.09.2023 15:32 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5960 - ТП-2664
290 | ЦРП-2 ФГУП "Опытный завод" | яч.18 | 10 | аварийно | 20.09.2023 14:01 | 20.09.2023 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
291 | РП-5004 (ПР) | КВЛ РП-5004 яч.9 - ТП-5044 яч.1 | 10 | аварийно | 20.09.2023 15:08 | 20.09.2023 16:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить выключатель нагрузки
292 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.19 - ТП-858 яч.7 | 10 | аварийно | 20.09.2023 17:40 | 20.09.2023 18:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-858 - ТП-555
293 | ПС Тулинская | 11-259 | 10 | аварийно | 20.09.2023 18:35 | 20.09.2023 18:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Тулинская ф.11-259 - РП-25
294 | ПС Фрунзенская | 11-472 | 10 | аварийно | 20.09.2023 18:53 | 20.09.2023 19:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Фрунзенская ф.11-472 - ТП-9-1355
295 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.7 - ТП-9-3761 яч.3 | 10 | аварийно | 20.09.2023 20:11 | 20.09.2023 21:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
296 | ТП-3774 (ПР) | ТП-3774 яч.3 - ТП-698-Ю яч.6 | 10 | аварийно | 22.09.2023 03:18 | 22.09.2023 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
297 | ТП-449-Ю (ПР) | ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.Б, ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А | 10 | аварийно | 22.09.2023 14:16 | 22.09.2023 20:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1872 - ТП-4583
298 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 22.09.2023 15:23 | 22.09.2023 20:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
299 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.7 - ТП-877 яч.3 | 10 | аварийно | 22.09.2023 16:00 | 22.09.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
300 | РП-7 (Л) | яч.14 | 10 | аварийно | 22.09.2023 16:11 | 22.09.2023 18:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
301 | РП-9-1580 (ПР) | РП-9-1580 яч.9 - ТП-3723 яч.7 | 10 | аварийно | 22.09.2023 16:21 | 23.09.2023 02:23 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
302 | ТП-449-Ю (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 23.09.2023 04:38 | 23.09.2023 11:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-621 - ТП-1688
303 | ТП-144 (Л) | ТП-144 яч.1 - ТП-3721 яч.2 | 10 | аварийно | 23.09.2023 05:53 | 23.09.2023 06:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
304 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 23.09.2023 05:53 | 23.09.2023 08:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
305 | ТП-570 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 23.09.2023 16:43 | 23.09.2023 19:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 23.09.2023 17:25 | 23.09.2023 18:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
307 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 24.09.2023 08:43 | 24.09.2023 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | ПС Ересная | 10-685 "А", 10-685 "Б" | 10 | аварийно | 24.09.2023 08:51 | 24.09.2023 10:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Ересная ф.10685 - РП-3320 н.А
309 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 25.09.2023 03:27 | 25.09.2023 05:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
310 | ПС Западная | 10-135 | 10 | аварийно | 25.09.2023 04:09 | 25.09.2023 06:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-3118 - ТП-707
311 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 25.09.2023 05:55 | 25.09.2023 06:39 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-340 - ММ
312 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.6 - ТП-9-3761 яч.4 | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:11 | 25.09.2023 14:49 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5748 - ТП-4325
313 | ПС ПП Библиотечный | 11-158, 11-158 | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:11 | 25.09.2023 13:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС ПП Библиотечный ф.11-158 н.А - РП-1700
314 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.12 - ТП-2690 яч.4 | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:16 | 25.09.2023 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
315 | РП-2652 (Л) | КЛ, ВЛ РП-2652 яч.8 - ТП-2627 яч.1 | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:18 | 25.09.2023 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
316 | ПС Западная | 10-133 "Б", 10-133 "А" | 10 | аварийно | 25.09.2023 15:28 | 25.09.2023 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
317 | РП-610 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 26.09.2023 03:14 | 26.09.2023 05:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
318 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.9 - ТП-3313 яч.3 | 10 | аварийно | 26.09.2023 10:34 | 26.09.2023 12:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
319 | ТП-72 (Л) | КВЛ ТП-72 яч.2 - ТП-88 яч.2 - ТП-123 - ТП-120 яч.1 - ТП-736 яч.2 | 10 | аварийно | 26.09.2023 11:18 | 26.09.2023 11:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
320 | РП-4070,яч.10 (ЦРП Мочище) | КВЛ РП-4070 яч.10 - ТП-5099 | 10 | аварийно | 27.09.2023 09:45 | 27.09.2023 12:00 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
321 | РП-4070 яч.8 (ЦРП Мочище) | РП-4070 яч.8 - ТП-4004 | 10 | аварийно | 27.09.2023 09:56 | 27.09.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
322 | РП-4820 (ПР) | РП-4820 яч.14 - ТП-1175 яч.8 | 10 | аварийно | 27.09.2023 10:41 | 27.09.2023 12:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1175 - ТП-1174
323 | РП-2652 (Л) | КЛ РП-2652 яч.12 - ТП-2690 яч.4 | 10 | аварийно | 27.09.2023 11:47 | 27.09.2023 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
324 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.7 - ТП-4592 яч.7 | 10 | аварийно | 27.09.2023 17:22 | 27.09.2023 18:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
325 | РП-1500 (ПР) | РП-1500 яч.16 - ТП-4489 яч.6 | 10 | аварийно | 27.09.2023 17:32 | 27.09.2023 18:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4489 - ТП-1497; КЛ 10 кВ ТП-1497 - ТП-1498
326 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.9 - ТП-5013 яч.1 | 10 | аварийно | 27.09.2023 18:58 | 27.09.2023 19:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5012 - ТП-5013
327 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.7 "А" "Б" до РП-5007 яч12 | 10 | аварийно | 27.09.2023 19:30 | 27.09.2023 19:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Янтарь ф.7 - РП-5007
328 | РП-5005 (ПР) | яч.14 | 10 | аварийно | 27.09.2023 23:30 | 27.09.2023 23:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5005 яч.14 - РП-5002
329 | РП-200 (ПР) | РП-200 яч.8 - ТП-3871 яч.5 | 10 | аварийно | 28.09.2023 12:56 | 28.09.2023 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
330 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.13 - ТП-464 яч.3 | 10 | аварийно | 30.09.2023 11:26 | 30.09.2023 14:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-464 - ТП-462
331 | РП-3 (Л) | КЛ РП-3 яч.8 - ТП-4110 яч.6 | 10 | аварийно | 30.09.2023 12:50 | 30.09.2023 14:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
332 | ПС Горная | ф-10 | 6 | аварийно | 12.09.2023 15:00 | 12.09.2023 22:02 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КЛ 6 кВ Ф-10 ПС Горная.
333 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
334 | РП Центральная | ф-113 | 10 | аварийно | 02.09.2023 04:30 | 02.09.2023 04:57 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ф-113 на РП Центральная
335 | ПС Барышевская | 10-935 | 10 | аварийно | 02.09.2023 06:16 | 02.09.2023 12:59 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор 1/4 - 1/5 ВЛ 10 кВ ф № 10-9354 ПС Барышевская
336 | ПС Барышевская | 10-935 | 10 | аварийно | 04.09.2023 15:38 | 04.09.2023 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
337 | ПС Боровская | Ф-7 | 10 | аварийно | 04.09.2023 18:57 | 05.09.2023 01:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
338 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:18 | 04.09.2023 21:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
339 | 2СШ-10кВ яч.18 Фид №2-10 ТПС Гусиный Брод | Ф-2 | 10 | аварийно | 04.09.2023 19:48 | 05.09.2023 17:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
340 | 2СШ-10кВ яч. Фид №6 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№6 | ф-6 | 10 | аварийно | 04.09.2023 20:40 | 04.09.2023 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
341 | ПС Боровская | ф-4 | 10 | аварийно | 04.09.2023 21:31 | 05.09.2023 04:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену изолятора на ВЛ-10 Ф-4 ПС Боровская опора №7.
342 | ПС Галинская | ф-4 | 10 | аварийно | 04.09.2023 21:35 | 04.09.2023 22:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену изолятора ВЛ 10 кВ ф-4 на ПС Галинская опора №3
343 | РП Ояш | ф-8 | 10 | аварийно | 04.09.2023 21:44 | 05.09.2023 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
344 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 05.09.2023 00:18 | 05.09.2023 02:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
345 | ПС Ордынская | ф-5 | 10 | аварийно | 05.09.2023 01:02 | 05.09.2023 03:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
346 | ПС Кирза | ф-3 | 10 | аварийно | 05.09.2023 10:19 | 05.09.2023 10:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
347 | ПС Кирза | ф-4 | 10 | аварийно | 05.09.2023 10:19 | 05.09.2023 10:23 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить предохранители ПК-10 (3 шт) на ТП 4А-122.
348 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 07.09.2023 09:32 | 07.09.2023 10:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить разрядник РВП-10 (1 шт) на ТП 1Н-504
349 | РП Раздольное (ПР) | Ф-9 | 10 | аварийно | 07.09.2023 09:32 | 07.09.2023 10:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить разрядник РВП-10 (1 шт) на ТП 1Н-132
350 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-7 | 10 | аварийно | 08.09.2023 10:23 | 08.09.2023 12:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
351 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 09.09.2023 09:00 | 09.09.2023 09:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
352 | ПС Красноярская | ф-3 | 10 | аварийно | 09.09.2023 15:12 | 09.09.2023 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
353 | ПС Красноярская | ф-2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 15:49 | 09.09.2023 16:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить предохранитель ПК-10 (1 шт.) на ТП 2А-212
354 | ПС Красноярская | ф-2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 17:31 | 09.09.2023 17:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить разрядник РВП-10 (1 шт.) на ТП 2А-212
355 | 2СШ-10кВ яч.10 Фид №4 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№4 | ф-4 | 10 | аварийно | 10.09.2023 19:03 | 10.09.2023 19:03 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ф-4 на 2СШ-10 кВ на ТПС Буготак
356 | ПС Юрты | Ф-9 | 10 | аварийно | 11.09.2023 11:17 | 11.09.2023 12:01 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело птицы с корпуса РКТП4Т-4 Ф.9 ПС Юрта. 2) Выполнить чистку изоляции на РКТП4Т-4 Ф.9 ПС Юрта.
357 | РП-3 Тогучин | ф-314 | 10 | аварийно | 12.09.2023 10:00 | 12.09.2023 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
358 | РП Ояш | ф-9 | 10 | аварийно | 13.09.2023 05:04 | 13.09.2023 06:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
359 | ПС Ордынская | ф-1 | 10 | аварийно | 13.09.2023 09:10 | 13.09.2023 11:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
360 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 13.09.2023 09:10 | 13.09.2023 14:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
361 | ПС Ордынская | ф-2 | 10 | аварийно | 13.09.2023 09:10 | 13.09.2023 13:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
362 | ПС Берёзовская | ф-7 | 10 | аварийно | 13.09.2023 11:30 | 13.09.2023 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
363 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-2 | 10 | аварийно | 14.09.2023 13:45 | 14.09.2023 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
364 | ПС Филиппово | ф-3 | 10 | аварийно | 14.09.2023 14:56 | 14.09.2023 14:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перемонтаж выпавшего крюка на опоре № 1/4 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Филиппово.
365 | ТП-2021 (ПР) | ТП-2021 яч.7 - ТП-4271 яч.3 | 10 | аварийно | 15.09.2023 18:30 | 15.09.2023 19:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
366 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 16.09.2023 15:35 | 16.09.2023 17:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
367 | 1СШ-10кВ яч.6 Фид №2 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№2 | ф-2 | 10 | аварийно | 16.09.2023 21:05 | 17.09.2023 00:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
368 | РП Ояш | ф-9 | 10 | аварийно | 17.09.2023 17:05 | 17.09.2023 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
369 | ПС Кирза | ф-1 | 10 | аварийно | 18.09.2023 04:46 | 18.09.2023 10:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Кирза. | 1) Заменить изоляторы на опоре № 30 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Кирза.
370 | РП Сокур | ф-2 | 10 | аварийно | 19.09.2023 02:20 | 19.09.2023 07:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
371 | ПС Петровская | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 19.09.2023 18:08 | 19.09.2023 18:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Усилить контроль за техническим обслуживанием устройств РЗА | Не требуется
372 | ПС Петровская | ф-2 | 10 | аварийно | 19.09.2023 18:59 | 19.09.2023 23:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
373 | ПС Ордынская | ф-2 | 10 | аварийно | 21.09.2023 08:28 | 21.09.2023 10:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
374 | 1СШ-10кВ яч.6 Фид №2 ТПС 110кВ Тогучин -КЛ-10кВ ф.№2 | ф-2 | 10 | аварийно | 21.09.2023 10:15 | 21.09.2023 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
375 | ПС Галинская | ф-6 | 10 | аварийно | 21.09.2023 10:35 | 21.09.2023 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
376 | 1СШ-10кВ яч. Фид №4 Чахлово-КЛ-10кВ №1 ф.№4 | ф-4 | 10 | аварийно | 21.09.2023 15:44 | 21.09.2023 19:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
377 | ПС Инская | 10-171 | 10 | аварийно | 21.09.2023 21:55 | 22.09.2023 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
378 | ТП 4Б-88 | 1Т | 10 | аварийно | 22.09.2023 04:47 | 22.09.2023 14:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить силовой трансформатор 1Т на ТП 4Б-88
379 | ПС Плановая | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 22.09.2023 15:05 | 22.09.2023 15:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Предусмотреть замену неисправных вторичных цепей РЗА
380 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-2 | 10 | аварийно | 23.09.2023 10:13 | 23.09.2023 13:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
381 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-1 | 10 | аварийно | 23.09.2023 10:13 | 23.09.2023 13:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Средний Алеус. | 1) Произвести ремонт изолятора на опоре № 117 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Средний Алеус. 2) Произвести ремонт провода на опоре № 117 ВЛ 10 кВ Ф№ 1 ПС Средний Алеус.
382 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-10 | 10 | аварийно | 23.09.2023 15:20 | 23.09.2023 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
383 | ПС Курундус | Ф-1 | 10 | аварийно | 23.09.2023 15:50 | 23.09.2023 17:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ВЛ с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку с проводов ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Курундус на опоре № 222.
384 | ТП-2182 | 1Т | 10 | аварийно | 25.09.2023 12:48 | 25.09.2023 16:16 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить стойку промежуточной опоры № 32/11 ВЛ 10 кВ ф № 10-182 ПС Инская.
385 | ПС Курундус | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.09.2023 13:45 | 25.09.2023 14:06 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Убрать тела птиц с корпуса ТП 2Т-88 Ф-3 ПС Курундус 2) Выполнить чистку изоляции на ТП 2Т-88 Ф-3 ПС Курундус | Не требуется
386 | ПС Инская | 10-171 | 10 | аварийно | 25.09.2023 22:35 | 26.09.2023 04:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | ПС Курундус | Ф-2 | 10 | аварийно | 28.09.2023 09:36 | 28.09.2023 10:10 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
388 | РП-2043 (ПР) | яч.6 | 10 | аварийно | 28.09.2023 17:37 | 28.09.2023 19:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10 кВ ТП-2003 яч.6 - ТП-2023 яч.5
389 | 2СШ-10кВ яч. Фид №6 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№6 | ф-6 | 10 | аварийно | 28.09.2023 22:51 | 29.09.2023 02:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
390 | ПС Первомайская | 10-526 | 10 | аварийно | 29.09.2023 06:09 | 29.09.2023 16:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
391 | ПС Александровка | ф-4 | 10 | аварийно | 29.09.2023 07:09 | 29.09.2023 12:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить чистку просеки ВЛ 10 кВ ф-4 на ПС Александровка
392 | РП-1 Болотное | ф-10-107 | 10 | аварийно | 29.09.2023 08:20 | 29.09.2023 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
393 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 29.09.2023 08:20 | 29.09.2023 08:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
394 | РП-1 Болотное | ф-10-107 | 10 | аварийно | 29.09.2023 10:15 | 29.09.2023 12:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
395 | ТП 1Н-315 | 1Т | 10 | аварийно | 29.09.2023 13:50 | 29.09.2023 21:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить ПТ-1.1-10 (3 шт.) на ТП 1Н-315.
396 | ПС Железнодорожная | Ф-12 | 10 | аварийно | 30.09.2023 10:55 | 30.09.2023 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
397 | ПС Железнодорожная | Ф-3 | 10 | аварийно | 30.09.2023 20:21 | 01.10.2023 02:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
398 | ПС Александровка | ф-4 | 10 | аварийно | 30.09.2023 20:30 | 30.09.2023 22:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф-4 на ПС Александровка с целью выявления дефектов сцепной арматуры. При обнаружении замечания устранить.
399 | 2СШ-10кВ Фид №7 ТПС Мурлыткино | Ф-7 | 10 | аварийно | 30.09.2023 20:39 | 30.09.2023 22:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф-7 на 2СШ-10 кВ ТПС Мурлыткино и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
400 | ПС Шарап | ВЛ 35 кВ Ордынская - Коченево с отпайками (35-104) (участок Шарап-Верх-Чик) | 35 | аварийно | 04.09.2023 19:04 | 04.09.2023 19:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести замер контура заземления опоры № 606 ВЛ-35 кВ ПС Ордынская - Коченево с отпайками (35-104) на ПС Шарап
401 | ПС Ордынская | ВЛ 35 кВ Ордынская - Коченево с отпайками (35-104) (участок Ордынская-Шарап) | 35 | аварийно | 05.09.2023 00:27 | 05.09.2023 00:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить обрыв провода ВЛ 35 кВ ПС Ордынская - ТПС Коченёво (35-104) 2) Заменить изолятор на опоре № 535 ВЛ 35 кВ ПС Ордынская - ТПС Коченёво (35-104) 3) Провести замер контура заземления опор № 535 и 606 ВЛ 35 кВ ПС Ордынская - ТПС Коченёво (35-104).
402 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками 1 цепь (МД-1) | ВЛ 110 кВ Мурлыткино-Дергаусово с отпайками 1 цепь (МД-1) | 110 | аварийно | 06.09.2023 22:15 | 06.09.2023 22:15 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПС Мурлыткино - ПС Дергаусово с отпайками I цепь (МД-1) в местах прохождения пожаров, для выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. | 1) Выполнить вырубку ОСД вне охранной зоны угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор 1/91-1/92 ВЛ 110 кВ ПС Мурлыткино - ПС Дергаусово с отпайками I цепь (МД-1).
403 | ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) | З-29 | 110 | аварийно | 19.09.2023 07:00 | 19.09.2023 07:00 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 75 фаза "В" ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 2) Провести измерения контура заземления опор № 74, № 75, № 76 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29) 3) Установить ПЗУ на опорах № 73, № 74, № 75, № 76, № 77 ВЛ-110 кВ ПС Ордынская - ПС Кочки с отпайками (З-29)
404 | ТП УТ-137 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.09.2023 20:35 | 04.09.2023 21:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку вводного провода оп №24 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ УТ-137
405 | ТП УТ-14 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.09.2023 11:14 | 13.09.2023 12:26 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести монтаж вязки фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ УТ-14
406 | ТП-88 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.09.2023 10:45 | 22.09.2023 12:07 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию. | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №4-5.
407 | ТП РВ-21 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.09.2023 09:58 | 23.09.2023 10:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ РВ-21.
408 | ЗТП-39 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.09.2023 09:47 | 30.09.2023 10:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
409 | РП-1 "Центр" | Ф-102 | 10 | аварийно | 11.09.2023 08:01 | 11.09.2023 08:08 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
410 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Каратканск 2СШ РУ 10 кВ яч 4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 15.09.2023 16:12 | 15.09.2023 16:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
411 | РП Северотатарское | Ф-2 | 10 | аварийно | 17.09.2023 09:40 | 17.09.2023 09:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 10 кВ Северотатарское на предмет повреждения шлейфов в месте их соединения. | 1) Произвести ремонт шлейфа ф"А" на оп.№4/2.
412 | ПС Венгерово | Ф-9 | 10 | аварийно | 20.09.2023 16:45 | 20.09.2023 16:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
413 | ПС Сергеевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 20.09.2023 17:29 | 20.09.2023 18:20 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
414 | РП-1 "Центр" | Ф-101 | 10 | аварийно | 21.09.2023 17:19 | 21.09.2023 17:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену концевой муфты на питающей КЛ 1Т ТП 10/0,4 ТП-4.
415 | РП Черниговка | Ф-1 | 10 | аварийно | 23.09.2023 10:59 | 23.09.2023 10:59 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
416 | ПС Шипицино | Ф-1 | 10 | аварийно | 26.09.2023 10:52 | 26.09.2023 10:52 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
417 | ПС Венгерово | Ф-2 | 10 | аварийно | 27.09.2023 20:35 | 27.09.2023 20:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Венгерово ИТР на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
418 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | 110 | аварийно | 03.09.2023 07:03 | 03.09.2023 07:03 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Установить ПЗУ на опорах №171-173 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 1) Произвести замену поврежденного изолятора ф"С" на опоре №172 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).
419 | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25) | 110 | аварийно | 06.09.2023 07:21 | 06.09.2023 07:21 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Установить ПЗУ на опорах №201-203 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов ф"А" на оп.№202 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).
420 | ПС Татарская, ССО АО "РЖД" Омская дистанция ТПС Валерино | З-15 | 110 | аварийно | 12.09.2023 07:00 | 12.09.2023 07:00 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести измерение сопротивления заземления оп. №1/1 ВЛ 110 кВ Татарская-Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская-Каратканск).
421 | ВЛ 110кВ Тебисская-Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | ВЛ 110 кВ Тебиская – Антоновка с отпайкой I цепь (ТА-1) | 110 | аварийно | 12.09.2023 07:33 | 12.09.2023 07:33 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Установить ПЗУ на опорах №1/184-1/186 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1). | 1) Произвести замену поврежденного изолятора ф"А" и чистку гирлянды изоляторов на опоре №1/185 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1). 2) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №1/185 ВЛ 110 кВ Тебисская-Антоновка II цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1).
422 | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42) | ВЛ 110 кВ Чаны – Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42) | 110 | аварийно | 27.09.2023 12:18 | 27.09.2023 12:18 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Установить ПЗУ на опоре №127 ВЛ 110 кВ Чаны-Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42). | 1) Произвести замену гирлянды изоляторов ф"А" на оп.№127 ВЛ 110 кВ Чаны-Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42). 2) Произвести измерение сопротивления заземления опоры №127 ВЛ 110 кВ Чаны-Венгерово II цепь с отпайкой на ПС Красносельская (З-42).
423 | ПС Ново-Черепановская | Л-622 | 10 | аварийно | 01.09.2023 19:36 | 01.09.2023 22:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-622 оп.№68-107 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-622 ПС Ново-Черепановская. 2) Убрать упавшее дерево в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ Л-622 ПС Ново-Черепановская.
424 | ПС Шурыгинская | Л-174 | 10 | аварийно | 01.09.2023 20:10 | 01.09.2023 20:27 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
425 | ПС Маслянинская | Л-485 | 10 | аварийно | 02.09.2023 07:55 | 02.09.2023 07:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-485 в пролёте опор №122-137 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Провести подрезку крон деревьев в пролёте опор №124-125 ВЛ-10 кВ Л-485 ПС Маслянинская.
426 | ПС Тальменская | Л-561 | 10 | аварийно | 02.09.2023 08:34 | 02.09.2023 08:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
427 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 02.09.2023 08:34 | 02.09.2023 08:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
428 | ПС Южная | 10-563 | 10 | аварийно | 02.09.2023 19:10 | 02.09.2023 19:41 | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Подать заявление в полицию по факту установления владельца техники, и возмещению нанесенного ущерба Обществу. | 1) Восстановить повреждённые провода в пролёте опор №62-63 ВЛ-10 кВ Л-10563 ПС Южная.
429 | РП-10 Бердск | Ф-1026 | 10 | аварийно | 03.09.2023 17:53 | 03.09.2023 18:58 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-1026 от РП-10 кВ №10 Бердск до ТП-10/0,4 кВ №293б.
430 | ПС В. Сузунская | Л-165 | 10 | аварийно | 03.09.2023 23:30 | 03.09.2023 23:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №47 Л-165 ПС В.Сузунская.
431 | ПС Бурановка | Л-324 | 10 | аварийно | 04.09.2023 14:27 | 04.09.2023 15:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-324 оп.№127-157 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево из охранной зоны ЛЭП в пролёте опор №156-157 ВЛ-10 кВ Л-324 ПС Бурановка.
432 | ПС Морозово | Л-1206 | 10 | аварийно | 05.09.2023 11:36 | 05.09.2023 11:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №19 КВЛ-10 кВ Л-1206 ПС Морозово.
433 | ПС Сузунская | Л-3с | 10 | аварийно | 05.09.2023 14:21 | 05.09.2023 16:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
434 | ПС Сосновская | Л-405 | 10 | аварийно | 05.09.2023 14:41 | 05.09.2023 14:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №27 ВЛ 10 кВ Л-405. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы.
435 | ПС Улыбинская | Л-500 | 10 | аварийно | 05.09.2023 14:49 | 05.09.2023 15:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
436 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 07.09.2023 09:41 | 07.09.2023 09:41 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
437 | ПС Елбанская | Л-353 | 10 | аварийно | 07.09.2023 09:41 | 07.09.2023 10:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы на опоре №63 ВЛ-10 кВ ПС Елбанская. 2) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №63 ВЛ 10 кВ Л-353. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
438 | ПС Морозово | Л-1206 | 10 | аварийно | 08.09.2023 07:24 | 08.09.2023 07:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
439 | ПС Сосновская | Л-403 | 10 | аварийно | 08.09.2023 10:33 | 08.09.2023 10:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
440 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 09.09.2023 08:16 | 09.09.2023 08:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
441 | РП-5 Евсино | Л-209 | 10 | аварийно | 09.09.2023 09:50 | 09.09.2023 09:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
442 | ПС Безменово | Л-313 | 10 | аварийно | 09.09.2023 13:02 | 09.09.2023 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
443 | РП-3 Черепаново | Л-216 | 10 | аварийно | 10.09.2023 14:43 | 10.09.2023 16:05 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по вопросам установления виновника и возмещении ущерба Обществу. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-216 в пролёте опор №132-133, восстановить электроснабжение.
444 | ПС Воскресенская | Л-305 | 10 | аварийно | 11.09.2023 13:58 | 11.09.2023 14:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
445 | ПС Елбанская | Л-353 | 10 | аварийно | 12.09.2023 14:36 | 12.09.2023 17:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №77 ВЛ-10 кВ Л-353 со следами электродугового перекрытия. 2) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №77 ВЛ 10 кВ Л-353. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
446 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 12.09.2023 14:36 | 12.09.2023 15:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенные изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №145 ВЛ-351 ПС Елбанская.
447 | ПС Преображенская | Л-393 | 10 | аварийно | 12.09.2023 21:00 | 12.09.2023 21:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
448 | ПС Преображенская | Л-392 | 10 | аварийно | 12.09.2023 21:38 | 12.09.2023 22:54 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов опоры №7 ВЛ-10 кВ Л-392 ПС Преображенская.
449 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 13.09.2023 20:12 | 13.09.2023 20:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
450 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 13.09.2023 20:25 | 13.09.2023 20:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
451 | РП-2 Суенга | Л-643 | 10 | аварийно | 14.09.2023 17:11 | 14.09.2023 18:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-643 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ Л643 РП-10 кВ №2 Суенга.
452 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 15.09.2023 09:11 | 15.09.2023 09:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
453 | ПС Пушная | Л-123 | 10 | аварийно | 15.09.2023 09:11 | 15.09.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
454 | ПС Пушная | Л-125 | 10 | аварийно | 15.09.2023 09:11 | 15.09.2023 09:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
455 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 16.09.2023 18:53 | 16.09.2023 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
456 | РП-10 Бердск | Ф-1004 | 10 | аварийно | 18.09.2023 14:04 | 18.09.2023 14:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
457 | ПС Сосновская | Л-401 | 10 | аварийно | 18.09.2023 21:22 | 18.09.2023 21:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
458 | ПС Маслянинская | Л-482 | 10 | аварийно | 19.09.2023 08:57 | 19.09.2023 08:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №206 ВЛ 10 кВ Л-482. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
459 | ПС Тальменская | Л-561 | 10 | аварийно | 19.09.2023 16:51 | 19.09.2023 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
460 | РП-5 Бердск | Ф-506 | 10 | аварийно | 20.09.2023 09:18 | 20.09.2023 11:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
461 | ПС Новая | 10-209 | 10 | аварийно | 20.09.2023 10:42 | 20.09.2023 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
462 | ПС Бурмистрово | Л-445 | 10 | аварийно | 20.09.2023 10:45 | 20.09.2023 11:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
463 | ПС Весна | Л-609 | 10 | аварийно | 20.09.2023 15:59 | 20.09.2023 15:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
464 | РП-9 Искитим | Л-923иа | 10 | аварийно | 20.09.2023 16:02 | 21.09.2023 11:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
465 | ПС Беловская | Л-470 | 10 | аварийно | 21.09.2023 12:32 | 21.09.2023 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
466 | ПС Битковская | Л-223 | 10 | аварийно | 22.09.2023 08:14 | 22.09.2023 08:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №48 ВЛ 10 кВ Л-223. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
467 | ПС Ключиковская | Л-114 | 10 | аварийно | 22.09.2023 11:31 | 22.09.2023 11:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
468 | ПС Лебедевская | Л-21 | 10 | аварийно | 22.09.2023 13:07 | 22.09.2023 16:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
469 | ПС Битковская | Л-224 | 10 | аварийно | 23.09.2023 05:09 | 23.09.2023 05:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №65 ВЛ 10 кВ Л-224. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
470 | ПС Битковская | Л-225 | 10 | аварийно | 23.09.2023 06:19 | 23.09.2023 06:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №16 ВЛ 10 кВ Л-225. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы
471 | ПС Медведск | Л-431 | 10 | аварийно | 23.09.2023 08:13 | 23.09.2023 10:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённые изоляторы на опоре №16 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск.
472 | ПС Сосновская | Л-405 | 10 | аварийно | 23.09.2023 08:16 | 23.09.2023 11:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
473 | ПС Бобровская | Л-155 | 10 | аварийно | 23.09.2023 09:09 | 23.09.2023 10:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №19 ВЛ 10 кВ Л-155. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы.
474 | ПС Сосновская | Л-403 | 10 | аварийно | 23.09.2023 16:27 | 23.09.2023 19:12 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Убрать с проводов дерево в пролёте опор №93-94 ВЛ-10 кВ Л-403 ПС Сосновская.
475 | РП-3 Черепаново | Л-216 | 10 | аварийно | 24.09.2023 16:48 | 24.09.2023 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
476 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 25.09.2023 12:30 | 25.09.2023 15:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-241 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №110-111 ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская.
477 | РП-22 Черепаново | Л-2203 | 10 | аварийно | 25.09.2023 18:46 | 25.09.2023 19:08 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок кабельной линии от РП-10/0,4 кВ №22 Черепаново до ТП-10/0,4 кВ №2249.
478 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 28.09.2023 10:23 | 28.09.2023 10:23 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию о необходимости установления виновника и возмещении ущерба, принесённого АО "РЭС". | 1) Заменить разрушенную приставку на опоре №71 ВЛ-10 кВ ПС Быстровская, восстановить электроснабжение.
479 | ПС Бурмистрово | Л-445 | 10 | аварийно | 28.09.2023 11:01 | 28.09.2023 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
480 | РП-17 Бердск | Ф-10412 | 10 | аварийно | 28.09.2023 18:59 | 28.09.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
481 | ПС Бурмистрово | Л-445 | 10 | аварийно | 29.09.2023 10:05 | 29.09.2023 10:28 | Прочие нарушения | Исчерпание ресурса | 1) Провести обследование деревянных опор на предмет загнивания древесины ЛЭП 1960 года постройки. По итогам обследования разработать мероприятия по замене опор. | 1) Восстановить электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ Л-445 ПС Бурмистрово.
482 | РП-1 Бердск | Ф-110 | 10 | аварийно | 29.09.2023 11:31 | 29.09.2023 14:29 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ от ТП-1б до ТП-198б.
483 | РП-1 Бердск | Ф-112 | 10 | аварийно | 29.09.2023 12:20 | 29.09.2023 13:00 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-112 от РП-10 кВ №1 Бердск до ТП-10/0,4 кВ №220б. 2) Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-112 от РП-10 кВ №1 Бердск до ТП-10/0,4 кВ №220б.
484 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
485 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
486 | ПС Гилево | Л-35127 | 35 | аварийно | 15.09.2023 08:39 | 15.09.2023 09:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить разрушенные атмосферным перенапряжением изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №24 ВЛ-35 кВ Л-35127 Гилёво-Улыбинская. 2) Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №24 ВЛ 35 кВ Л-35127. При несоответствии требованиям НТД привести значение сопротивления до нормы.
487 | ПС Тальменская | 1СШ-110 | 110 | аварийно | 05.09.2023 21:05 | 05.09.2023 23:40 | Прочие нарушения | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 1) Организовать обследование соединительных и ответвительных зажимов шин 110 кВ на всех подстанциях филиала. На основании обследования разработать технические мероприятия и включить в планы работ замену болтовых соединений на прессуемые. | 1) Восстановить шину 110 кВ фазы "С" на ПС 110 Тальменская. 2) Провести ревизию всех болтовых соединений на шинах 110 кВ ПС Тальменская.
488 | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой (Ю-19) | 110 | аварийно | 07.09.2023 07:14 | 07.09.2023 07:14 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Установить птицезащитные устройства на траверсах опор №170-172. 2) Заменить гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №171 ВЛ-110 кВ Легостаево-Маслянинская (Ю-19).
489 | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой | ВЛ 110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой (Ю-19) | 110 | аварийно | 16.09.2023 06:55 | 16.09.2023 06:55 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр участка ЛЭП от опоры №40 до опоры №60 ВЛ-110 кВ Маслянинская-Легостаево с отпайкой (Ю-19) на предмет обнаружения изоляторов, загрязнённых продуктами жизнедеятельности птиц. | 1) Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №45 ВЛ-110 кВ Маслянинская-Легостаево (Ю-19). 2) Установить птицезащитные устройства на траверсах опор №44-46 ВЛ-110 кВ Маслянинская-Легостаево (Ю-19).
490 | ВЛ 110 кВ Сузун-Сузунская | ВЛ 110 кВ Сузун-Сузунская | 110 | аварийно | 16.09.2023 08:01 | 16.09.2023 08:33 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр участка от опоры №90 до опоры №110 ВЛ 110 кВ Шипуновская-Шурыгинская (Ю-17ш) на предмет обнаружения изоляторов загрязнённых продуктами жизнедеятельности птиц. | 1) Заменить разрушенные изоляторы в гирляндах фаз "В" и "С" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Шипуновская – Шурыгинская (Ю-17ш). 2) Установить птицезащитные устройства на траверсах опор №104-106 ВЛ 110 кВ Шипуновская – Шурыгинская (Ю-17ш). 3) Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №105 ВЛ 110 кВ Шипуновская – Шурыгинская (Ю-17ш).
491 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 18.09.2023 16:42 | 18.09.2023 17:05 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №111-114 на предмет выявления деревьев, повреждённых животными и угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №109-112 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16).
492 | ТП 5с-70 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.08.2023 21:10 | 01.09.2023 00:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
493 | ТП 5К-56 | 3 | 0.4 | аварийно | 06.09.2023 07:30 | 06.09.2023 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
494 | ТП 4-234 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.09.2023 13:53 | 11.09.2023 15:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-234 на предмет целостности проводов. В случае обнаружения таковых произвести замену.
495 | ТП 1-23 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.09.2023 09:46 | 15.09.2023 11:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
496 | ТП 3К-151 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.09.2023 20:27 | 21.09.2023 21:20 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3К-151 проходящей через лесные массивы, на предмет выявления возможного падения веток на провода с прилегающих к ним территориям. | 1) Провести обрезку (при обнаружении) веток по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3К-151 подверженных падением на линию.
497 | ТП 1-177 | 1 | 0.4 | аварийно | 24.09.2023 20:00 | 24.09.2023 22:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести осмотр электрооборудования низковольтного щита ТП 1-177, на предмет наличия ослабленных контактов. | 1) При обнаружении ослабленных контактов электрооборудования низковольтного щита ТП 1-177 принять меры к устранению нарушений.
498 | ТП 1-177 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.09.2023 08:49 | 25.09.2023 11:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр электрооборудования низковольтного щита ТП 1-177, на предмет наличия ослабленных контактов. | 1) При обнаружении ослабленных контактов электрооборудования низковольтного щита ТП 1-177 принять меры к устранению нарушений.
499 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 02.09.2023 11:19 | 02.09.2023 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
500 | ПС Север | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 04.09.2023 23:39 | 05.09.2023 02:42 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить проверку разрядников и контура заземления 1 Т ПС Север.
501 | ПС Колывань | ф-11 | 10 | аварийно | 05.09.2023 16:15 | 05.09.2023 18:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить выборочный осмотр изоляторов ШФ-10 Л11 110 ПС Колывань на предмет отсутствия сколов | Не требуется
502 | ПС Утянка | Л-2 | 10 | аварийно | 07.09.2023 10:33 | 07.09.2023 12:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить проверку разрядников и контура заземления ТП 3-293
503 | ПС Сокол | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 07.09.2023 14:53 | 07.09.2023 15:13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
504 | ПС Утянка | Л-2 | 10 | аварийно | 08.09.2023 07:45 | 08.09.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ № 3-157 по ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Утянка с целью выявления дефектных проходных изоляторов. При необходимости произвести замену. | Не требуется
505 | ПС Согорное | Л-2 | 10 | аварийно | 09.09.2023 17:59 | 09.09.2023 18:29 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
506 | РП Коченёво | Л-9 | 10 | аварийно | 11.09.2023 17:42 | 11.09.2023 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
507 | РП-3 Коченёво | Л-312 | 10 | аварийно | 14.09.2023 07:30 | 14.09.2023 10:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
508 | РП-3 Коченёво | Л-316 | 10 | аварийно | 14.09.2023 08:50 | 14.09.2023 12:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ № 85. | Не требуется
509 | РП Прокудка | Л-4 | 10 | аварийно | 14.09.2023 09:30 | 14.09.2023 11:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 353-363 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
510 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 14.09.2023 11:00 | 14.09.2023 21:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
511 | ПС Спутник | Л-1 | 10 | аварийно | 28.09.2023 10:04 | 28.09.2023 10:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
512 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 28.09.2023 15:19 | 28.09.2023 17:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 353-363 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
513 | ПС Сокол | Л-14 | 10 | аварийно | 30.09.2023 19:30 | 30.09.2023 19:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
514 | Ильинка - Степная | ВЛ 110 кВ Ильинка – Степная (З-65) | 110 | аварийно | 05.09.2023 10:56 | 05.09.2023 10:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры № 64 ВЛ 110 кВ Суздалка - Ильинка (З-64) 2) Заменить изоляторы на опоре № 64, фазы "А, В", ВЛ 110 кВ Суздалка - Ильинка (З-64)
515 | Ильинка - Степная | ВЛ 110 кВ Ильинка – Степная (З-65) | 110 | аварийно | 16.09.2023 07:20 | 16.09.2023 07:20 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 90 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) 2) Установить птицезащитные устройства на опорах 89-91 ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65) 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 90 ф.С ВЛ 110 кВ Ильинка - Степная (З-65)
516 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | З-20 | 110 | аварийно | 17.09.2023 07:20 | 17.09.2023 07:20 | Недостатки конструкции | Электродуговое повреждение | 1) Выполнить осмотр участков ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) на предмет выявления дефектных изоляторов ЛК-70 2) По результатам осмотра разработать мероприятия по замене изоляторов ЛК-70 на ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | 1) Произвести замену изолятора ф.С на оп.225 ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20), участок Воздвиженка - Кочки 2) Произвести замер сопротивления контура заземления оп.225 ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20), участок Воздвиженка - Кочки 3) Произвести замену изоляторов на оп. 171-193, 195-203, 215-224 ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20), участок Воздвиженка - Кочки
517 | ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | З-22 | 110 | аварийно | 20.09.2023 07:15 | 20.09.2023 07:15 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 115 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) 2) Установить птицезащитные устройств на опорах 114-116 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре 115 ф.С ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22)
518 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | З-6 | 110 | аварийно | 25.09.2023 14:18 | 25.09.2023 14:18 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздевка с отпайками (З-6), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. | 1) В случае обнаружения вдоль ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздевка с отпайками (З-6) деревьев, растущих за шириной просеки угрожающих падением на провода, разработать план мероприятий по вырубке.