## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 4Н-217 | 2 | 0.4 | аварийно | 01.10.2023 08:30 | 01.10.2023 12:09 | Прочие воздействия | Взрыв, загорание, пожар | Не требуется | 1) Восстановить провод СИП по ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 4Н-217 в пролете опор 1063-1064.
2 | ТП 2Н-149 | 5 | 0.4 | аварийно | 03.10.2023 12:09 | 03.10.2023 19:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
3 | ТП-6166 (Л) | 1 | 0.4 | аварийно | 07.10.2023 15:35 | 07.10.2023 16:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-6166. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
4 | ТП-6166 (Л) | руб.1 | 0.4 | аварийно | 08.10.2023 09:47 | 08.10.2023 10:18 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-6166. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
5 | ТП 7Н-237 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.10.2023 18:29 | 08.10.2023 19:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 7Н-237. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
6 | ТП 4Н-141 | 8 | 0.4 | аварийно | 10.10.2023 07:21 | 10.10.2023 09:36 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену прибора учета на опоре №342 по ВЛ-0,4кВ Ф.8 от ТП-10/0,4кВ 4Н-141.
7 | ТП 2Н-7 | 4 | 0.4 | аварийно | 17.10.2023 22:20 | 17.10.2023 22:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП 2Н-7. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
8 | ТП 2Н-337 | 5 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 14:30 | 22.10.2023 15:33 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.5 от ТП 2Н-337. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
9 | ТП-6978 (Л) | ВЛИ-6 | 0.4 | аварийно | 29.10.2023 20:55 | 29.10.2023 22:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замену прокалывающего зажима на оп. 14/4 по ВЛ-0,4кВ ВЛИ-6 ТП-6978.
10 | ТП 2Н-84 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.10.2023 22:40 | 29.10.2023 23:45 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-84. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
11 | ТП 2Н-66 | 3 | 0.4 | аварийно | 29.10.2023 23:30 | 30.10.2023 00:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-66. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
12 | ТП 7Н-287 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 22:15 | 31.10.2023 22:46 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 7Н-287. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
13 | ПС Октябрьская | 6-70 | 6 | аварийно | 14.08.2023 14:15 | 14.08.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
14 | ПС Северная | 6-90 | 6 | аварийно | 04.10.2023 09:24 | 04.10.2023 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
15 | ПС Комсомольская | 6-183 | 6 | аварийно | 10.10.2023 13:15 | 10.10.2023 13:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ПС Волочаевская | 11-317 "А" | 10 | аварийно | 27.07.2023 17:00 | 27.07.2023 17:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы о возмещении причиненного ущерба. | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская.
17 | ПС Челюскинская | 11-427 | 10 | аварийно | 19.09.2023 23:28 | 19.09.2023 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
18 | ПС Силикатная | 11-97 | 10 | аварийно | 28.09.2023 17:04 | 28.09.2023 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ПС Воинская | 11-143 | 10 | аварийно | 01.10.2023 15:52 | 01.10.2023 22:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ТП-6009 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 02.10.2023 13:55 | 02.10.2023 15:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника в ТП-6009. 2) Выполнить замену предохранителя в ТП-6009.
21 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 03.10.2023 14:03 | 03.10.2023 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
22 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 03.10.2023 14:03 | 03.10.2023 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Солнечная | 10-460 | 10 | аварийно | 04.10.2023 12:28 | 04.10.2023 21:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Животновод | Ф-9 | 10 | аварийно | 04.10.2023 13:04 | 04.10.2023 13:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | РП Восход | Ф-7 | 10 | аварийно | 06.10.2023 15:12 | 06.10.2023 18:12 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Ф.7 РП Восход на опоре 6/1.
26 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 06.10.2023 17:15 | 06.10.2023 19:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.8 РП Восход. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.8 РП Восход в пролете опор 5-6.
27 | РП-35 (Л) | КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 | 10 | аварийно | 06.10.2023 20:37 | 06.10.2023 23:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 07.10.2023 18:45 | 07.10.2023 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | ПС Сварная | 10-290 "А", 10-290 "Б" | 10 | аварийно | 08.10.2023 07:16 | 08.10.2023 07:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
30 | ПС Волочаевская | 11-321 "Б" | 10 | аварийно | 10.10.2023 18:11 | 10.10.2023 18:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
31 | РП-490 (ПР) | Ф-23 | 10 | аварийно | 13.10.2023 17:34 | 13.10.2023 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ПС Отрадная | 11-343 | 10 | аварийно | 13.10.2023 17:34 | 13.10.2023 18:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 14.10.2023 11:45 | 14.10.2023 15:20 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 1) Восстановить опору №344 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская.
34 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 14.10.2023 13:38 | 14.10.2023 13:58 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор 378-379 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490.
35 | ПС Солнечная | 10-467 | 10 | аварийно | 15.10.2023 11:58 | 15.10.2023 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Сварная | 10-287 | 10 | аварийно | 19.10.2023 13:13 | 19.10.2023 13:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | РП-6001 (Л) | яч.8 | 10 | аварийно | 20.10.2023 10:10 | 20.10.2023 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | ПС Кирзаводская | 11-294 | 10 | аварийно | 20.10.2023 14:28 | 20.10.2023 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | ПС Мочище | 11-742 | 10 | аварийно | 21.10.2023 08:53 | 21.10.2023 08:53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | ПС Толмачевская | 11-566 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:47 | 21.10.2023 18:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
41 | РП Восход | Ф-8 | 10 | аварийно | 21.10.2023 18:51 | 21.10.2023 22:21 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.8 РП Восход. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.8 РП Восход в пролёте опор 5-6.
42 | ПС Верх-Тула | Ф-4 | 10 | аварийно | 24.10.2023 21:43 | 24.10.2023 22:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 25.10.2023 00:01 | 25.10.2023 03:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенный изолятор на опоре №147 по ВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула. 2) Выполнить измерения стрелы провеса провода в пролёте опор №143-156, при выявлении отклонений выполнить регулировку провода.
44 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
45 | РП Кудряши | Ф-12 | 10 | аварийно | 25.10.2023 05:28 | 25.10.2023 05:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
46 | ПС Верх-Тула | Ф-7 | 10 | аварийно | 25.10.2023 08:33 | 25.10.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | ПС Кирзаводская | 11-284 | 10 | аварийно | 25.10.2023 16:21 | 25.10.2023 23:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС Кирзаводская | 11-288 | 10 | аварийно | 25.10.2023 16:25 | 25.10.2023 23:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | ПС Солнечная | 10-467 | 10 | аварийно | 26.10.2023 03:15 | 26.10.2023 03:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ПС Солнечная | 10-478 | 10 | аварийно | 26.10.2023 03:15 | 26.10.2023 03:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
51 | ПС Толмачевская | 11-558 | 10 | аварийно | 26.10.2023 15:40 | 26.10.2023 18:51 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить претензионное письмо виновнику повреждения о возмещении ущерба, при повреждении провода в пролете опор 1/3-1/4 по ВЛ-0,4кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 1/3-1/4 по ВЛ-10кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская.
52 | ПС Толмачевская | 11-564 | 10 | аварийно | 26.10.2023 15:40 | 26.10.2023 16:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить претензионное письмо виновнику повреждения о возмещении ущерба, при повреждении провода в пролете опор 1/3-1/4 по ВЛ-0,4кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 1/3-1/4 по ВЛ-10кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская.
53 | РП-6004 (Л) | яч.9 | 10 | аварийно | 26.10.2023 16:15 | 26.10.2023 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | РП Восход | Ф-1 | 10 | аварийно | 26.10.2023 18:10 | 26.10.2023 20:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.1 РП Восход. | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.1 РП Восход.
55 | РП-6005 (Л) | КЛ РП-6005 яч.11 - ТП-6016 яч.6 | 10 | аварийно | 26.10.2023 21:00 | 26.10.2023 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | РП-6005 (Л) | КЛ РП-6005 н "А" яч.9 - ТП-6513 яч.1 | 10 | аварийно | 26.10.2023 21:02 | 26.10.2023 22:35 | Прочие нарушения | Исчерпание ресурса | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ от Рп-6005 яч.9 до ТП-6011 яч.2.
57 | ПС Силикатная | 11-118 | 10 | аварийно | 26.10.2023 23:01 | 26.10.2023 23:01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | ПС Кирзаводская | 11-298 | 10 | аварийно | 27.10.2023 01:04 | 27.10.2023 01:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | ПС Юрьевская | Ф-7 | 10 | аварийно | 27.10.2023 11:42 | 27.10.2023 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 16/32-17/1 по ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Юрьевская.
60 | ПС Обская | 10-423 | 10 | аварийно | 30.10.2023 09:59 | 30.10.2023 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | ПС Лесная | 35-01 | 35 | аварийно | 14.10.2023 11:09 | 14.10.2023 11:09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
63 | ПС Западная | 2СШ-35 | 35 | аварийно | 25.10.2023 06:23 | 25.10.2023 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) | П-1 Барышевская – Горная | 110 | аварийно | 15.10.2023 03:25 | 15.10.2023 03:25 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр трасс ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев
65 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная (П-1 Мурлыкино - Горная) | П-1 Мурлыткино – Горная | 110 | аварийно | 15.10.2023 03:25 | 15.10.2023 03:43 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр трасс ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев
66 | ПС Инская | 1Т | 110 | аварийно | 16.10.2023 21:07 | 16.10.2023 22:16 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | 1) Направить письмо в СГО "Таврида электрик" о предоставлении заключения причин разрушения В-10-1Т на ПС Инская. | 1) Выполнить замену В-10-1Т на ПС Инская.
67 | ТП 68Б7 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.10.2023 14:13 | 03.10.2023 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
68 | ТП 10к418 | 3 | 0.4 | аварийно | 06.10.2023 16:19 | 06.10.2023 16:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Опилить ветви дерева, угрожающие падением на ЛЭП №3 от ТП 10К418 в пролёте опор №9- №10.
69 | ТП 5ч6 | 1 | 0.4 | аварийно | 06.10.2023 19:28 | 06.10.2023 19:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
70 | ТП 10Б125 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.10.2023 17:15 | 07.10.2023 17:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте №6- №7 фидера №3 от ТП 10Б125.
71 | ТП 1 | 4 | 0.4 | аварийно | 09.10.2023 11:49 | 09.10.2023 14:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выправить опору №5 фидера №4 от ТП 1.
72 | ТП 34 | 4 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 07:20 | 15.10.2023 09:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить дефектные колпачки на опоре №1 фидера №4 от ТП 34.
73 | ТП 7Б243 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 12:14 | 15.10.2023 12:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённый АВ 0,4кВ фидера №1 от ТП 7Б243.
74 | ТП 26Ж12 | 2 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 12:42 | 15.10.2023 13:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода на вводе в здание от опоры №17 фидера №2 от ТП 26Ж12.
75 | ТП 7Н21 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.10.2023 22:25 | 20.10.2023 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | ТП 32Б176 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 12:20 | 21.10.2023 13:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
77 | ТП 8У70 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 12:30 | 21.10.2023 14:25 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев а пролёте опор №46- №47 фидера №2 от ТП 8У70.
78 | ТП 11У24 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 12:40 | 21.10.2023 13:34 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролёте опор №4- №5 фидера №2 от ТП 11У24.
79 | ТП 32Б173 | 3 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 17:22 | 21.10.2023 18:03 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №17- №18 фидера №3 от 32Б173.
80 | ТП 5С13 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 18:03 | 21.10.2023 18:31 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить упавшую ветку с проыводов ЛЭП фидера №2 от 5С13 в пролёте опор №7-№8.
81 | ТП 12Б25 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 18:15 | 21.10.2023 19:16 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №5- №6 фидера №1 от 12Б25.
82 | ТП 11У24 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 18:39 | 21.10.2023 19:34 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролёте опор №4- №5 фидера №2 от ТП 11У24.
83 | ТП 7Л87 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 12:25 | 22.10.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
84 | ТП 87 | 22 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 18:16 | 22.10.2023 19:09 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта РиМ 189.14 на опоре №36 фидера №22 от ТП 87.
85 | ТП 32 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 11:31 | 23.10.2023 12:20 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 32. | Не требуется
86 | ТП 4 | 4 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 13:08 | 23.10.2023 16:50 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №29- №30 фидера №4 от ТП 4.
87 | ТП 28Ж75 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 15:35 | 23.10.2023 16:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
88 | ТП 10 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.10.2023 18:15 | 25.10.2023 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
89 | ТП 125 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 15:33 | 27.10.2023 19:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 1) Выполнить ремонт повреждённой КЛ 0,4кВ фидера №1 от ТП 125.
90 | ТП 27Ж3 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.10.2023 16:24 | 28.10.2023 16:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
91 | РП "Убинское" | 9У | 10 | аварийно | 01.10.2023 08:51 | 01.10.2023 11:06 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 1) Устранить повреждение провода фидера №9У в пролёте опор №56- №57.
92 | РП-1 | 8 | 10 | аварийно | 01.10.2023 18:22 | 01.10.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
93 | РП-1 | 10 | 10 | аварийно | 02.10.2023 09:49 | 02.10.2023 11:50 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №10. | 1) Устранить повреждение провода и изоляции на опоре №57-1 фидера №10.
94 | РП "Алексеевка" | 24Ж | 10 | аварийно | 03.10.2023 10:40 | 03.10.2023 13:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 24Ж. | 1) Устранить повреждение вязки провода на опоре №82 фидера 24Ж.
95 | ССО РЖД АО ТПС Убинская 2СШ-10 ВЛ 6У | 6У | 10 | аварийно | 03.10.2023 12:55 | 03.10.2023 17:17 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2Д, | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №36/8 фидера №6У.
96 | ПС Карасёво | 23Б | 10 | аварийно | 05.10.2023 12:45 | 05.10.2023 12:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №23Б. | Не требуется
97 | ССО РЖД АО ТПС Кирзинская 2 СШ-10 2Б | 2Б | 10 | аварийно | 05.10.2023 19:45 | 05.10.2023 22:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
98 | ПС Тандовская | 31Б | 10 | аварийно | 06.10.2023 09:28 | 06.10.2023 09:32 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №31Б. | 1) Удалить погибшую птицу с разъединителя 31Б3.
99 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 06.10.2023 23:15 | 06.10.2023 23:31 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выпролнить внеочередной осмотр фидера №2К. | 1) Удалить погибшую птицу с РТП 2К351.
100 | ПС Верх-Красноярка | 3А | 10 | аварийно | 08.10.2023 04:25 | 08.10.2023 07:05 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3А по результатам которого разработать план график вырубки ОСД. | Не требуется
101 | ПС Победа | 19Ж | 10 | аварийно | 09.10.2023 07:46 | 09.10.2023 07:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
102 | ПС Верх-Ича | 1И | 10 | аварийно | 09.10.2023 10:26 | 09.10.2023 13:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1И. | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №61 фидера №1И.
103 | ПС Новотроицк | 1Р | 10 | аварийно | 09.10.2023 13:30 | 09.10.2023 14:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Р по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
104 | ПС Бараба | 61Б | 10 | аварийно | 09.10.2023 13:49 | 09.10.2023 13:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
105 | РП "Новокозловское" | 11Б | 10 | аварийно | 09.10.2023 14:50 | 09.10.2023 15:49 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №11Б. | 1) Устранить повреждение провода на опоре №6 фидера №11Б.
106 | ПС Бараба | 68Б | 10 | аварийно | 11.10.2023 07:40 | 11.10.2023 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
107 | РП "Убинское" | 11У | 10 | аварийно | 11.10.2023 16:09 | 11.10.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
108 | ПС Карасёво | 36Б | 10 | аварийно | 12.10.2023 14:45 | 12.10.2023 14:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №36Б. | 1) Удалить погибшую птицу с разъединителя 36Б408.
109 | ПС Пионерская | 52Б | 10 | аварийно | 16.10.2023 10:18 | 16.10.2023 10:18 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №52Б. | Не требуется
110 | ПС Чумаково | 7ч | 10 | аварийно | 17.10.2023 08:50 | 17.10.2023 11:12 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №42 фидера №7Ч
111 | ПС Верх-Красноярка | 3А | 10 | аварийно | 18.10.2023 05:49 | 18.10.2023 09:01 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3А по результатам которого разработать план график вырубки ОСД. | Не требуется
112 | ПС Булатово | 1Э | 10 | аварийно | 21.10.2023 11:32 | 21.10.2023 11:32 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Э по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
113 | ПС Раисино | 8У | 10 | аварийно | 21.10.2023 13:46 | 21.10.2023 13:46 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №8У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
114 | ПС Карасёво | 36Б | 10 | аварийно | 22.10.2023 16:14 | 22.10.2023 16:14 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №36Б. | Не требуется
115 | ТПС Кожурла 1CШ-10 ВЛ 10кВ 1Ю | 1Ю | 10 | аварийно | 22.10.2023 21:53 | 23.10.2023 00:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции разъединителя Р 1Ю11.
116 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 6Ю | 10 | аварийно | 22.10.2023 22:13 | 22.10.2023 23:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
117 | ПС Здвинская | 4Ж | 10 | аварийно | 23.10.2023 00:39 | 23.10.2023 00:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
118 | ПС Казанцево | 46Б | 10 | аварийно | 23.10.2023 08:29 | 23.10.2023 08:29 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б. | Не требуется
119 | ПС Казанцево | 46Б | 10 | аварийно | 23.10.2023 08:46 | 23.10.2023 08:46 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б. | Не требуется
120 | ПС Казанцево | 46Б | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:02 | 23.10.2023 09:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б. | Не требуется
121 | ПС Булатово | 1Э | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:06 | 23.10.2023 11:58 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Э по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
122 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 23.10.2023 11:12 | 23.10.2023 11:12 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Р по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
123 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 23.10.2023 11:27 | 23.10.2023 11:27 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Р по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
124 | ПС Чумаково | 6Ч | 10 | аварийно | 23.10.2023 13:47 | 23.10.2023 15:42 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №6Ч по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
125 | ПС Орловка | 13У | 10 | аварийно | 23.10.2023 18:08 | 23.10.2023 19:08 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №13У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
126 | ПС Бараба | 61Б | 10 | аварийно | 24.10.2023 22:45 | 25.10.2023 00:19 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №61Б. | Не требуется
127 | ТПС Кожурла 1CШ-10 ВЛ 10кВ 1Ю | 1Ю | 10 | аварийно | 26.10.2023 15:37 | 26.10.2023 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
128 | ПС Раисино | 7У | 10 | аварийно | 26.10.2023 19:30 | 26.10.2023 20:06 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №7У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
129 | ПС Пионерская | 51Б | 10 | аварийно | 30.10.2023 13:03 | 30.10.2023 13:03 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №51Б. | Не требуется
130 | ССО РЖД АО ТПС Убинская 1СШ-10 ВЛ 3У | 3У | 10 | аварийно | 30.10.2023 18:55 | 30.10.2023 21:58 | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | 1) Обратиться в полицию Убинского района по факту повреждения ЛЭП 10кВ 33У. | 1) Устранить повреждение на опоре №57 фидера 10кВ №3У.
131 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35) | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35 ) | 110 | аварийно | 21.10.2023 01:37 | 21.10.2023 01:37 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35 ). 2) Написать письмо в администрацию Куйбышевского района о налиичии несанкционированной свалки мусора в охранной зоне ВЛ 110кВ З-35. | Не требуется
132 | ВЛ 110кВ Тебисская-Барабушка (З-9) | ВЛ 110 кВ Тебисская – Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (З-9 Тебисская – Барабушка) | 110 | аварийно | 25.10.2023 17:04 | 25.10.2023 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
133 | ТП 44 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.10.2023 13:53 | 01.10.2023 14:37 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 25 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ № 44, произвести верховой осмотр соседних опор № 24. № 26.
134 | ТП 41-421 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.10.2023 11:27 | 03.10.2023 12:09 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 1 ф-1 от ТП № 41-421, произвести верховой осмотр соседней опоры № 2
135 | ТП 67-602 | 4 | 0.4 | аварийно | 06.10.2023 08:25 | 06.10.2023 17:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя и ревизию оборудования РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ ТП №67-602
136 | ТП 25 | 4 | 0.4 | аварийно | 11.10.2023 15:49 | 11.10.2023 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
137 | ТП 17-612 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.10.2023 14:50 | 30.10.2023 16:48 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 6 Ф 1-17-612 выполнить верховой осмотр соседних опор № 5, № 7
138 | ТП 27 | 5 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 09:33 | 31.10.2023 11:11 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 40 Ф 5 от ТП 27 выполнить верховой осмотр соседних опор № 39, № 41
139 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 104 | 10 | аварийно | 04.10.2023 18:10 | 04.10.2023 22:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №66/8 фазы "В" ВЛ 10 кВ 104. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №66/7 - №66/9 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр опор №66/1 - №66/15 ВЛ 10 кВ 104.
140 | ПС Карасукская | Ф 41-10 | 10 | аварийно | 11.10.2023 13:48 | 11.10.2023 18:19 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденного разрядника 10 кВ на фазы "В" КТПН 10/0,4 кВ №41-1002. 2) Произвести испытание разрядников 10 кВ КТПН 10/0,4 кВ №41-1002. 3) Произвести испытание контура заземления КТПН 10/0,4 кВ №41-1002.
141 | ПС Баганская | Ф 21-5 | 10 | аварийно | 14.10.2023 14:07 | 14.10.2023 16:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В" и "С" ЗТП 10/0,4 кВ №4. 2) Произвести электрические испытания проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В" и "С" ЗТП 10/0,4 кВ №4. 3) Проверить состояние грозозащиты ВЛ 10 кВ 21-5. 4) Произвести испытание контура заземления ЗТП 10/0,4 кВ №4.
142 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 106 | 10 | аварийно | 21.10.2023 10:44 | 21.10.2023 13:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №20 фазы "В" ВЛ 10 кВ 106. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №19 - №21 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр сцепной арматуры ВЛ 10 кВ 106 по всей протяженности.
143 | ПС Петропавловская | Ф 63-9 | 10 | аварийно | 21.10.2023 12:53 | 21.10.2023 15:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 10 кВ 63-9 в пролете опор №340 - №341. 2) Произвести расчистку просеки трассы ВЛ 10 кВ 63-9 и вырубку отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ по всей протяженности. 3) Произвести осмотр сцепной арматуры опор №338 - №344 ВЛ 10 кВ 63-9.
144 | ПС Краснозерская | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 23.10.2023 12:14 | 23.10.2023 14:25 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену ТТ-10 и опорных изоляторов в ячейка В 61-6. 2) Произвести чистку изоляции в ячейке В 61-6. 3) Произвести испытания 2СШ-10 ПС 110 кВ Краснозерская. 4) Произвести внеочередную проверку РЗА В 61-6. 5) Произвести замену поврежденных изоляторов на оп. №72 ВЛ 10 кВ 61-6.
145 | РП-3 10 кВ Карасук | Ф 307 | 10 | аварийно | 24.10.2023 10:39 | 24.10.2023 14:06 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену кабельной вставки от ВН №603 до силового трансформатора ЗТП 10/0,4 кВ №60 с утановкой концевых муфт. 2) Произвести электрические испытания контура заземления, кабельной вставки и силового трансформатора ЗТП 10/0,4 кВ №60.
146 | ПС Камышинская | Ф 18-4 | 10 | аварийно | 24.10.2023 15:07 | 24.10.2023 18:54 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №2/124 - №3/124 на предмет их целостности. 2) Произвести осмотр сцепной арматуры опор №124 - №4/124. 3) Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/124 - №3/124.
147 | ПС Петропавловская | 2Т | 110 | аварийно | 06.10.2023 09:16 | 06.10.2023 09:16 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену проходных изоляторов 10 кВ на ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Петропавловская (Н). 2) Произвести электрические испытания ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Петропавловская (Н). 3) Произвести установку термоусаживаемых материалов на шины ШМ-10 кВ 2Т.
148 | ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | З-22 | 110 | аварийно | 06.10.2023 09:16 | 06.10.2023 09:16 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену проходных изоляторов 10 кВ на ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Петропавловская (Н). 2) Произвести электрические испытания ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Петропавловская (Н). 3) Произвести установку термоусаживаемых материалов на шины ШМ-10 кВ 2Т.
149 | ТП-370 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 03.10.2023 15:36 | 03.10.2023 18:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить главный рубильник и трансформаторы тока на ТП-370.
150 | ТП-809 (ПР) | 2-3 | 0.4 | аварийно | 04.10.2023 17:30 | 04.10.2023 21:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-809 - Д.Ковальчук, 398
151 | ТП-1831 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 05.10.2023 16:53 | 05.10.2023 20:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-1831 п1р2 - Автогенная 77
152 | ТП-98 (Л) | СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 08.10.2023 11:30 | 08.10.2023 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
153 | ТП-229 (Л) | 2 | 0.4 | аварийно | 09.10.2023 18:20 | 09.10.2023 19:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-229 п1р2 - Мира 52
154 | ТП-569 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 10.10.2023 17:00 | 10.10.2023 18:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
155 | ТП-503 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 14.10.2023 17:48 | 14.10.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
156 | ТП-566 (ПР) | ВЛ-3 (правая) | 0.4 | аварийно | 14.10.2023 17:54 | 14.10.2023 19:02 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта электроэнергии ВЛ-3 на ТП-566.
157 | ТП-1344 (ПР) | ВЛ 1 (правая) | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 12:46 | 15.10.2023 16:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести чистку просеки ВЛ-1 на ТП-1344
158 | ТП-200 (Л) | 7 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 13:10 | 15.10.2023 13:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку просеки ВЛ 7 на ТП-200
159 | ТП-667-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 16:23 | 15.10.2023 16:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
160 | ТП-864-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 18:32 | 15.10.2023 19:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
161 | ТП-200 (Л) | 7 | 0.4 | аварийно | 16.10.2023 20:50 | 16.10.2023 22:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-200 и выполнить вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
162 | ТП-1280 (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 17.10.2023 00:00 | 17.10.2023 01:00 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
163 | ТП-736 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.10.2023 02:35 | 17.10.2023 07:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести осмотр и чистку просеки ВЛ-1 на ТП-736
164 | ТП-1280 (ПР) | 6-4 | 0.4 | аварийно | 17.10.2023 04:34 | 17.10.2023 05:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
165 | ТП-453 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 18.10.2023 09:36 | 18.10.2023 16:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-453
166 | ТП-5026 (ПР) | 2-2 | 0.4 | аварийно | 18.10.2023 16:39 | 18.10.2023 16:54 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-5026 - ул. Власова, 1
167 | ТП-112 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 20.10.2023 03:20 | 20.10.2023 04:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
168 | ТП-371 (Л) | 15 | 0.4 | аварийно | 20.10.2023 11:07 | 20.10.2023 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
169 | ТП-202 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.10.2023 23:00 | 20.10.2023 23:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
170 | ТП-1241 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 15:48 | 21.10.2023 19:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
171 | ТП-1344 (ПР) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 16:00 | 21.10.2023 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
172 | ТП-190 (Л) | СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 18:09 | 21.10.2023 19:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
173 | ТП-200 (Л) | 7 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 11:30 | 22.10.2023 11:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-200 и выполнить вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
174 | ТП-155 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 12:00 | 22.10.2023 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
175 | ТП-409 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 15:39 | 22.10.2023 16:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-409
176 | ТП-200 (Л) | 7 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 17:08 | 22.10.2023 18:46 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
177 | ТП-382 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 12:30 | 23.10.2023 15:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
178 | ТП-161 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 17:03 | 23.10.2023 18:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
179 | ТП-239 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 17:30 | 23.10.2023 18:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
180 | ТП-497 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 19:20 | 23.10.2023 22:20 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта электроэнергии ВЛ-4 на ТП-497 опора № 9
181 | ТП-5009 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 24.10.2023 05:10 | 24.10.2023 06:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
182 | ТП-746 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 24.10.2023 17:28 | 24.10.2023 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
183 | ТП-66 (Л) | 3 | 0.4 | аварийно | 24.10.2023 21:04 | 24.10.2023 21:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
184 | ТП-349 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 25.10.2023 07:00 | 25.10.2023 10:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-349 - ТП-642
185 | ТП-305 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 25.10.2023 07:00 | 25.10.2023 10:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
186 | ТП-713 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 25.10.2023 09:40 | 25.10.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
187 | ТП-143 (Л) | 3 (ВЛ-1) | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 08:00 | 27.10.2023 10:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-143 и выполнить подрезку деревьев, находящихся в охранной зоне
188 | ТП-186 (Л) | 5 ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 08:00 | 27.10.2023 10:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
189 | ТП-186 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 10:22 | 27.10.2023 12:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
190 | ТП-5109 (ПР) | 2-2 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 12:00 | 27.10.2023 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
191 | ТП-5А (Л) | 6 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 15:30 | 27.10.2023 17:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
192 | ТП-143 (Л) | 3 (ВЛ-1) | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 15:45 | 27.10.2023 18:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
193 | ТП-598 (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 17:02 | 27.10.2023 19:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-598 - ул. 1905 года, 87
194 | ТП-5111 (ПР) | 6-4 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 22:40 | 28.10.2023 00:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-5111 - ул. Столетова, 19
195 | ТП-42 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 22:44 | 28.10.2023 00:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-42
196 | ТП-1032 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 28.10.2023 07:53 | 28.10.2023 09:50 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
197 | ТП-17 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 28.10.2023 11:58 | 28.10.2023 13:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-17
198 | ТП-143 (Л) | 3 (ВЛ-1) | 0.4 | аварийно | 28.10.2023 14:21 | 28.10.2023 16:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести осмотр и чистку просеки ВЛ-1 на ТП-143
199 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-6 | 0.4 | аварийно | 29.10.2023 21:00 | 29.10.2023 22:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ТП-395 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 30.10.2023 15:00 | 30.10.2023 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | ТП-5595 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 09:45 | 31.10.2023 10:30 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
202 | ТП-204 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 21:42 | 31.10.2023 22:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
203 | ТП-706 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 22:28 | 01.11.2023 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
204 | ПС ПП Библиотечный | 6-089 "А", 6-089 "Б" | 6 | аварийно | 01.10.2023 10:36 | 01.10.2023 10:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС ПП Библиотечный ф.6-089 н.А - РП-1910
205 | РП-1910 (ПР) | РП-1910 яч.8 - ТП-4734 яч.3 | 6 | аварийно | 01.10.2023 11:58 | 01.10.2023 12:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
206 | ПС Северная | 6-83 "Б" | 6 | аварийно | 01.10.2023 15:50 | 01.10.2023 15:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Северная ф.6-83 н.Б - РП-1865
207 | РП-1960 (ПР) | РП-1960 яч.12 - ТП-1859 яч.2 | 6 | аварийно | 03.10.2023 04:40 | 03.10.2023 05:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1955 - ТП-1846
208 | РП-1519 (ПР) | РП-1519 яч.10 - ТП-1364 яч.2 | 6 | аварийно | 03.10.2023 12:23 | 03.10.2023 15:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1364 - ММ н.А
209 | РП-9-1860 (ПР) | РП-9-1860 яч.14 - ТП-1671 яч.2 | 6 | аварийно | 05.10.2023 09:56 | 05.10.2023 16:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1096 - ТП-1097
210 | ПС 110 кВ Ельцовская, яч.3 (ф.6-20), РП-3000, яч. 12 | РП-3000 яч.12 - ТП-4264 яч.6 | 6 | аварийно | 06.10.2023 06:15 | 06.10.2023 07:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-4376 - ТП-813
211 | ПС Тепловая | 6-455 | 6 | аварийно | 08.10.2023 10:27 | 08.10.2023 13:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Тепловая ф.6-455 - ТП-4179
212 | ПС 110 кВ Ельцовская, яч.3 (ф.6-20), РП-3000, яч. 14 | РП-3000 яч.14 - ТП-467 яч.6 | 6 | аварийно | 09.10.2023 14:40 | 09.10.2023 18:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-764 - ТП-9-3024; КЛ 6 кВ ТП-764 - ТП-535
213 | ПС Инструментальная | 6-308 "А", 6-308 "Б" | 6 | аварийно | 10.10.2023 08:40 | 10.10.2023 08:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
214 | РП-1050 (ПР) | РП 1050 яч.19 - ТП 4281 яч.8 | 6 | аварийно | 10.10.2023 08:40 | 10.10.2023 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
215 | ПС Инструментальная | 6-335 | 6 | аварийно | 10.10.2023 14:16 | 10.10.2023 14:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Инструментальная ф.6-335 - РП-9-4110
216 | РП-1960 (ПР) | РП-1960 яч.13 - ТП-1959 яч.2 | 6 | аварийно | 14.10.2023 05:24 | 14.10.2023 07:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
217 | РП-1060 (ПР) | КЛ-10 кВ ССО ООО ИЦ Сибирьэнергия от РП-1060 яч.12 до ССО ООО ИЦ Сибирьэнергия ТП-3025 яч.2 | 6 | аварийно | 14.10.2023 18:18 | 14.10.2023 19:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
218 | ПС Инструментальная | 6-325 | 6 | аварийно | 16.10.2023 21:36 | 16.10.2023 23:18 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Инструментальная ф.6325 - ТП-1218
219 | ПС Ельцовская | 6-32 "А", 6-32 "Б" | 6 | аварийно | 17.10.2023 02:26 | 17.10.2023 02:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Ельцовская ф.6-32 н.А - РП-300 яч.8
220 | РП-1350 (ПР) | РП-1350 яч.1 - РП-9-4005 яч.12 | 6 | аварийно | 20.10.2023 15:47 | 20.10.2023 16:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1350 яч.1 - РП-9-4005 яч.12
221 | ПС Центральная | 6-371 | 6 | аварийно | 24.10.2023 09:08 | 24.10.2023 11:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1216 - ТП-3235
222 | РП-1362 (ПР) | РП-1362 яч.19 - ТП-1224 яч.5 | 6 | аварийно | 24.10.2023 12:05 | 24.10.2023 13:34 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1151 - ТП-1389
223 | РП-1160 (ПР) | РП-1160 яч.7 - ТП-1192 яч.4 | 6 | аварийно | 24.10.2023 14:14 | 24.10.2023 15:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1160 яч.7 - ТП-1192 яч.4
224 | РП-1362 (ПР) | РП-1362 яч.14 - ТП-1849 яч.4 | 6 | аварийно | 24.10.2023 22:53 | 25.10.2023 00:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1362 яч.14 - ТП-1849 яч.4
225 | РП-1187 (ПР) | РП-1187 яч.11 - ТП-4643 яч.2 | 6 | аварийно | 26.10.2023 11:37 | 26.10.2023 12:42 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1187 яч.11 - ТП-4643; КЛ 6 кВ ТП-4643 - ТП-1470
226 | РП-14 (Л) | КВЛ РП-14 яч.8 - ТП-204 | 10 | аварийно | 01.10.2023 10:05 | 01.10.2023 11:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
227 | РП-3930А яч.20 - ТП-1620, ТП-1797 | РП-3930А - ТП-1620, ТП-1797 | 10 | аварийно | 01.10.2023 16:08 | 01.10.2023 22:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
228 | ТП-96 (Л) | ТП-96 яч.2 - ТП-73 яч.2 | 10 | аварийно | 03.10.2023 16:34 | 03.10.2023 17:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-212 - ТП-112
229 | РП-3430 (ПР) | КВЛ РП-3430 яч.15 - ТП-5437 яч.3 - ТП-1640 яч.3 | 10 | аварийно | 03.10.2023 20:07 | 03.10.2023 21:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести замену и приемо-сдаточные испытания силового трансформатора Т-2 в ТП-5437
230 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.34 - РП-3700 яч.24 | 10 | аварийно | 04.10.2023 13:20 | 04.10.2023 13:20 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5007 яч.34 - РП-3700 яч.24
231 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.20 - ТП-5519 яч.5 | 10 | аварийно | 04.10.2023 20:50 | 04.10.2023 22:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5519 - ТП-5525
232 | РП-24 (Л) | КЛ РП-24 яч.18 - ТП- 3814 яч.1 | 10 | аварийно | 05.10.2023 07:17 | 05.10.2023 08:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
233 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.5 - ТП-4733 яч.1 | 10 | аварийно | 05.10.2023 12:06 | 05.10.2023 12:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку проходных изоляторов в ТП-1862
234 | ПС Правобережная | 10-996 | 10 | аварийно | 05.10.2023 12:19 | 05.10.2023 15:04 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-3-30044А яч.2 - ТП-4494 яч.9
235 | ПС Правобережная | 10-968 | 10 | аварийно | 05.10.2023 13:30 | 05.10.2023 13:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Правобережная ф.10-968 - ТП-3-30044А
236 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.14 - ТП-1915 яч.2 | 10 | аварийно | 05.10.2023 17:56 | 05.10.2023 18:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
237 | ТП-212 (ПР) | ТП-212 яч.3 - ТП-476 яч.2 | 10 | аварийно | 06.10.2023 01:53 | 06.10.2023 05:10 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-950 - ММ
238 | РП-5005 (ПР) | КЛ РП-5005 яч.1 - ТП-4648 яч.3 | 10 | аварийно | 06.10.2023 10:15 | 06.10.2023 12:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5064 - ТП-4648
239 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.12 - ТП-3304 яч.4 | 10 | аварийно | 06.10.2023 12:46 | 06.10.2023 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
240 | ТП-1863 (ПР) | СШ-10 | 10 | аварийно | 06.10.2023 14:06 | 06.10.2023 16:13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1863 - ТП-1862
241 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 06.10.2023 17:45 | 06.10.2023 19:32 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) КВЛ 10 кВ РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 восстановить опору №18
242 | РП-35 (Л) | РП-35 яч.15 - ТП-3156 яч.3 | 10 | аварийно | 06.10.2023 21:00 | 07.10.2023 01:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
243 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.18 - ТП-5351 яч.3 | 10 | аварийно | 07.10.2023 13:20 | 07.10.2023 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 07.10.2023 15:27 | 07.10.2023 15:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-749 - ММ н.А
245 | РП-15 (Л) | КЛ РП-15 яч.6 - ТП-529 яч.6 | 10 | аварийно | 07.10.2023 15:56 | 07.10.2023 17:26 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-378 - ММ н.А
246 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.14 - ТП-1915 яч.2 | 10 | аварийно | 07.10.2023 18:53 | 07.10.2023 20:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-554 - ТП-556
247 | ПС Восточная | 10-614 "А", 10-614 "Б" | 10 | аварийно | 08.10.2023 14:52 | 08.10.2023 14:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Восточная ф.10-614 н.А - РП-1260 яч.4
248 | ПС Восточная | 10-608 "А", 10-608 "Б" | 10 | аварийно | 08.10.2023 14:52 | 08.10.2023 14:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Восточная ф.10-608 - РП-1270
249 | РП-35 (Л) | РП-35 яч.11 - ТП-3522 яч.3 | 10 | аварийно | 08.10.2023 15:30 | 08.10.2023 19:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-805 - ТП-802; КЛ 10 кВ ТП-805 - ТП-4207
250 | ПС Пашино | 10-221 | 10 | аварийно | 08.10.2023 17:13 | 08.10.2023 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
251 | РП-750 (ПР) | РП-750 яч.7 - ТП-9-972 яч.4 | 10 | аварийно | 09.10.2023 09:30 | 09.10.2023 10:19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-750 яч.7 - ТП-9-972 яч.4
252 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.12 - ТП-1432 яч.3 | 10 | аварийно | 09.10.2023 10:08 | 09.10.2023 13:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1360 - ТП-1375
253 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.11 - ТП-3536 яч.2 | 10 | аварийно | 09.10.2023 14:22 | 09.10.2023 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
254 | РП-640 (ПР) | РП-640 яч.18 - ТП-643 яч.6 | 10 | аварийно | 09.10.2023 20:14 | 09.10.2023 22:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-348 - ТП-305
255 | РП-80 (ПР) | РП-80 яч.13 - ТП-82 яч.4 | 10 | аварийно | 09.10.2023 20:15 | 10.10.2023 00:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-82 яч.6 - ТП-76 яч.6
256 | РП-50 (ПР) | РП-50 яч.12 - ТП-3304 яч.4 | 10 | аварийно | 10.10.2023 11:43 | 10.10.2023 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
257 | РП-2 (Л) | РП-2 яч.9 - ТП-381 яч.8 | 10 | аварийно | 10.10.2023 16:11 | 10.10.2023 18:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
258 | ТП-9-855 (ПР) | 2Т | 10 | аварийно | 10.10.2023 17:05 | 10.10.2023 18:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
259 | ПС Волочаевская | 11-321 "А" | 10 | аварийно | 10.10.2023 19:11 | 10.10.2023 19:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
260 | ТП-608 (ПР) | ТП-608 яч.7 - ТП-355 яч.3 | 10 | аварийно | 11.10.2023 04:52 | 11.10.2023 07:04 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-608 яч.7 - ТП-355 яч.3
261 | ТП-3178 (ПР) | ТП-3178 яч.3 - ПП-315 яч.6 | 10 | аварийно | 11.10.2023 05:29 | 11.10.2023 06:08 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-610 - ТП-413
262 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь ф.44 до РП-470 яч10 | 10 | аварийно | 11.10.2023 08:55 | 11.10.2023 08:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Янтарь ф.44 - РП-470
263 | ПС Восточная | 10-617 | 10 | аварийно | 11.10.2023 18:14 | 11.10.2023 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
264 | ПС Вертковская | 11-53 "А", 11-53 "Б" | 10 | аварийно | 11.10.2023 18:45 | 11.10.2023 18:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Вертковская ф.11-53 н.А - РП-5
265 | ТП-3115 (Л) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 11.10.2023 20:40 | 11.10.2023 21:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | РП-1820 (ПР) | РП-1820 яч.11 - ТП-1930 яч.6 | 10 | аварийно | 12.10.2023 02:42 | 12.10.2023 03:46 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1927 - ТП-1946
267 | РП-24 (Л) | КЛ РП-24 яч.6 - ТП-377 яч.7 Н."А", КЛ РП-24 яч.6 - ТП-377 яч.7 Н."Б" | 10 | аварийно | 12.10.2023 04:22 | 12.10.2023 06:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-491 - ТП-374
268 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.4 - ТП-520 яч.2 | 10 | аварийно | 12.10.2023 11:22 | 12.10.2023 12:59 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
269 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 яч.6 - ТП-411яч.4 | 10 | аварийно | 13.10.2023 13:12 | 13.10.2023 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
270 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.11 - ТП-698-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 14.10.2023 02:38 | 14.10.2023 03:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
271 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.7 - ТП-9-3761 яч.3 | 10 | аварийно | 14.10.2023 09:36 | 14.10.2023 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | РП-1700 (ПР) | РП-1700 яч.15 - ТП-5712 яч.5 | 10 | аварийно | 14.10.2023 09:36 | 14.10.2023 10:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1700 яч.15 - ТП-5712; КЛ 10 кВ ТП-5712 - ТП-4325
273 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.А, РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 15.10.2023 19:16 | 15.10.2023 20:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-66 - ТП-252
274 | РП-3 (Л) | яч.13 | 10 | аварийно | 15.10.2023 20:53 | 16.10.2023 00:37 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-679 - ЯКНО №1
275 | РП-3 (Л) | КЛ РП-3 яч.8 - ТП-4110 яч.6 | 10 | аварийно | 15.10.2023 21:42 | 15.10.2023 22:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4110 - ЯКНО №2
276 | РП-3 (Л) | РП-3 яч.13 - ТП-722 яч.1 | 10 | аварийно | 16.10.2023 02:48 | 16.10.2023 06:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
277 | РП-32 (Л) | КЛ РП-32 яч.15 - ТП-3470 яч.1 | 10 | аварийно | 16.10.2023 03:49 | 16.10.2023 05:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ 10 кВ РП-32 яч.15 - ТП-3470 яч.1
278 | РП-33 (Л) | РП-33 яч.13 - ТП-100 яч.5 - ТП-680 яч.3 н.А | 10 | аварийно | 16.10.2023 05:45 | 16.10.2023 06:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5568 - РП-33
279 | ТП-1269 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 17.10.2023 11:00 | 17.10.2023 12:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
280 | РП-1 (Л) | РП-1 яч.22 - ТПС-11 ф.1133 | 10 | аварийно | 18.10.2023 09:16 | 18.10.2023 09:16 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1 яч.22 - ТПС-11
281 | РП-НЗКХ (ПР) | Ф.4 "А", Ф.4 "Б" | 10 | аварийно | 18.10.2023 17:40 | 18.10.2023 17:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-НЗКХ ф.105 - РП-5002 яч.12 н.А
282 | РП-5007 (ПР) | РП-5007 яч.20 - ТП-5206 яч.6 | 10 | аварийно | 19.10.2023 14:55 | 19.10.2023 17:03 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5210 яч.4 - ТП-5209 яч.4
283 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.11 - ТП-698-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 19.10.2023 15:14 | 19.10.2023 18:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-696 - ТП-1548; КЛ 10 кВ ТП-697 - ТП-1548
284 | ПС Челюскинская | 11-437 Н "А" | 10 | аварийно | 21.10.2023 03:30 | 21.10.2023 04:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Челюскинская ф.11-437 - ТП-9-1211
285 | РП-10-7010 (ПР) | РП-4360 яч.20 - ТП-5774 яч.7 | 10 | аварийно | 21.10.2023 06:00 | 21.10.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
286 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.16 - РП-5358 яч.6 | 10 | аварийно | 21.10.2023 15:53 | 21.10.2023 16:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5110 - ТП-3969
287 | ПС Центральная | 10-353 | 10 | аварийно | 22.10.2023 04:44 | 22.10.2023 15:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-466 - ТП-597; КЛ 10 кВ ТП-532 - ТП-597
288 | РП-1800 (ПР) | РП-1800 яч.20 - ТП-4316 яч.6 | 10 | аварийно | 22.10.2023 10:18 | 22.10.2023 12:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
289 | РП-4820 (ПР) | РП-4820 яч.12 - ТП-1171 яч.4 | 10 | аварийно | 22.10.2023 21:23 | 22.10.2023 23:18 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5728 - ТП-9-3047
290 | ПС Фрунзенская | 11-459 | 10 | аварийно | 22.10.2023 21:23 | 22.10.2023 22:21 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Фрунзенская ф.11-459 - РП-1680
291 | ПС Западная | 10-131 "А", 10-131 "Б" | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:08 | 23.10.2023 05:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Западная ф.10-131 н.А - РП-12
292 | ТП-509 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 23.10.2023 07:05 | 23.10.2023 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
293 | ПС Светлая | 10-315 | 10 | аварийно | 24.10.2023 07:07 | 24.10.2023 07:07 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Светлая ф.10-305 - ТП-449
294 | РП-3993 (ПР) | РП-3993 яч.18 - ТП-3814 яч.3 | 10 | аварийно | 24.10.2023 13:02 | 24.10.2023 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
295 | ПС Текстильная | 10-770 | 10 | аварийно | 24.10.2023 23:02 | 25.10.2023 01:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
296 | РП-5002 (ПР) | КЛ РП-5002 яч.8 - ТП-5023 яч.4 | 10 | аварийно | 25.10.2023 04:00 | 25.10.2023 05:31 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-349 - ТП-642
297 | РП-3-7020 (ПР) | РП-3-7020 яч.14 - ТП-125 яч.4 н.А, РП-3-7020 яч.14 - ТП-125 яч.4 н.Б | 10 | аварийно | 27.10.2023 14:33 | 27.10.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
298 | ПС Западная | 10-131 "Б", 10-131 "А" | 10 | аварийно | 27.10.2023 19:05 | 27.10.2023 19:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
299 | РП-470 (ПР) | РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.А, РП-470 яч.11 - ТП-3071 яч.3 н.Б | 10 | аварийно | 27.10.2023 21:44 | 27.10.2023 22:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
300 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.11 - ТП-698-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 27.10.2023 22:20 | 27.10.2023 23:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-700 - ТП-705
301 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.2 - ТП-3290 | 10 | аварийно | 28.10.2023 06:23 | 28.10.2023 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
302 | РП-14 (Л) | КЛ РП-14 яч.13 - ТП-3592 яч.1 | 10 | аварийно | 28.10.2023 08:29 | 28.10.2023 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
303 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.11 - ТП-3067 яч.3 | 10 | аварийно | 28.10.2023 17:48 | 28.10.2023 17:59 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Отправить повреждённый блок управления вакуумного выключателя на завод-изготовитель для проведения диагностики.
304 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.13 - ТП-5102 яч.3 | 10 | аварийно | 30.10.2023 11:27 | 30.10.2023 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
305 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.16 - ТП-356 яч.4 | 10 | аварийно | 31.10.2023 01:35 | 31.10.2023 02:21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | РП-338 (ПР) | РП-338 яч.14 - ТП-839 яч.4 | 10 | аварийно | 31.10.2023 01:40 | 31.10.2023 02:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-338 яч.14 - ТП-839 яч.4
307 | РП-1270 (ПР) | РП-1270 яч.15 - ТП-30013 яч.4 | 10 | аварийно | 31.10.2023 09:22 | 31.10.2023 09:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | РП-5005 (ПР) | КЛ РП-5005 яч.16 - ТП-5024 яч.4 | 10 | аварийно | 31.10.2023 11:47 | 31.10.2023 13:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
309 | ТП-760 (Л) | ТП-760 яч.3 - ТП-761 яч.3 | 10 | аварийно | 31.10.2023 12:36 | 31.10.2023 14:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-759 - ТП-758
310 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.14 - ТП-332 яч.6 | 10 | аварийно | 31.10.2023 18:20 | 31.10.2023 20:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
311 | ТП-2066 (ПР) | 4 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 08.10.2023 10:21 | 08.10.2023 13:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
312 | ТП 1Б-84 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.10.2023 15:25 | 12.10.2023 20:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
313 | ТП-2009 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 10:36 | 15.10.2023 13:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
314 | ТП-2061 (ПР) | 6 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.10.2023 16:48 | 15.10.2023 18:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
315 | ТП-2082 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 07:03 | 27.10.2023 12:05 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
316 | ТП 3Б-1 | 2 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 15:52 | 27.10.2023 17:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
317 | ТП 4А-123 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.10.2023 18:17 | 27.10.2023 22:37 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку просеки ВЛ-1 на ТП 4А-123
318 | ТП 1М-7 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.10.2023 13:53 | 28.10.2023 15:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП 1М-7 в пролёте опор № 10 - 11.
319 | ПС Электровозная | 6-281 | 6 | аварийно | 07.10.2023 18:04 | 07.10.2023 18:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
320 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 09.10.2023 21:10 | 09.10.2023 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
321 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 15.10.2023 20:35 | 15.10.2023 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
322 | ПС Камнереченская | Ф-4 | 6 | аварийно | 26.10.2023 16:05 | 26.10.2023 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
323 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
324 | ПС Первомайская | 10-548 | 10 | аварийно | 25.07.2023 07:15 | 25.07.2023 21:00 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельные концевые муфты на опорах №1 и №142 по КВЛ-10кВ Ф.10-548 ПС Первомайская.
325 | РП-3 Тогучин | ф-314 | 10 | аварийно | 12.09.2023 10:00 | 12.09.2023 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
326 | ПС Железнодорожная | Ф-3 | 10 | аварийно | 30.09.2023 20:21 | 01.10.2023 02:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
327 | ПС Александровка | ф-4 | 10 | аварийно | 01.10.2023 07:30 | 01.10.2023 08:51 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
328 | ТП 1Н-299 | 1Т | 10 | аварийно | 01.10.2023 14:18 | 01.10.2023 22:24 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
329 | РП-2043 (ПР) | Ф-4 | 10 | аварийно | 03.10.2023 08:40 | 03.10.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
330 | РП-1 Тогучин | яч.13 | 10 | аварийно | 06.10.2023 08:24 | 06.10.2023 08:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
331 | РП Крахаль | В-10-2 | 10 | аварийно | 06.10.2023 13:59 | 06.10.2023 13:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
332 | РП Крахаль | ф-9 | 10 | аварийно | 06.10.2023 16:49 | 06.10.2023 16:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
333 | 2СШ-10 Ф№2 ТПС Иня-Восточная | ф-2 | 10 | аварийно | 07.10.2023 10:42 | 07.10.2023 12:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ 10 кВ ф № 2 ТПС Иня-Восточная
334 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 07.10.2023 12:50 | 07.10.2023 14:26 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
335 | 2СШ-10кВ яч.18 Фид №2-10 ТПС Гусиный Брод | Ф-2 | 10 | аварийно | 07.10.2023 13:58 | 07.10.2023 14:12 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
336 | 2СШ-10кВ яч.12 Фид №5 ТПС 110кВ Тогучин -КЛ-10кВ ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 08.10.2023 10:35 | 08.10.2023 10:51 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить поврежденный изолятор на опоре № 6 ВЛ-10 кВ Ф-5 ТПС Тогучин.
337 | 2СШ-10кВ яч.12 Фид №6 ТПС Восточная-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 08.10.2023 12:25 | 08.10.2023 17:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
338 | ПС Красноярская | ф-5 | 10 | аварийно | 09.10.2023 13:25 | 09.10.2023 13:32 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
339 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Чебула-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 09.10.2023 13:48 | 09.10.2023 15:59 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
340 | ПС Вассино | ф-1 | 10 | аварийно | 09.10.2023 16:45 | 09.10.2023 20:43 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
341 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 Чахлово-КЛ-10кВ №1 ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 10.10.2023 22:06 | 11.10.2023 02:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
342 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 11.10.2023 18:48 | 11.10.2023 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
343 | ПС Дергаусово | Ф-5 | 10 | аварийно | 11.10.2023 19:11 | 11.10.2023 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
344 | ПС Барлак | ф-6 | 10 | аварийно | 11.10.2023 19:39 | 11.10.2023 19:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
345 | ПС Галинская | ф-1 | 10 | аварийно | 11.10.2023 20:42 | 11.10.2023 23:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
346 | ПС Курундус | Ф-1 | 10 | аварийно | 11.10.2023 22:00 | 11.10.2023 22:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Курундус с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ. При выявлении спилить. | 1) Убрать ветку с проводов в пролетах опор 223-224 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Курундус.
347 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 12.10.2023 09:23 | 12.10.2023 09:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
348 | ПС Первомайская | 10-548 | 10 | аварийно | 13.10.2023 13:10 | 13.10.2023 15:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
349 | ПС Александровка | ф-1 | 10 | аварийно | 14.10.2023 12:10 | 15.10.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
350 | ПС Новопичуговская | ф-1 | 10 | аварийно | 14.10.2023 13:27 | 14.10.2023 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
351 | РП-2042 (ПР) | РП-2042 яч.6 - ТП-2083 яч.1 | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:05 | 14.10.2023 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
352 | ПС Галинская | ф-1 | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:30 | 14.10.2023 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
353 | ПС Зудово | ф-3 | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:30 | 14.10.2023 18:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | Не требуется
354 | ПС Галинская | ф-1 | 10 | аварийно | 15.10.2023 01:50 | 15.10.2023 02:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
355 | ПС Роща | Ф-3 | 10 | аварийно | 15.10.2023 15:40 | 15.10.2023 17:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
356 | 1СШ-10кВ яч.8 Фид №5 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№5 | Ф-5 | 10 | аварийно | 16.10.2023 09:56 | 16.10.2023 11:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
357 | РП Барышево | Ф-10 | 10 | аварийно | 16.10.2023 19:03 | 17.10.2023 00:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
358 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 17.10.2023 11:55 | 17.10.2023 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
359 | РП Сарапулка | ф-7 | 10 | аварийно | 18.10.2023 08:54 | 18.10.2023 12:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести осмотр и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф-7 РП Сарапулка
360 | ПС Роща | Ф-3 | 10 | аварийно | 18.10.2023 14:40 | 18.10.2023 15:16 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело птицы с корпуса КТП5Т-54 Ф-3 ПС Роща. 2) Выполнить чистку изоляции на КТП5Т-54 Ф-3 ПС Роща.
361 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 19.10.2023 14:59 | 19.10.2023 16:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
362 | ПС Барлак | ф-6 | 10 | аварийно | 19.10.2023 15:39 | 19.10.2023 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
363 | ПС Барлак | ф-8 | 10 | аварийно | 21.10.2023 15:51 | 21.10.2023 18:09 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 50 ВЛ 10 кВ Ф № 8 ПС Барлак.
364 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Чебула-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:12 | 21.10.2023 20:32 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
365 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:25 | 21.10.2023 18:15 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на оп. № 12 ВЛ 10 кВ ф-6 на 2СШ-10 кВ яч.13 ТПС Гусиный Брод
366 | ПС Вассино | ф-1 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:33 | 21.10.2023 16:48 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 276-275 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Вассино.
367 | ПС Дергаусово | Ф-5 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:36 | 21.10.2023 17:36 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести перетяжку провода в пролетах опор 4-5 ВЛ 10 кВ Ф № 5 ПС Дергаусово.
368 | ПС Вассино | ф-1 | 10 | аварийно | 21.10.2023 17:08 | 21.10.2023 21:15 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 275-276 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Вассино.
369 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 21.10.2023 17:31 | 21.10.2023 23:10 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
370 | ПС Железнодорожная | Ф-6 | 10 | аварийно | 21.10.2023 19:34 | 22.10.2023 16:14 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
371 | РП Раздольное (ПР) | ф-3 | 10 | аварийно | 22.10.2023 17:52 | 22.10.2023 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
372 | 2СШ-10кВ яч. Фид №4 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:00 | 23.10.2023 09:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
373 | ТП-2021 (ПР) | ТП-2021 яч.8 - ТП-2107 яч.2 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:15 | 23.10.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
374 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 23.10.2023 06:06 | 23.10.2023 08:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт шлейфа на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Ф № 5 ПС Барлак.
375 | ПС Владимировка | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.10.2023 06:19 | 23.10.2023 09:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
376 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 23.10.2023 07:58 | 23.10.2023 08:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
377 | ПС Моховая | ф-4 | 10 | аварийно | 23.10.2023 11:37 | 23.10.2023 11:37 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
378 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 23.10.2023 11:48 | 23.10.2023 11:51 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
379 | РП Сарапулка | ф-7 | 10 | аварийно | 23.10.2023 12:36 | 23.10.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
380 | 2СШ-10кВ яч.14 Фид №6 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 23.10.2023 12:36 | 23.10.2023 12:43 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на оп. № 8 ВЛ 10 кВ ф-6 на 2СШ-10 кВ яч.14 ТПС Буготак
381 | 2СШ-10кВ Фид №7 ТПС Мурлыткино | Ф-7 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:45 | 23.10.2023 17:48 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
382 | 2СШ-10кВ яч.12 Фид №6 ТПС Восточная-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:57 | 24.10.2023 02:28 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
383 | ПС Юрты | Ф-7 | 10 | аварийно | 23.10.2023 18:30 | 23.10.2023 19:07 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать ветку с изолятора фаза "С" опора № 177 ВЛ 10 кВ Ф № 7 ПС Юрты.
384 | ПС Кунчурук | ф-1 | 10 | аварийно | 23.10.2023 18:50 | 23.10.2023 19:29 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ 10 кВ ф-1 на ПС Кунчурук
385 | ПС Плотниково | Ф-2 | 10 | аварийно | 24.10.2023 20:46 | 24.10.2023 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | ПС Плотниково | Ф-6 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:53 | 25.10.2023 01:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:53 | 25.10.2023 01:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
388 | ПС Ордынская | ф-4 | 10 | аварийно | 25.10.2023 05:04 | 25.10.2023 09:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
389 | ПС Курундус | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.10.2023 06:45 | 25.10.2023 11:39 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело птицы с корпуса РКТП2Т-19 Ф.3 ПС Курундус. 2) Выполнить чистку изоляции на РКТП2Т-19 Ф.3 ПС Курундус.
390 | ПС Курундус | Ф-2 | 10 | аварийно | 25.10.2023 06:45 | 25.10.2023 07:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
391 | ПС Инская | 10-172 "А", 10-172 "Б" | 10 | аварийно | 25.10.2023 15:32 | 25.10.2023 20:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-172 А и Б на ПС Инская
392 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 25.10.2023 16:50 | 25.10.2023 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
393 | ТП-2006 (ПР) | КВЛ ТП-2006 яч.1 - ТП-2008 яч.2 | 10 | аварийно | 26.10.2023 09:30 | 26.10.2023 17:26 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-2006 яч.4 - ТП-2012 яч.3
394 | ПС Моховая | ф-8 | 10 | аварийно | 26.10.2023 09:41 | 26.10.2023 09:45 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
395 | ПС Моховая | ф-6 | 10 | аварийно | 26.10.2023 09:41 | 26.10.2023 09:45 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
396 | ПС Боровская | Ф-8 | 10 | аварийно | 26.10.2023 14:37 | 26.10.2023 14:37 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
397 | ПС Железнодорожная | Ф-2 | 10 | аварийно | 26.10.2023 21:33 | 27.10.2023 01:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
398 | 2СШ-10кВ яч.12 Фид №6 ТПС Восточная-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 27.10.2023 02:08 | 27.10.2023 02:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
399 | ПС Плотниково | Ф-1 | 10 | аварийно | 27.10.2023 03:21 | 27.10.2023 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
400 | ПС Вассино | ф-1 | 10 | аварийно | 27.10.2023 05:14 | 27.10.2023 11:27 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор восстановить вязку на опоре № 21 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Вассино.
401 | РП Ояш | ф-5 | 10 | аварийно | 27.10.2023 07:21 | 27.10.2023 13:56 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на Р2М-32 на опоре № 2/1 ВЛ 10 кВ ф № 5 РП Ояш.
402 | ПС Кунчурук | ф-1 | 10 | аварийно | 27.10.2023 08:52 | 27.10.2023 12:10 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
403 | ПС Александровка | ф-3 | 10 | аварийно | 27.10.2023 08:57 | 27.10.2023 10:21 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
404 | ПС Железнодорожная | Ф-10 | 10 | аварийно | 27.10.2023 12:12 | 27.10.2023 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
405 | ПС Барлак | ф-2 | 10 | аварийно | 27.10.2023 14:25 | 27.10.2023 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
406 | ПС Кирза | ф-4 | 10 | аварийно | 27.10.2023 17:30 | 27.10.2023 18:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-4 на ПС Кирза
407 | РП-1 Тогучин | ф-112 | 10 | аварийно | 28.10.2023 10:40 | 28.10.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
408 | ПС Инская | 10-170 | 10 | аварийно | 29.10.2023 12:09 | 29.10.2023 13:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 10-170 на ПС Инская
409 | РП Барышево | РП Барышево яч.10-ТП 1Н-181 | 10 | аварийно | 29.10.2023 17:13 | 29.10.2023 19:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
410 | ПС Байкал | ф-4 | 10 | аварийно | 30.10.2023 20:42 | 31.10.2023 01:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 1/15 -1/16 2) Заменить изолятор на опоре № 1/15
411 | ПС Плановая | ф-1 | 10 | аварийно | 31.10.2023 11:44 | 31.10.2023 14:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
412 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая - Байкал с отпайкой на ПС Кругликово I цепь (35-335) | 35 | аварийно | 14.10.2023 13:40 | 14.10.2023 13:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеплановый осмотр трассы ВЛ-35кВ 25335 ПС Моховая - ПС Зудово с отпайкой на ПС Кругликово.
413 | ТП-87 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.10.2023 22:00 | 08.10.2023 22:46 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Внести в план текущего ремонта замену вводов в здания проводом СИП на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-87. | Не требуется
414 | ТП КВ-57 | 1 | 0.4 | аварийно | 10.10.2023 13:15 | 10.10.2023 14:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка фазы "В" на приемной траверсе ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ КВ-57.
415 | ТП РС-11 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.10.2023 17:05 | 10.10.2023 17:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 10/0,4кВ РС-11 в целях предотвращения подобных нарушений. | 1) Произвести замену колпачка на опоре № 1/11 Ф"А", монтаж и регулировку провода в пролёте опор 1/10-1/11.
416 | ТП ВГ-50 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.10.2023 15:20 | 11.10.2023 16:45 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести монтаж вязки фазы В на оп.5 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 ВГ-50
417 | ТП УТ-70 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.10.2023 21:25 | 13.10.2023 22:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
418 | ТП БЮ-17 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 13:53 | 21.10.2023 15:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ БЮ-17
419 | ТП ОК-105 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 14:57 | 21.10.2023 15:48 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4кВ ОК-115 | Не требуется
420 | ТП ЧР-111 | 6 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 17:33 | 21.10.2023 17:49 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4кВ ЧР-111 | Не требуется
421 | ТП-92 | 4 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 10:00 | 23.10.2023 12:00 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | 1) Произвести регулировку проводов в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП 10/0,4 кВ №92 | 1) Произвести размыкание проводов в пролёте опор 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП 10/0,4 кВ №92.
422 | ТП ЧС-41 | 2 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 10:10 | 23.10.2023 11:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ЧС-41.
423 | ТП БЛ-4 | 2 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 11:10 | 23.10.2023 11:53 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Внести в план текущего ремонта замену ввода в здание проводом СИП на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП10/0,4кВ БЛ-4 | Не требуется
424 | ТП-9 | 24 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 13:00 | 23.10.2023 14:39 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести размыкание проводов в пролёте опор 5/1-5/2.
425 | РП Чаны | Ф-2 | 10 | аварийно | 01.10.2023 15:30 | 01.10.2023 15:30 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
426 | РП-5 "Мехзавод" | Ф-504 | 10 | аварийно | 02.10.2023 09:23 | 02.10.2023 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
427 | ПС Б-Юдино | Ф-6 | 10 | аварийно | 06.10.2023 20:20 | 06.10.2023 21:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№3-8 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Б-Юдино. | 1) Произвести ремонт вязки ф"С" на оп.№4 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Б-Юдино.
428 | ПС Чистоозерная | Ф-6 | 10 | аварийно | 06.10.2023 22:18 | 06.10.2023 22:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№50-57 ВЛ 10 кВ Ф-6 на ПС Чистоозерная | 1) Произвести ремонт вязки ф"В" на оп.№52 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Чистоозерная.
429 | ПС Шипицино | Ф-3 | 10 | аварийно | 09.10.2023 16:11 | 09.10.2023 17:43 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Шипицино на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
430 | ПС Никулино | Ф-5 | 10 | аварийно | 09.10.2023 16:32 | 09.10.2023 16:32 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
431 | ПС Казачий Мыс | Ф-6 | 10 | аварийно | 09.10.2023 16:48 | 09.10.2023 16:48 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
432 | ПС Еланская | Ф-3 | 10 | аварийно | 21.10.2023 10:02 | 21.10.2023 10:02 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | 1) Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Еланская на предмет поврежденных изоляторов. | 1) Произвести замену изолятора ф"В" на ЛР 2УТ-1 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Еланская.
433 | ПС Никулино | Ф-4 | 10 | аварийно | 21.10.2023 10:43 | 21.10.2023 12:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора ф"В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Никулино.
434 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Чаны 2СШ РУ 10 кВ яч 4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 21.10.2023 11:52 | 21.10.2023 13:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
435 | ПС Яр-Матюшкино | Ф-4 | 10 | аварийно | 21.10.2023 14:30 | 21.10.2023 16:04 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов ф"А""В""С" в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино.
436 | ПС Венгерово | Ф-2 | 10 | аварийно | 21.10.2023 14:39 | 21.10.2023 14:39 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Венгерово на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
437 | РП Чаны | Ф-4 | 10 | аварийно | 21.10.2023 14:49 | 21.10.2023 14:49 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
438 | ПС Усть-Таркская | Ф-5 | 10 | аварийно | 23.10.2023 08:56 | 23.10.2023 09:47 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
439 | РП-1 "Центр" | Ф-105 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:02 | 23.10.2023 09:34 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
440 | РП Чаны | Ф-7 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:21 | 23.10.2023 09:39 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
441 | ПС Туруновка | Ф-5 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:31 | 23.10.2023 10:38 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Туруновка на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
442 | ПС Межовка | Ф-2 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:38 | 23.10.2023 09:38 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Межовка на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
443 | ПС Отреченская | Ф-4 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:42 | 23.10.2023 10:53 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
444 | ПС Шипицино | Ф-1 | 10 | аварийно | 23.10.2023 09:49 | 23.10.2023 09:49 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Шипицино на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
445 | РП-3 "Мясокомбинат" | Ф-303 | 10 | аварийно | 23.10.2023 10:05 | 23.10.2023 11:01 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
446 | ПС Ночка | Ф-8 | 10 | аварийно | 23.10.2023 10:35 | 23.10.2023 10:35 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Ночка на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
447 | ПС Новочекино | Л-35262 | 35 | аварийно | 10.10.2023 15:41 | 10.10.2023 16:36 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
448 | ПС Кыштовская | Л-3578 | 35 | аварийно | 16.10.2023 14:16 | 16.10.2023 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Кыштовская-Новочекино (35-78) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
449 | ПС Кыштовская | Л-3578 | 35 | аварийно | 23.10.2023 08:46 | 23.10.2023 10:09 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Кыштовская-Новочекино (35-78) на предмет деревьев угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт вязки Ф"В" на опоре №79 ВЛ 35 кВ Кыштовская-Новочекино (35-78).
450 | ПС Сибирская | Л-35251 | 35 | аварийно | 26.10.2023 17:02 | 26.10.2023 17:02 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
451 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | 110 | аварийно | 09.10.2023 17:25 | 09.10.2023 17:25 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) на предмет ОСД деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
452 | ПС Куляба | 2Т | 110 | аварийно | 14.10.2023 14:11 | 14.10.2023 14:11 | Дефекты монтажа; Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену проходного изолятора ф"В" В-10-2Т. 2) Произвести замену крышки реле КА6 (РТБ). 3) Проверить устройства РЗА 2Т-2,5 ПС 110 кВ Куляба. 4) Произвести высоковольтные испытания проходных изоляторов ИПУ-10 на отходящих фидерах 10 кВ ПС 110 кВ Куляба.
453 | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | 110 | аварийно | 14.10.2023 14:11 | 14.10.2023 19:00 | Дефекты монтажа; Прочие нарушения | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Нарушение герметичности | Не требуется | 1) Произвести замену проходного изолятора ф"В" В-10-2Т. 2) Произвести замену крышки реле КА6 (РТБ). 3) Проверить устройства РЗА 2Т-2,5 ПС 110 кВ Куляба. 4) Произвести высоковольтные испытания проходных изоляторов ИПУ-10 на отходящих фидерах 10 кВ ПС 110 кВ Куляба.
454 | ВЛ 110 кВ Тебисская –Чаны II цепь с отпайками (З-12) | ВЛ 110 кВ Тебисская –Чаны II цепь с отпайками (З-12) | 110 | аварийно | 27.10.2023 11:26 | 27.10.2023 11:59 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Запланировать замену провода в пролете опор №99-121 в рамках производственной программы на 2024 год. | 1) Произвести ремонт провода ф"В" в пролете опор №113-114 ВЛ 110 кВ Тебисская-Чаны II с отпайками (З-12). 2) Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Тебисская-Чаны II с отпайками (З-12).
455 | РП-17 Бердск | Ф-10412 | 10 | аварийно | 28.09.2023 18:59 | 28.09.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
456 | ПС Огнево-Заимковская | Л-234 | 10 | аварийно | 01.10.2023 01:31 | 01.10.2023 01:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-234 ПС Огнёво-Заимковская на предмет соответствия требованиям НТД провеса проводов. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отрегулировать стрелу провеса провода в пролете: опора №55 - ТП-10/0,4 кВ №827.
457 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 01.10.2023 08:17 | 01.10.2023 08:17 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
458 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 02.10.2023 12:11 | 02.10.2023 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
459 | ПС Лебедевская | Л-25 | 10 | аварийно | 03.10.2023 19:38 | 03.10.2023 21:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
460 | ПС Пайвино | Л-251 | 10 | аварийно | 04.10.2023 18:44 | 04.10.2023 21:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
461 | РП-3 Черепаново | Л-40ч | 10 | аварийно | 05.10.2023 09:22 | 05.10.2023 09:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
462 | РП-41 Сузун | Л-4110 | 10 | аварийно | 05.10.2023 16:46 | 05.10.2023 19:09 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить претензионное письмо на адрес администрации ООО "Строитель" | 1) Восстановить провод в пролёте опор №71-72 КВЛ-10 кВ Л-4110 РП-10 кВ №41 Сузун.
463 | ПС Заречная | 10-873 | 10 | аварийно | 06.10.2023 10:57 | 06.10.2023 10:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-10873 от РЛНД-10 кВ №82 до РП-10 кВ №11 Бердск. 2) Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-10873 от РЛНД-10 кВ №82 до РП-10 кВ №11 Бердск.
464 | РП-6 Крутишка | Л-103 | 10 | аварийно | 06.10.2023 12:15 | 06.10.2023 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-103 в пролете опор №33-52 с целью выявления деревьев, требующих подрезки крон деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №44-45 ВЛ-10 кВ Л-103 РП-10 кВ №6 Крутишка.
465 | РП-1 Искитим | Л-116и | 10 | аварийно | 06.10.2023 15:07 | 06.10.2023 15:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
466 | РП-3 Маслянино | Л-К-2 | 10 | аварийно | 07.10.2023 09:28 | 07.10.2023 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
467 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 07.10.2023 11:45 | 07.10.2023 12:16 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с проходных изоляторов ТП-10/0,4 кв №4024, провести чистку изоляции.
468 | ПС Битковская | Л-223 | 10 | аварийно | 08.10.2023 09:29 | 08.10.2023 09:29 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
469 | ПС Морозово | Л-1206 | 10 | аварийно | 09.10.2023 14:51 | 09.10.2023 17:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
470 | ПС Улыбинская | Л-505 | 10 | аварийно | 11.10.2023 09:22 | 11.10.2023 09:22 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
471 | РП-1 Искитим | Л-116и | 10 | аварийно | 11.10.2023 12:32 | 11.10.2023 15:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
472 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 11.10.2023 18:29 | 11.10.2023 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
473 | РП-7 Искитим | Л-716и | 10 | аварийно | 11.10.2023 20:12 | 11.10.2023 20:41 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №37-38 КВЛ-10 кВ Л-716и РП-10 кВ №7 Искитим. 2) Произвести выправку опоры №37 КВЛ-10 кВ Л-716и РП-10 кВ №7 Искитим.
474 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 11.10.2023 20:50 | 11.10.2023 21:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
475 | ПС Весна | Л-609 | 10 | аварийно | 12.10.2023 17:32 | 12.10.2023 17:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
476 | РП-3 Черепаново | Л-214 | 10 | аварийно | 13.10.2023 03:35 | 13.10.2023 03:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-214 РП-10 кВ №3 Черепаново на предмет обнаружения крон деревьев, требующих подрезки. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
477 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 14.10.2023 04:03 | 14.10.2023 06:21 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №3-15 на предмет выявления деревьев, повреждённых животными и угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов и восстановить электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская.
478 | РП-9 Бердск | Ф-903 | 10 | аварийно | 14.10.2023 10:48 | 14.10.2023 11:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
479 | ПС Шипуновская | Л-583 | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:02 | 14.10.2023 15:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
480 | РП-1 Искитим | Л-116и | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:21 | 14.10.2023 17:12 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
481 | РП-2 Искитим | Л-214и | 10 | аварийно | 14.10.2023 15:21 | 14.10.2023 16:38 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КВЛ-10 кВ Л-214и от ЗТП-10/0,4 кВ №119и до ЗТП-10/0,4 кВ №179и. 2) Провести высоковольтные испытания участка КВЛ-10 кВ Л-214и от ЗТП-10/0,4 кВ №119и до ЗТП-10/0,4 кВ №179и.
482 | РП-2 Бердск | Ф-209 | 10 | аварийно | 15.10.2023 09:54 | 15.10.2023 09:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести подрезку крон деревьев в пролёте опор №105-109 ВЛ-10 кВ Ф-209 РП-10 кВ №2 Бердск. 2) Убрать деревья, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-209 РП-10 кВ №2 Бердск.
483 | РП-6 Бердск | Ф-617 | 10 | аварийно | 17.10.2023 00:56 | 17.10.2023 01:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
484 | ПС Ново-Черепановская | Л-630 | 10 | аварийно | 18.10.2023 01:27 | 18.10.2023 01:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Включить в планы работ 2024 года расчистку просеки от деревьев и кустарника. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №53-54 ВЛ-10 кВ Л-630 ПС Ново-Черепановская.
485 | ПС Заречная | 10-867 | 10 | аварийно | 20.10.2023 13:23 | 20.10.2023 13:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
486 | ПС Заречная | 3СШ-10 | 10 | аварийно | 20.10.2023 13:23 | 20.10.2023 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
487 | ПС Посевная | Л-375 | 10 | аварийно | 21.10.2023 09:00 | 21.10.2023 09:00 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
488 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 21.10.2023 14:40 | 21.10.2023 14:40 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать с опорной изоляции РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №644 тело птицы, очистить изоляторы.
489 | ПС Сузунская | Л-12с | 10 | аварийно | 21.10.2023 15:43 | 21.10.2023 15:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
490 | РП-5 Бердск | Ф-510 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:03 | 21.10.2023 16:32 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать ветку дерева с изоляторов опоры №100 КВЛ-10 кВ Ф-510 РП-10 кВ №5 Бердск.
491 | ПС Бурановка | Л-324 | 10 | аварийно | 21.10.2023 16:03 | 21.10.2023 16:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-324 на предмет обнаружения крон деревьев, приблизившихся на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП. По результатм осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №49-50 ВЛ-10 кВ Л-324 ПС Бурановка.
492 | ПС Морозово | Л-1204 | 10 | аварийно | 21.10.2023 19:21 | 21.10.2023 20:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
493 | РП-7 Бердск | Ф-703 | 10 | аварийно | 23.10.2023 02:05 | 23.10.2023 03:28 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №54б до ЗТП-10/0,4 кВ №215б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №54б до ЗТП-10/0,4 кВ №215б.
494 | РП-2 Бердск | Ф-210 | 10 | аварийно | 23.10.2023 04:57 | 23.10.2023 05:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
495 | ПС Посевная | Л-378 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:06 | 23.10.2023 05:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
496 | ПС Ново-Черепановская | Л-622 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:15 | 23.10.2023 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
497 | ПС Воскресенская | Л-300 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:30 | 23.10.2023 08:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
498 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:32 | 23.10.2023 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
499 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:57 | 23.10.2023 06:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-351, Л-355 в целях обнаружения деревьев, требующих подрезки крон и угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №105-106 на ВЛ-10 кВ Л-351. 2) Убрать дерево у опоры №131 ВЛ-10 кВ Л-355 ПС Елбанская.
500 | ПС Елбанская | Л-355 | 10 | аварийно | 23.10.2023 05:57 | 23.10.2023 05:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-351, Л-355 в целях обнаружения деревьев, требующих подрезки крон и угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №105-106 на ВЛ-10 кВ Л-351. 2) Убрать дерево у опоры №131 ВЛ-10 кВ Л-355 ПС Елбанская.
501 | ПС Сузунская | Л-3с | 10 | аварийно | 23.10.2023 07:40 | 23.10.2023 10:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
502 | ПС Лебедевская | Л-22 | 10 | аварийно | 23.10.2023 08:21 | 23.10.2023 08:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
503 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 23.10.2023 10:13 | 23.10.2023 10:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-94 в пролёте опор №35-50 с целью выявления деревьев, требующих подрезки кроны. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
504 | РП-3 Черепаново | Л-40ч | 10 | аварийно | 23.10.2023 10:17 | 23.10.2023 10:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
505 | РП-2 Бердск | Ф-209 | 10 | аварийно | 23.10.2023 12:58 | 23.10.2023 13:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
506 | РП-7 Искитим | Л-716и | 10 | аварийно | 23.10.2023 13:10 | 23.10.2023 15:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-716и с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов Л-716и РП-10 кВ №7 Искитим.
507 | ПС Шарчинская | Л-70 | 10 | аварийно | 23.10.2023 13:53 | 23.10.2023 16:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
508 | ПС Весна | Л-609 | 10 | аварийно | 23.10.2023 14:03 | 23.10.2023 14:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
509 | РП-3 Черепаново | Л-216 | 10 | аварийно | 23.10.2023 14:21 | 23.10.2023 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
510 | ПС Елбанская | Л-356 | 10 | аварийно | 23.10.2023 15:40 | 23.10.2023 15:40 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов опоры №147 ВЛ-10 кВ Л-356 ПС Елбанская.
511 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 23.10.2023 16:34 | 23.10.2023 16:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак в пролёте опор №140-160 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак.
512 | РП-5 Бердск | Ф-510 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:10 | 23.10.2023 17:24 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Ф-510 на предмет обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
513 | ПС Маслянинская | Л-485 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:17 | 23.10.2023 17:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-485 в пролёте опор №60-67 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Провести подрезку крон деревьев в пролёте опор №60-67 ВЛ-10 кВ Л-485 ПС Маслянинская. 2) Вырубить деревья, угрожающие падением на провода в пролёте опор №66-67 ВЛ-10 кВ Л-485 ПС Маслянинская.
514 | ПС Тальменская | Л-568 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:39 | 23.10.2023 17:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
515 | ПС Тальменская | Л-570 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:48 | 23.10.2023 20:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ в пос. Логовой на предмет состояния уплотнений проходных изоляторов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Заменить разрушенные изоляторы и предохранители в высоковольтном отсеке ТП-10/0,4 кВ №341.
516 | ПС Бердская | 11-594 | 10 | аварийно | 24.10.2023 12:05 | 24.10.2023 14:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
517 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 24.10.2023 23:10 | 25.10.2023 00:22 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1742, провести чистку изоляторов.
518 | РП-3 Черепаново | Л-216 | 10 | аварийно | 25.10.2023 02:07 | 25.10.2023 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
519 | РП-3 Черепаново | Л-214 | 10 | аварийно | 25.10.2023 02:07 | 25.10.2023 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
520 | ПС Сузунская | Л-3с | 10 | аварийно | 25.10.2023 04:36 | 25.10.2023 07:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
521 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 25.10.2023 04:37 | 25.10.2023 05:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
522 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 25.10.2023 10:38 | 25.10.2023 10:38 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Увеличить габаритное расстояние между проводами ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская перемонтажом крючьев на деревянных опорах в пролётах №200-205.
523 | ПС Южная | 10-554 | 10 | аварийно | 25.10.2023 11:08 | 25.10.2023 13:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
524 | ПС В. Коенская | Л-186 | 10 | аварийно | 26.10.2023 19:05 | 26.10.2023 19:39 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
525 | ПС В. Коенская | Л-183 | 10 | аварийно | 26.10.2023 19:07 | 26.10.2023 19:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
526 | ПС Елбанская | Л-351 | 10 | аварийно | 26.10.2023 19:21 | 26.10.2023 22:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-351 в проётах опор №310-330 в целях обнаружения деревьев, требующих подрезки крон и угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №322-323 ВЛ-10 кВ Л-351 ПС Елбанская. 2) Наложить бандажи на провод в местах расплетения верхнего повива жил.
527 | ПС Лебедевская | Л-25 | 10 | аварийно | 26.10.2023 20:52 | 26.10.2023 20:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
528 | РП-11 Бердск | Ф-1108 | 10 | аварийно | 26.10.2023 23:22 | 26.10.2023 23:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-614 от ЗТП-229б до РП-10 кВ №6 Бердск.
529 | ПС Елбанская | Л-355 | 10 | аварийно | 26.10.2023 23:50 | 26.10.2023 23:57 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-355 с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП, ВЛ-10 кВ Л-355 в пролете опор №38-39.
530 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 27.10.2023 02:03 | 27.10.2023 02:03 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать ветку дерева с опоры №120 ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская.
531 | ПС Медведск | Л-430 | 10 | аварийно | 27.10.2023 05:05 | 27.10.2023 05:12 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отрегулировать стрелу провиса провода от опоры №75 РЛНД-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ №1251.
532 | ПС Нижнекаменская | Л-131 | 10 | аварийно | 27.10.2023 10:54 | 27.10.2023 13:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-131 в целях обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и вклюяить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №220-223 ВЛ-10 кВ Л-131 ПС Нижнекаменская. 2) Заменить траверсу на опоре №221 ВЛ-10 кВ Л-131 ПС Нижнекаменская.
533 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 27.10.2023 14:45 | 27.10.2023 14:45 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу с изоляторов опоры №150 ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак.
534 | ПС Заречная | 10-873 | 10 | аварийно | 28.10.2023 12:02 | 28.10.2023 12:02 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести высоковольтные профилактические испытания участка КЛ Ф-10873 от РЛНД-10 кВ №82 до РП-10 кВ №11 Бердск.
535 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 28.10.2023 18:56 | 28.10.2023 21:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
536 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 30.10.2023 12:23 | 30.10.2023 12:23 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Увеличить габаритное расстояние между проводами ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская перемонтажом крючьев на деревянных опорах в пролётах №200-205.
537 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 31.10.2023 13:59 | 31.10.2023 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
538 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
539 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
540 | ПС Маслянинская | Л-35152 | 35 | аварийно | 23.10.2023 09:40 | 23.10.2023 09:40 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №128-129 ВЛ-35 кВ Л-35152 ПС Маслянинская.
541 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 17.10.2023 16:52 | 17.10.2023 16:52 | Ветровые нагрузки; Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №110-121 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Установить птицезащитные устройства на траверсах опор №103-105 ВЛ-110 Тальменская-Горловская. 2) Произвести регулировку привода масляного выключателя МКП-110 В110 Легостаево на ПС Тальменская. 3) Заменить изолятор в гирлянде фазы "А" на опоре №104 ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская.
542 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 18.10.2023 14:14 | 18.10.2023 15:15 | Ветровые нагрузки; Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос; Электродуговое повреждение | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №110-121 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Установить птицезащитные устройства на траверсах опор №103-105 ВЛ-110 Тальменская-Горловская. 2) Произвести регулировку привода масляного выключателя МКП-110 В110 Легостаево на ПС Тальменская. 3) Заменить изолятор в гирлянде фазы "А" на опоре №104 ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская.
543 | ПС Тальменская | 1Т | 110 | аварийно | 23.10.2023 17:48 | 23.10.2023 19:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Прочие нарушения | Нарушение структуры материала; Сбой/дефект программного обеспечения | 1) Установить конфигурацию МПУ БЗП-03 в соответствие с заданными параметрами уставок. 2) Выполнить проверку цепей дуговой защиты на соответствие требований заданных параметров уставок ЗДЗ. 3) Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗиЭ, обслуживающему устройства МПУ БЗП-03, ЗДЗ. | 1) Произвести замену датчика ДЗ, установленного в ячейке 10 кВ выключателя Л-570 ПС Тальменская.
544 | ПС Гилево | 1Т | 110 | аварийно | 25.10.2023 08:10 | 25.10.2023 08:10 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Провести послеаварийную проверку РЗА дифференциальной защиты 1Т ПС Гилёво. | 1) Заменить проходной изолятор фазы "А" 1ТСН-10 ПС Гилёво.
545 | ТП 18 | 1 | 0.4 | аварийно | 17.10.2023 08:43 | 17.10.2023 11:43 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Написать заявление в органы внутренних дел об установлении виновных лиц и привлечении их к установленной законом ответственности. | Не требуется
546 | ТП 76 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 14:49 | 21.10.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
547 | ТП 47 | 2 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 15:00 | 21.10.2023 17:09 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 47 на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | Не требуется
548 | ТП 61 | 15 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 16:00 | 21.10.2023 17:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 15 от ТП 61 на предмет соответствия стрелы провеса провода и качества крепления вязок. | 1) Произвести регулировку провода по ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 61.
549 | ТП 3-169 | 1 | 0.4 | аварийно | 21.10.2023 17:59 | 21.10.2023 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
550 | ТП 3с-13 | 1 | 0.4 | аварийно | 22.10.2023 19:02 | 22.10.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
551 | ТП 1-118 | 3 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 08:02 | 23.10.2023 10:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
552 | ТП 1-117 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 08:03 | 23.10.2023 10:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
553 | ТП 1с-228 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.10.2023 08:15 | 23.10.2023 10:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
554 | ТП 29 | 2 | 0.4 | аварийно | 24.10.2023 21:31 | 25.10.2023 00:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей установленных в низковольтном щите ТП 10/0,4 кВ № 29.
555 | ПС Сокол | Л-14 | 10 | аварийно | 01.10.2023 16:45 | 01.10.2023 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
556 | ПС Север | Ф-2 | 10 | аварийно | 01.10.2023 19:01 | 01.10.2023 21:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
557 | ПС Колывань | ф-4 | 10 | аварийно | 02.10.2023 08:31 | 02.10.2023 08:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
558 | ПС Сокол | Л-14 | 10 | аварийно | 06.10.2023 08:44 | 06.10.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
559 | ПС Боярка | ф-5 | 10 | аварийно | 08.10.2023 10:56 | 08.10.2023 10:56 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
560 | РП-2 Коченёво | Л-214 | 10 | аварийно | 08.10.2023 18:30 | 08.10.2023 19:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
561 | ПС Серебрянка | Л-2 | 10 | аварийно | 08.10.2023 18:43 | 08.10.2023 18:43 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
562 | ПС Сокол | Л-11 | 10 | аварийно | 09.10.2023 22:51 | 09.10.2023 23:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 1) Произвести осмотр высоковольтного отсека на предмет герметичности ПК-10 . | Не требуется
563 | ПС Боярка | ф-4 | 10 | аварийно | 13.10.2023 11:23 | 13.10.2023 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
564 | ПС Воробьёво | ф-10 | 10 | аварийно | 14.10.2023 19:01 | 14.10.2023 22:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
565 | РП Иткуль | Л-2 | 10 | аварийно | 15.10.2023 13:00 | 15.10.2023 14:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от РП Иткуль на предмет выявления дефектных изоляторов. В случае обнаружения таковых, произвести замену.
566 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-1 | Л-1 | 10 | аварийно | 15.10.2023 14:39 | 15.10.2023 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
567 | РП-2 Коченёво | Л-214 | 10 | аварийно | 16.10.2023 18:54 | 16.10.2023 19:52 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
568 | ПС Колывань | ф-10 | 10 | аварийно | 18.10.2023 21:00 | 18.10.2023 22:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
569 | ПС Чулым (6/10) | Л-103 | 10 | аварийно | 19.10.2023 11:59 | 19.10.2023 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
570 | ПС Чулым (6/10) | Л-106 | 10 | аварийно | 19.10.2023 11:59 | 19.10.2023 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
571 | ПС Довольное | Л-9 | 10 | аварийно | 21.10.2023 12:44 | 21.10.2023 14:44 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить выборочный осмотр Л 10 кВ № 9 от ПС Довольное на предмет выявления дефектов колпачков крепления изоляторов. | Не требуется
572 | ПС Федосиха | Л-3 | 10 | аварийно | 21.10.2023 15:00 | 21.10.2023 16:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов по ВЛ 10 кВ №3 ПС Федосиха.
573 | ПС Кочки | Л-8 | 10 | аварийно | 21.10.2023 17:39 | 21.10.2023 18:36 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
574 | РП Лесная Поляна | Л-7 | 10 | аварийно | 22.10.2023 10:11 | 22.10.2023 11:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
575 | ССО АО "РЖД" ТПС Иткуль РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 22.10.2023 18:25 | 22.10.2023 20:57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
576 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 23.10.2023 07:38 | 23.10.2023 07:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
577 | РП-2 Коченёво | Л-213 | 10 | аварийно | 23.10.2023 13:45 | 23.10.2023 14:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подготовить письмо в администрацию Коченево об информировании предприятий, организаций и населения через СМИ о соблюдении правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | Не требуется
578 | РП Лесная Поляна | Л-6 | 10 | аварийно | 23.10.2023 17:10 | 23.10.2023 18:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
579 | ПС Кандаурово | ф-3 | 10 | аварийно | 27.10.2023 08:30 | 27.10.2023 09:32 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
580 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 27.10.2023 08:43 | 27.10.2023 09:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово на предмет соответствия стрелы провеса провода.
581 | ВЛ 110 кВ Чулымская - Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская - Серебрянка) | З-21 Чулымская - Серебрянка | 110 | аварийно | 11.10.2023 15:55 | 11.10.2023 18:18 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) В случае обнаружения вдоль ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21) деревьев, растущих за шириной просеки угрожающих падением на провода, разработать план мероприятий по вырубке. | 1) Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны.