## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 7Н-288 | 1 | 0.4 | аварийно | 02.11.2023 17:20 | 02.11.2023 17:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.1 в ТП 7Н-288.
2 | ТП 5Н-33 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.11.2023 19:45 | 03.11.2023 22:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.1 в ТП 5Н-33.
3 | ТП 7Н-369 | 1 | 0.4 | аварийно | 07.11.2023 21:20 | 07.11.2023 22:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.1 в ТП 7Н-369.
4 | ТП-6010 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 11.11.2023 20:45 | 11.11.2023 21:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя ВЛ-2 в ТП-6010.
5 | ТП 2Н-141 | 1 | 0.4 | аварийно | 13.11.2023 23:06 | 13.11.2023 23:49 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-141. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
6 | ТП 5Н-112 | 3 | 0.4 | аварийно | 14.11.2023 17:00 | 14.11.2023 18:40 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | 1) Написать претензионное письмо о ненадлежащем качестве выполнения работ по договору в АО "РЭМИС". | Не требуется
7 | ТП 4Н-332 | 2 | 0.4 | аварийно | 18.11.2023 17:05 | 18.11.2023 18:04 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-332. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
8 | ТП-6089 (Л) | руб. 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 12:52 | 19.11.2023 13:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ ВЛ-2 от ТП-6089.
9 | ТП 5Н-127 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:16 | 19.11.2023 14:39 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 5Н-127, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор 343-344 по ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 5Н-127.
10 | ТП 4Н-114 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:33 | 19.11.2023 16:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 ТП 4Н-114.
11 | ТП-6072 (Л) | руб.20 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:35 | 19.11.2023 15:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ руб.20 от ТП-6072.
12 | ТП 7Н-472 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:45 | 19.11.2023 16:03 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 7Н-472, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор 626-331 по ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 7Н-472.
13 | ТП 5Н-29 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:59 | 19.11.2023 17:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 5Н-29.
14 | ТП 2Н-274 | 5 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 18:11 | 19.11.2023 22:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.5 ТП 2Н-274.
15 | ТП-6045 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 22:20 | 19.11.2023 23:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ ВЛ-1 ТП-6045.
16 | ТП-6751 (Л) | 4 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 22:30 | 19.11.2023 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ТП-6751 (Л) | 4 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 11:48 | 20.11.2023 14:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя ВЛ-4 в ТП-6751.
18 | ТП-6010 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 22.11.2023 10:55 | 22.11.2023 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
19 | ТП 2Н-337 | 1 | 0.4 | аварийно | 23.11.2023 13:30 | 23.11.2023 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
20 | ТП-6010 (Л) | руб.2 | 0.4 | аварийно | 24.11.2023 08:22 | 24.11.2023 11:32 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6010. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
21 | ПС Октябрьская | 2СШ-6 | 6 | аварийно | 07.11.2023 05:12 | 07.11.2023 05:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт ячейки В-6-72 на ПС Октябрьская. 2) Выполнить замену выключателя в ячейке В-6-72 на ПС Октябрьская.
22 | ПС Ельцовская | 6-21 | 6 | аварийно | 11.11.2023 05:41 | 11.11.2023 05:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
23 | ПС Лесная | 6-423 | 6 | аварийно | 13.11.2023 13:34 | 13.11.2023 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
24 | ПС Лесная | 6-415 | 6 | аварийно | 19.11.2023 06:02 | 19.11.2023 06:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
25 | ПС Северная | 6-82 "А" | 6 | аварийно | 19.11.2023 15:03 | 19.11.2023 15:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
26 | ПС Тепловая | 6-448 | 6 | аварийно | 24.11.2023 17:00 | 24.11.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
27 | ПС Красногорская | 2СШ-6 | 6 | аварийно | 27.11.2023 13:46 | 27.11.2023 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
28 | ПС Мочище | 11-742 | 10 | аварийно | 21.10.2023 08:53 | 21.10.2023 08:53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
29 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
30 | ПС Солнечная | 10-478 | 10 | аварийно | 26.10.2023 03:15 | 26.10.2023 03:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
31 | ПС Кирзаводская | 11-298 | 10 | аварийно | 27.10.2023 01:04 | 27.10.2023 01:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
32 | ПС Обская | 10-423 | 10 | аварийно | 30.10.2023 09:59 | 30.10.2023 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
33 | ТПС Сады ф.4 ВЛ-110 кВЗ-17 | ВЛ-10кВ ф-4 ТПС Сады | 10 | аварийно | 02.11.2023 00:04 | 02.11.2023 02:04 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт на оп.6М КЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
34 | ТП-6552 (Л) | КВЛ ТП-6552 яч.1 - ТП-6038 | 10 | аварийно | 02.11.2023 07:05 | 02.11.2023 13:30 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт на оп.6М КЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады.
35 | ПС Вертковская | 11-65Б | 10 | аварийно | 03.11.2023 23:20 | 03.11.2023 23:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ПС Тулинская | 10-69 | 10 | аварийно | 04.11.2023 20:59 | 04.11.2023 21:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролете опор 80-81 по ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская.
37 | РП Кудряши | ф-9 | 10 | аварийно | 12.11.2023 15:10 | 12.11.2023 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | ПС Юрьевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 12.11.2023 19:06 | 12.11.2023 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-2 | 10 | аварийно | 14.11.2023 00:20 | 14.11.2023 01:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 14.11.2023 14:01 | 14.11.2023 17:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролетах опор 25-26 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490. 2) Выполнить чистку просеки в пролете опор 25-29 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490.
41 | ПС Волочаевская | 11-330 | 10 | аварийно | 15.11.2023 14:00 | 15.11.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
42 | ПС Мочище | 10-411 | 10 | аварийно | 16.11.2023 15:36 | 16.11.2023 15:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
43 | ПС Ефремовская | 10-239 | 10 | аварийно | 17.11.2023 11:43 | 17.11.2023 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ПС Толмачевская | 11-559 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:20 | 19.11.2023 09:51 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11-559 ПС Толмачевская, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор 8-9 по КВЛ-10кВ Ф.11-559 ПС Толмачевская.
45 | РП-490 (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:29 | 19.11.2023 13:45 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 52-53 по ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490.
46 | ПС Мочище | 10-409 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:31 | 19.11.2023 11:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
47 | РП-35 (Л) | яч.20 | 10 | аварийно | 20.11.2023 03:00 | 20.11.2023 03:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 21.11.2023 07:48 | 21.11.2023 10:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | РП-6001 (Л) | яч.10 | 10 | аварийно | 22.11.2023 12:25 | 22.11.2023 14:37 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый инструктаж с персоналом ООО "Фин-Авто" на тему выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ АО "РЭС". | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 между яч.1 ТП-6019 и яч.2 ТП-6072. 2) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 яч.1 ТП-6072 и яч.3 ТП-6020.
50 | ТП-6528 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 22.11.2023 17:25 | 22.11.2023 21:59 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый инструктаж с персоналом ООО "Фин-Авто" на тему выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ АО "РЭС". | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 между яч.1 ТП-6019 и яч.2 ТП-6072. 2) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 яч.1 ТП-6072 и яч.3 ТП-6020.
51 | ТП-6072 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 22.11.2023 17:25 | 22.11.2023 21:59 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый инструктаж с персоналом ООО "Фин-Авто" на тему выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ АО "РЭС". | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 между яч.1 ТП-6019 и яч.2 ТП-6072. 2) Выполнить ремонт КЛ-10кВ яч.10 РП-6001 яч.1 ТП-6072 и яч.3 ТП-6020.
52 | РП-6001 (Л) | яч.10 | 10 | аварийно | 23.11.2023 21:16 | 23.11.2023 22:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену двух опорных изоляторов вРУ-10кВ яч.2 ТП-6072.
53 | РП Восход | Ф-7 | 10 | аварийно | 25.11.2023 08:28 | 25.11.2023 10:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
54 | РП-490 (ПР) | ф-6 | 10 | аварийно | 26.11.2023 10:30 | 26.11.2023 14:51 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 36-37 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490. 2) Выполнить замену траверсы на опоре 36 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490.
55 | РП-6004 (Л) | яч.17 | 10 | аварийно | 27.11.2023 16:48 | 27.11.2023 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
56 | ПС Животновод | Ф-2 | 10 | аварийно | 27.11.2023 23:40 | 28.11.2023 04:46 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.2 ПС Животновод от оп.21 до оп.22.
57 | ПС Отрадная | 11-343 | 10 | аварийно | 29.11.2023 14:40 | 29.11.2023 15:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
58 | ПС Юрьевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 30.11.2023 06:10 | 30.11.2023 06:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | ПС Строительная | 11-418 | 10 | аварийно | 30.11.2023 13:43 | 30.11.2023 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
60 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
61 | ПС Лесная | 35-02 | 35 | аварийно | 19.11.2023 06:02 | 19.11.2023 06:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур) | В-2 Лазурная-Сокур | 110 | аварийно | 28.11.2023 18:04 | 28.11.2023 18:04 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр трасс ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур), на наличие деревьев, поврежденных жизнедеятельностью животных (бобров), угрожающих падением на ВЛ, с фиксацией результатов в листах осмотра 2) По результатам выполнения внеочередного осмотра по пункту 3.1.1 технических мероприятий произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)
63 | ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур) | В-2 Ояш-Сокур | 110 | аварийно | 28.11.2023 18:04 | 28.11.2023 18:08 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр трасс ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур), на наличие деревьев, поврежденных жизнедеятельностью животных (бобров), угрожающих падением на ВЛ, с фиксацией результатов в листах осмотра 2) По результатам выполнения внеочередного осмотра по пункту 3.1.1 технических мероприятий произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)
64 | ТП 17У7 | 2 | 0.4 | аварийно | 02.11.2023 11:30 | 02.11.2023 12:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Опилить ветви деревьев, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №11- №12 фидера №2 от ТП 17У7.
65 | ТП 95 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.11.2023 12:49 | 03.11.2023 14:52 | Прочие воздействия | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Опубликовать в СМИ информациооную статью "Электричество - это опасно" | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №10 фидера №1 от ТП 95.
66 | ТП 36 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.11.2023 21:05 | 04.11.2023 22:08 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учета на опоре №44 фидера №1 от ТП 36.
67 | ТП 1ч2 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.11.2023 21:52 | 04.11.2023 23:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №15.
68 | ТП 27 | 1 | 0.4 | аварийно | 05.11.2023 10:24 | 05.11.2023 11:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на вводе от опоры №46 фидера №1 от ТП 27.
69 | ТП 13Ж277 | 7 | 0.4 | аварийно | 05.11.2023 16:14 | 05.11.2023 17:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение проводов в пролёте опор №4- №5 фидера №7 от ТП 13Ж277.
70 | ТП 6Ж1 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.11.2023 14:15 | 07.11.2023 15:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролете опор №4- №5 фидера №3 от ТП 6Ж1.
71 | ТП 14Ж99 | 1 | 0.4 | аварийно | 07.11.2023 15:51 | 07.11.2023 16:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённые колпачки на опоре №30 фидера №1 от ТП 14Ж99.
72 | ТП 124 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.11.2023 21:02 | 08.11.2023 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
73 | ТП 7Л211 | 3 | 0.4 | аварийно | 11.11.2023 17:23 | 11.11.2023 17:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода фидера №3 от 7Л211 в пролёте опор №7- №8.
74 | ТП 2Е37 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.11.2023 00:19 | 12.11.2023 01:11 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью - Электричество это опасно. | 1) Заменить повреждённую опору №34 фидера №1 от 2Е37.
75 | ТП 29Б156 | 2 | 0.4 | аварийно | 12.11.2023 09:35 | 12.11.2023 10:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | ТП 6ч22 | 2 | 0.4 | аварийно | 16.11.2023 11:12 | 16.11.2023 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
77 | ТП-49 | 1 | 0.4 | аварийно | 16.11.2023 17:53 | 16.11.2023 18:49 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта на опоре №2 фидера №1 от ТП-49.
78 | ТП 3Н29 | 1 | 0.4 | аварийно | 17.11.2023 21:35 | 17.11.2023 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
79 | ТП-5 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 03:51 | 19.11.2023 04:15 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП-5.
80 | ТП 56 | 4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 11:05 | 19.11.2023 11:50 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП 56.
81 | ТП 2Ж143 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 11:55 | 19.11.2023 13:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от 2Ж143.
82 | ТП 32Б176 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 12:13 | 19.11.2023 12:57 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить повреждённую опору №13 фидера №1 от ТП 32Б176.
83 | ТП 1У52 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:15 | 19.11.2023 15:18 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №30 фидера №2 от ТП 1У52.
84 | ТП 24Ж48 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:45 | 19.11.2023 15:07 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 24Ж48.
85 | ТП 2М53 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:55 | 19.11.2023 16:16 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №18 фидера №3 от ТП 2М53.
86 | ТП 129 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 20:05 | 19.11.2023 21:13 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить опору №15 фидера №2 от ТП 129.
87 | ТП 14Ж18 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 20:05 | 19.11.2023 20:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на вводе от опоры №14 фидера №1 от ТП 14Ж18.
88 | ТП 32к7 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 02:50 | 20.11.2023 04:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №2- №3 фидера №3 от ТП 32К7.
89 | ТП 1э352 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:14 | 20.11.2023 18:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор №7- №8 фидера №2 от ТП 1Э352.
90 | ТП 36 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 18:10 | 20.11.2023 18:50 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить выносной прибор учёта РиМ 189.14 на опоре №10 фидера №3 от ТП 36.
91 | ТП 1э9 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 18:50 | 20.11.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж выпавшего крюка на опоре №3 фидера №2 от ТП 1Э9.
92 | ТП 31 | 6 | 0.4 | аварийно | 23.11.2023 11:26 | 23.11.2023 14:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью - Электричество это опасно. | 1) Устранить повреждение КЛ 0,4кВ №6 от ТП 31.
93 | ТП-179 | 4 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 07:00 | 25.11.2023 07:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса провода на вводе от оп.34 фидера №4 от ТП-179.
94 | ТП 23Ж32 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 15:12 | 25.11.2023 15:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ревизию контактного соединения на опоре №12 фидера №2 от ТП 23Ж32.
95 | ТП 1А31 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 20:32 | 25.11.2023 21:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №4- №5 фидера №2 от ТП 1А31.
96 | ТП 2к35 | 1 | 0.4 | аварийно | 28.11.2023 19:53 | 28.11.2023 20:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | ПС Карасёво | 13Б | 10 | аварийно | 02.11.2023 15:51 | 02.11.2023 19:29 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | 1) Опубликовать в СМИ информационную статью "электричество это опасно". | 1) Заменить повреждённую опору №280 ЛЭП 10кВ фидера №13Б.
98 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 02.11.2023 18:33 | 02.11.2023 18:43 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с ТП 2К618.
99 | ПС Антоновка | 49К | 10 | аварийно | 03.11.2023 13:31 | 03.11.2023 14:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Перемонтировать штыревую изоляцию на опоре №62 фидера №49К.
100 | ПС Карасёво | 36Б | 10 | аварийно | 04.11.2023 05:16 | 04.11.2023 05:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Перемонтировать штыревую изоляцию на опоре №402 фидера №36Б.
101 | ПС Бараба | 61Б | 10 | аварийно | 04.11.2023 18:30 | 04.11.2023 18:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённую вязку провода на опоре №19 фидера №61Б.
102 | ПС Полярная | 2С | 10 | аварийно | 04.11.2023 21:03 | 04.11.2023 21:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку стрелы провиса шлейфов на вводе в ТП 2С13.
103 | ПС Верх-Каргат | 3М | 10 | аварийно | 04.11.2023 23:03 | 04.11.2023 23:03 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 3М. | Не требуется
104 | ПС Верх-Каргат | 1М | 10 | аварийно | 05.11.2023 09:08 | 05.11.2023 10:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №49 фидера 1М.
105 | ПС Пешково | 2Н | 10 | аварийно | 05.11.2023 13:28 | 05.11.2023 13:28 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2Н.
106 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 07.11.2023 02:24 | 07.11.2023 02:44 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №292 фидера №2К.
107 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 07.11.2023 18:06 | 07.11.2023 18:24 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №292 фидера №2К.
108 | ССО РЖД АО ТПС Убинская 2СШ-10 ВЛ 4У | 4У | 10 | аварийно | 09.11.2023 10:18 | 09.11.2023 10:30 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить повреждённый РВО-10 на опоре №85 фидера №4У.
109 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 09.11.2023 14:59 | 09.11.2023 15:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №10У.
110 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 6Ю | 10 | аварийно | 11.11.2023 01:20 | 11.11.2023 01:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
111 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 4Ю | 10 | аварийно | 11.11.2023 20:58 | 11.11.2023 22:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
112 | ПС Здвинская | 7Ж | 10 | аварийно | 13.11.2023 09:10 | 13.11.2023 11:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опорах №222 и №230 фидера №7Ж.
113 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 15.11.2023 06:50 | 15.11.2023 06:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №3Р по результатам которого разработать план-график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
114 | ССО РЖД АО ТПС Клубничная 2СШ-10 ВЛ 2Д | 2Д | 10 | аварийно | 15.11.2023 23:11 | 16.11.2023 02:52 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по факту повреждения фидера №2Д. | 1) Заменить повреждённую стойку опоры №236 фидера №2Д.
115 | РП "Клубничное" | 4Д | 10 | аварийно | 18.11.2023 03:48 | 18.11.2023 05:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №121 фидера №4Д.
116 | ПС Оленёнок | 29К | 10 | аварийно | 18.11.2023 12:22 | 18.11.2023 15:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №100 фидера №29К.
117 | ПС Верх-Красноярка | 2А | 10 | аварийно | 19.11.2023 03:43 | 19.11.2023 03:43 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2А.
118 | ПС Кама | 7и | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:42 | 19.11.2023 04:42 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №7И.
119 | ПС Кама | 6И | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:46 | 19.11.2023 07:23 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №6И.
120 | ПС Верх-Ича | 1И | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:47 | 19.11.2023 04:47 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить повреждённую опору №80 фидера №1И.
121 | ПС Полярная | 1С | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:03 | 19.11.2023 05:03 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №4 фидера №1С,
122 | ПС Антоновка | 49К | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:20 | 19.11.2023 05:20 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №49К по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
123 | ПС Верх-Ича | 5И | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:41 | 19.11.2023 05:41 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №5И по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
124 | ПС Оленёнок | 31К | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:44 | 19.11.2023 06:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
125 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:55 | 19.11.2023 07:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №338 фидера 2К.
126 | РП "Устьянцево" | 45Б | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:56 | 19.11.2023 08:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №131- №132 фидера №45Б.
127 | ПС Таскаево | 12Б | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:57 | 19.11.2023 07:46 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт проводов фидера №12Б в пролёте опор №182- №183.
128 | ПС Казанцево | 46Б | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:11 | 19.11.2023 06:37 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
129 | ПС Верх-Каргат | 3М | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:25 | 19.11.2023 14:11 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение изоляции на опорах №8 и №30 фидера №3М.
130 | ПС Биаза | 3Е | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:42 | 19.11.2023 13:35 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №194- №195 фидера №3Е. 2) Заменить повреждённую стойку опоры №194 фидера №3Е.
131 | ПС Новотроицк | 3Р | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:45 | 19.11.2023 13:32 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Устранить повреждение проводов в пролёте опор №263- №264 фидера №3Р. 2) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Р по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
132 | ПС Петраки | 29Ж | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:58 | 19.11.2023 13:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение вязки провода на опоре №122 фидера №29Ж.
133 | ТПС Кожурла 1CШ-10 ВЛ 10кВ 1Ю | 1Ю | 10 | аварийно | 19.11.2023 14:05 | 19.11.2023 17:03 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Ю по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
134 | ТП 17У6 | 1Т | 10 | аварийно | 19.11.2023 15:45 | 19.11.2023 18:39 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Исключить доступ животных в ТП 17У6.
135 | ПС Куйбышевская | 1К | 10 | аварийно | 20.11.2023 11:09 | 20.11.2023 11:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №1К по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
136 | ПС Тандовская | 30Б | 10 | аварийно | 21.11.2023 19:52 | 21.11.2023 19:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №268 фидера №30Б.
137 | ПС Тандовская | 30Б | 10 | аварийно | 21.11.2023 19:54 | 21.11.2023 19:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №268 фидера №30Б.
138 | ПС Тандовская | 30Б | 10 | аварийно | 21.11.2023 19:56 | 21.11.2023 21:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №268 фидера №30Б.
139 | ПС Победа | 14Ж | 10 | аварийно | 21.11.2023 20:55 | 21.11.2023 21:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Выполнить внеочередное техническое обслуживание разъединителя 14Ж100.
140 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 22.11.2023 13:57 | 22.11.2023 15:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
141 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 22.11.2023 18:14 | 22.11.2023 18:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
142 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 22.11.2023 20:06 | 22.11.2023 20:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
143 | ПС Новотроицк | 2Р | 10 | аварийно | 23.11.2023 13:02 | 23.11.2023 13:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2Р по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
144 | ПС Биаза | 3Е | 10 | аварийно | 24.11.2023 12:28 | 24.11.2023 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
145 | ПС Здвинская | 7Ж | 10 | аварийно | 25.11.2023 06:59 | 25.11.2023 08:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №7Ж по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
146 | РП "Убинское" | 9У | 10 | аварийно | 25.11.2023 07:22 | 25.11.2023 10:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №9У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
147 | ТПС Кожурла 2CШ-10 ВЛ 10кВ 4Ю, 6Ю, 8Р | 4Ю | 10 | аварийно | 25.11.2023 13:47 | 25.11.2023 14:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
148 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 25.11.2023 19:03 | 25.11.2023 20:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №10У по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
149 | ССО РЖД АО ТПС Убинская 2СШ-10 ВЛ 6У | 6У | 10 | аварийно | 25.11.2023 19:29 | 25.11.2023 19:37 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №6У.
150 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 27.11.2023 20:17 | 28.11.2023 01:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №307 фидера №43К.
151 | ПС Здвинская | ВЛ 35кВ Здвинская- Верх-Каргат (35-54) | 35 | аварийно | 19.11.2023 09:33 | 19.11.2023 09:50 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
152 | ВЛ 110кВ Полярная-Биаза (З-40) | ВЛ 110кВ Верх-Тарская- Полярная | 110 | аварийно | 19.11.2023 02:11 | 19.11.2023 03:13 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ №З-40 по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | 1) Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 110кеВ №З-40 в пролётах опор №98- №100.
153 | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | ВЛ 110 кВ Куляба – Межовка (З-48) | 110 | аварийно | 19.11.2023 04:05 | 19.11.2023 05:52 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 110кВ З-49 в рамках ремонтной программы 2024 года.
154 | ПС Чумаково | 2Т | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:33 | 19.11.2023 06:33 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ДЗТ 2Т-6,3 на ПС 110кВ Чумаково.
155 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (З-80) | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (З-80) | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:33 | 19.11.2023 06:33 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ДЗТ 2Т-6,3 на ПС 110кВ Чумаково.
156 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (З-80) | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ-Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (З-80) | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:59 | 19.11.2023 09:10 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-80 по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | Не требуется
157 | ТП 41-1001 | 4 | 0.4 | аварийно | 17.11.2023 14:40 | 17.11.2023 15:45 | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре №15 ф. 4 от ТП-10/0,4 кВ №41-1001. 2) Произвести верховой осмотр соседних опор №14, №16 на ВЛ-0,38 кВ ф. 4 от ТП-10/0,4 кВ №41-1001.
158 | ТП 21 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 09:56 | 19.11.2023 12:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника и произвести ревизию оборудования РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ КТПН № 21 2) Установить уплотнитель на двери щита 0,4 кВ КТПН № 21 для защиты от попадания снега
159 | ТП 7 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 10:01 | 19.11.2023 12:59 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 7 ф 3 от ТП 7 выполнить верховой осмотр соседних опор № 6, № 8
160 | ТП 13 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 10:18 | 19.11.2023 11:45 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №45 фазы "В" ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТПН-10/0,4 кВ №13. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №45 - №46 ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТПН-10/0,4 кВ №13 на предмет их целостности. 3) Произвести замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от ЗТП-10/0,4 кВ №95. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от ЗТП-10/0,4 кВ №95 на предмет их целостности.
161 | ТП 95 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 10:21 | 19.11.2023 11:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №45 фазы "В" ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТПН-10/0,4 кВ №13. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №45 - №46 ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТПН-10/0,4 кВ №13 на предмет их целостности. 3) Произвести замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от ЗТП-10/0,4 кВ №95. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от ЗТП-10/0,4 кВ №95 на предмет их целостности.
162 | ТП 67-104 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 11:26 | 19.11.2023 12:20 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №67-104 в пролётах опор №6 - №10. 2) Выполнить замену опоры №50 на ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТП-10/0,4 кВ №67-103. 3) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №67-705 в пролётах опор №15 - №26.
163 | ТП 11-408 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 11:29 | 19.11.2023 14:54 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя и ревизию оборудования РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ ТП № 11-408 2) Установить уплотнитель на двери щита 0,4 кВ ТП и11-408 для защиты от попадания снега
164 | ТП 67-103 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 12:46 | 19.11.2023 14:24 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №67-104 в пролётах опор №6 - №10. 2) Выполнить замену опоры №50 на ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТП-10/0,4 кВ №67-103. 3) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №67-705 в пролётах опор №15 - №26.
165 | ТП 67-705 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:24 | 19.11.2023 16:46 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №67-104 в пролётах опор №6 - №10. 2) Выполнить замену опоры №50 на ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТП-10/0,4 кВ №67-103. 3) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №67-705 в пролётах опор №15 - №26.
166 | ПС Краснозерская | Ф 61-10 | 10 | аварийно | 10.11.2023 14:16 | 10.11.2023 17:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить обрыв шлейфа на концевой кабельной муфте ввода в ТП-10/0,4 кВ №61-10-7. 2) Произвести ревизию контактных соединений и защиту их от коррозии и окисления на концевой кабельной муфте ввода в ТП-10/0,4 кВ №61-10-7.
167 | ПС Петропавловская | Ф 63-4 | 10 | аварийно | 10.11.2023 17:45 | 10.11.2023 20:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение к собственнику абонентского участка ВЛ-10 кВ ф. №63-4 о приведении электроустановке к действующим требованиям НТД. | Не требуется
168 | ПС Лобинская | Ф 66-3 | 10 | аварийно | 18.11.2023 11:04 | 18.11.2023 12:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить крепление крюка фазы "А" на опоре №135 ВЛ-10 кВ №66-3. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах их схлёста в пролете опор №135 - №136 ВЛ-10 кВ №66-3 на предмет их целостности.
169 | ПС Савкинская | Ф 23-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 00:07 | 19.11.2023 01:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора и восстановление его крепления на опоре №242 фазы "В" ВЛ-10 кВ №23-5. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №242 - №243 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр ВЛ по всей протяженности, с целью выявления дефектов после стихийного явления. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. 4) Произвести перекручивание крюка на опоре №150 фазы "А" ВЛ-10 кВ №21-4. 5) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №149-№151 ВЛ-10 кВ №21-4 на предмет их целостности. 6) Произвести замену изоляторов и восстановление их крепления на опоре №51 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ №23-5.
170 | ПС Целинная | Ф 42-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:02 | 19.11.2023 09:54 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №9/13 фазы "В" ВЛ-10 кВ №42-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №9/12 - №9/14 ВЛ-10 кВ №42-2 на предмет их целостности. 3) Произвести замену разрушенного колпачка и восстановление крепления изолятора на опоре №310 фазы "А" ВЛ-10 кВ №42-5. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №310 - №311 ВЛ-10 кВ №42-5 на предмет их целостности.
171 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 107 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:02 | 19.11.2023 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение к собственнику абонентской КТПН-10/0,4 кВ №69 о приведении электроустановки к действующим требованиям НТД. | Не требуется
172 | ПС Целинная | Ф 42-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:04 | 19.11.2023 09:54 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №9/13 фазы "В" ВЛ-10 кВ №42-2. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №9/12 - №9/14 ВЛ-10 кВ №42-2 на предмет их целостности. 3) Произвести замену разрушенного колпачка и восстановление крепления изолятора на опоре №310 фазы "А" ВЛ-10 кВ №42-5. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №310 - №311 ВЛ-10 кВ №42-5 на предмет их целостности.
173 | ПС Краснозерская | Ф 61-8 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:07 | 19.11.2023 10:06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие; Загрязнение, попадание инородных предметов; Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ №61-8 в пролёте опор №77 - №78. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №61-8, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев 3) Произвести замену вязок крепления проводов к изоляторам на опорах №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2 на предмет их целостности. 5) Убрать посторонний предмет (ветку) с проводов (шлейфов) ВЛ-10 кВ №67-8 в сторону КТП-10/0,4 кВ №67-803. 6) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте их перекрытия с посторонним предметом на предмет их целостности на вводе КТП-10/0,4 кВ №67-803.
174 | ПС Краснозерская | Ф 61-10 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:13 | 19.11.2023 12:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ №61-10 в пролёте опор №92/16 - №92/18. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №61-10, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев
175 | ПС Краснозерская | Ф 61-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:43 | 19.11.2023 10:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие; Загрязнение, попадание инородных предметов; Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ №61-8 в пролёте опор №77 - №78. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №61-8, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев 3) Произвести замену вязок крепления проводов к изоляторам на опорах №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2 на предмет их целостности. 5) Убрать посторонний предмет (ветку) с проводов (шлейфов) ВЛ-10 кВ №67-8 в сторону КТП-10/0,4 кВ №67-803. 6) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте их перекрытия с посторонним предметом на предмет их целостности на вводе КТП-10/0,4 кВ №67-803.
176 | ПС Веселовская | Ф 67-8 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:04 | 19.11.2023 10:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие; Загрязнение, попадание инородных предметов; Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ №61-8 в пролёте опор №77 - №78. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №61-8, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев 3) Произвести замену вязок крепления проводов к изоляторам на опорах №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2. 4) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №4/3 - №8/3 ВЛ-10 кВ №61-2 на предмет их целостности. 5) Убрать посторонний предмет (ветку) с проводов (шлейфов) ВЛ-10 кВ №67-8 в сторону КТП-10/0,4 кВ №67-803. 6) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте их перекрытия с посторонним предметом на предмет их целостности на вводе КТП-10/0,4 кВ №67-803.
177 | ПС Баганская | Ф 21-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:28 | 19.11.2023 12:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора и восстановление его крепления на опоре №242 фазы "В" ВЛ-10 кВ №23-5. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №242 - №243 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр ВЛ по всей протяженности, с целью выявления дефектов после стихийного явления. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. 4) Произвести перекручивание крюка на опоре №150 фазы "А" ВЛ-10 кВ №21-4. 5) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №149-№151 ВЛ-10 кВ №21-4 на предмет их целостности. 6) Произвести замену изоляторов и восстановление их крепления на опоре №51 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ №23-5.
178 | РП 10 кВ Новомайское | Ф 69-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:46 | 19.11.2023 13:37 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ-10 кВ №69-2 в пролете опор №120 - №121. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №120 - №121 ВЛ-10 кВ №69-2 на предмет их целостности. 3) Произвести внеочередной осмотр участка в пролётах опор №120 - №121 ВЛ-10 кВ №69-2, с целью выявления отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. 4) Убрать посторонней предмет (ветку) с проводов ВЛ-10 кВ №69-1 в пролете опор №88 - №89. 5) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте их перекрытия с посторонним предметом в пролете опор №88 - №89 ВЛ-10 кВ №69-2 на предмет их целостности.
179 | ПС Ивановская | Ф 25-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:59 | 19.11.2023 12:19 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора и восстановление его крепления на опоре №242 фазы "В" ВЛ-10 кВ №23-5. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №242 - №243 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр ВЛ по всей протяженности, с целью выявления дефектов после стихийного явления. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. 4) Произвести перекручивание крюка на опоре №150 фазы "А" ВЛ-10 кВ №21-4. 5) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №149-№151 ВЛ-10 кВ №21-4 на предмет их целостности. 6) Произвести замену изоляторов и восстановление их крепления на опоре №51 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ №23-5.
180 | РП 10 кВ Новомайское | Ф 69-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 14:43 | 19.11.2023 15:54 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ-10 кВ №69-2 в пролете опор №120 - №121. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №120 - №121 ВЛ-10 кВ №69-2 на предмет их целостности. 3) Произвести внеочередной осмотр участка в пролётах опор №120 - №121 ВЛ-10 кВ №69-2, с целью выявления отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. 4) Убрать посторонней предмет (ветку) с проводов ВЛ-10 кВ №69-1 в пролете опор №88 - №89. 5) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте их перекрытия с посторонним предметом в пролете опор №88 - №89 ВЛ-10 кВ №69-2 на предмет их целостности.
181 | ПС Карасукская | Ф 41-10 | 10 | аварийно | 22.11.2023 07:04 | 22.11.2023 08:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №30/137 фазы "В" ВЛ-10 кВ №41-10. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №29/137 - 30/137 ВЛ-10 кВ №41-10 на предмет их целостности. 3) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на ВЛ-10 кВ №41-10 в пролетах опор №28/137 - 31/137.
182 | ПС Студеновская | Ф 43-1 | 10 | аварийно | 25.11.2023 00:59 | 25.11.2023 01:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №210 фазы "А" ВЛ 10 кВ 43-1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №210 - №211 ВЛ 10 кВ 43-1 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр сцепной арматуры на опорах №198 - №228 ВЛ 10 кВ 43-1 на предмет их целостности.
183 | ПС Студеновская | Ф 43-3 | 10 | аварийно | 25.11.2023 00:59 | 25.11.2023 02:07 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейного провода на опоре №31 ВЛ-10 кВ №43-3 фазы "А". 2) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на опорах №29 - №32 ВЛ-10 кВ №43-3, с выявлением и устранением замечаний. 3) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлеста в пролете опор №30 - №31 ВЛ-10 кВ №43-3 на предмет их целостности.
184 | ПС Краснозерская | Ф 61-7 | 10 | аварийно | 25.11.2023 01:24 | 25.11.2023 02:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену изоляторов и восстановление их крепления на опоре №47 фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ 61-7. 2) Произвести полную замену вязок проводов к изоляторам на опоре №47 ВЛ 10 кВ 61-7. 3) Произвести осмотр линейного неизолированного провода в месте соприкосновения с заземлёнными элементами опор №47 фазы "А" ВЛ-10 кВ 61-7 на предмет их целостности.
185 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 106 | 10 | аварийно | 25.11.2023 07:05 | 25.11.2023 10:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки провода к изолятору на опоре №37 фазы "А" ВЛ 10 кВ 106. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10 кВ 106 на предмет их целостности. 3) Произвести осмотр административно-техническим персоналом сцепной арматуры ВЛ 10 кВ 106 на участке от опоры №28 до опоры №39.
186 | ПС Купинская | Ф 11-8 | 10 | аварийно | 29.11.2023 08:59 | 29.11.2023 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение к собственнику абонентской отпайки ВЛ-10 кВ №11-8 о приведении электроустановки к действующим требованиям НТД. | Не требуется
187 | ТП-706 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 31.10.2023 22:28 | 01.11.2023 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
188 | ТП-204 (ПР) | ВЛ-5 | 0.4 | аварийно | 01.11.2023 05:45 | 01.11.2023 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
189 | ТП-675 (ПР) | 1-3 | 0.4 | аварийно | 02.11.2023 09:13 | 02.11.2023 09:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
190 | ТП-1061 (ПР) | 7-1 | 0.4 | аварийно | 03.11.2023 17:04 | 03.11.2023 17:04 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-1061 п7р1 - КНС Московская 2/1 оп.25
191 | ТП-1865А-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 05.11.2023 18:22 | 05.11.2023 19:15 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
192 | ТП-596 (ПР) | 5-2 | 0.4 | аварийно | 05.11.2023 22:12 | 05.11.2023 23:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
193 | ТП-266 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 06.11.2023 17:12 | 06.11.2023 17:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
194 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.11.2023 18:18 | 06.11.2023 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
195 | ТП-266 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 07.11.2023 18:04 | 07.11.2023 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
196 | ТП-1479 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 09.11.2023 16:51 | 09.11.2023 18:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
197 | ТП-841 (ПР) | 2 | 0.4 | аварийно | 10.11.2023 18:00 | 10.11.2023 19:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-841 п1р2 - Кропоткина, 130/2
198 | ТП-1024 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 11.11.2023 12:41 | 11.11.2023 14:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-1024
199 | ТП-5009 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 12.11.2023 06:02 | 12.11.2023 06:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ТП-575-Ю (ПР) | 2-3 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.11.2023 12:05 | 12.11.2023 13:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
201 | ТП-528 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 13.11.2023 22:05 | 13.11.2023 23:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённые опорные изоляторы 0,4кВ в ТП-528.
202 | ТП-375 (Л) | 2СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 15.11.2023 11:15 | 15.11.2023 11:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести внеочередное тепловизионное обследование ТП-375 2) Провести внеочередные профилактические испытания 2Т ТП-375 3) Провести замер сопротивления металлосвязи между 2Т и заземляющим контуром ТП-375 4) Провести замер сопротивление контура заземления ТП-375
203 | ТП-1018-С (ПР) | 1-4 | 0.4 | аварийно | 15.11.2023 12:28 | 15.11.2023 13:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
204 | ТП-735 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 15.11.2023 13:53 | 15.11.2023 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
205 | ТП-839 (ПР) | 7-4 | 0.4 | аварийно | 16.11.2023 21:13 | 17.11.2023 01:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-839 п7р4 - Гоголя 11а
206 | ТП-650А (ПР) | 7-2 | 0.4 | аварийно | 17.11.2023 01:30 | 17.11.2023 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
207 | ТП-1513 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 17.11.2023 18:38 | 17.11.2023 22:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
208 | ТП-2624 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 06:48 | 19.11.2023 16:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-2624 2) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-89 3) Выполнить перетяжку провода 2-3 ВЛ-3 на ТП-191 4) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-734
209 | ТП-170 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 09:30 | 19.11.2023 12:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-170 в пролете 10-11
210 | ТП-2613 (Л) | 2 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 09:40 | 19.11.2023 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода в пролёте опор 5-6 2 ВЛ-2 на ТП-2613 .
211 | ТП-89 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 11:20 | 19.11.2023 20:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-2624 2) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-89 3) Выполнить перетяжку провода 2-3 ВЛ-3 на ТП-191 4) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-734
212 | ТП-191 (Л) | 2-3 ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 12:32 | 19.11.2023 13:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-2624 2) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-89 3) Выполнить перетяжку провода 2-3 ВЛ-3 на ТП-191 4) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-734
213 | ТП-1109 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:10 | 19.11.2023 20:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
214 | ТП-734 (Л) | ЩУР-2 (ВЛ-2) | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 16:30 | 19.11.2023 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-2624 2) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-89 3) Выполнить перетяжку провода 2-3 ВЛ-3 на ТП-191 4) Выполнить перетяжку провода ВЛ-2 на ТП-734
215 | ТП-49 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 18:05 | 19.11.2023 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
216 | ТП-86 (Л) | СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 18:37 | 19.11.2023 22:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
217 | ТП-375 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 19:00 | 19.11.2023 22:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
218 | ТП-677 (Л) | ВЛ 4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 20:30 | 19.11.2023 21:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
219 | ТП-677 (Л) | ВЛ 4 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 22:36 | 20.11.2023 01:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
220 | ТП-509 (ПР) | 2-4 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 01:54 | 20.11.2023 02:12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
221 | ТП-5041 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 21.11.2023 21:10 | 21.11.2023 22:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
222 | ТП-59 (ПР) | 1-1 | 0.4 | аварийно | 21.11.2023 22:22 | 21.11.2023 22:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
223 | ТП-5109 (ПР) | 2-2 | 0.4 | аварийно | 23.11.2023 11:16 | 23.11.2023 11:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
224 | ТП-650А (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 23.11.2023 17:20 | 23.11.2023 17:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
225 | ТП-295 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 00:01 | 25.11.2023 00:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
226 | РП-1890 (ПР) | РП-1890 яч.15 - ТП-3507 яч.5 | 6 | аварийно | 01.11.2023 06:45 | 01.11.2023 08:43 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1599 - ТП-1461
227 | ПС ПП Библиотечный | 6-083 "А", 6-083 "Б" | 6 | аварийно | 04.11.2023 18:11 | 04.11.2023 18:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС ПП Библиотечный ф.6-083 н.Б - РП-1705
228 | ТП-1832 (ПР) | 1Т | 6 | аварийно | 05.11.2023 10:37 | 05.11.2023 11:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
229 | РП-580-Ю (ПР) | РП-580 яч.13 - ТП-3121 яч.3 | 6 | аварийно | 05.11.2023 12:33 | 05.11.2023 13:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-3121 - ТП-153
230 | ПС Октябрьская | 6-72 "А", 6-72 "А1" | 6 | аварийно | 07.11.2023 05:10 | 07.11.2023 05:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
231 | РП-1519 (ПР) | РП-1519 яч.4 - ТП-1344 яч.3 | 6 | аварийно | 07.11.2023 06:21 | 07.11.2023 07:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1030 - ТП-1078
232 | ТП-3642 (ПР) | КЛ 3642 яч.1 - ТП-3086 яч.1 | 6 | аварийно | 14.11.2023 02:30 | 14.11.2023 03:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
233 | РП-1890 (ПР) | РП-1890 яч.7 - ТП-1463 яч.3 | 6 | аварийно | 14.11.2023 05:21 | 14.11.2023 06:13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
234 | РП-1187 (ПР) | РП-1187 яч.16 - ТП-1603 яч.10 | 6 | аварийно | 16.11.2023 22:11 | 16.11.2023 23:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-3033 - ТП-3137
235 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.5 - ТП-169-Ю яч.3 - ТП-868-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 19.11.2023 06:46 | 19.11.2023 07:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода в пролете оп. № 7-8 КВЛ 6 кВ РП-1865 яч.5 - ТП-169-Ю яч.3 - ТП-868-Ю яч.1
236 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 19.11.2023 15:57 | 19.11.2023 17:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку просеки КВЛ-6кВ РП-1865 яч..11 - ТП-169 яч.1.
237 | РП-660 (ПР) | РП-660 яч.15 - ТП-327 яч.3 | 6 | аварийно | 23.11.2023 11:29 | 23.11.2023 13:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-660 яч.15 - ТП-327 яч.3
238 | ЦРП-3315 химпласт | РП-3315 яч.26 - ТП-1057 яч.7 | 6 | аварийно | 24.11.2023 16:54 | 24.11.2023 18:15 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1057 яч.1 - ТП-4563
239 | РП-1050 (ПР) | РП 1050 яч.20 - ТП 4385 яч.3 | 6 | аварийно | 25.11.2023 08:15 | 25.11.2023 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
240 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.3 - ТП-4625 яч.1 | 10 | аварийно | 01.11.2023 13:22 | 01.11.2023 14:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
241 | 1СШ-10 Ф№6 ТПС Иня-Восточная | КЛ ТПС 110кВ Иня-Восточная яч.18 - РП-5320 яч.12 | 10 | аварийно | 02.11.2023 01:15 | 02.11.2023 01:15 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТПС Иня-Восточная ф.6 - РП-5320 яч.12
242 | ТП-799 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 03.11.2023 06:10 | 03.11.2023 06:34 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Исключить проникновение животных в ТП-799
243 | РП-9-950 (ПР) | РП-9-950 яч.18 - ТП-3739 яч.3 | 10 | аварийно | 03.11.2023 13:00 | 03.11.2023 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | РП-5110 (ПР) | РП-5110 яч.18 - ТП-5351 яч.3 | 10 | аварийно | 03.11.2023 23:06 | 04.11.2023 00:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
245 | ПС Солнечная | 10-492 | 10 | аварийно | 06.11.2023 14:47 | 06.11.2023 14:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Солнечная ф.10-492 - РП-4100
246 | ТП-5156 (ПР) | ТП-5156 яч.6 - ТП-4539 яч.2 | 10 | аварийно | 09.11.2023 09:30 | 09.11.2023 12:13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
247 | ПС Мочище | 10-410 "А", 10-410 "Б" | 10 | аварийно | 09.11.2023 12:45 | 09.11.2023 14:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
248 | РП-13 (Л) | РП-13 яч.17 - ТП-383 яч.7 | 10 | аварийно | 10.11.2023 10:50 | 10.11.2023 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
249 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.7 - ТП-269 яч.1 | 10 | аварийно | 10.11.2023 12:15 | 10.11.2023 15:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Вывести в ремонт РП-10 РУ-10 кВ яч.7. Демонтировать блок управления вакуумным выключателем. Передать на завод изготовитель для выполнения ремонтных работ.
250 | РП-8 (Л) | РП-8 яч.7 - ТП-70 яч.1 | 10 | аварийно | 10.11.2023 12:30 | 10.11.2023 13:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-70 - ТП-300
251 | ПС Горская | 11-543 "А", 11-543 "Б" | 10 | аварийно | 10.11.2023 22:24 | 11.11.2023 01:56 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-361 - ММ н.А
252 | РП-4220 (Л) | яч.23 | 10 | аварийно | 11.11.2023 04:37 | 11.11.2023 06:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-289
253 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.11 - ТП-1454 яч.2 | 10 | аварийно | 11.11.2023 17:39 | 11.11.2023 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
254 | РП-1260 (ПР) | РП-1260 яч.10 - ТП-1454 яч.11 | 10 | аварийно | 11.11.2023 17:51 | 11.11.2023 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
255 | РП-10 (Л) | РП-10 яч.22 - ТП-9-338 яч.9 | 10 | аварийно | 12.11.2023 09:29 | 12.11.2023 09:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10 кВ в ТП-358
256 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.18 - ТП-1302 яч.4 | 10 | аварийно | 13.11.2023 06:46 | 13.11.2023 08:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт кровли в ТП-1307
257 | РП-1270 (ПР) | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 13.11.2023 06:50 | 13.11.2023 07:18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
258 | ПС Правобережная | 10-970 "А", 10-970 "Б" | 10 | аварийно | 14.11.2023 08:24 | 14.11.2023 08:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести чистку опорных изоляторов 10 кВ в РП-610 яч.7
259 | РП-610 (ПР) | РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3 | 10 | аварийно | 14.11.2023 09:11 | 14.11.2023 11:16 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-610 яч.7 - ТП-413 яч.3
260 | ПС Янтарь | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Янтарь от РП-2 яч15 до яч.1 ТП-5085 | 10 | аварийно | 14.11.2023 11:50 | 14.11.2023 12:07 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПО Север РП-2 - ТП-5085
261 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.11 - ТП-305 яч.3 | 10 | аварийно | 14.11.2023 17:30 | 14.11.2023 18:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену СР-1 на ТП-308
262 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.12 - ТП-304 яч.8 | 10 | аварийно | 14.11.2023 17:30 | 14.11.2023 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену СР-1 на ТП-308
263 | ПС Тулинская | 11-273 "А", 11-273 "Б" | 10 | аварийно | 15.11.2023 01:08 | 15.11.2023 01:08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Тулинская ф.11-273 - РП-11
264 | РП-1680 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 15.11.2023 10:26 | 15.11.2023 10:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Фрунзенская ф.11-476 - РП-1680
265 | ПС Фрунзенская | 11-481 | 10 | аварийно | 15.11.2023 10:35 | 15.11.2023 10:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 15.11.2023 17:03 | 15.11.2023 18:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
267 | РП-100 (ПР) | яч.11 | 10 | аварийно | 16.11.2023 14:03 | 16.11.2023 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ПС Горская | 11-543 "А", 11-543 "Б" | 10 | аварийно | 18.11.2023 10:59 | 18.11.2023 12:43 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-635 - РП-3710
269 | РП-1520 (ПР) | РП-1520 яч.15 - ТП-4733 яч.8 | 10 | аварийно | 18.11.2023 17:38 | 18.11.2023 18:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
270 | РП-21 (Л) | КЛ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:28 | 19.11.2023 04:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 в пролете оп. № 15 - 16 2) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-285 в пролете оп. № 9 - 10 3) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9 4) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ТП-173 яч.8 - ТП-174; ТП-339 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9
271 | ПС Сварная | 10-285 "А", 10-285 "Б" | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:23 | 19.11.2023 07:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 в пролете оп. № 15 - 16 2) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-285 в пролете оп. № 9 - 10 3) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9 4) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ТП-173 яч.8 - ТП-174; ТП-339 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9
272 | РП-21 (Л) | КЛ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:03 | 19.11.2023 09:02 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5
273 | ПС Правобережная | 10-974 "А" | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:00 | 19.11.2023 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
274 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 -ТП-174; ТП-339 яч.1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:50 | 19.11.2023 13:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 в пролете оп. № 15 - 16 2) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-285 в пролете оп. № 9 - 10 3) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9 4) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ТП-173 яч.8 - ТП-174; ТП-339 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9
275 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:21 | 19.11.2023 13:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести перетяжку провода КВЛ-10кВ
276 | ССО ООО "Промстройэнерго" от ТЭЦ-3 ф.10-38 , РП-3193(Л) яч.9 - ТП 3295 яч.1 - ТП 173 яч.2 | КЛ, ВЛ-10кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:34 | 19.11.2023 13:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 в пролете оп. № 15 - 16 2) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-285 в пролете оп. № 9 - 10 3) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-3193 яч.9 - ТП-3295 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9 4) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ ТП-173 яч.8 - ТП-174; ТП-339 яч.1 в пролете оп. № 8 - 9
277 | ТП-86 (Л) | СШ-10 | 10 | аварийно | 19.11.2023 21:50 | 19.11.2023 22:33 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить 2 предохранителя на ТП-86.
278 | ПС Отрадная | 11-341 "А", 11-341 "Б", 11-341 "В" | 10 | аварийно | 19.11.2023 23:27 | 19.11.2023 23:27 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Отрадная ф.11-341 н.А - РП-5009
279 | РП-10-7010 (ПР) | РП-4360 яч.20 - ТП-5774 яч.7 | 10 | аварийно | 21.11.2023 09:15 | 21.11.2023 10:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5774 - ТП-676
280 | ТП-992 (ПР) | яч.2 | 10 | аварийно | 21.11.2023 09:53 | 21.11.2023 13:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-319 яч.7 - ПП-316 яч.7
281 | ПС Светлая | 10-335 | 10 | аварийно | 21.11.2023 15:05 | 21.11.2023 18:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-3430 - ТП-1640
282 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.18 - ТП-1563 яч.6 | 10 | аварийно | 21.11.2023 16:22 | 21.11.2023 18:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | ТП-4791 (ПР) | ТП-4791 яч.9 - ТП-1473 яч.3 | 10 | аварийно | 21.11.2023 17:29 | 21.11.2023 20:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1484 - ТП-1485
284 | РП-1680 (ПР) | РП-1680 яч.17 - ТП-4690 яч.1 | 10 | аварийно | 21.11.2023 21:24 | 21.11.2023 23:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1680 яч.17 - ТП-4690 яч.1
285 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.12 - ТП-538 яч.3 | 10 | аварийно | 22.11.2023 00:41 | 22.11.2023 01:37 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-17 яч.12 - ТП-538 яч.3
286 | РП-12 (Л) | КЛ РП-12 (Л) яч.23 - ТП-3732 (Л) яч.7 | 10 | аварийно | 22.11.2023 10:40 | 22.11.2023 11:01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
287 | РП-12 (Л) | РП-12 яч.8 - ТП-832 яч.2 | 10 | аварийно | 22.11.2023 18:22 | 22.11.2023 20:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
288 | РП-9-1580 (ПР) | РП-9-1580 яч.7 - ТП-4581 яч.1 | 10 | аварийно | 23.11.2023 10:55 | 23.11.2023 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
289 | ПС Горская | 11-527 "А", 11-527 "Б" | 10 | аварийно | 24.11.2023 03:40 | 24.11.2023 03:40 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Горская ф.11-527 - РП-790
290 | РП-19 (Л) | РП-19 яч.13 - ТП-5567 яч.5 | 10 | аварийно | 24.11.2023 11:37 | 24.11.2023 14:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить шлейфа на ВЛ 10 кВ РП-19 - ТП-5567 на МР-235.
291 | ПС Строительная | 11-419 "Б", 11-419 "А" | 10 | аварийно | 24.11.2023 18:47 | 24.11.2023 18:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Строительная ф.11-419 н.Б - РП-35
292 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 25.11.2023 01:16 | 25.11.2023 03:30 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-568 - ТП-94
293 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 25.11.2023 05:05 | 25.11.2023 07:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ РП-200 яч.7 - ТП-997 и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне
294 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1 | 10 | аварийно | 25.11.2023 09:13 | 25.11.2023 12:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-21 яч.11 - ТП-341 яч.1
295 | РП-1550 (ПР) | РП-1550 яч.19 - ТП-4372 яч.7 | 10 | аварийно | 25.11.2023 12:04 | 25.11.2023 13:03 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1550 яч.19 - ТП-4372 яч.7
296 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.17 - ТП-3961 яч.5 | 10 | аварийно | 26.11.2023 01:11 | 26.11.2023 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
297 | РП-100 (ПР) | РП-100 яч.18 - ТП-3305 яч.8 | 10 | аварийно | 26.11.2023 16:47 | 26.11.2023 16:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-100 яч.18 - ТП-3305 яч.8
298 | ПС Центральная | 10-378 "А", 10-378 "Б" | 10 | аварийно | 28.11.2023 10:42 | 28.11.2023 12:38 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
299 | РП-20 (Л) | РП-20 яч.14 - ТП-384 яч.3 | 10 | аварийно | 29.11.2023 07:29 | 29.11.2023 08:21 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-723 - ТП-164
300 | РП-1500 (ПР) | РП-1500 яч.11 - ТП-1502 яч.4 | 10 | аварийно | 30.11.2023 09:59 | 30.11.2023 11:28 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1496 - ТП-1522
301 | РП-4220 (Л) | КЛ РП-4220 яч.8 - ТП314 яч.3 | 10 | аварийно | 30.11.2023 15:55 | 30.11.2023 17:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-33 - ТП-35; КЛ 10 кВ ТП-138 - ТП-311
302 | ТП-96 (Л) | ТП-96 яч.2 - ТП-73 яч.2 | 10 | аварийно | 30.11.2023 16:31 | 30.11.2023 18:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
303 | ПС Кировская | 11-37 "А", 11-37 "Б" | 10 | аварийно | 30.11.2023 18:12 | 30.11.2023 18:12 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Кировская ф.11-37 - РП-22
304 | ТП 1Н-356 | 1 | 0.4 | аварийно | 04.11.2023 20:55 | 04.11.2023 23:21 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить автоматический выключатель Ф 1 ТП 10/0,4 кВ 1Н-356.
305 | ТП 1Н-384 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.11.2023 02:44 | 15.11.2023 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | ТП-2084 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.11.2023 18:37 | 17.11.2023 21:38 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
307 | ТП 1Н-316 | 1 | 0.4 | аварийно | 18.11.2023 13:40 | 18.11.2023 14:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | ТП 2М-43 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 09:05 | 19.11.2023 11:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 2М-43.
309 | ТП 5Б-69 | 1 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 11:55 | 25.11.2023 12:57 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
310 | ТП 2Б-95 | 3 | 0.4 | аварийно | 26.11.2023 09:25 | 26.11.2023 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
311 | ТП 1Н-319 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.11.2023 06:57 | 27.11.2023 07:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
312 | ТП 3Н-165 | 5 | 0.4 | аварийно | 29.11.2023 18:40 | 29.11.2023 19:15 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
313 | ТП 1Н-319 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.11.2023 07:01 | 30.11.2023 07:27 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
314 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
315 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 04.11.2023 17:07 | 04.11.2023 17:22 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело животного с шин 10 кВ на ТП 4М-161.
316 | ТП 4М-161 | 1Т | 10 | аварийно | 04.11.2023 17:22 | 04.11.2023 17:49 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Убрать тело животного с шин 10 кВ на ТП 4М-161. | Не требуется
317 | ПС Барлак | ф-7 | 10 | аварийно | 04.11.2023 19:07 | 05.11.2023 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
318 | ПС Железнодорожная | ф-5 | 10 | аварийно | 04.11.2023 22:12 | 05.11.2023 00:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
319 | ТП-2021 (ПР) | яч.8 | 10 | аварийно | 09.11.2023 10:20 | 09.11.2023 11:04 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
320 | ТП-5804 (ПР) | СШ-10 | 10 | аварийно | 09.11.2023 11:04 | 09.11.2023 16:58 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
321 | ПС Первомайская | 10-521 | 10 | аварийно | 09.11.2023 12:50 | 09.11.2023 13:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба. | 1) Произвести ремонт поврежденной кабельной муфты на КЛ-10 кВ от ТП-4885 до ТП-4484.
322 | 2СШ-10кВ яч.14 Фид №6 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 11.11.2023 10:10 | 11.11.2023 10:17 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
323 | ПС Курундус | Ф-2 | 10 | аварийно | 11.11.2023 13:11 | 11.11.2023 13:36 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на ТП 4Т-73.
324 | РП-1 Болотное | ф-10-116 | 10 | аварийно | 11.11.2023 13:16 | 11.11.2023 14:11 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подготовить и направить письмо в адрес... о возмещении ущерба, нанесенного оборудованию филиала "ПЭС" АО "РЭС" в результате производства разгрузочных работ в охранной зонеВЛ 10 кВ Ф-10-116 РП Болотное. | 1) Восстановить кабельную концевую муфту на опоре №131 ВЛ-10кВ Ф-10-116 РП Болотное.
325 | РП Ояш | ф-11 | 10 | аварийно | 12.11.2023 09:42 | 12.11.2023 09:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
326 | ПС Барышевская | 10-913 "А" | 10 | аварийно | 13.11.2023 11:05 | 13.11.2023 16:18 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку просеки ВЛ-10кВ Ф-10-913 ПС Барышевская.
327 | РП Сокур | ф-2 | 10 | аварийно | 13.11.2023 12:36 | 13.11.2023 13:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
328 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 14.11.2023 01:26 | 14.11.2023 03:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
329 | 2СШ-10кВ яч. Фид №4 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 16.11.2023 15:14 | 16.11.2023 15:24 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор фазы "С" на ТП 4М-413 ВЛ-10кВ Ф-4 ТПС Кошево.
330 | ТП 4Б-59 | 1Т | 10 | аварийно | 17.11.2023 11:25 | 17.11.2023 17:27 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на ТП 4Б-59.
331 | ПС Боровская | Ф-7 | 10 | аварийно | 18.11.2023 08:02 | 18.11.2023 18:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба. | 1) Произвести ремонт поврежденной кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Боровская опора № 22/1.
332 | ПС Инская | 10-171 | 10 | аварийно | 18.11.2023 23:31 | 19.11.2023 00:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
333 | ПС Инская | 10-171 | 10 | аварийно | 19.11.2023 00:25 | 19.11.2023 04:27 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
334 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Чебула-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 00:35 | 19.11.2023 15:28 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести замену предохранителей 3-шт. на ТП 2Б-55.
335 | ПС Инская | 10-171 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:31 | 19.11.2023 07:05 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
336 | 2СШ-10кВ яч. Фид №6 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№6 | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:47 | 19.11.2023 13:35 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на ТП4М-126.
337 | 2СШ-10кВ яч. Фид №6 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№6 | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:47 | 19.11.2023 13:55 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-6 ТПС Кошево на ТП 4М-87 на фазе "С".
338 | ПС Галинская | ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:50 | 19.11.2023 13:08 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Галинская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Заменить опору № 111 ВЛ 10 кВ ф № 5 ПС Галинская.
339 | ПС Плотниково | Ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:56 | 19.11.2023 16:07 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Плотниково в пролёте опор № 26-27.
340 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:57 | 19.11.2023 10:13 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Средний Алеус с целью выявления деревьев угрожающих падению на ТП и ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ТП4А-7 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Средний Алеус.
341 | РП-5802 (ПР) | РП-5802 яч.17 - ТП-5822 яч.1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:00 | 19.11.2023 05:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба. | 1) Произвести ремонт поврежденного кабеля на КВЛ-10кВ ТП-5822 яч. № 3 к МР-41.
342 | 1СШ-10кВ яч. Фид №4 ТПС Чебула-КЛ-10кВ ф.№4 | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:13 | 19.11.2023 19:14 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ТПС Чебула с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-4 ТПС Чебула в пролете опор № 66-67.
343 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:29 | 19.11.2023 05:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
344 | ПС Моховая | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:44 | 19.11.2023 06:01 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Моховая с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Моховая в пролете опор № 25-26.
345 | ПС Кунчурук | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:46 | 19.11.2023 21:34 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Кунчурук с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Кунчурук в пролете опор № 55-56.
346 | ПС Красноярская | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:56 | 19.11.2023 05:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
347 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:10 | 19.11.2023 10:34 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. № 1 ПС Ярковская с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ. При выявлении спилить. | 1) Убрать ветку с проводов ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС Ярковская.
348 | ПС Дергаусово | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:30 | 19.11.2023 13:21 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Дергаусово на опоре № 7/2 на фазе "С".
349 | ПС Роща | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:33 | 19.11.2023 14:06 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Роща с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Роща в пролете опор № 6/4-6/5. 2) Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Роща в пролёте опор № 6/4-6/5.
350 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:44 | 19.11.2023 07:23 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Гусиный Брод с целью выявления деревьев угрожающих их падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
351 | РП Ояш | ф-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:50 | 19.11.2023 08:53 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Ояш с целью выявления деревьев угрожающих их падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
352 | ПС Галинская | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:52 | 19.11.2023 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
353 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:20 | 19.11.2023 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
354 | ПС Петровская | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:55 | 19.11.2023 12:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
355 | РП-1 Болотное | ф-10-116 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:58 | 19.11.2023 10:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
356 | ПС Верх-Ирмень | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:30 | 19.11.2023 10:55 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора на опоре № 25 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Верх-Ирмень.
357 | ПС Первомайская | 10-548 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:30 | 20.11.2023 01:51 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская в пролёте опор № 172-173.
358 | 2СШ-10кВ Фид №7 ТПС Мурлыткино | Ф-7 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:47 | 19.11.2023 15:36 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино в пролете опор № 110-111.
359 | ПС Плотниково | Ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:53 | 19.11.2023 14:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
360 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС “Чебула” -КЛ-10кВ №1 ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:40 | 20.11.2023 12:38 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Чебула с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Чебула в пролете опор № 21-22.
361 | ПС Байкал | Ф-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:40 | 20.11.2023 12:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Байкал в пролёте опор № 2/35-2/36.
362 | ПС Моховая | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:40 | 19.11.2023 12:55 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Моховая с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Моховая в пролете опор № 39-40.
363 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:10 | 19.11.2023 16:50 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Моховая в пролете опор № 5-6.
364 | ПС Байкал | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:10 | 19.11.2023 18:05 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Байкал с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Байкал в пролете опор № 37-38.
365 | ПС Петровская | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 14:44 | 19.11.2023 16:18 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить бандаж на опоре № 36 ВЛ 10 кВ ф № 4 ПС Петровская. 2) Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 35 - 36 ВЛ 10 кВ ф № 4 ПС Петровская.
366 | ПС Зудово | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 14:50 | 19.11.2023 15:08 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролете опор № 101-102.
367 | ПС Зудово | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 14:50 | 19.11.2023 15:08 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Зудово с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Зудово в пролете опор № 36-37.
368 | ПС Пролетарская | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 15:05 | 19.11.2023 20:15 | Ветровые нагрузки | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | Не требуется | 1) Заменить приставку на опоре № 5/2 ВЛ 10 кВ ф № 1 ПС Пролетарская. 2) Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 5/2-5/3 ВЛ 10 кВ ф № 1 ПС Пролетарская.
369 | РП Ояш | ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 17:20 | 19.11.2023 23:36 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре № 107 ВЛ 10 кВ ф. № 5 РП Ояш.
370 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС Таскаево-КЛ-10кВ ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 18:30 | 20.11.2023 10:53 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ Ф-5 ТПС Таскаево в пролёте опор № 4/25-4/26.
371 | ПС Моховая | ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 18:30 | 20.11.2023 02:02 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Моховая в пролете опор № 85-86. 2) Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Моховая в пролёте опор № 85-86.
372 | ПС Александровка | ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 19:37 | 20.11.2023 02:37 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить опору № 41 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Александровка.
373 | ПС Александровка | ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 19:37 | 20.11.2023 03:39 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 98 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка.
374 | ПС Александровка | ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 19:37 | 20.11.2023 17:32 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Александровка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Александровка в пролёте опор № 95-96.
375 | РП Кайлы | ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 20:55 | 20.11.2023 05:27 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 5 ВЛ 10 кВ Ф № 6 РП Кайлы.
376 | ПС Плановая | ф-9 | 10 | аварийно | 21.11.2023 04:00 | 21.11.2023 04:32 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре № 5/15 ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Плановая.
377 | РП-2042 (ПР) | яч.8 | 10 | аварийно | 21.11.2023 09:50 | 21.11.2023 10:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт кабеля от ТП 2109 до ТП 2004.
378 | РП-2043 (ПР) | РП-2043 яч.9 - ТП-2105 яч.8 | 10 | аварийно | 23.11.2023 21:50 | 24.11.2023 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
379 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 24.11.2023 06:46 | 24.11.2023 09:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
380 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС “Чебула” -КЛ-10кВ №1 ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 24.11.2023 10:26 | 24.11.2023 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
381 | ПС Владимировка | Ф-2 | 10 | аварийно | 24.11.2023 15:28 | 24.11.2023 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
382 | ПС Боровская | Ф-8 | 10 | аварийно | 25.11.2023 04:28 | 25.11.2023 14:32 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Боровская. | 1) Заменить изолятор на опоре № 85 ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Боровская.
383 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Чебула-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 25.11.2023 06:54 | 25.11.2023 13:18 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену предохранителей на ТП 2Б-105.
384 | ПС Барлак | ф-3 | 10 | аварийно | 25.11.2023 08:39 | 25.11.2023 11:17 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить поврежденный изолятор на ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Барлак опора № 34/16.
385 | ПС Барлак | ф-6 | 10 | аварийно | 25.11.2023 08:40 | 25.11.2023 08:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 25.11.2023 10:46 | 25.11.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС “Чебула” -КЛ-10кВ №1 ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 25.11.2023 11:02 | 25.11.2023 17:26 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену предохранителей на ТП 2Б-17.
388 | ТП 7А-269 | 1Т | 10 | аварийно | 25.11.2023 12:00 | 25.11.2023 15:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба. | 1) Произвести ремонт поврежденной кабельной муфты на КЛ-10 кВ ТП 7А-269.
389 | ПС Байкал | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.11.2023 12:29 | 25.11.2023 12:31 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести чистку изоляции в ТП 2Б-145.
390 | РП-2 Тогучин | ф-212 | 10 | аварийно | 25.11.2023 13:50 | 25.11.2023 14:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Заменить кабельную концевую муфту на ВЛ-10кВ Ф-212 РП-2 Тогучин.
391 | ПС Филиппово | ф-2 | 10 | аварийно | 27.11.2023 16:53 | 27.11.2023 16:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Филиппово. | 1) Заменить штыревой изолятор на опоре № 8/7 фаза "А" по ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Филиппово.
392 | ТП 3Н-11 | 1Т | 10 | аварийно | 29.11.2023 07:23 | 29.11.2023 12:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденного трансформатора 1Т ТП ЗН-11.
393 | ПС Дергаусово | ВЛ 35 кВ Вассино – Дергаусово (35-114) | 35 | аварийно | 19.11.2023 05:20 | 19.11.2023 08:39 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
394 | ПС Роща | ВЛ 35 кВ Роща - Вассино (35-111) | 35 | аварийно | 19.11.2023 06:25 | 19.11.2023 08:41 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
395 | ПС Моховая | ВЛ 35 кВ Моховая – Байкал с отпайкой на ПС Кругликово II цепь (35-336) | 35 | аварийно | 19.11.2023 07:20 | 19.11.2023 07:20 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
396 | ПС Сурково | ВЛ 35 кВ Сурково – Киик (35-351) | 35 | аварийно | 19.11.2023 17:10 | 19.11.2023 17:10 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ 35 кВ ПС Сурково с отпайкой на ПС Киик (35-351) в пролетах опор № 44 - 45.
397 | ТП УТ-110 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.11.2023 10:15 | 11.11.2023 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт кабеля от СШ-0,4 кВ до автоматического выключателя Ф-1.
398 | ТП-18 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 18:03 | 19.11.2023 19:06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ №18
399 | ТП ТХ-17 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 23:17 | 19.11.2023 23:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролёте 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ТХ-17
400 | ТП БР-2 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:10 | 20.11.2023 19:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
401 | ТП КВ-31 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:19 | 20.11.2023 19:45 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 фаза "А" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ КВ-31
402 | ТП БР-22 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:30 | 20.11.2023 19:20 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену вязки ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ БР-22
403 | ТП ЧК-2 | 2 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:33 | 20.11.2023 16:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП10/0,4 кВ ЧК-2.
404 | ТП КВ-20 | 1 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 15:40 | 20.11.2023 19:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ КВ-20
405 | ТП КВ-32 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 16:00 | 20.11.2023 20:01 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести снятие ветки в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ КВ-32
406 | ТП КМ-25 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.11.2023 14:07 | 22.11.2023 15:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ КМ-25. | 1) Произвести ремонт проводов в пр №7-8 фаз "В"0" ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ КМ-25
407 | ТП ЧС-8 | 3 | 0.4 | аварийно | 22.11.2023 17:32 | 22.11.2023 18:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка марки К-5 на опоре №1"N" от ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП ЧС-8.
408 | РП Северотатарское | Ф-4 | 10 | аварийно | 12.11.2023 14:33 | 12.11.2023 14:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 РП 10 кВ Северотатарское на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
409 | РП Чаны | Ф-7 | 10 | аварийно | 16.11.2023 12:42 | 16.11.2023 12:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 РП 10 кВ Чаны на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | 1) Спилить дерево в пролете опор №124-125 ВЛ 10 кВ Ф-7 РП 10 кВ Чаны .
410 | ПС Кыштовская | Ф-1 | 10 | аварийно | 18.11.2023 23:38 | 18.11.2023 23:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
411 | ПС Сибирская | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 00:11 | 19.11.2023 00:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сибирская на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
412 | РП Северотатарское | Ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:46 | 19.11.2023 08:32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | 1) Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№95-115 ВЛ 10 кВ Ф-4 РП 10 кВ Северотатарское. | 1) Произвести ремонт вязки ф."В" на опоре №103 ВЛ-10 кВ Ф-4 РП 10 кВ Северотатарское.
413 | ПС Лопатино | Ф-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:05 | 19.11.2023 08:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."В" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лопатино
414 | ПС Казаткуль | Ф-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:26 | 19.11.2023 08:32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Казаткуль на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
415 | РП Каратканск | Ф-7 | 10 | аварийно | 19.11.2023 06:59 | 19.11.2023 08:42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф"С" на оп.№64 ВЛ 10 кВ Ф-7 РП Каратканск.
416 | ПС Ново-Кулында | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:03 | 19.11.2023 08:56 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"С" на оп. №14 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Ново-Кулында.
417 | ПС Николаевка | Ф-8 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:32 | 19.11.2023 09:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."А" на опоре №1/16 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Николаевка.
418 | ПС Еланская | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:42 | 19.11.2023 10:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Еланская на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт провода ф"А" ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Еланская.
419 | ПС Козинская | Ф-2 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:44 | 19.11.2023 10:25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"С" на оп. №107 ВЛ 10 кВФ-2 ПС 35 кВ Козинская.
420 | РП Каратканск | Ф-9 | 10 | аварийно | 19.11.2023 08:46 | 19.11.2023 11:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести монтаж крюка ф"А" на оп. №46 ВЛ 10 кВ Ф-9 РП 10 кВ Каратканск
421 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Кошкуль 1СШ РУ 10 кВ яч 5 | Ф-5 | 10 | аварийно | 19.11.2023 08:50 | 19.11.2023 11:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."С" на опоре №37 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль.
422 | (ССО АО “РЖД”) ТПС 110 кВ Карачи КРУН 10 кВ яч 4 | Ф-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 08:54 | 19.11.2023 11:06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на оп. №27 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Карачи
423 | ПС Кыштовская | Ф-10 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:47 | 19.11.2023 12:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия деревьев угрожающих падением. | Не требуется
424 | ПС Казаткуль | Ф-8 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:49 | 19.11.2023 13:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."В" на опоре №169 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Казаткуль
425 | ПС Новочекино | Ф-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:55 | 19.11.2023 13:23 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новочекино на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт провода ф"А" ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новочекино
426 | ПС Сергеевская | Ф-4 | 10 | аварийно | 20.11.2023 13:32 | 20.11.2023 18:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт проводов в пролете опор №216-217 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Сергеевская.
427 | ПС Сергеевская | Ф-2 | 10 | аварийно | 20.11.2023 13:40 | 20.11.2023 18:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Сергеевская.
428 | ПС Сергеевская | Ф-3 | 10 | аварийно | 20.11.2023 13:55 | 20.11.2023 18:51 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Сергеевская.
429 | ПС Усть-Таркская | Л-35255 | 35 | аварийно | 15.11.2023 15:30 | 15.11.2023 15:30 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Таркская-Островская с отпайкой на ПС Казачий Мыс (35-255) на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
430 | ПС Яр-Матюшкино | Л-35270 | 35 | аварийно | 19.11.2023 05:11 | 19.11.2023 07:25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Яр-Матюшкино-Новосилишская (35-270) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
431 | ПС Усть-Таркская | Л-35256 | 35 | аварийно | 19.11.2023 05:33 | 19.11.2023 07:55 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Таркская-Еланская (35-256) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
432 | ПС Новочекино | Л-35262 | 35 | аварийно | 19.11.2023 11:05 | 19.11.2023 13:21 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Новочекино-Сергеевская (35-262) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
433 | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | ВЛ 110 кВ Сибирская – Кыштовская (З-43) | 110 | аварийно | 23.11.2023 18:03 | 23.11.2023 20:36 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | 1) Провести обучение причастного персонала СПС, по устройству и правилам эксплуатации выключателей ВМТ-110 в рамках проведения дня технической эксплуатации. | 1) Произвести замену верхней фарфоровой покрышки ф"В" ВМТ-110. 2) Произвести замену трансформаторного масла ВС-110. 3) Произвести регулировку привода выключателя ВС-110.
434 | ТП-86б | ф.Коттеджи(ВЛ) | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 16:00 | 19.11.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
435 | ТП-360б | Ф2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 16:40 | 19.11.2023 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
436 | ТП-196и | 11 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 21:15 | 19.11.2023 21:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
437 | ТП-130 | 3 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 13:03 | 25.11.2023 14:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева над проводами ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №130.
438 | ТП-2252ч | 1 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 15:29 | 25.11.2023 16:28 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №2252ч на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №2252ч.
439 | ТП-37 | 3 | 0.4 | аварийно | 25.11.2023 18:32 | 25.11.2023 19:45 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №37 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №37.
440 | ТП-1445 | 2 | 0.4 | аварийно | 27.11.2023 16:06 | 27.11.2023 18:05 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №13-14 и ввод в частный дом №11 по пер. Пионерский п.Пушной.
441 | ТП-906 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.11.2023 16:46 | 29.11.2023 17:37 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №906. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
442 | РП-4 Искитим НЗИВ | Л-409 | 10 | аварийно | 01.11.2023 10:24 | 01.11.2023 11:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать и провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-409 РП-10 кВ №4 НЗИВ в пролёте опор №60-70 с целью определения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку с проводов ЛЭП в пролёте опор №62-63 ВЛ-10 кВ Л-409 РП-10 кВ №4 НЗИВ.
443 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 02.11.2023 10:48 | 02.11.2023 10:48 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
444 | ПС Гранит | Л-344 | 10 | аварийно | 03.11.2023 18:14 | 03.11.2023 18:14 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Убрать птицу, почистить проходную изоляцию, ввести в работу ТП-10/0,4 кВ №1228.
445 | ПС Безменово | Л-313 | 10 | аварийно | 04.11.2023 07:51 | 04.11.2023 10:25 | Прочие нарушения | Нарушение механического соединения | 1) Провести внеплановый осмотр приводов вакуумных выключателей ПС Безменово на предмет отсутствия подобных дефектов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ персонала СПС. 2) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-313 ПС Безменово в пролёте опор №30-45 на предмет обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить привод ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ Л-313 ПС Безменово. 2) Подрезать крону дерева в пролёте опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-313 ПС Безменово.
446 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 04.11.2023 22:12 | 05.11.2023 00:30 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 в пролётах опор №120-135 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ЛЭП, восстановить электроснабжение потребителей.
447 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 05.11.2023 02:53 | 05.11.2023 02:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
448 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 05.11.2023 02:59 | 05.11.2023 03:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
449 | РП-1 Искитим | Л-115и | 10 | аварийно | 05.11.2023 04:37 | 05.11.2023 07:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №51-52 КВЛ-10 кВ №115и.
450 | ПС Огнево-Заимковская | Л-233 | 10 | аварийно | 05.11.2023 07:01 | 05.11.2023 09:07 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Отремонтировать провод в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская.
451 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 05.11.2023 11:05 | 05.11.2023 11:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения дефектных колпачков на изоляторах и надёжности их крепления к крюкам траверс. По итогам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению обнаруженных замечаний. | Не требуется
452 | ПС Бердская | 11-609 | 10 | аварийно | 07.11.2023 17:07 | 07.11.2023 17:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый участок КЛ-10 кВ Ф-11609 от ПС Бердская до РП-10 кВ №6 Бердск. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Ф-11609 от ПС Бердская до РП-10 кВ №6 Бердск.
453 | РП-1 Бердск | Ф-104 | 10 | аварийно | 07.11.2023 21:50 | 07.11.2023 21:54 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-104 от РП-10 №1 до ЗТП-35б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Ф-104 от РП-10 №1 до ЗТП-35б.
454 | ПС Маслянинская | Л-485 | 10 | аварийно | 11.11.2023 15:33 | 11.11.2023 15:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-485 ПС Маслянинская на предмет обнаружения деревьев, требующих подрезки крон. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
455 | РП-22 Черепаново | Л-2216 | 10 | аварийно | 11.11.2023 16:25 | 11.11.2023 16:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
456 | РП-2 Бердск | Ф-216 | 10 | аварийно | 12.11.2023 23:10 | 13.11.2023 00:19 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-216 от РП-10 кВ №2 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №93б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Ф-216 от РП-10 кВ №2 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №93б.
457 | ПС Заречная | 10-838 | 10 | аварийно | 13.11.2023 11:30 | 13.11.2023 11:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Ф-619 от ЗТП-25б до ЗТП-26б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Ф-619 от ЗТП-25б до ЗТП-26б. 3) Провести послеаварийную проверку РЗА Ф-619 РП-10 кВ №6 Бердск.
458 | РП-25 Черепаново | Л-2507 | 10 | аварийно | 13.11.2023 19:02 | 13.11.2023 23:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить электропитание потребителей по ВЛ-10 кВ Л-631 и Л-2507.
459 | ПС Ново-Черепановская | Л-631 | 10 | аварийно | 13.11.2023 19:02 | 13.11.2023 23:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить электропитание потребителей по ВЛ-10 кВ Л-631 и Л-2507.
460 | ПС Легостаево | Л-142 | 10 | аварийно | 15.11.2023 06:57 | 15.11.2023 15:18 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Рассчитать токи работы устройств РЗА, с учётом питания от одного масляного выключателя 3-х воздушных линий. | 1) Проверить и при необходимости настроить токи срабатывания устройств РЗА, с учётом питания 3-х воздушных линий 10 кВ Л-141, Л-143, Л-142 ПС Легостаево.
461 | ПС Воскресенская | Л-305 | 10 | аварийно | 15.11.2023 10:01 | 15.11.2023 10:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
462 | ПС Птичья | Л-262 | 10 | аварийно | 16.11.2023 14:15 | 16.11.2023 14:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
463 | ПС Посевная | Л-380 | 10 | аварийно | 17.11.2023 13:25 | 17.11.2023 13:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр в пролёте опор №81-86 ВЛ-10 кВ Л-380 с целью обнаружения отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
464 | ПС Беловская | Л-474 | 10 | аварийно | 17.11.2023 13:40 | 17.11.2023 14:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
465 | ПС Нижнекаменская | Л-132 | 10 | аварийно | 18.11.2023 01:21 | 18.11.2023 01:34 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-132 на предмет обнаружения дефектной изоляции. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №52/1 ВЛ-10кВ Л-132 ПС Нижнекаменская.
466 | ПС Посевная | Л-374 | 10 | аварийно | 18.11.2023 16:30 | 18.11.2023 16:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-154 пролеты опор №4-6, ВЛ-10 кВ на предмет обнаружения ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-374 пролеты опор №6-7, ВЛ-10 кВ на предмет обнаружения ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
467 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 18.11.2023 22:55 | 18.11.2023 22:55 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-154 пролеты опор №4-6, ВЛ-10 кВ на предмет обнаружения ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-374 пролеты опор №6-7, ВЛ-10 кВ на предмет обнаружения ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
468 | ПС Шурыгинская | Л-172 | 10 | аварийно | 19.11.2023 02:28 | 19.11.2023 02:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
469 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 19.11.2023 02:43 | 19.11.2023 02:48 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
470 | ПС Шайдуровская | Л-87 | 10 | аварийно | 19.11.2023 03:00 | 19.11.2023 03:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
471 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 19.11.2023 03:44 | 19.11.2023 06:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
472 | ПС Гилево | Л-361 | 10 | аварийно | 19.11.2023 03:51 | 19.11.2023 04:36 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
473 | ПС Огнево-Заимковская | Л-233 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:15 | 19.11.2023 04:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
474 | ПС Ново-Черепановская | Л-623 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:27 | 19.11.2023 04:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
475 | ПС Преображенская | Л-393 | 10 | аварийно | 19.11.2023 04:41 | 19.11.2023 07:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
476 | ПС Улыбинская | Л-502 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:07 | 19.11.2023 08:01 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
477 | ПС Сузунская | Л-12с | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:11 | 19.11.2023 11:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
478 | ПС Сузунская | Л-4107с | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:14 | 19.11.2023 11:55 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
479 | ПС Шарчинская | Л-70 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:14 | 19.11.2023 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
480 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:14 | 19.11.2023 18:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
481 | РП-41 Сузун | Л-4112 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:18 | 19.11.2023 12:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
482 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:39 | 19.11.2023 12:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №55-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская в пролётах опор №90-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) рганизовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролётах опор №510-530 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №15-25 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 6) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4109 РП-10 кВ №41 Сузун в пролётах опор №20-30 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролётах опор №70-71. 2) Подрезать кроны деревьев в пролётах опор №38-39 ВЛ-10 кВ Л-87 ПС Шайдуровская. 3) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №105-106 ВЛ-10 кВ Л-12с ПС Сузунская. 4) Убрать сломанную опору 0,4 кВ с проводов ЛЭП в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ Л-4107с РП-10 кВ №41 Сузун. 5) Отремонтировать провод в пролёте опор №527-528, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская 6) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №18-19, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун. 7) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №123-124, отремонтировать провод ВЛ-10 кВ Л-4112 РП-10 кВ №41 Сузун.
483 | ПС Воскресенская | Л-301 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:54 | 19.11.2023 10:25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
484 | РП-21 Черепаново | Л-2103 | 10 | аварийно | 19.11.2023 09:56 | 19.11.2023 11:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
485 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:45 | 19.11.2023 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
486 | ПС Воскресенская | Л-301 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:25 | 19.11.2023 11:52 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
487 | РП-21 Черепаново | Л-2103 | 10 | аварийно | 19.11.2023 11:48 | 19.11.2023 13:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
488 | ПС Медведск | Л-431 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:00 | 19.11.2023 21:09 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
489 | ПС Ново-Черепановская | Л-623 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:05 | 19.11.2023 19:07 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №155-165 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская в пролёте опор №160-185 с целью выявления деревьев и их крон, угрожающих падением стволов и веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 3) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-35 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 4) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №30-40 с целью выявления крон деревьев, нависающих над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 5) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск в пролёте опор №45-50 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №1-2. 2) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-301 ПС Воскресенская в пролёте опор №31-32. 3) Подрезать крону дерева ВЛ-10 кВ Л-2103 РП-10 кВ №21 Черепаново в пролёте опор №34-35. 4) Спислить упавшие деревья в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск, восстановить вязку провода фазы "В" 5) Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск. 6) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №162-63 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.
490 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:21 | 19.11.2023 13:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
491 | ПС Преображенская | Л-393 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:24 | 19.11.2023 14:16 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
492 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:27 | 19.11.2023 19:56 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-393 пролеты опор №95-100, ВЛ-10 кВ Л-94 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. 2) Организовать внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ Л-94 в пролетах опор №124-127 на предмет обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить оборванный провод на ВЛ-10 кВ Л-94 ПС Быстровская 2) Восстановить опору №123 на ВЛ-10 кВ Л-361 3) Восстановить опору №149 на ВЛ-10 кВ Л-502 4) Восстановить опору №152 на ВЛ-10 кВ Л-207
493 | ПС Бердская | 11-594 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:41 | 19.11.2023 12:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Ф-11594 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать дерево с проводов КВЛ-10 кВ Ф-11594 ПС Бердская, восстановить нормальную схему питания потребителей.
494 | РП-2 Маслянино | Л-Н-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:45 | 19.11.2023 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
495 | ПС Тальменская | Л-562 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:50 | 19.11.2023 20:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
496 | ПС Сосновская | Л-405 | 10 | аварийно | 23.11.2023 22:24 | 23.11.2023 23:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
497 | ПС Болтовская | Л-65 | 10 | аварийно | 24.11.2023 03:53 | 24.11.2023 03:53 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
498 | ПС Посевная | Л-375 | 10 | аварийно | 24.11.2023 05:53 | 24.11.2023 06:01 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
499 | ПС Бурмистрово | Л-441 | 10 | аварийно | 24.11.2023 06:29 | 24.11.2023 06:59 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить вышедший из строя проходной изолятор фазы "В" ТП-10/0,4 кВ №2164.
500 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 24.11.2023 10:57 | 24.11.2023 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
501 | ПС Гилево | Л-368 | 10 | аварийно | 25.11.2023 03:24 | 25.11.2023 05:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-368 ПС Гилёво в пролёте опор №310-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №321-322 ВЛ-10 кВ Л-368 ПС Гилёво.
502 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 25.11.2023 05:09 | 25.11.2023 07:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
503 | ПС Сосновская | Л-401 | 10 | аварийно | 25.11.2023 05:41 | 25.11.2023 06:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
504 | ПС Бобровская | Л-152 | 10 | аварийно | 25.11.2023 06:03 | 25.11.2023 06:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
505 | ТП-1249 | 1Т | 10 | аварийно | 25.11.2023 09:42 | 25.11.2023 11:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор фазы "С" на ТП-10/0,4 кВ №1249.
506 | РП-2 Бердск | Ф-210 | 10 | аварийно | 25.11.2023 11:32 | 25.11.2023 13:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
507 | ТП-34 | 1Т | 10 | аварийно | 25.11.2023 12:00 | 25.11.2023 13:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить проходной изолятор фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ №34.
508 | ПС Ново-Черепановская | Л-632 | 10 | аварийно | 26.11.2023 19:11 | 26.11.2023 21:33 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр воздушной линии КВЛ-10 кВ Л-632 с целью выявления разрушенных уплотнительных колпачков. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Восстановить двойное крепление на опоре №7 ВЛ-10 кВ Л-632 ПС Ново-Черепановская.
509 | ПС Мирная | Л-455 | 10 | аварийно | 26.11.2023 20:38 | 26.11.2023 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
510 | ПС Бурановка | Л-322 | 10 | аварийно | 27.11.2023 05:10 | 27.11.2023 05:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-322 в пролёте опор №85-105 с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне и угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №93-94 ВЛ-10 кВ Л-322 ПС Бурановка.
511 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 29.11.2023 13:39 | 29.11.2023 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
512 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 30.11.2023 22:41 | 01.12.2023 01:33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор 76-77 ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево.
513 | ПС Нижнекаменская | Л-131 | 10 | аварийно | 30.11.2023 23:54 | 01.12.2023 00:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
514 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
515 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
516 | ПС Сузунская | Л-35138 | 35 | аварийно | 19.11.2023 04:29 | 20.11.2023 01:50 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
517 | ПС Гилево | Л-35126 | 35 | аварийно | 19.11.2023 05:29 | 19.11.2023 05:29 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
518 | ПС Маслянинская | Л-35156 | 35 | аварийно | 19.11.2023 05:41 | 19.11.2023 05:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
519 | ПС Маслянинская | Л-35151 | 35 | аварийно | 19.11.2023 13:18 | 19.11.2023 17:57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
520 | ПС Маслянинская | Л-35152 | 35 | аварийно | 19.11.2023 13:23 | 19.11.2023 17:57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
521 | ПС Птичья | Л-35144 | 35 | аварийно | 19.11.2023 13:35 | 20.11.2023 00:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
522 | ПС Весна | Л-35131 | 35 | аварийно | 19.11.2023 13:40 | 20.11.2023 05:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ: Л-35126, Л-35156, Л-35151, Л-35152, Л-35144 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №26-27 ВЛ-35138. 2) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №177-178 ВЛ-35126. 3) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-35151, ВЛ-35152. 4) Отремонтировать провод в пролёте опор №156-157 ВЛ-35144. 5) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ-35131.
523 | ПС Гилево | 1Т | 110 | аварийно | 25.10.2023 08:10 | 25.10.2023 08:10 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | 1) Провести послеаварийную проверку РЗА дифференциальной защиты 1Т ПС Гилёво. | 1) Заменить проходной изолятор фазы "А" 1ТСН-10 ПС Гилёво.
524 | ВЛ 110 кВ Бобровская - Сузун | ВЛ 110 кВ Бобровская - Сузун (Ю-26) | 110 | аварийно | 14.11.2023 11:20 | 14.11.2023 11:20 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить письмо в Отдел лесных отношений Сузунского района об информировании филиала "ЧеЭС" АО "РЭС" о выделении лесных участков для вырубки лесных массивов вблизи трасс воздушных линий. | 1) Отремонтировать провод фазы "А" в пролёте опор №57-58 ВЛ-110 кВ Бобровская-Сузун (Ю-26).
525 | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:32 | 19.11.2023 06:32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) СГИ организовать проведение высоковольтных испытаний изоляции КРУН-10 кВ ПС Пушная. | 1) Заменить разрушенные проходные изоляторы с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная. 2) Провести послеаварийные высоковольтные испытания проходных изоляторов с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная.
526 | ПС Пушная | 1Т | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:32 | 19.11.2023 12:05 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) СГИ организовать проведение высоковольтных испытаний изоляции КРУН-10 кВ ПС Пушная. | 1) Заменить разрушенные проходные изоляторы с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная. 2) Провести послеаварийные высоковольтные испытания проходных изоляторов с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная.
527 | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 19.11.2023 06:32 | 19.11.2023 06:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) СГИ организовать проведение высоковольтных испытаний изоляции КРУН-10 кВ ПС Пушная. | 1) Заменить разрушенные проходные изоляторы с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная. 2) Провести послеаварийные высоковольтные испытания проходных изоляторов с неподвижной частью разъединяющих контактов главных цепей в ячейке В-10-1Т ПС Пушная.
528 | ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская | Ю-16 | 110 | аварийно | 19.11.2023 13:59 | 19.11.2023 14:39 | Ветровые нагрузки; Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Направить заявление в полицию по розыску виновников и возмещению ущерба АО "РЭС". 2) Организовать вырубку деревьев согласно плана на 2024 год подрядным способом в пролёте опор №16-95. | 1) Убрать упавшее дерево с провода фазы "С" ВЛ-110 Тальменская-Горловская (Ю-16). 2) Отремонтировать провод фазы "С" в пролёте опор №93-94 ВЛ-110 Тальменская-Горловская (Ю-16).
529 | ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14) | 110 | аварийно | 24.11.2023 06:02 | 24.11.2023 06:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
530 | ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14) | 110 | аварийно | 26.11.2023 05:40 | 26.11.2023 05:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
531 | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 26.11.2023 08:02 | 26.11.2023 08:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
532 | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 26.11.2023 08:02 | 26.11.2023 08:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
533 | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская | ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 26.11.2023 08:46 | 26.11.2023 08:46 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
534 | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками | ВЛ 110 кВ Посевная-Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская) | 110 | аварийно | 26.11.2023 08:46 | 26.11.2023 08:46 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Вырубить деревья угрожающие падением на провода ЛЭП в пролёте опор №167-168 ВЛ-110 кВ Ю-13, Ю-14 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра.
535 | ТП 4К-9 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.11.2023 13:51 | 10.11.2023 14:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
536 | ТП 1К-84 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 12:00 | 19.11.2023 14:11 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
537 | ТП 4К-86 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 14:20 | 19.11.2023 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
538 | ТП 3-254 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 15:01 | 19.11.2023 15:58 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 1) Провести выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3-254 на предмет выявления опор с дефектами. | Не требуется
539 | ТП 1-245 | 2 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 15:50 | 19.11.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
540 | ТП 1-101 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.11.2023 21:04 | 20.11.2023 00:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | Не требуется
541 | ТП 1-76 | 3 | 0.4 | аварийно | 20.11.2023 08:41 | 20.11.2023 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
542 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 04.11.2023 18:20 | 04.11.2023 21:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово на предмет выявления поврежденных колпачков изоляторов.
543 | ПС Колывань | ф-4 | 10 | аварийно | 04.11.2023 21:00 | 04.11.2023 23:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести верховой осмотр Ф 10 кВ № 4 ПС Колывань на предмет выявления дефектов изоляторов. | Не требуется
544 | РП Прокудка | Л-17 | 10 | аварийно | 06.11.2023 06:10 | 06.11.2023 07:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 17 на предмет целостности изоляторов. | Не требуется
545 | ПС Колывань | ф-6 | 10 | аварийно | 10.11.2023 04:38 | 10.11.2023 07:06 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
546 | ТП 24 | 1Т | 10 | аварийно | 12.11.2023 13:15 | 12.11.2023 13:29 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
547 | ССО АО "РЖД" ТПС Кокошино РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 12.11.2023 16:15 | 12.11.2023 19:16 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
548 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 14.11.2023 11:25 | 14.11.2023 13:24 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово на предмет обнаружения поврежденных колпачков изоляторов.
549 | ПС Сибирская | Л-3 | 10 | аварийно | 18.11.2023 12:59 | 18.11.2023 15:00 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
550 | ТП 1-252 | 1Т | 10 | аварийно | 18.11.2023 14:35 | 18.11.2023 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести осмотр ПК-10 установленных в высоковольтном отсеке ТП 1-252 на предмет целостности.
551 | ПС Кочки | Л-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 02:58 | 19.11.2023 05:03 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
552 | ПС Довольное | Л-9 | 10 | аварийно | 19.11.2023 05:38 | 19.11.2023 07:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
553 | ССО АО "РЖД" ТПС Иткуль РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:50 | 19.11.2023 11:00 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ССО АО "РЖД" ТПС Иткуль на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | Не требуется
554 | РП Прокудка | Л-17 | 10 | аварийно | 19.11.2023 07:55 | 19.11.2023 10:25 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
555 | ПС Кандаурово | ф-3 | 10 | аварийно | 19.11.2023 08:30 | 19.11.2023 11:05 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
556 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:15 | 19.11.2023 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
557 | ПС Довольное | Л-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 10:30 | 19.11.2023 11:35 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Довольное на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | Не требуется
558 | ПС Мусы | Л-1 | 10 | аварийно | 19.11.2023 12:00 | 19.11.2023 14:23 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
559 | РП Лесная Поляна | Л-6 | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:10 | 19.11.2023 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
560 | ПС Новомихайловская | Л-7 | 10 | аварийно | 19.11.2023 13:50 | 19.11.2023 16:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
561 | ПС Новокремлевская | Л-9 | 10 | аварийно | 19.11.2023 16:30 | 19.11.2023 22:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
562 | ССО АО "РЖД" ТПС Кабинетное РУ 10 кВ яч Ф-6 | Л-6 | 10 | аварийно | 21.11.2023 08:14 | 21.11.2023 11:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ТПС Кабинетное на предмет выявления нарушение целостности изолятора.
563 | ПС Север | ф-1 | 10 | аварийно | 22.11.2023 16:57 | 22.11.2023 22:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
564 | ПС Барановка | Л-4 | 10 | аварийно | 22.11.2023 22:00 | 22.11.2023 23:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
565 | ПС Серебрянка | Л-1 | 10 | аварийно | 24.11.2023 09:30 | 24.11.2023 09:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Серебрянка на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов.
566 | РП Лесная Поляна | Л-6 | 10 | аварийно | 25.11.2023 09:02 | 25.11.2023 11:58 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
567 | ПС Катково | Л-2 | 10 | аварийно | 30.11.2023 11:22 | 30.11.2023 13:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Катково на предмет соответствия стрелы провеса провода.
568 | ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22) | ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22) | 110 | аварийно | 12.11.2023 11:51 | 12.11.2023 11:51 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 85 ВЛ 110 кВ Колывань - Боярка (С-22) 2) Установить птицезащитные устройства на опорах 84-86 ВЛ 110 кВ Колывань - Боярка (С-22) 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 85 ф.В ВЛ 110 кВ Колывань - Боярка (С-22)
569 | ВЛ 110 кВ Кочки - Серебрянка с отпайками на ПС Воздвиженка (З-21 Кочки - Серебрянка) | З-21 Кочки-Серебрянка | 110 | аварийно | 17.11.2023 11:43 | 17.11.2023 11:43 | Недостатки конструкции | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замер контура заземления опоры 183 ВЛ 110 кВ Кочки - Серебрянка (З-21) 2) Заменить изоляторы на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Кочки - Серебрянка (З-21)
570 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | С-24 | 110 | аварийно | 19.11.2023 03:36 | 19.11.2023 07:16 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Противоаварийных мероприятий не требуется
571 | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) | 110 | аварийно | 19.11.2023 04:34 | 19.11.2023 05:44 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) В случае обнаружения вдоль ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21) деревьев, растущих за шириной просеки угрожающих падением на провода, разработать план мероприятий по вырубке. | 1) Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С - 21), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны.
572 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | С-24 | 110 | аварийно | 19.11.2023 10:30 | 19.11.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) При проведении проверки устройств РЗА ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ново-Михайловка организовать испытание конденсаторов отключения на предмет их исправности.
573 | ПС Новомихайловская | 1Т | 110 | аварийно | 19.11.2023 10:30 | 19.11.2023 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) При проведении проверки устройств РЗА ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ново-Михайловка организовать испытание конденсаторов отключения на предмет их исправности.
574 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | З-20 | 110 | аварийно | 22.11.2023 19:36 | 22.11.2023 19:36 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Подать заявление в органы внутренних дел об установлении виновных лиц и привлечении их к установленной законом ответственности. | Не требуется
575 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | З-6 | 110 | аварийно | 23.11.2023 14:52 | 23.11.2023 15:02 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие | 1) Подготовить письмо в Администрацию Чулымского района об информировании населения через СМИ о запрете производства работ в охранной зоне воздушных линий. электропередачи. | Не требуется