## TDSheet
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства |  | U, кВ | Аварийно, непланово | Отключение энергосутановки (дата, время) | Включение потребителя (дата, время) | Организационная причина | Техническая причина | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
1 | ТП 4Н-162 | 2 | 0.4 | аварийно | 01.12.2023 07:00 | 01.12.2023 07:24 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-162. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
2 | ТП 5Н-112 | 3 | 0.4 | аварийно | 02.12.2023 22:20 | 02.12.2023 22:52 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 5Н-112. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
3 | ТП-6045 (Л) | руб.4 | 0.4 | аварийно | 02.12.2023 23:47 | 03.12.2023 00:16 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП-6045. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
4 | ТП 2Н-141 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 21:44 | 03.12.2023 22:21 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-141. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
5 | ТП 5Н-29 | 2 | 0.4 | аварийно | 05.12.2023 21:26 | 05.12.2023 22:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 ТП 5Н-29.
6 | ТП 4Н-162 | 2 | 0.4 | аварийно | 05.12.2023 22:40 | 05.12.2023 23:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
7 | ТП 2Н-281 | 3 | 0.4 | аварийно | 06.12.2023 22:30 | 06.12.2023 23:02 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 2Н-281. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
8 | ТП-6540 | 5 (ВЛИ-5) | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 20:30 | 08.12.2023 21:04 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.5 от ТП-6540. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
9 | ТП 2Н-248 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 20:56 | 08.12.2023 22:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.3 ТП 2Н-248.
10 | ТП 7Н-397 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 22:00 | 08.12.2023 23:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 7Н-397. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
11 | ТП 4Н-162 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 08:25 | 09.12.2023 08:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
12 | ТП-6061 (Л) | 1 ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 12:11 | 09.12.2023 12:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ 1 ВЛ-4 ТП-6061. По результатам измерения выбрать и установить соответствующие предохранители.
13 | ТП 4Н-243 | 1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 12:45 | 09.12.2023 13:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
14 | ТП 7Н-339 | 4 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 15:20 | 09.12.2023 17:10 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП 7Н-339. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
15 | ТП 2Н-377 | 4 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 17:30 | 09.12.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
16 | ТП-6540 | 3 (ВЛИ-3) | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 18:00 | 09.12.2023 18:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
17 | ТП-6540 | 3 (ВЛИ-3) | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 22:07 | 09.12.2023 22:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-6540. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
18 | ТП 4Н-332 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 13:16 | 10.12.2023 14:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-332. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
19 | ТП 2Н-111 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 13:20 | 10.12.2023 14:10 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 2Н-111. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
20 | ТП 4Н-307 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 14:37 | 10.12.2023 16:01 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-307. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
21 | ТП 5Н-50 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 17:48 | 10.12.2023 18:23 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 5Н-50. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
22 | ТП 4Н-211 | 3 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 21:30 | 11.12.2023 00:20 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП 4Н-211. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
23 | ТП 4Н-307 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 23:30 | 11.12.2023 02:55 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-307. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
24 | ТП 4Н-307 | 2 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 18:58 | 11.12.2023 21:31 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-307. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
25 | ТП 4Н-243 | 1 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 21:57 | 11.12.2023 22:29 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 4Н-243. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
26 | ТП 4Н-211 | 2 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 22:32 | 11.12.2023 23:03 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 4Н-211. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
27 | ТП-6761 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 15:41 | 12.12.2023 16:50 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-6761. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
28 | ТП-6020 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 15.12.2023 20:10 | 15.12.2023 20:30 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ 1 ВЛ-1 ТП-6020. По результатам измерения выбрать и установить соответствующие предохранители.
29 | ТП 4Н-241 | 1 | 0.4 | аварийно | 15.12.2023 20:40 | 15.12.2023 21:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 4Н-241. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
30 | ТП 7Н-327 | 2 | 0.4 | аварийно | 16.12.2023 10:35 | 16.12.2023 12:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.2 ТП 7Н-327.
31 | ТП 4Н-211 | 4 | 0.4 | аварийно | 16.12.2023 19:07 | 16.12.2023 19:54 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП 4Н-211. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
32 | ТП 2Н-83 | 1 | 0.4 | аварийно | 17.12.2023 09:30 | 17.12.2023 10:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 2Н-83.
33 | ТП 7Н-249 | 3 | 0.4 | аварийно | 17.12.2023 10:30 | 17.12.2023 11:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 212-213 ВЛ-0,4кВ Ф.3 ТП 7Н-249.
34 | ТП 4Н-201 | 1 | 0.4 | аварийно | 19.12.2023 17:50 | 19.12.2023 18:15 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 4Н-201. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
35 | ТП-6538 | 1(ВЛИ-1) | 0.4 | аварийно | 26.12.2023 04:00 | 26.12.2023 11:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
36 | ТП-6539 | 3 (ВЛИ-3) | 0.4 | аварийно | 26.12.2023 13:15 | 26.12.2023 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
37 | ТП 5Н-29 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 22:03 | 29.12.2023 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
38 | ТП 7Н-370 | 4 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:09 | 29.12.2023 23:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
39 | ТП 7Н-326 | 5 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 00:14 | 30.12.2023 00:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
40 | ТП-6018 (Л) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 03:14 | 30.12.2023 03:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену рубильника по Ф.5 ТП-6018.
41 | ТП-6166 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 11:00 | 30.12.2023 11:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
42 | ТП-6754 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 11:21 | 30.12.2023 14:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролете опор 205-211 ВЛ-0,4кВ ВЛ-1 ТП-6754.
43 | ТП-6014 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 11:28 | 30.12.2023 12:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
44 | ТП 5Н-29 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 08:50 | 31.12.2023 11:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену автоматического выключателя Ф.1 ТП 5Н-29.
45 | ТП 7Н-292 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 12:54 | 31.12.2023 14:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 397-398 ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 7Н-292.
46 | ТП 2Н-111 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 22:35 | 31.12.2023 23:25 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-111. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками.
47 | ПС Тепловая | 6-448 | 6 | аварийно | 24.11.2023 17:00 | 24.11.2023 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
48 | ПС ПП Библиотечный | 6-094 | 6 | аварийно | 02.12.2023 12:38 | 02.12.2023 12:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
49 | ПС Строительная | 6-639 | 6 | аварийно | 21.12.2023 16:00 | 21.12.2023 22:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
50 | ПС Отрадная | 11-360 | 10 | аварийно | 25.10.2023 01:51 | 25.10.2023 01:59 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная.
51 | ПС Светлая | 4СШ-10 | 10 | аварийно | 01.12.2023 14:59 | 01.12.2023 18:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
52 | ПС Толмачевская | 11-564 | 10 | аварийно | 02.12.2023 10:51 | 02.12.2023 11:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
53 | ПС Верх-Тула | Ф-5 | 10 | аварийно | 03.12.2023 17:52 | 03.12.2023 18:12 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену разрядника на РТП 2Н-140 оп. 3/1 по ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Верх-Тула.
54 | ПС Дзержинская | 11-193, 11-185 | 10 | аварийно | 04.12.2023 05:45 | 04.12.2023 05:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
55 | РП Луговская | Ф-10 | 10 | аварийно | 05.12.2023 00:33 | 05.12.2023 00:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену изолятора на опоре №1 Р4Н-313 ВЛ-10кВ Ф.10 РП Луговская.
56 | ПС Верх-Тула | Ф-8 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
57 | ПС Верх-Тула | Ф-4 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить замену изолятора на опоре №13/6 РТП2Н-104 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула.
58 | ПС Верх-Тула | Ф-12 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:00 | 06.12.2023 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
59 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 06.12.2023 03:30 | 06.12.2023 05:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Произвести вырубку дерева в пролете опор 37-38 по КВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула.
60 | РП-2652 (Л) | 2-НВ-2652-13 | 10 | аварийно | 06.12.2023 04:40 | 06.12.2023 07:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт шлейфа на опоре №34 Р2Н-36 по КВЛ-10кВ яч.11 РП-2652.
61 | ПС Пашино | 10-230 | 10 | аварийно | 06.12.2023 13:11 | 06.12.2023 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
62 | ТП-6753 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 07.12.2023 09:34 | 07.12.2023 13:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить регулировку провода в пролете опор 44-59 по ВЛ-10кВ Ф.11-559 ПС Толмачевская.
63 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 08.12.2023 10:58 | 08.12.2023 11:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
64 | ТП 2Н-175 | 1Т | 10 | аварийно | 09.12.2023 02:30 | 09.12.2023 03:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить высоковольтный щит в ТП-10/0,4кВ 2Н-175.
65 | ТП-6762 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 09.12.2023 22:50 | 10.12.2023 03:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ремонт низковольтного щита в ТП-6762.
66 | ПС Юрьевская | Ф-1 | 10 | аварийно | 14.12.2023 04:24 | 14.12.2023 04:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
67 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 14.12.2023 19:03 | 14.12.2023 20:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить разрушенный изолятор на опоре №213 по ВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула. 2) Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула в пролете опор 202-239 с целью выявления дефектых штыревых изоляторов.
68 | РП-1 ЖСК Ключевой | Ф-1 | 10 | аварийно | 15.12.2023 09:05 | 15.12.2023 09:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
69 | ПС Оловозаводская | 10-822 | 10 | аварийно | 18.12.2023 02:49 | 18.12.2023 02:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
70 | ПС Ефремовская | 10-241 | 10 | аварийно | 19.12.2023 06:58 | 19.12.2023 06:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
71 | ПС Толмачевская | 11-557 | 10 | аварийно | 21.12.2023 13:20 | 21.12.2023 16:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 50-51 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская.
72 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 22.12.2023 12:28 | 22.12.2023 12:56 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | Не требуется
73 | ПС Верх-Тула | Ф-7 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:25 | 30.12.2023 05:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
74 | ПС Строительная | 11-425 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:30 | 30.12.2023 04:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
75 | РП-490 (ПР) | Ф-7 | 10 | аварийно | 30.12.2023 10:48 | 30.12.2023 17:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
76 | ПС Тулинская | 11-272 | 10 | аварийно | 30.12.2023 11:48 | 30.12.2023 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
77 | РП Воздуходувок | Ф-11 | 10 | аварийно | 30.12.2023 17:30 | 30.12.2023 20:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
78 | РП Воздуходувок | Ф-11 | 10 | аварийно | 30.12.2023 21:26 | 31.12.2023 02:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 4Н-277. 2) Провести испытание изоляции всех ТП-10-0,4кВ в п. Катковский. При выявлении дефектных изоляторов выполнить их замену.
79 | ТП 4Н-277 | 1Т | 10 | аварийно | 31.12.2023 02:03 | 31.12.2023 05:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 4Н-277. 2) Провести испытание изоляции всех ТП-10-0,4кВ в п. Катковский. При выявлении дефектных изоляторов выполнить их замену.
80 | ПС Верх-Тула | Ф-11 | 10 | аварийно | 31.12.2023 11:54 | 31.12.2023 13:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролете опор 153-154 по ВЛ-10кВ Ф.11 ПС Верх-Тула.
81 | ПС Северная | 1Ш-35 | 35 | аварийно | 08.12.2023 19:34 | 08.12.2023 19:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
82 | ПС Северная | Л-3527 | 35 | аварийно | 08.12.2023 19:34 | 08.12.2023 19:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
83 | КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8) | К-8 | 110 | аварийно | 03.12.2023 16:27 | 03.12.2023 16:27 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". | 1) Выполнить замер сопротивления заземляющего контура и металлосвязи опоры №45 ВЛ-110 кВ К-8.
84 | ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | К-24 | 110 | аварийно | 08.12.2023 18:16 | 08.12.2023 18:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение герметичности; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий при изменении в течение суток температуры наружного воздуха более, чем на 20 градусов Цельсия, с переходом через ноль требования по выполнению внеплановых осмотров маслонаполненного оборудования обслуживаемых оперативно-выездными бригадами подстанций 2) Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий при выполнении планового технического обслуживания выполненных на базе панелей ЭПЗ 1636 устройств РЗА ЛЭП 110 кВ требования к выполнению проверок состояния (исправности) шунтирующих обмотки реле диодов, в том числе установленных внутри реле | Не требуется
85 | ПС Камышенская | 2Т | 110 | аварийно | 08.12.2023 18:16 | 08.12.2023 18:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение герметичности; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий при изменении в течение суток температуры наружного воздуха более, чем на 20 градусов Цельсия, с переходом через ноль требования по выполнению внеплановых осмотров маслонаполненного оборудования обслуживаемых оперативно-выездными бригадами подстанций 2) Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий при выполнении планового технического обслуживания выполненных на базе панелей ЭПЗ 1636 устройств РЗА ЛЭП 110 кВ требования к выполнению проверок состояния (исправности) шунтирующих обмотки реле диодов, в том числе установленных внутри реле | Не требуется
86 | ТП 27Ж4 | 1 | 0.4 | аварийно | 02.12.2023 12:02 | 02.12.2023 12:35 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта на опоре №12 фидера №1 от ТП 27Ж4.
87 | ТП 99 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 13:37 | 03.12.2023 14:12 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №1-№2 ф.1 от ТП 99.
88 | ТП 32Б173 | 3 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 15:42 | 03.12.2023 16:42 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №12- №13 фидер №3 от ТП 32Б173.
89 | ТП 20Ж282 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 16:43 | 03.12.2023 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
90 | ТП 24Ж48 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 16:52 | 03.12.2023 17:54 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №31- №32 фидера №1 от ТП 24Ж48.
91 | ТП 50 | 17 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 17:38 | 03.12.2023 18:42 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №17 от ТП 50.
92 | ТП 8У70 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 21:20 | 03.12.2023 21:55 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 8У70.
93 | ТП 54Б417 | 2 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 11:34 | 07.12.2023 12:44 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №8- №9 фидера №2 от ТП 54Б417
94 | ТП 87 | 22 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 16:19 | 07.12.2023 17:03 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №15 фидера №22 от ТП 87.
95 | ТП 3ч15 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 11:00 | 08.12.2023 12:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №21- №22 фидера №1 от ТП 3Ч15.
96 | ТП 14 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 19:00 | 08.12.2023 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
97 | ТП 2Ж143 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 21:36 | 08.12.2023 22:17 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №2- №3 фидера №2 от ТП 2Ж143.
98 | ТП 21 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 11:24 | 09.12.2023 12:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №32 фидера №3 от ТП 21.
99 | ТП 24Ж48 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 08:41 | 12.12.2023 09:51 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №9- №10 фидера №1 от ТП 24Ж48.
100 | ТП-13 | 3 | 0.4 | аварийно | 19.12.2023 19:11 | 19.12.2023 19:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №14- №15 фидера №3 от ТП-13.
101 | ТП 31Б144 | 1 | 0.4 | аварийно | 24.12.2023 12:00 | 24.12.2023 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
102 | ТП 121 | 1 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 02:01 | 27.12.2023 02:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
103 | ТП 1 | 5 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 21:00 | 29.12.2023 21:34 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №25 фидера №5 от ТП 1.
104 | ТП 27Ж292 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 21:18 | 29.12.2023 21:54 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №16 фидера №2 от ТП 27Ж292.
105 | ТП-5 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 21:34 | 29.12.2023 23:04 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №10- №11 фидера №2 от ТП-5.
106 | ТП 14Ж253 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 21:43 | 29.12.2023 21:58 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода на вводе от поры №34 фидер №2 от ТП 14Ж253.
107 | ТП-91 | 3 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 21:57 | 29.12.2023 23:11 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3 от ТП-91.
108 | ТП 28 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 15:37 | 30.12.2023 17:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода на вводе от опоры №16 фидера №2 от ТП 28.
109 | ТП 56 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 15:40 | 30.12.2023 17:26 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №2- №3 фидера №2 от ТП 56.
110 | ТП 54Б417 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 15:40 | 30.12.2023 17:25 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполниь ремонт проаода В пролёте опр №9- №10 фидера №2 от 54Б417.
111 | ТП-31А | 4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 16:46 | 30.12.2023 19:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП-31А.
112 | ТП 1к228 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 17:57 | 30.12.2023 18:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода на вводе от опоры №17 фидера №2 от ТП 1К228.
113 | ТП 28 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 21:21 | 30.12.2023 21:46 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №25 фидера №3 от ТП 28.
114 | ТП 10 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 22:25 | 30.12.2023 22:45 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №25 фидера №3 от ТП 10.
115 | ТП 21 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 22:49 | 30.12.2023 23:16 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №2- №2/1 фидера №3 от ТП 21.
116 | ТП 40 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 23:15 | 31.12.2023 00:02 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить прибор учёта на опоре №10 фидера №1 от ТП 40.
117 | ТП-101 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 00:09 | 31.12.2023 00:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода на вводе от опоры №5 фидера №1 от ТП-101.
118 | ТП-173 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 00:14 | 31.12.2023 01:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода на вводе от опоры №1 фидера №1 от ТП-173.
119 | ТП 1 | 5 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 08:34 | 31.12.2023 09:52 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить счётчик на опоре №5 фидера №5 от ТП 1.
120 | ПС Казанцево | 46Б | 10 | аварийно | 03.12.2023 08:14 | 03.12.2023 08:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №3 фидера №46Б.
121 | ПС Карасёво | 13Б | 10 | аварийно | 03.12.2023 08:23 | 03.12.2023 08:23 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №164 фидера №13Б.
122 | РП 3 | 304 | 10 | аварийно | 03.12.2023 08:29 | 03.12.2023 10:04 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждения на опоре №59 фидера №304.
123 | ПС Таскаево | 12Б | 10 | аварийно | 03.12.2023 08:52 | 03.12.2023 08:52 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённый колпачок на опоре №304 фидера 12Б.
124 | ПС Куйбышевская | 4К | 10 | аварийно | 03.12.2023 08:57 | 03.12.2023 09:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
125 | ПС Булатово | 3Э | 10 | аварийно | 03.12.2023 09:00 | 03.12.2023 09:01 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №3Э по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
126 | ПС Верх-Урюм | 20Ж | 10 | аварийно | 03.12.2023 09:03 | 03.12.2023 09:03 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №23 фидера №20Ж.
127 | ПС Оленёнок | 31К | 10 | аварийно | 03.12.2023 09:04 | 03.12.2023 09:04 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшее животное с разъединителя на опоре №139 фидера №31К.
128 | ПС Антоновка | 49К | 10 | аварийно | 03.12.2023 09:14 | 03.12.2023 09:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №190 фидера №49К.
129 | ПС Бараба | 62Б | 10 | аварийно | 03.12.2023 09:53 | 03.12.2023 10:21 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №62Б.
130 | ПС Тандовская | 33Б | 10 | аварийно | 03.12.2023 10:05 | 03.12.2023 10:05 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №276-№277-№278 фидера №33Б.
131 | РП "Ивушка" | 55К | 10 | аварийно | 03.12.2023 10:42 | 03.12.2023 10:59 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Заменить повреждённый колпачок на опоре №47 фидера №55К.
132 | ПС Биаза | 3Е | 10 | аварийно | 03.12.2023 12:30 | 03.12.2023 13:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
133 | ПС Петраки | 29Ж | 10 | аварийно | 03.12.2023 12:48 | 03.12.2023 15:46 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждения на опоре №137 фидера №29Ж.
134 | ПС Петраки | 28Ж | 10 | аварийно | 04.12.2023 05:58 | 04.12.2023 10:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №355 фидера №28Ж.
135 | ПС Пионерская | 54Б | 10 | аварийно | 04.12.2023 17:07 | 04.12.2023 17:42 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по фидеру №54Б.
136 | ПС Петраки | 27Ж | 10 | аварийно | 05.12.2023 20:41 | 05.12.2023 21:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить герметизацию уплотнений проходной изоляции 10кВ на ТП 27Ж144.
137 | ТП 10Ж38 | 1Т | 10 | аварийно | 06.12.2023 12:02 | 06.12.2023 14:35 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Установить ПК-10 номиналом (30А) в ТП 10Ж38.
138 | ПС Лянино | 6Л | 10 | аварийно | 06.12.2023 12:19 | 06.12.2023 13:24 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Удалить погибшую птицу с опоры №51 фидера №6Л.
139 | РП 4 | 407 | 10 | аварийно | 06.12.2023 23:20 | 07.12.2023 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
140 | ПС Пионерская | 52Б | 10 | аварийно | 07.12.2023 11:35 | 07.12.2023 12:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте №399- №400 фидера 52Б.
141 | ПС Тандовская | 31Б | 10 | аварийно | 07.12.2023 14:23 | 07.12.2023 14:23 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте №136- №137 фидера 31Б.
142 | ПС Пионерская | 52Б | 10 | аварийно | 07.12.2023 22:05 | 07.12.2023 22:33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №56- №57 фидера №52Б.
143 | ПС Пионерская | 42Б | 10 | аварийно | 07.12.2023 22:05 | 07.12.2023 23:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №21- №22 фидера №42Б.
144 | ПС Чумаково | 5Ч | 10 | аварийно | 08.12.2023 02:49 | 08.12.2023 02:49 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №17 фидера №5Ч.
145 | РП "Ивушка" | 54К | 10 | аварийно | 08.12.2023 03:10 | 08.12.2023 05:32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №111- №112 фидера №54К.
146 | ПС Петраки | 28Ж | 10 | аварийно | 08.12.2023 07:15 | 08.12.2023 08:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №319- №320 фидера №28Ж.
147 | ПС Совхозная | 9Ж | 10 | аварийно | 09.12.2023 00:30 | 09.12.2023 02:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №270- №271 фидера №9Ж.
148 | ПС Верх-Каргат | 2М | 10 | аварийно | 09.12.2023 04:22 | 09.12.2023 07:21 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролётах опор №196- №197- №198 фидера №2М.
149 | ССО РЖД АО ТПС Труновская 2СШ-10 ВЛ 1Б | 1Б | 10 | аварийно | 09.12.2023 05:53 | 09.12.2023 06:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №35- №36 фидера 1Б.
150 | ПС Чумаково | 7ч | 10 | аварийно | 11.12.2023 10:54 | 11.12.2023 12:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №120 фидера №7Ч.
151 | ПС Тандовская | 32Б | 10 | аварийно | 11.12.2023 12:30 | 11.12.2023 13:20 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №10- №11 фидера №32Б.
152 | РП "Анган" | 45К | 10 | аварийно | 12.12.2023 21:10 | 12.12.2023 23:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №39- №40 фидера №45К.
153 | ПС Карасёво | 36Б | 10 | аварийно | 13.12.2023 18:04 | 13.12.2023 20:48 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №20- 321 фидера 36Б.
154 | ТП 40 | 1Т | 10 | аварийно | 14.12.2023 09:23 | 14.12.2023 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
155 | РП "Клубничное" | 4Д | 10 | аварийно | 15.12.2023 16:30 | 15.12.2023 17:11 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполниить внеочередной осмотр фидера №4Д.
156 | РП "Анган" | 45К | 10 | аварийно | 19.12.2023 08:01 | 19.12.2023 09:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №39- №40 фидера №45К.
157 | ПС Зоново | 8к | 10 | аварийно | 21.12.2023 10:34 | 21.12.2023 10:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить монтаж изоляции на опоре №11 фидера №8К.
158 | ПС Таскаево | 12Б | 10 | аварийно | 21.12.2023 12:37 | 21.12.2023 12:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №12Б по результатам которого разработать план- график вырубки деревьев, угрожающих падением на ЛЭП.
159 | ПС Верх-Каргат | 2М | 10 | аварийно | 21.12.2023 21:20 | 22.12.2023 00:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №203 фидера №2М.
160 | РП "Убинское" | 10У | 10 | аварийно | 23.12.2023 03:05 | 23.12.2023 03:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
161 | ПС Гандичи | 2Г | 10 | аварийно | 25.12.2023 11:27 | 25.12.2023 13:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №219- №220 фидера 2Г.
162 | РП "Ярковское" | 34Б | 10 | аварийно | 25.12.2023 22:35 | 25.12.2023 23:43 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №158- №159 фидера №34Б.
163 | ПС Бараба | 64Б | 10 | аварийно | 26.12.2023 16:30 | 26.12.2023 18:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
164 | РП 2 | 211 | 10 | аварийно | 26.12.2023 22:03 | 27.12.2023 00:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
165 | РП 4 | 406 | 10 | аварийно | 26.12.2023 22:50 | 27.12.2023 00:23 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить повреждённую изоляцию на опоре №42/1 фидера №406.
166 | ПС Гандичи | 5Г | 10 | аварийно | 29.12.2023 11:51 | 29.12.2023 11:51 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить внеочередной осмотр фидера №5Г.
167 | ПС Куйбышевская | 1К | 10 | аварийно | 29.12.2023 17:20 | 29.12.2023 17:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №61 фидера №1К.
168 | РП 1 | 106 | 10 | аварийно | 30.12.2023 00:59 | 30.12.2023 02:29 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №39/5 фидера №106.
169 | РП 3 | 304 | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:01 | 30.12.2023 02:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №87 фидера №304.
170 | РП-1 | 8 | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:04 | 30.12.2023 05:51 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №1 фидера №8.
171 | РП-1 | 10 | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:07 | 30.12.2023 01:38 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устарнить повреждение на опоре №9 фидера №10.
172 | ПС Куйбышевская | 2К | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:36 | 30.12.2023 02:43 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №327 фидера №2К.
173 | ПС Оленёнок | 29К | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:57 | 30.12.2023 01:57 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №40 фидера №29К.
174 | РП 3 | 303 | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:58 | 30.12.2023 02:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить повреждение провода в пролёте опор №37-№38 фидера №303.
175 | ПС Таскаево | 12Б | 10 | аварийно | 30.12.2023 02:39 | 30.12.2023 02:39 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение вязки на опоре №168 фидера №12Б.
176 | РП 1 | 107 | 10 | аварийно | 30.12.2023 03:15 | 30.12.2023 03:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
177 | ПС Кульча | 43К | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:40 | 30.12.2023 06:28 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №96 фидера №43К.
178 | ПС Гандичи | 2Г | 10 | аварийно | 30.12.2023 06:17 | 30.12.2023 09:29 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Заменить повреждённую опору №30 фидера №2Г.
179 | ПС Орловка | 13У | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:10 | 30.12.2023 10:09 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №68 фидера №13У.
180 | ПС Победа | 14Ж | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:15 | 30.12.2023 08:07 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №32 фидера №14Ж.
181 | ТП-108 | 1Т | 10 | аварийно | 30.12.2023 17:13 | 30.12.2023 18:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить повреждение кабельной муфты в ТП-108.
182 | РП "Клубничное" | 1Д | 10 | аварийно | 30.12.2023 19:00 | 30.12.2023 20:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №68 фидера №1Д.
183 | РП-1 | 13 | 10 | аварийно | 30.12.2023 19:24 | 30.12.2023 20:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
184 | ПС Чумаково | ВЛ 35кВ Чумаково- Отрадное (35-175) | 35 | аварийно | 04.12.2023 02:58 | 04.12.2023 15:04 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждение на опоре №66 ВЛ 35-175.
185 | ПС Чумаково | ВЛ 35кВ Чумаково- Отрадное (35-175) | 35 | аварийно | 12.12.2023 21:21 | 12.12.2023 22:32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода в пролёте опор №44- №45 ВЛ 35-175.
186 | ПС Здвинская | ВЛ 35кВ Здвинская- Победа (35-49) | 35 | аварийно | 19.12.2023 12:30 | 19.12.2023 12:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ 35-49 на участке от опоры №118 до опоры №140.
187 | ПС Здвинская | ВЛ 35кВ Здвинская- Верх-Каргат (35-54) | 35 | аварийно | 30.12.2023 01:33 | 30.12.2023 01:33 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Устранить повреждения на опорах №160 и №163 ВЛ 35-54.
188 | ВЛ 110кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отп-ми на ПС Куйбышевская, Бараба, Пионерская, Тандовская | ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) | 110 | аварийно | 07.12.2023 19:57 | 07.12.2023 19:57 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Выполнить внеочередную проверку работоспособности обогревов на ПС 110кВ Пионерская, выявленные недостатки устранить. 2) Выполнить послеаварийную проверку защит трансформатора 2Т-2,5 ПС 110кВ Пионерская.
189 | ПС Пионерская | 2Т | 110 | аварийно | 07.12.2023 22:05 | 07.12.2023 22:05 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не требуется | 1) Выполнить внеочередную проверку работоспособности обогревов на ПС 110кВ Пионерская, выявленные недостатки устранить. 2) Выполнить послеаварийную проверку защит трансформатора 2Т-2,5 ПС 110кВ Пионерская.
190 | ТП 9 | 7 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 10:24 | 03.12.2023 10:59 | Дефекты изготовления | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выполнить замену колпачков на опоре № 17 ВЛ-0,38 кВ ф. №7 от ТП-10/0,4 кВ №9 выполнить верховой осмотр соседних опор № 16, № 18
191 | ТП 14-109 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 10:45 | 03.12.2023 11:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
192 | ТП 48-206 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 10:03 | 08.12.2023 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв провода на ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от КТП-10/0,4 кВ №48-206 в пролёте опор №16-№17 фазы "С". 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от КТП-10/0,4 кВ №48-206, на предмет их целостности.
193 | ТП 12-607 | 4 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 10:33 | 08.12.2023 12:09 | Дефекты монтажа | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 3 ф ВЛ 0,38 кВ ф-4 от ТП 10/0,4 кВ № 12-607, произвести верховой осмотр соседних опор № 2. № 4.
194 | ТП 41-401 | 2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 11:03 | 14.12.2023 12:48 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре № 2 ф-2 от ТП10/0,4 кВ № 41-401 и выполнить верховой осмотр соседних опор № 1, № 3
195 | ТП 48 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 22:49 | 30.12.2023 02:15 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №21 фазы "В" ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от ЗТП-10/0,4 кВ №48. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №20 - №21 ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от ЗТП-10/0,4 кВ №48 на предмет их целостности.
196 | ТП 44 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:11 | 30.12.2023 02:17 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №10 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф. 1 от КТП-10/0,4 кВ №44. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №44 на предмет их целостности.
197 | ТП 79 | 3 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:13 | 30.12.2023 00:50 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки на опоре №3 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф-3 от ЗТП-10/0,4 кВ №79. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от ЗТП-10/0,4 кВ №79 на предмет их целостности.
198 | ТП 1 | 4 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:33 | 30.12.2023 00:16 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену вязки на опоре №6 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф-4 от ЗТП-10/0,4 кВ №1. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №5 - №7 ВЛ-0,38 кВ ф. №4 от ЗТП-10/0,4 кВ №1 на предмет их целостности.
199 | ТП 64-1004 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:51 | 30.12.2023 00:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
200 | ТП 62 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 00:20 | 30.12.2023 02:11 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить замену вязок на опоре №6 ВЛ-0,38 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №62, 2) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на соседних опорах №5, №7 ВЛ-0,38 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №62,
201 | ТП 61-305 | 6 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 00:31 | 30.12.2023 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
202 | ТП 21-1214 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 01:06 | 30.12.2023 01:20 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №12 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №21-1214. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №11 - №13 ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №21-1214 на предмет их целостности.
203 | ТП 21-804 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 03:33 | 30.12.2023 04:05 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка на опоре №15 фазы "А" ВЛ-0,38 кВ ф. 3 от КТП-10/0,4 кВ №21-804. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №14 - №16 ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от КТП-10/0,4 кВ №21-804 на предмет их целостности.
204 | ПС Целинная | Ф 42-5 | 10 | аварийно | 02.12.2023 19:15 | 02.12.2023 19:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену дефектного изолятора на опоре №70 фазы "В" ВЛ 10 кВ 42-5. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста в пролете опор №70 - №71 на предмет их целостности.
205 | ПС Петропавловская | Ф 63-4 | 10 | аварийно | 03.12.2023 14:26 | 03.12.2023 15:57 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейного провода на опоре №267 ВЛ-10 кВ №63-4 фазы "В". 2) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на опорах №262 - №268 ВЛ-10 кВ №63-4, с выявлением и устранением замечаний. 3) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в пролете опор №267 - №268 ВЛ-10 кВ №63-4 на предмет их целостности.
206 | ПС Чаинская | Ф 12-2 | 10 | аварийно | 05.12.2023 14:37 | 05.12.2023 15:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести замену дефектных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №12-212 фаз "А", "В" и "С". 2) Произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-10 кВ, в т.ч. ревизию и испытание опорных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ №12-212.
207 | ПС Зубковская | Ф 48-5 | 10 | аварийно | 05.12.2023 15:07 | 05.12.2023 17:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Выполнить ревизию, испытания и чистку изоляции оборудования в РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №48-509. 2) Выполнить замену повреждённых опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №48-509.
208 | ПС Краснозерская | Ф 61-10 | 10 | аварийно | 05.12.2023 17:03 | 05.12.2023 19:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Устранить нарушение контактного соединения ошиновки с коммутационным аппаратом (разъединитель) фазы "В" в ячейки ВН-16 №10-2-01 РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №61-10-2. 2) Выполнить ревизию, испытания и чистку изоляции оборудования в ячейки ВН-16 №10-2-01 РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №61-10-2. 3) Выполнить замену повреждённых опорных изоляторов в ячейки ВН-16 №10-2-01 РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №61-10-2. 4) Провести контроль тепловизионного обследования после ревизии.
209 | ПС Петропавловская | Ф 63-10 | 10 | аварийно | 07.12.2023 09:00 | 07.12.2023 10:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести полную замену вязок проводов к изоляторам на опоре №39 ВЛ 10 кВ 63-10. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в месте схлеста на опоре №39 ВЛ 10 кВ 63-10 на предмет их целостности.
210 | ПС Баганская | Ф 21-1 | 10 | аварийно | 07.12.2023 20:35 | 07.12.2023 23:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейного провода в пролётах опор №66 - №67 ВЛ 10 кВ 21-1 фазы "А". 2) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на опорах №63 - №70 ВЛ 10 кВ 21-1, с выявлением и устранением замечаний. 3) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлеста в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10 кВ 21-1 на наличие следов перекрытия, целостности.
211 | ПС Петропавловская | Ф 63-7 | 10 | аварийно | 07.12.2023 21:40 | 08.12.2023 02:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейных проводов в пролёте опор №140 - №141 ВЛ 10 кВ 63-7 фаз "А" и "В". 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлеста в пролете опор №140 - №141 ВЛ 10 кВ 63-7 на наличие следов перекрытия, их целостности. 3) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на опорах №140 - №143 ВЛ 10 кВ 63-7, с выявлением и устранением замечаний.
212 | ПС Чаинская | Ф 12-6 | 10 | аварийно | 08.12.2023 03:11 | 08.12.2023 06:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейных проводов в пролёте опор №35 - №36 ВЛ 10 кВ 12-6 фаз "А", "В" и "С". 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлеста или возможного схлёста в пролётах опор №30 - №40 ВЛ 10 кВ 12-6 на наличие следов перекрытия, их целостности. 3) Произвести полную замену вязок на опорах №30 - №40 ВЛ 10 кВ 12-6. 4) Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №30 - №40 на ВЛ 10 кВ 12-6.
213 | ПС Хорошинская | Ф 45-1 | 10 | аварийно | 09.12.2023 02:03 | 09.12.2023 04:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №283 ВЛ 10 кВ 45-1. 2) Устранить обрыв линейного провода на опоре №283 ВЛ 10 кВ 45-1 фазы "С". 3) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры и проверить целостность неизолированных линейных проводов на опорах №281 - №285 ВЛ-10 кВ №45-1, с выявлением и устранением замечаний.
214 | ПС Лягушинская | Ф 16-2 | 10 | аварийно | 13.12.2023 17:43 | 13.12.2023 18:49 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейного провода на опоре №29 ВЛ 10 кВ 16-2 фазы "А". 2) Произвести замену дефектного изолятора на опоре №29 фазы "В" ВЛ 10 кВ 16-2. 3) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на промежуточных опорах №27 - №37 ВЛ 10 кВ 16-2, с выявлением и устранением замечаний.
215 | ПС Петропавловская | Ф 63-4 | 10 | аварийно | 29.12.2023 20:44 | 29.12.2023 22:38 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести замену разрушенного колпачка и восстановление крепления изолятора на опоре №78 фазы "А" ВЛ-10 кВ №63-4. 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлёста в пролете опор №77 - №79 ВЛ-10 кВ №63-4 на предмет их целостности.
216 | РП-1 10 кВ Купино | Ф 107 | 10 | аварийно | 30.12.2023 00:01 | 30.12.2023 00:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | 1) Подготовить письменное обращение к собственнику абонентской КТПН-10/0,4 кВ №69 о приведении электроустановки к действующим требованиям НТД. | Не требуется
217 | ПС Метелевская | Ф 14-1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 00:42 | 30.12.2023 02:52 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Устранить обрыв линейных проводов в пролёте опор №86 - №87 ВЛ 10 кВ 14-1 фаз "В" и "С". 2) Произвести осмотр линейных неизолированных проводов в местах схлеста или возможного схлёста в пролётах опор №86 - №87 ВЛ 10 кВ 14-1 на наличие следов перекрытия, их целостности. 3) Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на опорах №86 - №87 ВЛ 10 кВ 14-1, с выявлением и устранением замечаний.
218 | ВЛ 110 кВ Купинская- Спасская II цепь (КС-2) | КС-2 | 110 | аварийно | 29.12.2023 21:38 | 29.12.2023 21:38 | Ветровые нагрузки; Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Механический износ, неудовлетворительная смазка; Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести установку поддерживающих гирлянд изоляторов на обводные шлейфа фаз "А", "В" и "С" на опоре №17 ВЛ 110 кВ Купинская - Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). 2) Произвести замену блока контактов включения приводе выключателя КС-2 ПС 110 кВ Купинская.
219 | ТП-763 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 01.12.2023 08:30 | 01.12.2023 10:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
220 | ТП-2632 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 02.12.2023 22:50 | 03.12.2023 00:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
221 | ТП-618 (ПР) | 3-4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 17:15 | 03.12.2023 18:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
222 | ТП-551-Ю (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 04.12.2023 04:15 | 04.12.2023 05:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
223 | ТП-496 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 04.12.2023 12:23 | 04.12.2023 13:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
224 | ТП-194 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 04.12.2023 23:17 | 04.12.2023 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
225 | ТП-5417 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 05.12.2023 22:12 | 06.12.2023 00:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
226 | ТП-5096 (ПР) | 7-2 | 0.4 | аварийно | 05.12.2023 22:12 | 05.12.2023 23:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-5096 п7р2 - ул. мкр. Дом отдыха Мочище, 19
227 | ТП-403 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 06.12.2023 12:31 | 06.12.2023 13:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Выправить опору № 20 ВЛ-2 на ТП-403
228 | ТП-1246 (ПР) | 3-4 | 0.4 | аварийно | 06.12.2023 14:25 | 06.12.2023 17:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
229 | ТП-775 (Л) | 3 ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 06.12.2023 21:00 | 06.12.2023 23:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
230 | ТП-746 (Л) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 16:42 | 07.12.2023 18:05 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
231 | ТП-5559 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 17:40 | 07.12.2023 18:50 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
232 | ТП-2683 (Л) | 3 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 22:11 | 07.12.2023 23:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-2683 на оп. №14
233 | ТП-51 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 12:41 | 08.12.2023 13:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ 1 на ТП-51
234 | ТП-287 (Л) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 11:05 | 09.12.2023 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
235 | ТП-497 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 12:28 | 09.12.2023 12:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
236 | ТП-84 (ПР) | ВЛ-4 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 14:10 | 09.12.2023 14:52 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
237 | ТП-42 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 14:47 | 09.12.2023 16:01 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
238 | ТП-1610 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 15:10 | 09.12.2023 15:30 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
239 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 17:56 | 09.12.2023 19:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
240 | ТП-42 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 18:23 | 09.12.2023 19:39 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
241 | ТП-345 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 12:48 | 10.12.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
242 | ТП-79 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 20:10 | 10.12.2023 21:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
243 | ТП-83 (Л) | 2СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 21:00 | 10.12.2023 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
244 | ТП-5682 (ПР) | 4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 00:20 | 11.12.2023 01:45 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить прибор учета электроэнергии 4 ВЛ-2 на ТП-5682 на опоре №4
245 | ТП-544 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 01:10 | 11.12.2023 01:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
246 | ТП-99 (Л) | 5 ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 01:27 | 11.12.2023 02:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
247 | ТП-791 (ПР) | 3-4 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 09:30 | 11.12.2023 11:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
248 | ТП-2605 (Л) | ВЛ 3 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 10:44 | 11.12.2023 10:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ 3 на ТП-2605 в пролете опор № 7-8
249 | ТП-650А (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 17:15 | 11.12.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
250 | ТП-112 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 19:52 | 11.12.2023 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
251 | ТП-447-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 20:36 | 11.12.2023 22:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
252 | ТП-841 (ПР) | 2 | 0.4 | аварийно | 11.12.2023 22:28 | 11.12.2023 22:28 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-841 п7р2 - щ.3 п.8 Кропоткина, 130
253 | ТП-83 (Л) | 1СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 21:15 | 12.12.2023 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
254 | ТП-19 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 22:49 | 12.12.2023 23:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
255 | ТП-811 (ПР) | 8-2 | 0.4 | аварийно | 13.12.2023 11:30 | 13.12.2023 12:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
256 | ТП-1083 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 13.12.2023 23:00 | 13.12.2023 23:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-1083 п.7 р.2 н. "А" - ул. Белинского 6
257 | ТП-623-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 00:25 | 14.12.2023 02:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
258 | ТП-751-Ю (ПР) | 2-4 ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 01:15 | 14.12.2023 01:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
259 | ТП-618 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 09:40 | 14.12.2023 09:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
260 | ТП-71 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 14:41 | 14.12.2023 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
261 | ТП-360 (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 20:37 | 14.12.2023 21:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
262 | ТП-492 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 14.12.2023 22:00 | 14.12.2023 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
263 | ТП-1083 (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 16.12.2023 21:19 | 16.12.2023 21:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
264 | ТП-1214 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 17.12.2023 11:05 | 17.12.2023 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
265 | ТП-495 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 17.12.2023 14:53 | 17.12.2023 16:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
266 | ТП-733 (ПР) | 1СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 17.12.2023 14:53 | 17.12.2023 16:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
267 | ТП-834 (ПР) | 6-4 | 0.4 | аварийно | 18.12.2023 13:15 | 18.12.2023 14:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
268 | ТП-949 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 18.12.2023 15:10 | 18.12.2023 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
269 | ТП-5007 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 19.12.2023 21:59 | 19.12.2023 23:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 0,4 кВ ТП-5007 п1р2 - ул. А. Невского, 24
270 | ТП-1212 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.12.2023 04:09 | 20.12.2023 05:01 | Природные пожары | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
271 | ТП-618 (ПР) | 3-4 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 20.12.2023 14:53 | 20.12.2023 16:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
272 | ТП-1800А (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 21.12.2023 08:00 | 21.12.2023 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
273 | ТП-137 (Л) | 8 | 0.4 | аварийно | 21.12.2023 21:55 | 21.12.2023 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
274 | ТП-5009 (ПР) | 3-3 | 0.4 | аварийно | 23.12.2023 13:00 | 23.12.2023 15:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
275 | ТП-1189 (ПР) | 5-2 ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 23.12.2023 13:44 | 23.12.2023 14:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода 5-2 ВЛ-1 на ТП-1189 оп. №3
276 | ТП-286 (Л) | 2СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 23.12.2023 14:14 | 23.12.2023 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
277 | ТП-5495 (ПР) | 1-2 | 0.4 | аварийно | 24.12.2023 09:55 | 24.12.2023 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
278 | ТП-1149 (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 24.12.2023 11:32 | 24.12.2023 13:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-1149 на оп. №3
279 | ТП-111 (ПР) | КЛ | 0.4 | аварийно | 24.12.2023 12:24 | 24.12.2023 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
280 | ТП-791 (Л) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 25.12.2023 19:47 | 26.12.2023 01:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
281 | ТП-1222 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 14:18 | 27.12.2023 15:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
282 | ТП-1959 (ПР) | 2-1 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 17:34 | 27.12.2023 21:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
283 | ТП-1825 (ПР) | 6-1 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 19:42 | 27.12.2023 21:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
284 | ТП-868-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 21:40 | 27.12.2023 22:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
285 | ТП-21А (Л) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 28.12.2023 17:00 | 28.12.2023 17:33 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
286 | ТП-5300 (ПР) | 10-1 | 0.4 | аварийно | 28.12.2023 18:00 | 28.12.2023 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
287 | ТП-145 (Л) | 14 | 0.4 | аварийно | 28.12.2023 18:08 | 28.12.2023 19:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
288 | ТП-197 (Л) | 4 | 0.4 | аварийно | 28.12.2023 18:12 | 28.12.2023 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
289 | ТП-902 (ПР) | 2СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 14:33 | 29.12.2023 15:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
290 | ТП-1462 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 20:00 | 29.12.2023 21:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-1462 по всей длине
291 | ТП-49 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:30 | 30.12.2023 00:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
292 | ТП-1982 (ПР) | пан. 6 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:37 | 30.12.2023 03:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Устранить протекание кровли ТП-1982.
293 | ТП-5004 (ПР) | 1-4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 00:45 | 30.12.2023 02:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
294 | ТП-551-Ю (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 02:00 | 30.12.2023 02:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
295 | ТП-243 (Л) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 02:05 | 30.12.2023 05:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
296 | ТП-170 (Л) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 07:00 | 30.12.2023 07:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
297 | ТП-752-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 09:56 | 30.12.2023 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
298 | ТП-98 (Л) | СШ-0.4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 10:20 | 30.12.2023 13:13 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
299 | ТП-208-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 12:04 | 30.12.2023 12:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
300 | ТП-581-Ю (ПР) | 6-2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 14:35 | 30.12.2023 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
301 | ТП-623-Ю (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 16:39 | 30.12.2023 17:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
302 | ТП-444-Ю (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 17:05 | 30.12.2023 18:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
303 | ТП-1661 (ПР) | ВЛ-2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 17:15 | 30.12.2023 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
304 | ТП-1318 (ПР) | руб. 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 23:14 | 30.12.2023 23:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
305 | ТП-1914 (ПР) | СШ-0,4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 23:43 | 31.12.2023 08:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
306 | ТП-610А (ПР) | ВЛ 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 03:01 | 31.12.2023 03:47 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
307 | ТП-1863 (ПР) | 3-2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 10:30 | 31.12.2023 12:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
308 | ТП-447-Ю (ПР) | ВЛ-3 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 14:00 | 31.12.2023 16:55 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
309 | ТП-559-Ю (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 14:00 | 31.12.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
310 | ТП-1167 (ПР) | 1-3 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 15:00 | 31.12.2023 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
311 | ПС Северная | 6-93 "Б1", 6-93 "Б2" | 6 | аварийно | 05.12.2023 10:50 | 05.12.2023 10:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Северная ф.6-93 н.А - РП-1000
312 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 08.12.2023 05:46 | 08.12.2023 10:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку провода КВЛ 10 кВ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 в пролете оп. № 3-4
313 | РП-190 (ПР) | РП-190 яч.8 - ТП-791 яч.2 | 6 | аварийно | 11.12.2023 03:51 | 11.12.2023 05:32 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-791 - ТП-977
314 | РП-590 (ПР) | яч.19 | 6 | аварийно | 12.12.2023 14:00 | 12.12.2023 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
315 | ПС Октябрьская | 6-72 "Б" | 6 | аварийно | 12.12.2023 22:56 | 12.12.2023 22:56 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ПС Октябрьская ф.6-72 н.Б - РП-1518
316 | РП-590 (ПР) | РП-590 яч.8 - ТП-874 яч.3 | 6 | аварийно | 13.12.2023 10:52 | 13.12.2023 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
317 | РП-800 (ПР) | РП-800 яч.11 - ТП-805 яч.1 | 6 | аварийно | 16.12.2023 12:32 | 16.12.2023 15:45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-510 - ТП-5455
318 | ТП-1364 (ПР) | 1Т | 6 | аварийно | 16.12.2023 18:55 | 16.12.2023 20:35 | Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
319 | ТП-3079 (ПР) | ТП-3079 яч.2 - ТП-3215 яч.7 | 6 | аварийно | 23.12.2023 16:44 | 23.12.2023 16:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
320 | РП-800 (ПР) | РП-800 яч.11 - ТП-805 яч.1 | 6 | аварийно | 24.12.2023 23:00 | 25.12.2023 01:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-510 - ТП-804
321 | РП-1865 (ПР) | КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169-Ю яч.1 | 6 | аварийно | 25.12.2023 09:32 | 25.12.2023 10:50 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1865 яч.5 - ММ к ТП-868
322 | РП-1362 (ПР) | РП-1362 яч.9 - ТП-1660 яч.4 | 6 | аварийно | 26.12.2023 09:20 | 26.12.2023 09:38 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1362 яч.9 - ТП-1660 яч.4
323 | ПС Центральная | 6-391 "А" | 6 | аварийно | 29.12.2023 04:33 | 29.12.2023 06:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить профилактические испытания КЛ-6кВ ТП-1189 - ТП-1014
324 | РП-1705 (ПР) | РП-1705 яч.6 - ТП-1889 яч.7 | 6 | аварийно | 29.12.2023 21:43 | 29.12.2023 22:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-16В ТП-1982 - РП-1830
325 | ПС Мочище | 10-407 "А", 10-407 "Б" | 10 | аварийно | 01.12.2023 11:14 | 01.12.2023 11:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Мочище ф.10-407 н.А и н.Б - РП-4070
326 | РП-3380 (ПР) | РП-3380 яч.14 - ТП-1870 яч.1 | 10 | аварийно | 01.12.2023 14:59 | 01.12.2023 16:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4446 - ТП-1870
327 | РП-350 (ПР) | РП-350 яч.16 - ТП-356 яч.4 | 10 | аварийно | 02.12.2023 04:28 | 02.12.2023 06:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
328 | ПС Воинская | 11-137 "А", 11-137 "Б" | 10 | аварийно | 03.12.2023 10:25 | 03.12.2023 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
329 | ПС Фрунзенская | 11-459 | 10 | аварийно | 04.12.2023 02:17 | 04.12.2023 17:05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Фрунзенская ф.11-476 - РП-1680 яч.10 и КЛ 10 кВ ПС Фрунзенская ф.11-459 - РП-1680 яч.3
330 | РП-820 (ПР) | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 04.12.2023 05:01 | 04.12.2023 05:01 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Дзержинская ф.11-189 н.А - РП-820 яч.3
331 | ПС Дзержинская | 11-191 "А", 11-191 "Б" | 10 | аварийно | 04.12.2023 06:33 | 04.12.2023 06:57 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-841 - ТП-837
332 | ТП-992 (ПР) | ТП-992 яч.2 - ТП-4067 яч.1 | 10 | аварийно | 04.12.2023 21:07 | 04.12.2023 22:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
333 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 06.12.2023 12:19 | 06.12.2023 14:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5636 - ТП-521
334 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.9 - ТП-493 | 10 | аварийно | 08.12.2023 08:36 | 08.12.2023 10:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
335 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 -ТП-174; ТП-339 яч.1 | 10 | аварийно | 09.12.2023 06:30 | 09.12.2023 07:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
336 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 -ТП-174; ТП-339 яч.1 | 10 | аварийно | 09.12.2023 11:25 | 09.12.2023 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
337 | ТП-173 (Л) | КЛ, ВЛ ТП-173 яч.8 -ТП-174; ТП-339 яч.1 | 10 | аварийно | 09.12.2023 13:59 | 09.12.2023 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
338 | РП-700-Ю (ПР) | РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3 | 10 | аварийно | 10.12.2023 01:00 | 10.12.2023 02:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести осмотр ВЛ 10 кВ ТП-410 - ТП-444 на наличие деревьев в охранной зоне и при необходимости произвести вырубку деревьев
339 | ТП-5519 (Л) | ТП-5519 яч.1 - ТП-5525 яч.8 | 10 | аварийно | 10.12.2023 10:02 | 10.12.2023 11:40 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5519 яч.1 - ТП-5525 яч.8
340 | ТП-435 (Л) | 1Т | 10 | аварийно | 13.12.2023 07:00 | 13.12.2023 07:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
341 | РП-17 (Л) | КЛ РП-17 яч.13 - ТП-537 яч.5 | 10 | аварийно | 14.12.2023 12:35 | 14.12.2023 13:33 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-537 - ТП-523
342 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.20 - ТП-507 | 10 | аварийно | 15.12.2023 10:01 | 15.12.2023 12:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-490 яч.20 - ТП-507
343 | РП-3341 (Л) | КЛ РП-3341 яч.7 - ТП-5559 яч.5 | 10 | аварийно | 15.12.2023 10:33 | 15.12.2023 11:23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5559 - ТП-5557
344 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.4 - ТП-520 яч.2 | 10 | аварийно | 16.12.2023 02:16 | 16.12.2023 03:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-520 - ТП-547
345 | РП-18 (Л) | РП-18 яч.19 - ТП-552 яч.3 | 10 | аварийно | 16.12.2023 02:16 | 16.12.2023 03:55 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-18 яч.19 - ТП-552 яч.3
346 | РП-200 (ПР) | яч.6 | 10 | аварийно | 16.12.2023 15:59 | 16.12.2023 19:41 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-999 - ТП-4695
347 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.5 - ТП-1953 яч.3 | 10 | аварийно | 17.12.2023 13:35 | 17.12.2023 14:53 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-980 яч.5 - ТП-1953 яч.3
348 | РП-980 (ПР) | РП-980 яч.18 - ТП-965 яч.6 | 10 | аварийно | 17.12.2023 13:35 | 17.12.2023 14:52 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-963 - ТП-733
349 | РП-490 (ПР) | РП-490 яч.9 - ТП-493 | 10 | аварийно | 17.12.2023 14:24 | 17.12.2023 15:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-495 - ММ н.А
350 | ПС Оловозаводская | 10-820 "А", 10-820 "Б" | 10 | аварийно | 18.12.2023 03:27 | 18.12.2023 03:59 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф.10-820 н.Б - РП-29 и КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-383
351 | ПС Оловозаводская | 10-821 "А", 10-821 "Б" | 10 | аварийно | 18.12.2023 04:29 | 18.12.2023 04:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф.10-821 н.А - РП-30
352 | РП-21 (Л) | РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1 | 10 | аварийно | 18.12.2023 16:58 | 18.12.2023 17:44 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-21 яч.16 - ТП-780 яч.1
353 | РП-16 (Л) | РП-16 яч.7 - ТП-405 яч.4 | 10 | аварийно | 19.12.2023 23:37 | 20.12.2023 00:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-421 - ТП-560
354 | ТП-5088 (ПР) | КВЛ ТП-5088 яч.6 - ТП-565 яч.3 | 10 | аварийно | 22.12.2023 21:20 | 22.12.2023 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
355 | ПС Текстильная | 10-774 н"Б", 10-774 н"А" | 10 | аварийно | 23.12.2023 04:31 | 23.12.2023 04:31 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Текстильная ф.10-774 н.Б - РП-3670
356 | РП-21 (Л) | КЛ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 | 10 | аварийно | 23.12.2023 11:51 | 23.12.2023 13:15 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
357 | ТП-57 (Л) | ТП-57 яч.4 - РП-1 яч.5 | 10 | аварийно | 24.12.2023 18:43 | 24.12.2023 22:30 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-138 - ТП-3514 - ТП-3992
358 | РП-20 (Л) | яч.16 | 10 | аварийно | 25.12.2023 02:29 | 25.12.2023 03:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-20 - ТП-817
359 | РП-1300 (ПР) | РП-1300-П яч.9 - ТП-1303 яч.5 | 10 | аварийно | 25.12.2023 07:28 | 25.12.2023 08:49 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1303 - ТП-5606
360 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.16 - ТП-1945 яч.4 | 10 | аварийно | 27.12.2023 09:24 | 27.12.2023 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
361 | ПС Центральная | 10-366 | 10 | аварийно | 28.12.2023 20:40 | 28.12.2023 22:33 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-441 - ТП-443
362 | РП-880 (ПР) | РП-880 яч.7 - ТП-877 яч.3 | 10 | аварийно | 28.12.2023 22:19 | 28.12.2023 23:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
363 | РП-200 (ПР) | КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А, КЛ РП-200 яч.7 - ВЛ н.Б | 10 | аварийно | 29.12.2023 12:58 | 29.12.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
364 | РП-1505 (ПР) | РП-1505 яч.13 - ТП-1633 яч.5 н.А, РП-1505 яч.13 - ТП-1633 яч.5 н.Б | 10 | аварийно | 29.12.2023 15:57 | 29.12.2023 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
365 | РП-5641 (ПР) | РП-5641 яч.1 - ТП-КЭЧ 18 яч.2 | 10 | аварийно | 29.12.2023 17:28 | 29.12.2023 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
366 | ТП-171 (Л) | КЛ ТП-171 яч.2 - ТП-3765 яч.1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 03:50 | 30.12.2023 06:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
367 | РП-5004 (ПР) | РП-5004 яч.7 - ТП-5101 яч.2 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:47 | 30.12.2023 10:17 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-5120 - ТП-4375
368 | ТП-449-Ю (ПР) | КВЛ ТП-449-Ю яч.5 - ТП-4626 - ТП-3022 - ТП-622-Ю яч.1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 09:10 | 30.12.2023 09:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
369 | РП-5 (Л) | РП-5 яч.9 - ТП-155 яч.5 | 10 | аварийно | 30.12.2023 11:17 | 30.12.2023 12:23 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
370 | РП-1820 (ПР) | КЛ-10 кВ от РП-1820 (яч.13) в сторону ССО ООО ИЦ "Сибирьэнергия" ТП-4044 (яч.3) | 10 | аварийно | 30.12.2023 22:07 | 30.12.2023 23:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) На ТП-1914 заменить силовые ящики ЯРВ-250 ВЛ-5 и ЯРВ-400 ВЛ-4.
371 | РП-9-1580 (ПР) | РП-9-1580 яч.16 - ТП-3723 яч.3 | 10 | аварийно | 31.12.2023 11:20 | 31.12.2023 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
372 | ТП-4791 (ПР) | ТП-4791 яч.10 - ТП-1487 яч.1 | 10 | аварийно | 31.12.2023 13:00 | 31.12.2023 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
373 | ТП 1М-45 | 2 | 0.4 | аварийно | 06.12.2023 21:37 | 06.12.2023 23:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
374 | ТП-2082 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 08:05 | 07.12.2023 10:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
375 | ТП 4М-176 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 13:15 | 08.12.2023 15:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить автоматический выключатель 0,4 кВ ф № 3 ТП 4М-176.
376 | ТП-5897 (ПР) | 2 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 08:30 | 09.12.2023 09:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
377 | ТП-2016 (ПР) | ВЛ-1 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 10:23 | 09.12.2023 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
378 | ТП 3Н-176 | 2 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 12:21 | 09.12.2023 15:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Восстановить провод в пролетах опор № 550 - 551 ВЛ 0,4 кВ ф № 2 ТП 3Н-176.
379 | ТП 1Н-45 | 2 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 20:35 | 10.12.2023 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
380 | ТП 2Т-127 | 3 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 10:03 | 12.12.2023 10:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
381 | ТП 3Н-185 | 2 | 0.4 | аварийно | 13.12.2023 23:59 | 14.12.2023 05:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
382 | ТП 4М-81 | 2 | 0.4 | аварийно | 22.12.2023 09:25 | 22.12.2023 10:36 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
383 | ТП 1Н-318 | 2 | 0.4 | аварийно | 25.12.2023 20:54 | 25.12.2023 22:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
384 | ТП-2002 (ПР) | ВЛ 2 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 19:20 | 29.12.2023 20:16 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
385 | ТП 3Б-20 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 03:40 | 30.12.2023 09:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
386 | ТП 1Н-486 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 06:10 | 30.12.2023 06:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
387 | ТП 151 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 09:32 | 30.12.2023 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
388 | ТП 2Т-97 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 10:12 | 30.12.2023 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
389 | ТП 5М-3 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 13:04 | 30.12.2023 14:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
390 | ТП 1М-142 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 13:06 | 30.12.2023 14:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
391 | ТП 6Т-15 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 13:32 | 30.12.2023 14:21 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт провода на Л-2 ТП-6Т-15 в пролёте опор № 19-20.
392 | ТП 3Т-93 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 13:43 | 30.12.2023 14:25 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3Т-93 в пролёте опор № 79-80.
393 | ТП 1Н-105 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 14:07 | 30.12.2023 15:48 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
394 | ТП 6Т-90 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 14:59 | 30.12.2023 15:52 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП6Т-90 в пролёте опор № 125-126.
395 | ТП 1А-123 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 15:30 | 30.12.2023 16:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
396 | ТП 1Н-75 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 13:06 | 31.12.2023 15:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
397 | ТП 2Б-117 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 17:45 | 31.12.2023 18:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
398 | ПС Камнереченская | ф-16 | 6 | аварийно | 08.12.2023 03:44 | 08.12.2023 03:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
399 | ПС Шахты | ф-4 | 6 | аварийно | 20.12.2023 09:40 | 20.12.2023 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
400 | РП Центральная | ф-111 | 10 | аварийно | 05.02.2021 14:19 | 05.02.2021 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить кабельную линию
401 | ПС Инская | 10-172 "Б", 10-172 "А" | 10 | аварийно | 01.12.2023 02:35 | 01.12.2023 04:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
402 | ПС Курундус | Ф-3 | 10 | аварийно | 01.12.2023 10:50 | 01.12.2023 12:44 | Прочие воздействия | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать шнурок со шлейфов на ТП2Т-19 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Курундус.
403 | РП Крахаль | ф-6 | 10 | аварийно | 02.12.2023 07:00 | 02.12.2023 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
404 | ПС Дивинка | ф-3 | 10 | аварийно | 02.12.2023 11:26 | 02.12.2023 15:22 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Отремонтировать провод ВЛ-10кВ ф. № 3 ПС Дивинка в пролетах опор № 148-149.
405 | ПС Плановая | ф-7 | 10 | аварийно | 02.12.2023 13:07 | 02.12.2023 13:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
406 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:16 | 03.12.2023 18:32 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Моховая в пролёте опор № 167-168.
407 | ПС Барлак | ф-6 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:26 | 03.12.2023 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
408 | ПС Дивинка | ф-3 | 10 | аварийно | 03.12.2023 17:05 | 03.12.2023 19:48 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Дивинка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
409 | ПС Моховая | ф-10 | 10 | аварийно | 03.12.2023 17:17 | 03.12.2023 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
410 | РП-2044 (ПР) | РП-2044 яч.13 - ТП-2050 яч.6 | 10 | аварийно | 03.12.2023 18:10 | 03.12.2023 19:10 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт кабеля от РП-2044 яч. № 13 до ТП 2050 яч. № 6.
411 | ТП 4Б-66 | 1Т | 10 | аварийно | 03.12.2023 19:40 | 03.12.2023 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
412 | РП-1 Болотное | ф-10-116 | 10 | аварийно | 03.12.2023 22:25 | 03.12.2023 23:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
413 | РП-1 Болотное | ф-10-116 | 10 | аварийно | 04.12.2023 05:05 | 04.12.2023 05:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
414 | ПС Моховая | ф-2 | 10 | аварийно | 04.12.2023 07:16 | 04.12.2023 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
415 | ПС Александровка | ф-3 | 10 | аварийно | 04.12.2023 08:48 | 04.12.2023 10:34 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Александровка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Восстановить вязку на опоре № 68 ВЛ 10 кВ Ф № 3 ПС Александровка. 2) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Александровка в пролёте опор № 67-68.
416 | ПС Александровка | ф-3 | 10 | аварийно | 04.12.2023 11:05 | 04.12.2023 16:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Александровка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Восстановить вязку на опоре № 68 ВЛ 10 кВ Ф № 3 ПС Александровка. 2) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Александровка в пролёте опор № 67-68.
417 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-7 | 10 | аварийно | 05.12.2023 21:07 | 05.12.2023 21:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить разрядник РВО-10 (1 шт.) на ТП 7А-259.
418 | ПС Шарап | ф-1 | 10 | аварийно | 05.12.2023 23:13 | 06.12.2023 01:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
419 | 2СШ-10кВ яч.12 Фид №6 ТПС Восточная-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 | 10 | аварийно | 06.12.2023 08:30 | 06.12.2023 08:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Восточная в пролете опор № 269-318. | 1) Выполнить ремонт изолятора на ВЛ-10кВ Ф-6 ТПС Восточная опора № 282.
420 | РП-3 Тогучин | ф-306 | 10 | аварийно | 06.12.2023 11:30 | 06.12.2023 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
421 | ПС Александровка | ф-3 | 10 | аварийно | 06.12.2023 15:56 | 06.12.2023 17:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
422 | ПС Александровка | ф-3 | 10 | аварийно | 06.12.2023 18:23 | 06.12.2023 19:03 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
423 | ПС 110 кВ Средний Алеус | ф-2 | 10 | аварийно | 07.12.2023 20:26 | 08.12.2023 03:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить ремонт проводов в пролетах опор 46 - 47 ВЛ 10 кВ ф № 2 ПС Средний Алеус.
424 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 07.12.2023 20:39 | 07.12.2023 20:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
425 | ПС Филиппово | ф-3 | 10 | аварийно | 08.12.2023 02:06 | 08.12.2023 05:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Не требуется | 1) Произвести ремонт оборванного провода фазы "А" в пролете опор № 299-300 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Филиппово.
426 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-1 | 10 | аварийно | 08.12.2023 06:19 | 08.12.2023 08:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
427 | 2СШ-10 Ф№2 ТПС Иня-Восточная | ф-2 | 10 | аварийно | 08.12.2023 22:45 | 09.12.2023 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
428 | ТП 4М-335 | 1Т | 10 | аварийно | 09.12.2023 02:40 | 09.12.2023 05:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
429 | ПС Александровка | ф-1 | 10 | аварийно | 09.12.2023 15:40 | 09.12.2023 16:31 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить изолятор на опоре № 35 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Александровка.
430 | ПС Плановая | ф-6 | 10 | аварийно | 09.12.2023 16:47 | 09.12.2023 23:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
431 | РП-2043 (ПР) | яч.4 | 10 | аварийно | 09.12.2023 17:05 | 09.12.2023 19:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
432 | ТП 4А-95 | 1Т | 10 | аварийно | 10.12.2023 07:15 | 10.12.2023 12:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
433 | ПС Ордынская | ф-8 | 10 | аварийно | 10.12.2023 10:17 | 10.12.2023 13:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
434 | ПС Ордынская | ф-9 | 10 | аварийно | 10.12.2023 10:57 | 10.12.2023 15:08 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Ордынская от ТП 6А-40 до опоры № 53.
435 | ПС Инская | 10-170 | 10 | аварийно | 13.12.2023 11:24 | 13.12.2023 13:04 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Выполнить замену кабеля КЛ-10 кВ ф. № 10-170 ПС Инская от ТП 2116 до опоры № 4.
436 | ПС Ордынская | ф-8 | 10 | аварийно | 16.12.2023 13:49 | 16.12.2023 15:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
437 | 1СШ-10кВ яч.8 Фид №5 ТПС Буготак-КЛ-10кВ ф.№5 | Ф-5 | 10 | аварийно | 17.12.2023 15:45 | 17.12.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
438 | ПС Первомайская | 10-528 | 10 | аварийно | 18.12.2023 03:38 | 22.12.2023 13:16 | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
439 | РП Барышево | ф-2 | 10 | аварийно | 18.12.2023 03:50 | 18.12.2023 05:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
440 | РП Барышево | ф-2 | 10 | аварийно | 18.12.2023 06:31 | 18.12.2023 06:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
441 | РП Барышево | ф-2 | 10 | аварийно | 18.12.2023 09:10 | 18.12.2023 09:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
442 | ПС Киик | Ф-3 | 10 | аварийно | 18.12.2023 17:27 | 19.12.2023 00:10 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать птицу с ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Киик опора № 5/48 и выполнить чистку изоляции.
443 | РП-1 Тогучин | ф-112 | 10 | аварийно | 18.12.2023 19:47 | 18.12.2023 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
444 | ПС Филиппово | ф-3 | 10 | аварийно | 19.12.2023 20:05 | 19.12.2023 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
445 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-3 | 10 | аварийно | 20.12.2023 04:30 | 20.12.2023 10:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Ярковская, с целью выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор № 1- 179. | 1) Выполнить ремонт провода ВЛ-10кВ ф. № 3 ПС Ярковская, пролет опор № 139-140.
446 | ПС Зудово | ф-1 | 10 | аварийно | 20.12.2023 15:10 | 20.12.2023 15:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролетах опор № 134-135 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролете опор № 134-135.
447 | 1СШ-10кВ яч. Фид №5 ТПС Ояш-КЛ-10кВ ф.№5 | ф-5 | 10 | аварийно | 20.12.2023 17:21 | 20.12.2023 18:47 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить КВЛ 10 кВ ф № 5 ТПС Ояш.
448 | 1СШ-10кВ Фид №5 ТПС Мурлыткино | Ф-5 | 10 | аварийно | 21.12.2023 13:17 | 22.12.2023 06:20 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Заменить кабельную концевую муфту на ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Мурлыткино.
449 | РП Ояш | ф-11 | 10 | аварийно | 22.12.2023 10:45 | 22.12.2023 10:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
450 | ТП-2142 (ПР) | 1Т | 10 | аварийно | 22.12.2023 11:45 | 22.12.2023 12:57 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело белки с корпуса ТП - 2142. 2) Выполнить чистку изоляции на ТП - 2142.
451 | ПС Плановая | ф-2 | 10 | аварийно | 22.12.2023 14:47 | 22.12.2023 14:47 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело животного и выполнить чистку изоляции на ТП 1М-140.
452 | ПС Плановая | ф-7 | 10 | аварийно | 22.12.2023 14:47 | 22.12.2023 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
453 | ПС Петровская | ф-2 | 10 | аварийно | 22.12.2023 20:44 | 22.12.2023 20:46 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Петровская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Петровская в пролёте опор № 1/1-1/2.
454 | ТП 1Н-198 | 1Т | 10 | аварийно | 23.12.2023 08:49 | 23.12.2023 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
455 | РП Барышево | Ф-10 | 10 | аварийно | 24.12.2023 09:23 | 24.12.2023 09:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
456 | ПС Юрты | Ф-7 | 10 | аварийно | 24.12.2023 11:16 | 24.12.2023 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
457 | 1СШ-10кВ яч. Фид №3 ТПС Кошево-КЛ-10кВ ф.№3 | ф-3 | 10 | аварийно | 24.12.2023 11:45 | 24.12.2023 21:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
458 | РП-2043 (ПР) | яч.7 | 10 | аварийно | 24.12.2023 15:30 | 24.12.2023 22:25 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
459 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 24.12.2023 16:55 | 24.12.2023 16:56 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Плотниково в пролёте опор № 143-144
460 | ПС Плотниково | Ф-7 | 10 | аварийно | 24.12.2023 17:01 | 24.12.2023 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
461 | РП Раздольное (ПР) | ф-3 | 10 | аварийно | 24.12.2023 17:45 | 25.12.2023 01:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
462 | РП Раздольное (ПР) | Ф-9 | 10 | аварийно | 24.12.2023 19:10 | 25.12.2023 03:23 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
463 | ПС Юрты | Ф-5 | 10 | аварийно | 24.12.2023 23:57 | 25.12.2023 06:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
464 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 25.12.2023 04:30 | 25.12.2023 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
465 | ПС Юрты | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.12.2023 11:25 | 25.12.2023 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
466 | РП Раздольное (ПР) | Ф-9 | 10 | аварийно | 25.12.2023 13:44 | 25.12.2023 17:21 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 РП Раздольное с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-9 РП Раздольное в пролёте опор № 11-12.
467 | ПС Владимировка | Ф-2 | 10 | аварийно | 25.12.2023 13:47 | 25.12.2023 17:41 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Владимировка с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Владимировка в пролёте опор № 4/2-4/1.
468 | ПС Курундус | Ф-3 | 10 | аварийно | 25.12.2023 15:21 | 25.12.2023 16:53 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
469 | ПС Курундус | Ф-6 | 10 | аварийно | 25.12.2023 16:25 | 25.12.2023 22:25 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Курундус опора № 1/1.
470 | ПС 110 кВ Ярковская | ф-1 | 10 | аварийно | 25.12.2023 22:30 | 26.12.2023 00:46 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская в пролёте опор № 2/10-2/11.
471 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 26.12.2023 02:45 | 26.12.2023 03:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
472 | ПС Верх-Ирмень | ф-4 | 10 | аварийно | 26.12.2023 11:09 | 26.12.2023 17:44 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Верх-Ирмень с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Верх-Ирмень в пролёте опор № 1/28-1/29.
473 | ПС Курундус | Ф-1 | 10 | аварийно | 26.12.2023 11:20 | 26.12.2023 15:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ВЛ с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Курундус с опоры № 124.
474 | ПС Плановая | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 26.12.2023 11:47 | 26.12.2023 12:27 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать тело птицы на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Плановая опора № 50 с Р5М-14.
475 | ПС Ордынская | ф-3 | 10 | аварийно | 26.12.2023 18:44 | 26.12.2023 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
476 | ТП 1Н-324 | 1Т | 10 | аварийно | 26.12.2023 19:20 | 26.12.2023 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
477 | РП Раздольное (ПР) | Ф-2 | 10 | аварийно | 26.12.2023 21:52 | 26.12.2023 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
478 | ПС Байкал | ф-5 | 10 | аварийно | 28.12.2023 22:00 | 29.12.2023 00:31 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Байкал в пролетах опор № 17/1-17/2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 1) Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Байкал в пролете опор № 17/1-17/2.
479 | ПС Плотниково | Ф-6 | 10 | аварийно | 28.12.2023 22:13 | 28.12.2023 22:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
480 | ТП 1Н-266 | 1Т | 10 | аварийно | 28.12.2023 22:50 | 29.12.2023 04:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
481 | ПС Плановая | ф-9 | 10 | аварийно | 29.12.2023 11:32 | 29.12.2023 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
482 | ПС Александровка | 2СШ-10 | 10 | аварийно | 29.12.2023 15:21 | 29.12.2023 16:36 | Дефекты монтажа | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
483 | ПС Александровка | ф-2 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:36 | 29.12.2023 20:58 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Александровка в пролёте опор № 88-89.
484 | РП-1 Болотное | ф-10-116 | 10 | аварийно | 29.12.2023 18:15 | 29.12.2023 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
485 | ПС Новопичуговская | ф-1 | 10 | аварийно | 29.12.2023 21:01 | 29.12.2023 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
486 | ПС Байкал | ф-5 | 10 | аварийно | 30.12.2023 00:55 | 30.12.2023 01:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
487 | ПС Зудово | ф-1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 02:52 | 30.12.2023 03:01 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролёте опор № 221-222.
488 | ПС Усть-Каменка | Ф-3 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:15 | 30.12.2023 04:21 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на Р 7Т-42 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Усть-Каменка.
489 | ПС Красноярская | ф-2 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:20 | 30.12.2023 06:18 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Восстановить вязку на опоре № 41 ВЛ 10 кВ Ф № 2 ПС Красноярская.
490 | ПС Галинская | ф-3 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:30 | 30.12.2023 09:12 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
491 | ПС Галинская | ф-4 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:30 | 30.12.2023 11:20 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Галинская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево в пролёте опор № 73-74 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Галинская. 2) Произвести ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Галинская в пролёте опор № 73-74.
492 | ПС Зудово | ф-1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:50 | 30.12.2023 06:12 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролёте опор № 221-222.
493 | ПС Барлак | ф-8 | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:50 | 30.12.2023 10:55 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Барлак с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Убрать дерево с ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Барлак в пролёте опор № 62-63. 2) Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Барлак в пролёте опор № 62-63.
494 | ПС Верх-Ирмень | ф-4 | 10 | аварийно | 30.12.2023 06:20 | 30.12.2023 06:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
495 | ПС Барлак | ф-7 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:02 | 30.12.2023 08:56 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
496 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:30 | 30.12.2023 08:09 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт крюка на опоре №1/12 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Барлак.
497 | 2СШ-10кВ яч.13 Фид №6 ТПС Гусиный Брод-КЛ-10кВ ф.№6-10 | ф-6 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:41 | 30.12.2023 07:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
498 | ПС Байкал | ф-8 | 10 | аварийно | 30.12.2023 08:26 | 30.12.2023 08:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
499 | ТП 1Н-611 | 1Т | 10 | аварийно | 30.12.2023 10:14 | 30.12.2023 13:24 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
500 | ПС Верх-Ирмень | ф-6 | 10 | аварийно | 30.12.2023 14:10 | 30.12.2023 16:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
501 | ПС Петровская | ф-4 | 10 | аварийно | 30.12.2023 16:45 | 30.12.2023 18:45 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Убрать ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Петровская в пролёте опор № 11-12.
502 | ПС Галинская | ф-4 | 10 | аварийно | 30.12.2023 20:55 | 30.12.2023 21:14 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Галинская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 1) Выполнить ремонт проводов на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Галинская в пролёте опор № 73-74.
503 | ПС Байкал | ф-8 | 10 | аварийно | 31.12.2023 00:46 | 31.12.2023 00:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
504 | ТП 2Т-165 | 1Т | 10 | аварийно | 31.12.2023 11:07 | 31.12.2023 12:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
505 | ПС Вассино | Ф-6 | 10 | аварийно | 31.12.2023 11:30 | 31.12.2023 12:08 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить опорный изолятор в ТП 2Т-166 на фазе "В".
506 | 2СШ-10кВ яч.4 Фид №6 ТПС Изылинка-КЛ-10кВ ф.№6 | Ф-6 от ТПС Изылинка | 10 | аварийно | 31.12.2023 11:42 | 31.12.2023 11:45 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на ТП2Т-113.
507 | ПС Курундус | Ф-3 | 10 | аварийно | 31.12.2023 12:30 | 31.12.2023 12:34 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1) Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Курундус с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | Не требуется
508 | ПС Курундус | Ф-2 | 10 | аварийно | 31.12.2023 12:31 | 31.12.2023 12:37 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Выполнить чистку изоляции на ТП 4Т-134.
509 | ПС Юрты | Ф-7 | 10 | аварийно | 31.12.2023 12:40 | 31.12.2023 12:42 | Ветровые нагрузки | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
510 | ПС Барлак | ф-5 | 10 | аварийно | 31.12.2023 16:26 | 31.12.2023 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
511 | ПС Кирза | ВЛ 35 кВ Кирза – Филиппово (35-355) | 35 | аварийно | 08.12.2023 01:56 | 08.12.2023 02:05 | Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить реле РВМ-12 на аналогичное.
512 | ПС Дергаусово | ВЛ 35 кВ Дергаусово – Юрты (35-352) | 35 | аварийно | 25.12.2023 07:19 | 25.12.2023 07:19 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести выборочную обрезку крон на ВЛ-35 кВ (35-352) ПС Дергаусово в пролетах опор № 241-250.
513 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская II цепь с отпайками (З-28) | З-28 | 110 | аварийно | 17.12.2023 14:30 | 17.12.2023 14:30 | Воздействие животных и птиц | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 376, № 377, № 378 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28). По результатам измерений разработать мероприятия по приведению состояния контуров заземления в исправное состояние. 2) Установить ПЗУ на опорах № 375, № 376, № 377, № 378, № 379 ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28). 3) Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 377 фаза "А" ВЛ-110 кВ Новосибирская ГЭС - ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28).
514 | ТП РС-38 | 1 | 0.4 | аварийно | 01.12.2023 10:20 | 01.12.2023 11:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП10/0,4кВ РС-38, в целях предотвращения подобных технологических нарушений. | 1) Произвести замену колпачка ф"А" на опоре №3.
515 | ТП ЧС-78 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 09:56 | 03.12.2023 10:29 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП ЧС-78.
516 | ТП ЧС-41 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 10:36 | 03.12.2023 10:55 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧС-41.
517 | ТП МЖ-13 | 2 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 11:10 | 03.12.2023 12:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ МЖ-13
518 | ТП НК-42 | 1 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 11:33 | 03.12.2023 11:53 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №4-5.
519 | ТП НК-18 | 4 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 12:51 | 03.12.2023 13:21 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №12-13
520 | ТП ТБ-10 | 3 | 0.4 | аварийно | 03.12.2023 15:10 | 03.12.2023 15:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП10/0,4 кВ ТБ-10 на наличие поврежденных изоляторов марки ТФ-20 | 1) произвести замену изолятора марки ТФ-20 на опоре №1 Ф-3 от ТП10/0,4 кВ ТБ-10
521 | ТП ОЦ-11 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.12.2023 05:02 | 04.12.2023 05:21 | Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 10/0,4кВ ОЦ-11. | Не требуется
522 | ТП УТ-56 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 08:05 | 07.12.2023 09:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ УТ-56 | 1) Произвести ремонт провода в пр №28-29 фаза "В" ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ УТ-56
523 | ТП-48 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 06:48 | 08.12.2023 07:22 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | 1) Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-48 с целью выявления подобных нарушений. | 1) Произвести ремонт провода.
524 | ЗТП-1 | 3 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 14:15 | 08.12.2023 15:25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт нулевого провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ №1
525 | ТП-136 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 17:32 | 29.12.2023 19:04 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | 1) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. | 1) Произвести ремонт провода Ф"А" и регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор 2/3-2/4.
526 | ТП ЧР-112 | 4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 01:20 | 30.12.2023 01:55 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №7 - 8 вл 0,4кВ Ф-4 от ТП 10/0,4кВ ЧР-112.
527 | КТПН-3 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 02:14 | 30.12.2023 02:51 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №10-11
528 | ЗТП-7 | 7 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 02:30 | 30.12.2023 03:19 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода в пролете опор №12-13.
529 | ТП-130 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 04:15 | 30.12.2023 04:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода ввода в здание.
530 | КТП-15 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 13:10 | 30.12.2023 13:57 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода ввода в здание от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ КТП№15.
531 | ТП МР-48 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 04:00 | 31.12.2023 05:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт провода фазы "А" оп №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ МР-48.
532 | ПС Венгерово | Ф-1 | 10 | аварийно | 03.12.2023 12:45 | 03.12.2023 13:38 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Венгерово на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | Не требуется
533 | ПС Оглухинская | Ф-4 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:11 | 03.12.2023 13:11 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Оглухинская. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №15-31 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Оглухинская.
534 | ПС Межовка | Ф-6 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:46 | 03.12.2023 13:46 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Межовка. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №9-28 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Межовка.
535 | ПС Кыштовская | Ф-2 | 10 | аварийно | 03.12.2023 16:19 | 03.12.2023 16:19 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №10/5-10/11 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская.
536 | ПС Кыштовская | Ф-10 | 10 | аварийно | 03.12.2023 21:00 | 03.12.2023 21:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет деревьев угрожающих падением.
537 | ПС Сибирская | Ф-3 | 10 | аварийно | 04.12.2023 01:00 | 04.12.2023 01:00 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Сибирская. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №313-347 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Сибирская.
538 | ТП ТБ-43 | 1Т | 10 | аварийно | 04.12.2023 03:48 | 04.12.2023 04:38 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Заменить ПК-10 в ТП 10/0,4 кВ ТБ-43.
539 | ПС Татарская | Ф-3 | 10 | аварийно | 16.12.2023 10:58 | 16.12.2023 12:06 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | 1) Сформировать расчет причиненного материального ущерба и направить его в АКС Строй. | 1) Произвести ремонт поврежденного участка кабельной вставки ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 220 кВ Татарская.
540 | ПС Сергеевская | Ф-4 | 10 | аварийно | 20.12.2023 09:37 | 20.12.2023 12:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Сергеевская на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | Не требуется
541 | РП-5 "Мехзавод" | Ф-502 | 10 | аварийно | 29.12.2023 15:15 | 29.12.2023 15:15 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №4-13 ВЛ-10 кВ Ф-502 РП-5 "Мехзавод".
542 | РП-5 "Мехзавод" | Ф-504 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:02 | 29.12.2023 16:02 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №4-13 ВЛ-10 кВ Ф-502 РП-5 "Мехзавод".
543 | ПС Ново-Кулында | Ф-2 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:10 | 29.12.2023 17:01 | Ветровые нагрузки | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка фазы "С" на опоре №165 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Ново-Кулында.
544 | ПС Константиновка | Ф-3 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:19 | 29.12.2023 17:05 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
545 | ПС Лопатино | Ф-1 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:38 | 29.12.2023 17:19 | Ветровые нагрузки | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка ф"В" на оп.№1/1 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лопатино.
546 | РП-3 "Мясокомбинат" | Ф-306 | 10 | аварийно | 29.12.2023 16:42 | 29.12.2023 17:45 | Ветровые нагрузки | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре №11 ВЛ 10 кВ Ф-306 РП-3 "Мясокомбинат".
547 | ПС Чистоозерная | Ф-10 | 10 | аварийно | 29.12.2023 20:47 | 29.12.2023 20:47 | Ветровые нагрузки | Нарушение структуры материала | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."А" на опоре №76 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Чистоозерная
548 | ПС Чистоозерная | Ф-6 | 10 | аварийно | 29.12.2023 21:01 | 29.12.2023 21:01 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Чистоозерная на предмет деревьев угрожающих падением. | Не требуется
549 | ПС Б-Юдино | Ф-6 | 10 | аварийно | 29.12.2023 21:26 | 29.12.2023 21:26 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Б-Юдино. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №123-124 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Б-Юдино
550 | ПС Яр-Матюшкино | Ф-1 | 10 | аварийно | 29.12.2023 21:33 | 29.12.2023 21:33 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №62-63 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино
551 | ПС Чистоозерная | Ф-13 | 10 | аварийно | 29.12.2023 21:44 | 29.12.2023 21:44 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Чистоозерная. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода. | 1) Произвести регулировку проводов в пролетах опор №34-35 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Чистоозерная
552 | ПС Венгерово | Ф-2 | 10 | аварийно | 29.12.2023 22:26 | 29.12.2023 23:32 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."А" на опоре №183 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Венгерово
553 | ПС Кыштовская | Ф-2 | 10 | аварийно | 29.12.2023 23:34 | 30.12.2023 00:36 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф."А" на опоре №9/16 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская.
554 | РП-1 "Центр" | Ф-102 | 10 | аварийно | 30.12.2023 03:24 | 30.12.2023 03:39 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
555 | ПС Чистоозерная | Ф-11 | 10 | аварийно | 30.12.2023 03:39 | 30.12.2023 04:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести ремонт шлейфа ф"А" на РТП КТП-24.
556 | РП Каратканск | Ф-9 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:38 | 30.12.2023 05:31 | Ветровые нагрузки | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Произвести замену изолятора Ф"А" на оп.№271 ВЛ 10 кВ Ф-9 РП Каратканск.
557 | КТП-38 | 1Т | 10 | аварийно | 30.12.2023 14:00 | 30.12.2023 14:58 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести замену ПК-10 ф"А" на ТП 10/0,4 кВ КТП-38.
558 | ТП-25 | 1Т | 10 | аварийно | 31.12.2023 20:50 | 31.12.2023 22:00 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | 1) Произвести замену ПК-10 ф"А""В" на ТП 10/0,4 кВ ТП-25.
559 | ПС Кыштовская | Л-3579 | 35 | аварийно | 03.12.2023 16:04 | 03.12.2023 18:55 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Кыштовская-Орловка с отпайками (35-79) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт провода ф"А" в пролете опор №62-63 ВЛ 35 кВ Кыштовская-Орловка с отпайками (35-79)
560 | ПС Чистоозерная | Л-3571 | 35 | аварийно | 29.12.2023 23:05 | 30.12.2023 00:47 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Чистоозерная-Мироновская (35-71) на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 1) Произвести ремонт провода ф"С" в пролете опор №53-54 ВЛ 35 кВ Чистоозерная-Мироновская (35-71).
561 | ПС Новочекино | Л-35262 | 35 | аварийно | 30.12.2023 20:47 | 30.12.2023 21:33 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Произвести ремонт вязки ф"В" на опоре №96 ВЛ 35 кВ Новочекино-Сергеевская (35-262).
562 | ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (З-13) | З-13 | 110 | аварийно | 07.12.2023 08:36 | 07.12.2023 08:36 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Коррозионный, эрозионный износ | 1) По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13), с учетом результатов предыдущих периодических осмотров, разработать дополнительные мероприятия по повышению надежности работы ВЛ, в том числе пересмотр Программы по замене грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Чаны –Татарская I цепь с отпайками (З-13) на 2023-2026 годы в части изменения сроков замены троса на отдельных участках с учётом фактического состояния троса | 1) Выполнить внеочередной верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) на предмет определения фактического состояния грозозащитного троса, в том числе степени его коррозии.
563 | ТП-775 | 1 | 0.4 | аварийно | 02.12.2023 15:10 | 02.12.2023 15:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кВ №775 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №775, восстановить электроснабжение потребителей.
564 | ТП-1123 | 3 | 0.4 | аварийно | 07.12.2023 21:09 | 07.12.2023 22:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
565 | ТП-360б | Ф1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 19:42 | 08.12.2023 21:54 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
566 | ТП-318 | 3 | 0.4 | аварийно | 10.12.2023 20:21 | 10.12.2023 20:44 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
567 | ТП-811 | 1 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 19:56 | 12.12.2023 21:04 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
568 | ТП-502 | 3 | 0.4 | аварийно | 23.12.2023 16:51 | 23.12.2023 17:41 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Заменить вышедшие из строя приборы учёта электрической энергии на опорах №8, №25 марки РИМ.
569 | ТП-2323а | 1 | 0.4 | аварийно | 24.12.2023 12:04 | 24.12.2023 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
570 | ТП-2372 | 2 | 0.4 | аварийно | 27.12.2023 18:55 | 27.12.2023 20:17 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
571 | ТП-913 | 2 | 0.4 | аварийно | 28.12.2023 22:16 | 28.12.2023 23:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
572 | ТП-520 | 2 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 23:02 | 29.12.2023 23:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
573 | ТП-974 | 4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 00:17 | 30.12.2023 00:44 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
574 | ТП-1572 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 05:27 | 30.12.2023 05:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
575 | ТП-1027 | 4 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 09:41 | 30.12.2023 10:30 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
576 | ТП-1572 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 09:52 | 30.12.2023 10:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
577 | ТП-333 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 10:29 | 30.12.2023 10:35 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
578 | ТП-383 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 22:02 | 31.12.2023 22:46 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
579 | ПС Листвянская | Л-270 | 6 | аварийно | 26.12.2023 22:08 | 26.12.2023 23:29 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Л-270 по всей длине ЛЭП с целью выявления дефектных уплотнительных колпачков. | 1) Заменить разрушенный изолятор и колпачок на опоре №88 ВЛ-6 кВ Л-270 ПС Листвянская.
580 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 30.11.2023 22:41 | 01.12.2023 01:33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор 76-77 ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево.
581 | ПС Нижнекаменская | Л-131 | 10 | аварийно | 30.11.2023 23:54 | 01.12.2023 00:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
582 | ПС Мирная | 1СШ-10 | 10 | аварийно | 01.12.2023 00:12 | 01.12.2023 00:12 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
583 | ПС Медведск | Л-434 | 10 | аварийно | 01.12.2023 04:17 | 01.12.2023 07:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
584 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 01.12.2023 13:04 | 01.12.2023 13:28 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Отремонтировать место короткого замыкания проводов в пролёте опор №32-33 ВЛ-10 кВ Л-141 ПС Легостаево.
585 | ПС Легостаево | Л-146 | 10 | аварийно | 02.12.2023 16:33 | 02.12.2023 17:04 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №27-28 ВЛ-10 кВ Л-146 ПС Легостаево, восстановить электроснабжение потребителей.
586 | ПС Битковская | Л-222 | 10 | аварийно | 03.12.2023 11:22 | 03.12.2023 12:52 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-222 ПС Битковская в пролёте опор №20-30 с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода из-за охранной зоны ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ-10 кВ Л-222 ПС Битковская в пролёте опор №25-26, восстановить электроснабжение потребителей.
587 | ПС Битковская | Л-225 | 10 | аварийно | 03.12.2023 11:22 | 03.12.2023 11:22 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Спилить наклонённое над проводами ЛЭП дерево в пролёте опор №242-243 ВЛ-10 кВ Л-225 ПС Битковская.
588 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 03.12.2023 17:40 | 03.12.2023 18:54 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-143 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать с проводов ЛЭП упавшее дерево в пролёте опор №53-54 ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево, восстановить питание потребителей электрической энергии.
589 | ПС Весна | Л-609 | 10 | аварийно | 03.12.2023 19:45 | 03.12.2023 20:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
590 | ПС Беловская | Л-474 | 10 | аварийно | 03.12.2023 20:50 | 03.12.2023 21:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
591 | ПС Ново-Черепановская | Л-622 | 10 | аварийно | 03.12.2023 22:06 | 03.12.2023 22:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
592 | ПС Медведск | Л-434 | 10 | аварийно | 04.12.2023 00:26 | 04.12.2023 00:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
593 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 04.12.2023 02:06 | 04.12.2023 02:06 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская. | Не требуется
594 | ПС Шайдуровская | Л-87 | 10 | аварийно | 04.12.2023 02:37 | 04.12.2023 03:00 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
595 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 04.12.2023 04:48 | 04.12.2023 04:56 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак. | Не требуется
596 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 04.12.2023 08:29 | 04.12.2023 08:29 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская. | Не требуется
597 | ПС Легостаево | Л-143 | 10 | аварийно | 04.12.2023 08:36 | 04.12.2023 08:44 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево. | Не требуется
598 | РП-2 Бердск | Ф-210 | 10 | аварийно | 04.12.2023 08:43 | 04.12.2023 09:06 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-305 РП-10 кВ №3 Бердск с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №53-54 Ф-305 РП-10 кВ №3 Бердск, восстановить электроснабжение потребителей.
599 | ПС Беловская | Л-474 | 10 | аварийно | 04.12.2023 09:10 | 04.12.2023 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
600 | РП-3 Бердск | Ф-305 | 10 | аварийно | 04.12.2023 09:10 | 04.12.2023 12:05 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-305 РП-10 кВ №3 Бердск с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать дерево с проводов в пролёте опор №53-54 Ф-305 РП-10 кВ №3 Бердск, восстановить электроснабжение потребителей.
601 | РП-21 Черепаново | Л-2110 | 10 | аварийно | 05.12.2023 08:20 | 05.12.2023 08:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-2110 РП-10 кВ №21 Черепаново с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Убрать дерево с проводов КВЛ-10 кВ Л-2110 РП-10 кВ №21 в пролёте опор №24-25.
602 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 06.12.2023 00:01 | 06.12.2023 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
603 | РП-5 Евсино | Л-209 | 10 | аварийно | 06.12.2023 00:02 | 06.12.2023 00:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
604 | РП-5 Евсино | Л-207 | 10 | аварийно | 06.12.2023 00:37 | 06.12.2023 02:25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Заменить поврежденный изолятор фазы "С" на опоре №42 ВЛ-10 кВ Л-207 РП-10 кВ №3 Евсино.
605 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 06.12.2023 09:30 | 06.12.2023 12:13 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать деревья с проводов в пролёте опор №77-78 и №83-84 ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская, восстановить электроснабжение потребителей.
606 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 06.12.2023 12:55 | 06.12.2023 13:07 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №72-73 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская.
607 | ПС Огнево-Заимковская | Л-231 | 10 | аварийно | 06.12.2023 13:12 | 06.12.2023 13:12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих наклоном веток над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать нависающие ветки кроны дерева в пролёте опор №163-164 ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская.
608 | РП-3 Черепаново | Л-210 | 10 | аварийно | 06.12.2023 14:05 | 06.12.2023 16:11 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-210 РП-10 кВ №3 Черерпаново в пролёте опор №280-320 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих наклоном веток над проводами ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать нависающие ветки кроны дерева в пролёте опор №308-309 ВЛ-10 кВ Л-210 РП-10 кВ №3 Черерпаново.
609 | ПС Маслянинская | Л-489 | 10 | аварийно | 06.12.2023 14:07 | 06.12.2023 16:29 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-589 ПС Маслянинская в пролёте опор №60-70 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих замыканием проводов ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать нависающие ветки кроны дерева в пролёте опор №66-67 ВЛ-10 кВ Л-589 ПС Маслянинская.
610 | ПС Огнево-Заимковская | Л-233 | 10 | аварийно | 06.12.2023 15:03 | 06.12.2023 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
611 | ПС Огнево-Заимковская | Л-231 | 10 | аварийно | 06.12.2023 15:19 | 06.12.2023 18:10 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Отремонтировать провод в пролёте опор №171-172 ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская.
612 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 06.12.2023 15:27 | 06.12.2023 15:27 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская в пролёте опор №120-130 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих замыканием проводов ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №123-124 ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская.
613 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 06.12.2023 16:37 | 06.12.2023 17:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская в пролёте опор №140-145 с целью обнаружения крон деревьев, требующих подрезки. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №142-143 ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская.
614 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 06.12.2023 16:48 | 06.12.2023 17:02 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская в пролёте опор №85-100 с целью обнаружения крон деревьев, требующих подрезки. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №91-92 ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская.
615 | ПС Бобровская | Л-152 | 10 | аварийно | 06.12.2023 16:52 | 06.12.2023 17:03 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Провести подрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на проходные изоляторы ТП-10/0,4 кВ №656.
616 | ПС Посевная | Л-381 | 10 | аварийно | 06.12.2023 17:57 | 06.12.2023 18:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
617 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 06.12.2023 18:16 | 06.12.2023 21:06 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №267-268 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская.
618 | ПС Шайдуровская | Л-89 | 10 | аварийно | 06.12.2023 18:32 | 06.12.2023 18:32 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Подрезать кроны деревьев в пролёте опор №77-78 ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская.
619 | ПС Воскресенская | Л-305 | 10 | аварийно | 06.12.2023 19:15 | 06.12.2023 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
620 | РП-1 Маслянино | Л-М-3 | 10 | аварийно | 09.12.2023 05:44 | 09.12.2023 05:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
621 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 12.12.2023 01:32 | 12.12.2023 02:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
622 | ПС Тальменская | Л-573 | 10 | аварийно | 15.12.2023 10:32 | 15.12.2023 10:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
623 | ТП-403 | 1Т | 10 | аварийно | 15.12.2023 10:35 | 15.12.2023 11:37 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеплановый осмотр всех РЛНД-10 кВ по ВЛ-10 кВ Л-521 ПС Влажная с целью выявления дефектов контактных соединений шлейфов с проводом и ножами РЛНД-10 кВ. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Отремонтировать повреждённый шлейф РЛНД-10 кВ №211 на ВЛ-10 кВ Л-521 ПС Влажная.
624 | ПС Новая | 10-203 | 10 | аварийно | 15.12.2023 13:14 | 15.12.2023 14:46 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить участок кабельной линии КЛ-10 кВ Л-10203 ПС Новая от ТП-10/0,4 кВ №227и до ТП-10/0,4 кВ №228и. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-10203 ПС Новая от ТП-10/0,4 кВ №227и до ТП-10/0,4 кВ №228и.
625 | РП-11 Бердск | Ф-1111 | 10 | аварийно | 15.12.2023 20:18 | 15.12.2023 21:20 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить повреждённую кабельную муфту на опоре №72 КВЛ-10 кВ Ф-1111 РП-10 кВ №11 Бердск.
626 | ПС Лебедевская | Л-22 | 10 | аварийно | 17.12.2023 16:47 | 17.12.2023 18:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
627 | ТП-144б | 1Т | 10 | аварийно | 17.12.2023 20:01 | 17.12.2023 22:59 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
628 | ПС Искитимская | 10-112 | 10 | аварийно | 18.12.2023 21:34 | 18.12.2023 22:55 | Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ Л-10112 ПС Искитимская от ТП-10/0,4 кВ №114и до ТП-10/0,4 кВ №120. 2) Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Л-10112 ПС Искитимская от ТП-10/0,4 кВ №114и до ТП-10/0,4 кВ №120.
629 | РП-9 Бердск | Ф-915 | 10 | аварийно | 19.12.2023 15:37 | 19.12.2023 16:23 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | 1) Восстановить участок КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №185б. 2) Провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №185б.
630 | ПС Бобровская | Л-155 | 10 | аварийно | 20.12.2023 02:46 | 20.12.2023 03:23 | Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения | Не требуется | 1) Восстановить вязку провода на изоляторе фазы "В", опора №33, ВЛ-10 кВ Л-155 ПС Бобровская.
631 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 20.12.2023 04:17 | 20.12.2023 04:17 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести регулировку провода в пролёте опор №69-70 ВЛ-10 кВ Л-141 ПС Легостаево.
632 | ПС Бобровская | Л-153 | 10 | аварийно | 20.12.2023 06:33 | 20.12.2023 06:33 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-153 ПС Бобровская с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №9-10 ВЛ-10 кВ Л-153 ПС Бобровская.
633 | ПС Нижнекаменская | Л-134 | 10 | аварийно | 21.12.2023 13:32 | 21.12.2023 13:32 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №55-56 ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская.
634 | ПС Сосновская | Л-401 | 10 | аварийно | 21.12.2023 19:03 | 21.12.2023 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
635 | ПС Пушная | Л-127 | 10 | аварийно | 21.12.2023 19:33 | 21.12.2023 19:33 | Воздействие животных и птиц | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Увеличить габаритное расстояние между проводами ВЛ-10 кВ Л-127 ПС Пушная перемонтажом крючьев на деревянных опорах в пролётах №189-190.
636 | РП-5 Евсино | Л-203 | 10 | аварийно | 22.12.2023 01:58 | 22.12.2023 01:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
637 | ПС Легостаево | Л-142 | 10 | аварийно | 22.12.2023 12:39 | 22.12.2023 15:41 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Провести регулировку провода в пролёте опор №239-240 ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево.
638 | ПС Битковская | Л-222 | 10 | аварийно | 22.12.2023 12:56 | 22.12.2023 12:56 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-222 ПС Битковская в пролёте опор №195-210 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | Не требуется
639 | ПС Легостаево | Л-141 | 10 | аварийно | 22.12.2023 13:30 | 22.12.2023 15:18 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | 1) Восстановить повреждённый провод в пролёте опор №252-253 ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево. 2) Провести измерение габарита над дорогой в пролёте опор №252-253 ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево.
640 | ПС Ново-Черепановская | Л-631 | 10 | аварийно | 23.12.2023 01:43 | 23.12.2023 04:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-631 в пролёте опор №120-130 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 1) Подрезать крону дерева в пролёте опор №124-125 ВЛ-10 кВ Л-361 ПС Ново-Черепановская.
641 | ПС Ново-Черепановская | Л-622 | 10 | аварийно | 23.12.2023 05:58 | 23.12.2023 05:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
642 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 23.12.2023 23:43 | 23.12.2023 23:46 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская в пролёте опор №320-330 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | Не требуется
643 | ПС Мамоновская | Л-241 | 10 | аварийно | 24.12.2023 01:50 | 24.12.2023 02:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская в пролёте опор №235-245 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать с проводов упавшее дерево в пролёте опор №241-242, восстановить электропитание по ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская.
644 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 24.12.2023 04:42 | 24.12.2023 05:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская в пролёте опор №70-80 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать с проводов ветки дерева в пролёте опор №75-76, восстановить электропитание по ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская.
645 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 24.12.2023 09:51 | 24.12.2023 10:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
646 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 24.12.2023 11:06 | 24.12.2023 11:06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская в пролёте опор №58-59 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | Не требуется
647 | ПС Б. Изырак | Л-516 | 10 | аварийно | 24.12.2023 13:48 | 24.12.2023 16:34 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-516 ПС Б.Изырак в пролёте опор №110-125 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать с проводов дерево в пролёте опор №119-120, восстановить электропитание по ВЛ-10 кВ Л-516 ПС Б.Изырак.
648 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 26.12.2023 14:08 | 26.12.2023 16:58 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская в пролёте опор №55-65 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 1) Убрать с проводов дерево в пролёте опор №61-62, восстановить электропитание по ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская.
649 | РП-1 Маслянино | Л-М-4 | 10 | аварийно | 27.12.2023 08:31 | 27.12.2023 08:47 | Прочие нарушения | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
650 | ПС Маслянинская | Л-487 | 10 | аварийно | 27.12.2023 08:58 | 27.12.2023 08:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов | Не требуется | Не требуется
651 | РП-2 Искитим | Л-210и | 10 | аварийно | 27.12.2023 12:20 | 27.12.2023 14:26 | Прочие нарушения | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
652 | ПС Холодновская | Л-331 | 10 | аварийно | 28.12.2023 10:26 | 28.12.2023 13:04 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
653 | ПС Бобровская | Л-154 | 10 | аварийно | 28.12.2023 12:43 | 28.12.2023 12:53 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
654 | ПС Б. Изырак | Л-516 | 10 | аварийно | 28.12.2023 13:40 | 28.12.2023 14:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
655 | ПС Ново-Черепановская | Л-630 | 10 | аварийно | 28.12.2023 17:17 | 28.12.2023 18:16 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
656 | ПС Никоновская | Л-192 | 10 | аварийно | 29.12.2023 13:12 | 29.12.2023 13:16 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
657 | РП-4 Бердск | Ф-407 | 10 | аварийно | 29.12.2023 20:17 | 29.12.2023 20:57 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
658 | ТП-269 | 1Т | 10 | аварийно | 29.12.2023 22:46 | 30.12.2023 01:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Не требуется | Не требуется
659 | ПС Борково | Л-424 | 10 | аварийно | 29.12.2023 23:28 | 30.12.2023 00:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
660 | ПС Сузунская | Л-12с | 10 | аварийно | 29.12.2023 23:54 | 29.12.2023 23:54 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
661 | ПС Болтовская | Л-62 | 10 | аварийно | 30.12.2023 00:58 | 30.12.2023 01:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
662 | ПС Морозово | Л-1204 | 10 | аварийно | 30.12.2023 01:36 | 30.12.2023 01:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
663 | ПС Мильтюши | Л-550 | 10 | аварийно | 30.12.2023 02:36 | 30.12.2023 02:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
664 | РП-21 Черепаново | Л-2103 | 10 | аварийно | 30.12.2023 03:43 | 30.12.2023 03:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
665 | ПС Морозово | Л-1206 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:13 | 30.12.2023 04:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
666 | ПС Никоновская | Л-197 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:20 | 30.12.2023 04:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
667 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 30.12.2023 04:37 | 30.12.2023 04:37 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
668 | РП-3 Черепаново | Л-216 | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:02 | 30.12.2023 05:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
669 | РП-1 Рощинское | Л-44 | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:02 | 30.12.2023 05:29 | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) В пролёте опор №28-29 ВЛ-10 кВ Л-44 РП-10 кВ №1 Рощинское произвести регулировку провода.
670 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 30.12.2023 05:40 | 30.12.2023 05:40 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
671 | ПС Бурановка | Л-324 | 10 | аварийно | 30.12.2023 06:31 | 30.12.2023 06:44 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
672 | ПС Мильтюши | Л-554 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:31 | 30.12.2023 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
673 | АО РЖД ТПС Сельская 1СШ РУ-10 | Л-5и | 10 | аварийно | 30.12.2023 09:11 | 30.12.2023 09:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
674 | ПС Болтовская | Л-62 | 10 | аварийно | 30.12.2023 09:30 | 30.12.2023 11:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
675 | ПС Б. Изырак | Л-510 | 10 | аварийно | 30.12.2023 09:40 | 30.12.2023 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
676 | ПС Сузунская | Л-8с | 10 | аварийно | 30.12.2023 13:37 | 30.12.2023 13:37 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
677 | ПС Бурановка | Л-324 | 10 | аварийно | 30.12.2023 17:30 | 30.12.2023 17:50 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие | Не требуется | Не требуется
678 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 31.12.2023 00:32 | 31.12.2023 01:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
679 | ПС Гранит | Л-344 | 10 | аварийно | 31.12.2023 00:33 | 31.12.2023 01:55 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
680 | ПС Каргаполовская | Л-34 | 10 | аварийно | 31.12.2023 03:12 | 31.12.2023 03:12 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
681 | ПС В. Сузунская | Л-165 | 10 | аварийно | 31.12.2023 05:06 | 31.12.2023 05:06 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
682 | ПС Каргаполовская | Л-30 | 10 | аварийно | 31.12.2023 06:04 | 31.12.2023 06:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
683 | ПС Каргаполовская | Л-34 | 10 | аварийно | 31.12.2023 06:06 | 31.12.2023 07:20 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
684 | ПС Бобровская | Л-150 | 10 | аварийно | 31.12.2023 09:06 | 31.12.2023 09:06 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
685 | ПС Бобровская | Л-152 | 10 | аварийно | 31.12.2023 09:06 | 31.12.2023 09:06 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
686 | ПС Быстровская | Л-94 | 10 | аварийно | 31.12.2023 09:18 | 31.12.2023 10:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
687 | ПС Быстровская | Л-95 | 10 | аварийно | 31.12.2023 09:18 | 31.12.2023 09:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
688 | РП-41 Сузун | Л-4109 | 10 | аварийно | 31.12.2023 09:58 | 31.12.2023 10:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
689 | ПС В. Сузунская | Л-162 | 10 | аварийно | 31.12.2023 10:01 | 31.12.2023 10:01 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
690 | РП-7 Искитим | Л-713и | 10 | аварийно | 03.01.2024 09:10 | 03.01.2024 09:54 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
691 | ПС Бердская | 11-604 | 10 | аварийно | 15.01.2024 05:06 | 15.01.2024 06:30 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Не требуется | Не требуется
692 | ПС Битковская | Л-35134 | 35 | аварийно | 06.12.2023 13:15 | 06.12.2023 13:15 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие | 1) Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №75-90 ВЛ-35 кВ Л-34134 ПС Битковская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | Не требуется
693 | ПС Маслянинская | Л-35152 | 35 | аварийно | 26.12.2023 22:35 | 26.12.2023 22:35 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
694 | ПС Маслянинская | Л-35151 | 35 | аварийно | 28.12.2023 07:14 | 28.12.2023 07:14 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
695 | ПС Битковская | Л-35134 | 35 | аварийно | 29.12.2023 18:19 | 29.12.2023 18:19 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
696 | ПС Маслянинская | Л-35151 | 35 | аварийно | 29.12.2023 19:25 | 29.12.2023 19:25 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
697 | ПС Маслянинская | Л-35152 | 35 | аварийно | 30.12.2023 00:33 | 30.12.2023 00:33 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
698 | ПС Битковская | Л-35134 | 35 | аварийно | 30.12.2023 10:20 | 30.12.2023 10:20 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
699 | ПС Маслянинская | Л-35152 | 35 | аварийно | 30.12.2023 10:27 | 30.12.2023 10:27 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
700 | ТП 50 | 2 | 0.4 | аварийно | 04.12.2023 09:14 | 04.12.2023 10:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 50 между опор № 9 и № 11 на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
701 | ТП 32 | 2 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 08:50 | 08.12.2023 10:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Организовать выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 32 на предмет выявления дефектных проводов. | Не требуется
702 | ТП 1К-60 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 09:00 | 08.12.2023 12:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 1К-60 в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 на предмет соответствия стрелы провеса провода.
703 | ТП 5 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 09:56 | 08.12.2023 11:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 5 в пролете опор № 39-40 ВЛ 0,4 кВ №1 на предмет соответствия стрелы провеса провода.
704 | ТП 1-87 | 1 | 0.4 | аварийно | 08.12.2023 10:50 | 08.12.2023 12:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 1-87 в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 на предмет соответствия стрелы провеса провода.
705 | ТП 4К-75 | 3 | 0.4 | аварийно | 09.12.2023 09:00 | 09.12.2023 12:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4К-75 на предмет соответствия стрелы провеса провода.
706 | ТП 7А | 4 | 0.4 | аварийно | 12.12.2023 15:45 | 12.12.2023 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
707 | ТП 2-55 | 1 | 0.4 | аварийно | 29.12.2023 20:11 | 29.12.2023 21:47 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 2-55 в пролете опор №13-14.
708 | ТП 1-25 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 08:50 | 30.12.2023 09:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
709 | ТП 35 | 3 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 09:40 | 30.12.2023 10:35 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку провода по ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 35 в пролете опор №5-6.
710 | ТП 1-252 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 10:00 | 30.12.2023 11:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
711 | ТП 1-138 | 1 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 12:35 | 30.12.2023 13:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
712 | ТП 1-158 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 12:44 | 30.12.2023 14:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
713 | ТП 1К-178 | 2 | 0.4 | аварийно | 30.12.2023 22:25 | 31.12.2023 00:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10 кВ № 1-178 на предмет выявления дефектных анкерных зажимов. | Не требуется
714 | ТП 1К-178 | 1 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 10:38 | 31.12.2023 11:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 1-178 на предмет выявления дефектной крепежной ленты. | Не требуется
715 | ТП 3К-88 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 13:11 | 31.12.2023 14:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести регулировку проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3К-88.
716 | ТП 3К-88 | 2 | 0.4 | аварийно | 31.12.2023 15:50 | 31.12.2023 17:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей установленных в низковольтном щите ТП 10/0,4 кВ № 3К-88.
717 | ПС Катково | Л-3 | 10 | аварийно | 03.12.2023 11:05 | 03.12.2023 23:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
718 | ПС Колывань | ф-12 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:30 | 03.12.2023 15:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
719 | ПС Боярка | ф-4 | 10 | аварийно | 03.12.2023 13:45 | 03.12.2023 17:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Организовать осмотр опорных изоляторов на ТП 2С-35 на предмет их целостности. | Не требуется
720 | ПС Колывань | ф-1 | 10 | аварийно | 06.12.2023 15:41 | 06.12.2023 18:39 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
721 | ПС Черновка | Л-2 | 10 | аварийно | 06.12.2023 16:50 | 06.12.2023 19:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Электродуговое повреждение | 1) Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ № 4-161 по ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Черновка с целью выявления дефектных проходных изоляторов. При необходимости произвести замену. | Не требуется
722 | ПС Б-Никольск | Л-4 | 10 | аварийно | 07.12.2023 21:07 | 07.12.2023 23:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
723 | ПС Федосиха | Л-6 | 10 | аварийно | 07.12.2023 21:52 | 08.12.2023 00:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
724 | РП Коченёво | Л-18 | 10 | аварийно | 08.12.2023 04:30 | 08.12.2023 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
725 | ПС Спутник | Л-2 | 10 | аварийно | 08.12.2023 05:55 | 08.12.2023 09:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить осмотр Л2 10 кВ ПС Спутник на предмет соответствия стрелы провеса провода в пролете опор 10 кВ № 63 - 73. | Не требуется
726 | РП Иткуль | Л-1 | 10 | аварийно | 08.12.2023 09:25 | 08.12.2023 11:10 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
727 | ПС Базово | Л-7 | 10 | аварийно | 08.12.2023 12:50 | 08.12.2023 14:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 38-48 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Базово на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
728 | ПС Сокол | Л-3 | 10 | аварийно | 09.12.2023 10:28 | 09.12.2023 10:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
729 | ТП 4-261 | 1Т | 10 | аварийно | 09.12.2023 19:41 | 09.12.2023 20:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
730 | ПС Шагалово | Л-6 | 10 | аварийно | 10.12.2023 09:50 | 10.12.2023 10:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
731 | ПС Решеты | Л-1 | 10 | аварийно | 10.12.2023 15:55 | 10.12.2023 19:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | 1) Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Решеты на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов.
732 | ПС Колывань | ф-8 | 10 | аварийно | 11.12.2023 08:50 | 11.12.2023 12:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
733 | ПС Барановка | Л-4 | 10 | аварийно | 12.12.2023 10:30 | 12.12.2023 11:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
734 | ТП 2-301 | 1Т | 10 | аварийно | 13.12.2023 08:51 | 13.12.2023 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | 1) Произвести осмотр ПК-10 установленных в высоковольтном отсеке ТП 2-301 на предмет целостности плавких вставок.
735 | ПС Поваренка | Л-1 | 10 | аварийно | 14.12.2023 03:10 | 14.12.2023 05:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 14-20 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поваренка на предмет выявления целостности вязок. | Не требуется
736 | ПС Колывань | ф-11 | 10 | аварийно | 16.12.2023 21:30 | 16.12.2023 23:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
737 | ПС Кочки | Л-6 | 10 | аварийно | 20.12.2023 04:40 | 20.12.2023 06:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить ИТР осмотр приемной траверсы ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кочки с целью выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
738 | ПС Воробьёво | ф-8 | 10 | аварийно | 20.12.2023 13:40 | 20.12.2023 17:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС Воробьево на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. | Не требуется
739 | ПС Чикман | Л-3 | 10 | аварийно | 27.12.2023 07:15 | 27.12.2023 10:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
740 | ПС Новокремлевская | Л-11 | 10 | аварийно | 29.12.2023 19:55 | 29.12.2023 20:53 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 11 от ПС Новокремлевская на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | Не требуется
741 | ССО АО "РЖД" ТПС Груздевка РУ 10 кВ яч Ф-4 | Л-4 | 10 | аварийно | 29.12.2023 23:02 | 30.12.2023 00:43 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
742 | ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская РУ 10 кВ яч Ф-5 | Л-5 | 10 | аварийно | 29.12.2023 23:10 | 30.12.2023 00:45 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не требуется | Не требуется
743 | ПС Довольное | Л-1 | 10 | аварийно | 30.12.2023 07:10 | 30.12.2023 09:12 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 1) Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Довольное на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | Не требуется
744 | ПС Гривенская | Л-6 | 10 | аварийно | 30.12.2023 08:04 | 30.12.2023 09:58 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
745 | ПС Кандаурово | ф-2 | 10 | аварийно | 30.12.2023 10:02 | 30.12.2023 12:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово проходящей через лесные массивы на предмет обнаружения деревьев растущих за шириной охранной зоны и угрожающих падением на провода. | Не требуется
746 | ПС Новомихайловская | Л-2 | 10 | аварийно | 30.12.2023 10:06 | 30.12.2023 12:07 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
747 | ПС Катково | Л-3 | 10 | аварийно | 30.12.2023 11:29 | 30.12.2023 11:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отсутствует | Не требуется | Не требуется
748 | РП Лесная Поляна | Л-6 | 10 | аварийно | 30.12.2023 13:04 | 30.12.2023 14:13 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
749 | ПС Королевка | ф-3 | 10 | аварийно | 30.12.2023 16:03 | 30.12.2023 18:14 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции | Не требуется | Не требуется
750 | ПС Колывань | ф-4 | 10 | аварийно | 31.12.2023 14:34 | 31.12.2023 15:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 1) Выполнить верховой осмотр в пролетах опор 5-14 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Колывань на предмет выявления нарушения целостности вязок. | Не требуется
751 | ПС Довольное | ВЛ 35 кВ Довольное - Травное (3595) | 35 | аварийно | 03.12.2023 13:50 | 03.12.2023 13:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Довольное-Травное (3595) на предмет обнаружения дефектного провода. | Не требуется