## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Чистоозерная на предмет наличия дефектов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ПС, РП Чистоозерного РЭС на 2024 г. | 75732505 0108240552207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0108240559397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию сцепной арматуры на опоре №15 ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Раздольное. | 35735405 0108240630603
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ОАО "РЖД" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732002 0108240703479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0108240806398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0108240830604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПН 250А на П7-Р3 в ТП-1929. | 35735302 0108240918399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0108241037400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0108241050401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1830 яч.11 - ТП-1273 яч.6. | 35735302 0108241145402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться в АО "ННГ" с целью совместного расследования аварии. | 75732103 0108241454448
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера №6 .; Заменить концевую муфту на опоре №2/12 фидера №6. | 75732104 0108241600478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-680 яч.16 - ТП-357 яч.3. | 35735301 0108241654403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ДНТ "Лаки Парк" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0108241732480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства двухцепной опоры №186 на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №186 фазы "С" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2).; Произвести зачистку подвижного контакта контактора привода В КС-2 на ПС 110 кВ Купинская. | 357352 0108241737107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 2К.; Устранить повреждение фидера №2К. | 75732104 0108241900479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену опорных изоляторов на РТП-10 кВ №21-1103 на опоре №6/143 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ 21-11.; Произвести ревизию и испытания РТП-10 кВ №21-1103 на опоре №6/143 ВЛ 10 кВ 21-11. | 35735202 0108242017123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену повреждённых изоляторов на опоре №25 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ 23-4. | 35735202 0108242112124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Восстановить ячейку В-10-1Т и ячейку ВФ-3 на ПС Животновод.; Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.; Подать предложение о включении в инвестиционную программу установку на ПС Животновод устройства компенсации емкостных токов. | 75732004 0108242125472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 10-2 на ТП-1172. | 35735302 0108242300404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0108242317405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0108242336406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 РП 10 кВ Северотатарское на предмет наличия дефектов. | 75732501 0208240516208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-466. | 35735303 0208240807408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр участка ВЛ 10 КВ № 7 РП Чулым в районе прохождения грозового фронта на предмет отсутствия дефектов. | 35735701 0208240911264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-5046. | 35735301 0208241111407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Опилить ветви, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №7- №8 ф.3 от ТП 10У2. | 75732105 0208241115480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 34 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6); Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре 34 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6); Установить птицезащитные устройств на опоре 34 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6). | 357357 0208241244252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию на опоре №66 43К.; Осмотр 43К. | 75732104 0208241257481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | организовать проведение высоковольтных испытаний кабелей на опоре №268 КВЛ-10 кВ ФЛ-570. | 35735604 0208241257457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1550 яч.19 - ТП-4372 яч.7. | 35735302 0208241416409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить силовой трансформатор 1Т на ТП 45К433. | 75732104 0208241537482
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0208241600605
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Заменить вязки на опоре №353 3Н.; Осмотр 3Н. | 75732105 0208241647483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1505 яч.7 - ТП-1016 яч.3. | 35735302 0208241846410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №15 ф.22 ТП 87. | 75732101 0208241921484
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Увальск - Ускюль (35-252) на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 0208241937209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №15 ф.6 от ТП 1. | 75732101 0208242108485
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0208242119411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №17-29 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Черниговка. | 75732502 0208242153210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 0208242156412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0208242156413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Блюдчанская - Таган с отпайкой на ПС Отреченская (35-264) на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 0208242211211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №32-46 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Блюдчанская. | 75732502 0208242219212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0308240352414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Установить противоприсадочные шипы от птиц (ПЗУ) на опорах 85-87 ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29). | 35735404 0308240618606
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ БЮ-54; Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ БЮ-54. | 75732505 0308241015213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ яч.18 на ЦРП-2 ФГУП. | 35735303 0308241040415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить разрядник КВЛ 10 кВ ТП-164 - ТП-387 на МР-9. | 35735303 0308241150416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.3 - ТП-4625 яч.1. | 35735302 0308241206417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Направить письмо производителю РС-83 А2 на предмет частого выхода из строя блока защит данного типа; Организовать внеплановый инструктаж персона, причастных к техническому обслуживанию приводов типа ППВ-10 о возможны дефектах данного типа приводов. | 35735705 0308241253265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ яч.6 РП-6001. | 75732006 0308241337494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего контура ТП-10/0,4 кВ №80 с. Мильтюши | 35735601 0308241411458
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №250-290 ВЛ 35 кВ Чистоозерная-Мироновская (35-71). | 75732505 0308241425214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Отреченская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 0308241548215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода ВЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-285 - ТП-3620 оп.9-14. | 35735303 0308241612418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Отреченская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 0308241615216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Красносельская - Щегловская II цепь (35-268) на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 0308241700217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №21-44 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Красносельская. | 75732502 0308241720218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать письмо в организацию ООО "НТСК" по недопущению работ в охранных зона 0,4-10 кВ. | 35735405 0308241730606
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0308241735420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ № 1к-33 по ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Новокремлевская с целью выявления дефектных проходных изоляторов. | 35735705 0308241800267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №2228 по КЛ-10 кВ Л-2610. | 35735601 0308241801461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-64 в пролётах опор №9-12 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735603 0308241810459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-220 в с. Битки на предмет наличия и исправности РВП, ОПН. При необходимости провести замену неисправных (разрушенных). | 35735603 0308241815460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | Провести внеплановый инструктаж всему электротехническому персоналу филиала "НГЭС" АО "РЭС" по темам: - Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках; - Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках; - Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска; - Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника; -Требования к применению средств защиты.; Проработать под подпись со всем электротехническим персоналом филиала "НГЭС" АО "РЭС" «Положение о порядке заполнения наряда-допуска и распоряжения при работе в электроустановках № ЛНА-8/2024/69» (введено в действие Приказом АО «РЭС» № П69-657 от 08.04.2024г.). | 35735302 0308241815419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 РП 10 кВ Чаны на предмет повреждения шлейфов в месте их соединения. | 75732502 0308241900219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Содружество" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0308241902481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0308241924421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №93-117 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Сибирская. | 75732504 0308241943220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередное техническое обслуживание и проверку устройств РЗА ВС-110 на ПС 110кВ Полярная.; Обратиться в АО "ННГ" с целью включения в состав комиссии по расследованию аварии. | 75732103 0308241957450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Федотов Н.Н. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732001 0308242130482
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выпилить деревья, угрожающие падением на ВЛ 110кВ З-83 в пролёте опор №14- №15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Гурманка Пешково (З-83) в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 757321 0308242133451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр 61Б. | 75732101 0308242144486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 15К. | 75732104 0308242150488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 2К. | 75732104 0308242150489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 2У. | 75732105 0308242150487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на 43К. | 75732104 0308242156490
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 5О. | 75732104 0308242201492
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр 13У на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. | 75732105 0308242215491
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ 15-5 в пролётах опор №24 - №74, с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0308242220126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0308242224607
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить неисправное устройство ЗДЗ "Лайм" на ПС Сосновка. | 75732003 0308242225488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ГКУ НСО "ТУАД") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0308242230608
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Сладкий дом и К" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0308242238506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП-2024 яч.8 - ТП-2105 яч.9. | 35735405 0308242239609
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ИП Лихачёва Т.В.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0308242239610
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию яч. 0 на РП-2041. | 35735405 0308242240611
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый текущий ремонт трансформатора собственных нужд (ТСН-1) на ПС 110 кВ Зубковская. | 35735204 0308242257119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Барлак в пролётах опор № 29-50 с целью выявления следов атмосферных перенапряжений. | 35735401 0308242300612
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) на предмет выявления мест гнездования птиц на опорах ЛЭП, выявленные замечания устранить; Выполнить замену гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная) на опоре №73.; Выполнить очистку от места гнездования птиц на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная); Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников, их соединений с заземлителем и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 73 ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная), выявленные замечания устранить. | 757321 0308242313452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ №3Р. | 75732103 0308242316493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования на опорах №2-3 и регулировку стрелы провеса в пролёте на ВЛ 10 кВ РП-2041 яч.12 - РП 5802 яч.12. | 35735405 0308242324613
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию яч. 4 на ТП-2117. | 35735405 0308242334614
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 9К. | 75732104 0308242346494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 2Н-265. | 75732006 0408240033496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр ВЛ 35кВ Полярная - Новотроицк (35-48). | 757321 0408240130495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧР-137. | 75732502 0408240450221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №150 на ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №150 фазы "С" ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). | 357352 0408240455120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0408240510617
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 2М-69. | 35735401 0408240512618
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧН-10 | 75732502 0408240530222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки №7 на ТП-2047. | 35735405 0408240601619
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 2124. | 35735405 0408240615620
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести ревизию ввода 10 кВ ТП 2М-108. | 35735401 0408240620621
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0408240630622
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 0408240729623
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0408240838422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0408240931423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская в пролётах опор №248-270 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работы. | 35735603 0408241002462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 65-2 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 0408241025133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-810 яч.13 - ТП-428 яч.4. | 35735303 0408241051425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выправить опору ВЛИ-5 на ТП-287 (3-й пер. Шапошникова 7). | 35735301 0408241126426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 1 ПС Воробьево на предмет отсутствия дефектов линии в зоне прохождения грозового фронта. | 35735706 0408241127268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты на опоре №1а ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 220 кВ Татарская. | 75732501 0408241207223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре № 93 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Моховая. | 35735402 0408241255624
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 0408241354625
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Опилить ветви деревьев в пролёте опор №9-№10 ф.8 от ТП 60. | 75732101 0408241510496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 № 6 РП Лесная Поляна на предмет обнаружения дефектов проводов | 35735705 0408241521271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0408241529626
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить замену опоры №61 и провода с сопутствующими материалами по ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3), ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4).; Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.; Провести внеплановые осмотры ВЛ-110кВ, с учетом плановых осенних осмотров к прохождению ОЗП.; Провести внеплановый инструктаж лицам, проводящим осмотр ВЛ-110кВ на тему: - качественное проведение осмотров ВЛ-110кВ, с особым обращением внимания на складирование материалов, сыпучих веществ, нахождения хозяйственных построек в охранной зоне ВЛ-110кВ. Принятие мер, в случае выявления нарушения охранных зон. | 757320 0408241621445
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 29-55а с целью выявления мест гнездования птиц. При выявлении запланировать мероприятия по предотвращению подобных аварийных отключений. | 75732006 0408241629499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ТП 2Н-142, 2Н-151, 2Н-274 с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732004 0408241710497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ТП 2Н-91, 2Н-137, 2Н-92, 2Н-59, 2Н-154 с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732004 0408241710498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию верхнего ПН держателя р3 на ТП-5090. | 35735301 0408241724427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0408241738428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ПП-2618 яч.1 - ПП-2634. | 35735303 0408241817429
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0408241924627
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 0408242029430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0408242053431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3 яч.8 - ТП-4110 яч.6. | 35735303 0408242133432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 13-7 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735203 0408242140134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 24-7 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735202 0408242205135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 8 от ТП-579 | 35735303 0408242323433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 80А на ТП-27. | 35735301 0408242325434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановое техническое обслуживание и ревизию РТП-10 кВ №12-606 на КТП-10/0,4 кВ №12-606, с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0508240001137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 160А на ТП-95. | 35735301 0508240015435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0508240134436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0508240225437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в АТП "Черепановское" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735601 0508240647463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 410. | 75732101 0508240812497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре № 1/5 ВЛ 10 кВ Ф-9 ТПС Изылинка. | 35735403 0508241100628
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0508241103438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0508241211439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования опор №103-104 и проводов в пролёте опор №103-104 ВЛ-35 кВ Березовская – Сурково (35-349) с целью выявления следов перенапряжений. | 35735403 0508241212630
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор № 8-18 ВЛ 10 кВ Ф-4 РП 10 кВ СТПУ Чистоозерное. | 75732505 0508241254224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0508241306440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0508241306441
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Подать заявление в ОВД об установлении лиц, причастных к не санкционированной рубке леса и привлечении их к установленным законом ответственности. | 357357 0508241310270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончания грозового сезона организовать внеплановый осмотр изоляторов ВЛ-10 кВ Л-234 ПС Огнёво-Заимковская на предмет наличия повреждений. | 35735601 0508241347465
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончания грозового сезона организовать внеплановый осмотр изоляторов ВЛ-10 кВ Л-142 на предмет наличия повреждений. | 35735604 0508241400464
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства ЗТП-10/0,4 кВ №16б по КВЛ-607. | 35735605 0508241400468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-143 ПС Легостаево, проходящей в лесных массивах, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735604 0508241422467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0508241430629
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0508241440658
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 10 кВ ТП-60 - ТП-10 оп.39-40. | 35735303 0508241501442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Кандаурово в пролете опор 52-69 (в районе прохождения интенсивного грозового фронта). | 35735706 0508241502272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-641 на ПС Театральная. | 35735302 0508241547444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0508241555443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.3-Р.4 на ТП-489. | 35735301 0508241602445
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 48-1 в пролётах опор №99-121, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. | 35735204 0508241604138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0508241655631
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0508241740632
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 4Л. | 75732102 0508241753498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Вассино с целью выявления ослабленных вязок. | 35735403 0508241759633
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 35-185. | 757321 0508241808499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 6Ч.; Устранить повреждение на опоре №286 ф.6Ч. | 75732104 0508242111500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-18. | 35735301 0508242211446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0508242237447
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену выключателей автоматических марки ВА-57; Произвести ремонт и герметизацию двери шкафа РУ-0,4 кВ. | 75732501 0608240055225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры 2 отпайки на ПС Коченево по ВЛ 110кВ Дружная - Коченёво (З-1 Дружная - Коченево). | 757320 0608240348478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0608240840635
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.2 - ТП-3290. | 35735302 0608240854448
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытания КЛ 10 кВ № 2 РП Прокудка от опоры № 138 до ТП 5к-25 | 35735705 0608240915273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр в пролёте опор №24-63 ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, находящихся за пределами охранной зоны ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 0608240930469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Тандовская- Карасёво (35-184). | 757321 0608241019502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-335 на ПС Светлая. | 35735302 0608241117449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0608241140636
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0608241140637
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ф.3 от ТП 3Ж17. | 75732102 0608241205503
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0608241230638
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера10кВ №305. | 75732101 0608241255504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0608241415450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0608241440451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1531 | 35735302 0608241500452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта (1-й Спринтерский пер. 9 г. Новосибирск) | 35735302 0608241506453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ТПС Дупленская на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735705 0608241510274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-4 на ТП-578 | 35735302 0608241648454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр наличия деревьев в охранной зоне ВЛ-1на ТП-5651. | 35735302 0608241659455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 0608241745456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре № 95 ВЛ 10 кВ Ф-5 ТПС Мурлыткино. | 35735403 0608241851639
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0608241853640
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0608241855641
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0608241910643
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0608241936644
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТП-134 - ТП-1664 | 35735302 0608242039457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену изоляции в рамках капитального ремонта на участке ЛЭП от опоры №221 до опоры №340 ВЛ 110кВ №З-9.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №255 ВЛ 110кВ №З-9. | 757321 0608242109453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 100А на ТП-864-Ю. | 35735302 0708240013458
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 1Д. | 75732105 0708240703505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л7-10 Кочки на предмет отсутствия сколов изоляторов ШФ-10 | 35735703 0708240810275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0708240910459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-432 яч.25 - ТП-3748 яч.2. | 35735302 0708241005460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ №4Е. | 75732103 0708241142506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-95. | 35735301 0708241147461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 6Е. | 75732103 0708241233507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-32 яч.15 - ТП-3470 яч.1. | 35735303 0708241315462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену опорного изолятора ф"А" на ЛР 3СБ-1. | 75732504 0708241500226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести ремонт шлейфа ф"С" на ЛР 11ВГ-1. | 75732504 0708241515227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №54-62 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Кыштовская. | 75732506 0708241519228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 62Б. | 75732101 0708241720508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замер сопротивления контура заземления оп. 1/35 ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24). | 357357 0708241824269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | На ТП-453 заменить ПК 10/80. | 35735303 0708241930463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0708242025645
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0708242143464
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-07 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на ВЛ 10 кВ ТП-578 - ТП-574 оп.14-1. | 35735302 0708242337465
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену ПК-10 в ТП-10/0,4 кВ ТП-13.; Произвести ремонт и герметизацию двери шкафа РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-13. | 75732501 0808240038240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-1222 | 35735302 0808240449466
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования на опорах №267-268 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Киик. | 35735403 0808240520646
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Проведён внеплановый осмотр 1 СШ 10 кВ на ТП-1773. | 35735302 0808240623467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0808240645647
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №168б с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать (при необходимости) мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0808241320470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр ВЛ 10кВ №304. | 75732101 0808241329509
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 107-124 по ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732004 0808241527500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3193 яч.5 - КТПН-3562 яч.1. | 35735303 0808241548468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Замена повреждённого трансформатора на ТП 4Г1. | 75732105 0808241601510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0808241616648
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0808241650469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Сибниистрой" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0808241730486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектных проходных изоляторов фазы "В" и "С" на КТП-10/0,4 кВ №61-12-2. | 35735204 0808241956140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену опорных изоляторов ф"А" и "В" в РУ-10 кВ.; Произвести замену предохранителей ПК-10 Ф"А" и "В" | 75732502 0908240002229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-344 ПС Гранит в местах прохождения трассы ЛЭП через лесные массивы, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0908240200471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 4 на ТП-518 | 35735301 0908240505470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0908240600471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.1006 н."А" на ПС ТЭЦ-2. | 35735303 0908241156472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ 5 на ТП578 | 35735302 0908241210473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-4892. | 35735302 0908241328474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления повреждённого участка организовать высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-905 на участке от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №126б. | 35735605 0908241435472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0908241554475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-155. | 35735301 0908241840476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.11 от ТП 8. | 75732101 0908241913511
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ-2 на ТП-1344. | 35735302 0908242130477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие животных и птиц | Организовать проведение чистки изоляции на опоре №63 РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №192а по Л-247 ПС Мамоновская. | 35735602 0908242200473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-207, находящейся в лесных массивах, с целью выявления ДКР под проводами ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 0908242334474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр изоляции ТП-10/0,4 кВ №900 с. Михайловка с целью выявления повреждений, вызванных длительным сроком эксплуатации. | 35735604 1008240122475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Тулинское Заречье" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1008240140487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивление заземляющего устройства КРУН-10 кВ ПС Дубровская. | 35735602 1008240525479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-315 ПС Безменово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотр (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1008240610476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №43, №46 ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская. | 35735602 1008240617478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение ППК «Единый заказчик в сфере строительства» о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1008240620477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр 9У. | 75732105 1008240948512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-249 животных. | 35735301 1008240949478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1008241005479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1008241252480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1008241419481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №12 ф.1 от ТП 21-439. | 75732101 1008241440513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ 10 кВ ТП-152 - ТП-849 оп.18-9. | 35735303 1008241530482
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить читску просеки на КВЛ 10 кВ ТП-555 - ТП-1905 оп.9-5. | 35735302 1008241540483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в СНТ "Мичуринец-67" о приведении электрических сетей по ВЛ-10 кВ Л-462 ПС Линевская в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1008241650480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-35 кВ Л-35157, проходящей по лесным массивам, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 1008241655481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л4-10 Новомихайловка на предмет целостности вязок | 35735705 1008241705278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию щита 0,4 кВ на ТП-2099. | 35735405 1008241828649
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.4-Р.3 ВЛ-1 на ТП-1131. | 35735302 1008241830486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц | Провести чистку изоляции на РЛНД-10 кВ №369 по ВЛ-10 кВ Л-207 РП-10 кВ №5 Евсино. | 35735604 1008241835474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1008241853484
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 400А на ТП-434-Ю. | 35735302 1008241900485
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2-4 на ТП-1114 | 35735302 1008242101487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 в пролете опор 430-461 с целью выявления дефектных штыревых изоляторов. | 75732005 1008242115513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановую ревизию ячейки ТСН-1 ПС 110 кВ Ярковская. | 35735404 1008242208650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После восстановления участка КЛ КВЛ-10 кВ Л-215 от опоры №33 до опоры №34 провести внеплановый высоковольтные испытания. | 35735601 1008242228483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену концевой муфты на оп.4А/1 по Ф.11-561 ПС Толмачевская.; Выполнить ремонт Р-265 по Ф.11-561 ПС Толмачевская. | 75732006 1008242303501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ПС Западная ф.10-150. | 35735303 1008242315488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1008242354490
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1008242354491
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1008242356489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1108240010651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить секционирующий рубильник на опоре ВЛ 7 на ТП-1360. | 35735302 1108240021492
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ООО «НРСК-СИБИРЬ» о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732004 1108240024489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр Л2-0,4 ТП 5с-13 | 35735706 1108240900281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр Л3-0,4 ТП 4К-114 | 35735705 1108240906280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 10 кВ ТП-998 - ТП-3386 оп.1-7. | 35735301 1108241020493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной выборочный осмотр деревянных опор на выявление растрескиваний в области крепления крюков изоляторов | 35735703 1108241031279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.35 по КЛ-10кВ Ф.11-326 ПС Волочаевская. | 75732005 1108241100505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.3 от ТП 10. | 75732101 1108241121514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.1 РП Восход. | 75732005 1108241244521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л2-10 РП Лесная Поляна на предмет целостности вязок | 35735705 1108241325282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1108241405494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-796. | 35735301 1108241641495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внеочередной осмотр 32Б. | 75732101 1108241710515
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 1108241800496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №6 ф.2 от ТП 1Ю27. | 75732105 1108241859516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-1036. | 35735302 1108242100497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ в пролетах опор №3/5-3/9. | 757325 1208241038230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-3 на ТП-1612. | 35735302 1208241252498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1208241345499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1208241345500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр Л-2 РП Прокудка в пролетах опор 70-80 на предмет обнаружение дефектов изоляторов. | 35735705 1208241418283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Болтовский маслосыркомбинат" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735603 1208241443484
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-5440 яч.5 - ТП-5403 яч.4. | 35735301 1208241513501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить собственнику КЛ-10 кВ Ф-10-581 письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1208241529485
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить собственнику КЛ-10 кВ Ф-10-839 ООО "Электрика" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1208241537486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр 14Б. | 75732101 1208242010517
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1790 яч.17 - ТП-4821 яч.3. | 35735302 1208242104502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.4 от ТП 10. | 75732101 1208242254518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектных изоляторов на РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №65-210. | 35735204 1308240635139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 9С. | 75732103 1308240726519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1308241225503
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1308241248652
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.21 по КЛ-10кВ Ф.6 РП Кудряши. | 75732005 1308241325522
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №4М на ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов фазы "С" на опоре №4М ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53).; Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №3М, №4М и №5М ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). | 357352 1308241334122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-3315 яч.26 - ТП-1057 яч.7. | 35735302 1308241413504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты на опоре №8 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 220 кВ Татарская. | 75732501 1308241534231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр ВЛ 10кВ 3М. | 75732102 1308241630520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ 10 кВ РП-200 яч.7 оп.48 - 49. | 35735301 1308241730505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После монтажа кабельной муфты провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ от опоры №115 до опоры №116 КВЛ-10 кВ Ф-1051 ГПП Академическая. | 35735605 1308241747487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №8 ИМГ до ТП-10/0,4 кВ №216и провести высоковольтные испытания. | 35735606 1308241848488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-568 ПС Толмачевская на оп.16. | 75732006 1308241931519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 КВ РП-7 яч.12 - ТП-296 яч.1. | 35735303 1308242108506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1308242120507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В целях повышения надежности и снижения аварийности, выполнить низкоомное резистивное заземление нейтрали в кабельной сети 10 кВ г. Искитим.; Выполнить высоковольтные испытания 2 СШ-10 ПС 110 кВ Искитимская.; Направить собственникам абонентских ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Искитимская письменное обращение о приведении просек ВЛ-10 кВ к требованиям НТД. Копии писем направить в Ростехнадзор.; Пересмотреть инструкцию по компенсации ёмкостных токов в сети 10 кВ ПС Искитимская; Подать предложение о включении в инвестиционную программу 2025-2026 перевод нейтрали в кабельной сети на низкоомное резистивное заземление.; Провести вырубку ДКР в пролётах опор №1-7 КВЛ-10 кВ Л-115И РП-1 Искитим.; Разработать график расчистки трас просек воздушных участков КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Искитимская.; Установить ступень компенсации ёмкостных токов на 2СШ-10 в соответствие с расчётными данными, согласно требований п.623 ПТЭЭСС. | 35735606 1408240442489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | ТП-2021 яч.7 - ТП-4271 яч.3. | 35735404 1408240606653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №246 фазы "А" и "В" ВЛ-35 кВ Баганская-Палецкая с отпайкой на ПС 35 кВ Васильковская (3559). | 357352 1408240912131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить претензионное письмо в адрес МУП "Теплосеть" о необходимости согласования земляных работ с собственниками подземных коммуникаций. | 35735606 1408240914490
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1408241111508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1408241111509
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести обследование всех фарфоровых тяг на приводе ВМ-10 кВ ВМГ-133 Л-10101 РП-10 кВ №1 Искитим на предмет обнаружения дефектов (трещин, сколов и т.п.). При необходимости провести замену. | 35735606 1408241203491
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-33 "А","Б" на ПС Учительская. | 35735301 1408241430510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ 44К. | 75732104 1408241526521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-141 ПС Легостаево, проходящей через водоёмы, с целью выявления деревьев повреждённых животными (бобрами) и угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 1408241651492
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1408241706511
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить два ПН 250А на ТП-18. | 35735301 1408241710512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт и испытание кабеля А10-514 ПС Дружная у оп. 28 | 35735705 1408241820285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр КВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-2038 с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735405 1408241915655
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №165-185 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Казаткуль. | 75732501 1408242003232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Ф-207 от ТП-10/0,4 кВ №96б до ЗТП-10/0,4 кВ №97б организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735605 1408242200493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-959 на ПС Правобережная. | 35735301 1508240039513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I-II цепи с отпайками (З-27, З-28) с целью выявления деревьев, угрожающих перекрытию на ВЛ.; Произвести расчистку трассы ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская I-II цепи с отпайками (З-27, З-28) в пролётах опор №№ 127-131, 135-136, 143-147, 148-149, 150-151, 170-176. | 35735404 1508240542657
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опор 47, 143 по ВЛ 35кВ Ф.35-338 ПС Толмачевская | 75732005 1508240604493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончании грозового сезона организовать внеплановый осмотр изоляторов на ВЛ-10 кВ Л-405 ПС Сосновская с целью выявления на них разрушений от атмосферного воздействия. | 35735604 1508240605494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Л-600 ПС Весна с целью выявления повреждённых грозовыми разрядами изоляторов. | 35735601 1508240625495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-490 яч.9 - ТП-493. | 35735301 1508240630514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240635656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240635658
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №736 в с. Малиновка. | 35735604 1508240636496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240637659
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №35 Л-35117 ПС Гранит. | 357356 1508240652497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Л-430 ПС Медведск с целью выявления повреждённых грозовыми разрядами изоляторов. | 35735601 1508240652498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1508240704660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 24/1-24/8 по ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула. | 75732006 1508240712514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240733661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию оборудования опор №1/102, 1/103, 1/104 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Боровская на предмет наличия следов перенапряжений. | 35735404 1508240734662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить выборочный осмотр Л8-10 Воробьево на предмет отсутствия следов перекрытий на изоляторах | 35735706 1508240750287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1508240754663
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ВЛ 35кВ Тандовская- Зюзя (35-173). | 757321 1508240805523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240809664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1508240840665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1508240850666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить выборочный внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732006 1508240920516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончания грозового сезона провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-510 от шин ПС Б.Изырак до опоры №78 с целью выявления повреждённых грозовым разрядом изоляторов. | 35735602 1508240959499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1508241019515
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-156-3 ПС Залив в пролете опор 43-60 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732004 1508241020518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выдать предписание ИП Дорошенко С.В. об устранении нарушения на аб. отпайке к ТП-3401. | 75732006 1508241022515
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Осмотреть Л2-0,4 ТП 1с-171 на предмет выявления вводов не соответствующих НТД | 35735706 1508241030288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1508241130669
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести ревизию выключателя Ф-3 на ПС Плановая. | 35735401 1508241131670
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №99-136 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Увальск. | 75732501 1508241500233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13. | 75732104 1508241508524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 63-9 в пролётах опор №146 - №153, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести опиловку. | 35735204 1508241525141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-3181 яч.3 - ТП-3276 яч.1. | 35735303 1508241625516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую проверку всех автоматический выключателей 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №183 с целью выявления дефектов работы. | 35735602 1508241855500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-1269. | 35735302 1508242045517
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию верхнего ПН держателя р2 на ТП-1272. | 35735302 1508242100518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления, провести высоковольтные испытания участка КЛ Л-263 от опоры №1 до КРУН-10 кВ ПС птичья. | 35735604 1508242140501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта (Средний переулок 50 г. Новосибирск) | 35735302 1508242242519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж лицам, выполняющим осмотр ТП 10/0,4кВ о качественном выполнении осмотров трансформаторов. При осмотрах особое внимание уделять сливным горловинам трансформаторов на предмет течи масла. | 75732005 1508242246512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-445-Ю. | 35735302 1608240127520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевой муфты 1-4 на ТП-1224 | 35735302 1608240145521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести техническое обслуживание на КТП-10/0,4 кВ №61-709. | 35735204 1608240308143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опорных изоляторов фазы "А" и "С" в РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №63-211. | 35735204 1608240415146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-356 в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 35735602 1608240526502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать внеочередной осмотр линии | 35735701 1608240549290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр Л2-10 Кочки на предмет выявления ненормативной стрелы провеса | 35735703 1608240601289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства двухцепной опоры №12 на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №12 фазы "С" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №11, №12 и №13 ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). | 357352 1608240621121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №205 на ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №205 фазы "А" ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). | 357352 1608240659129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1Р. | 75732103 1608240815525
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр линии после грозового отключения | 35735705 1608240840291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр линии после грозового отключения; Выполнить проверку разрядников 10 кВ и замер контура заземления ТП4к-8 | 35735705 1608240845292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произведена замена дефектных изоляторов на опоре №296 ВЛ 10 кВ 65-2 фаз "В" и "С". | 35735204 1608240845156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская в пролете опор 286-305 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732006 1608240929520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт и испытание кабеля Л3-10 РП Коченево | 35735705 1608241409293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.9-Р.4 на ТП-957. | 35735301 1608241414522
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1608241708671
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектного предохранителя в высоковольтном щите В РУ-10 кВ на КТПН-10/0,4 кВ №53-301. | 35735201 1608241742145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1608241818672
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КЛ 10 кВ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А,Б оп.38-39. | 35735301 1608242331523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ЗАО Клиника "Санитас" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 1708240311503
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1708240900524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить выборочный осмотр ТП по Ф.2 РП-490 с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732005 1708240922504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену кабельной вставки от автомата Ф-3 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ТП-38. | 75732501 1708241019234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л1-10 Федосиха на предмет целостности вязок | 35735705 1708241123294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-5090. | 35735301 1708241411525
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 19Б. | 75732101 1708241445526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ от ПС Новая до РП-10 кВ №10 Искитим организовать высоковольтные испытания. | 35735606 1708241545505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ от ПС Новая до РП-10 кВ №7 Искитим организовать высоковольтные испытания. | 35735606 1708241545504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3Р. | 75732103 1708241609527
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л10505 Дружная на предмет целостности вязок | 35735705 1708241858295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Направить заявление в полицию об административном нарушении при несанкционированной валке деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-141 ПС Легостаево и возмещению нанесённого ущерба "Обществу". | 35735604 1708242015506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 24Ж. | 75732102 1808240200528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления концевой кабельной муфты, провести высоковольтные испытания участка кабельной линии от РП-10 кВ №9 Бердск до ТП-126б. | 35735605 1808240447507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "СКЛ-Южный") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1808240511674
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №29 ВЛ 110кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) | 757320 1808240948483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевой муфты ВЛ-1 на ТП-610А | 35735301 1808241144526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевой муфты ВЛ-1 на ТП-447-Ю. | 35735302 1808241155527
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр шлейфов 10 кВ ТП 1К-87 на предмет целостности шлейфов | 35735705 1808241211296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену верхнего и нижнего изоляторов на ф. А опоры № 289 ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (З-5 Груздёвка – Кокошино); Произвести замеры контура заземления опоры № 289 ВЛ 110 кВ Груздёвка – Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (З-5 Груздёвка – Кокошино) | 357357 1808241751286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3У. | 75732105 1808241823529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённую стойку опоры №7 ф.1 от ТП 2Е10. | 75732103 1808242029530
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ №3Ж. | 75732102 1808242128531
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25. | 75732104 1808242211532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.304. | 75732101 1808242245533
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25Ж. | 75732102 1808242252534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1908240011528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр шлейфов 10 кВ от РЛНД-10 до кабельной воронки на предмет целостности шлейфов | 35735706 1908240610297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр Л1-0,4 ТП1-76 на предмет целостности колпачков изоляторов | 35735701 1908240930298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-353 ПС Отрадная отм.1415м. | 75732005 1908241055507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "ЭкоИнвест") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1908241056675
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1908241118529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнит осмотр изоляторов на Р5С-25 Л8-10 Колывань | 35735706 1908241300299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр КТП по Л17-10 Прокудка на предмет целостности проходных изоляторов | 35735705 1908241530300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5М.; Заменить повреждённую стойку опоры №59 фидера №5М. | 75732102 1908241616535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 6Е. | 75732103 1908241635536
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1908241730676
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1908241731677
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить выборочный осмотр ВЛ-10кВ Ф.7,9,14 ПС Животновод с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732005 1908241743523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену опорного изолятора Р4Н-260 по Ф.12 ПС Животновод. | 75732005 1908241759525
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КЛ 10 кВ РП-200 яч.7 - ВЛ н.А,Б оп.38-39. | 35735301 1908241810530
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить выборочный осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Верх-Тула с целью выявления повреждений, при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению | 75732006 1908241842524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену повреждённого предохранителя фазы "С" в РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №27. | 35735201 1908241917151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.7-Р.4 на ТП-352. | 35735301 1908242005532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 80А на ТП-773-Ю. | 35735302 1908242015531
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Ордынская - Коченево с отпайками (35-104) (участок Ордынская-Шарап) с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1908242034678
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить течь кровли на ТП-10/0,4кВ ТП-6017. | 75732006 2008240031526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2008240040679
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2008240440680
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию.; Произвести ремонт провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ УТ-101 фазы "В" и "0" в пролете № 3-5. | 75732503 2008240446235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1К. | 75732104 2008240650537
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-457 на ПС Тепловая. | 35735302 2008240652533
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2008240653534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение у абонента | 35735705 2008240901301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ЛЭП ВЛ-10 кВ Л-134 от опоры №513, проходящего по лесным массивам, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735603 2008241112508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр линии после грозового отключения на предмет наличия дефектов. | 35735705 2008241144303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену изолятора на опоре №319 ВЛ 35 кВ Сибирская-Новосилишская с отпайкой на ПС Надежда (35-251). | 75732503 2008241303236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.10 от ТП 72. | 75732101 2008241502538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить ремонт ячейки №22 КЛ-10кВ Ф.6-142 ПС Красногорская.; Направить письмо в АО "Новосибирский авиаремонтный завод", г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/4, о надлежащем обслуживании их электроустановок. | 75732001 2008241537502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2008241645681
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2008241650682
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт разъединителя Р5Н-109 по ВЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская. | 75732005 2008241749528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Спутник в районе прохождения грозового фронта на предмет наличия дефектов линии. | 35735701 2008241828302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество это опасно". | 75732105 2008241832539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2008241902535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2008241914536
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №63 ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская. | 35735603 2008241949509
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Ромашка" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2008242031510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-547. | 35735303 2008242115537
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-547. | 35735303 2008242115538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2008242137683
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести замену поврежденных вентильных разрядников на фазах "В" и "С" на КТПН-10/0,4 кВ №10. | 35735203 2008242155152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ПАО "Вымпелком") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2008242343684
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-559-Ю. | 35735302 2008242346539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2008242350686
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя в ТП-2631. | 35735303 2108240019540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя в ТП-156. | 35735303 2108240031541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену повреждённых штыревых изоляторов на опоре №124 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ 61-7. | 35735204 2108240047154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 61-10 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2108240047148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 35735405 2108240116687
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-155. | 35735301 2108240119542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию разъединителя Р1М-22 на оп. №1/1 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Плановая. | 35735401 2108240355688
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2108240545689
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ДРСУ "Новосибирскавтодор") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2108240600690
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр шлейфов НА ТП 10 кВ № 1 на предмет отсутствия дефектов. | 35735703 2108240755306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие животных и птиц | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Согорное на предмет наличия дефектов. | 35735704 2108240814305
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №36Б. | 75732101 2108240827540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 37Б. | 75732101 2108240840541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр проходных изоляторов НА ТП 10 кВ № 4с-37 на предмет отсутствия дефектов. | 35735706 2108241021307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 52Б. | 75732101 2108241051542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №5О. | 75732104 2108241105546
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2108241218691
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Новосибирская топливная компания") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735403 2108241218692
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2М в рамках которого выявить ДКР больше 4 метров и деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732102 2108241340543
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 63-10 в пролётах опор №1-28, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. | 35735204 2108241451157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 1-281 в пролете опор №1-10 на предмет обнаружения дефектов крепления крюка изолятора к опоре. | 35735701 2108241540308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 5Е. | 75732103 2108241550544
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по факту повреждения оп.№11 ф.1 от ТП 88. | 75732101 2108241552545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-1220. | 35735302 2108241607543
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №602 в с. Шигаево. | 35735603 2108241628511
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр (выборочный) в пр.оп. 96-101, 101-11/22 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490 с целью выявления дефектных изоляторов. При выявлении запланировать устранение. | 75732005 2108241720544
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №3 фид. №4 от ТП 31Б425. | 75732101 2108241724547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №394 ВЛ-10 кВ Л-2с ПС Сузунская. | 35735603 2108241734512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5О. | 75732104 2108241823548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевой муфты ВЛ-3 на ТП-1608 | 35735302 2108241903544
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №101 на ВЛ 110 кВ Лянино-Нива (З-51). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре №101 фазы "С" ВЛ 110 кВ Лянино-Нива (З-51).; Произвести регулировку расстояния (зазора) от планки ведущего рычага до упорного болта на приводе выключателя СВ 110 ПС 110 кВ Нива. | 35735204 2108242128132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2108242311545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выдать предписание ИП Дорошенко С.В. об устранении нарушения на аб. отпайке к ТП-3401. | 75732006 2108242351539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-96. | 35735301 2108242357546
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-397. | 35735301 2208240111547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Восстановить концевую муфту в ячейке №211 КЛ-10кВ Ф.11-466 ПС Фрунзенская. | 75732001 2208240249495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить разрядник КВЛ 10 кВ ТП-1905 - ТП-555ю оп.9-5. | 35735302 2208240932548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (НПК "ТРИНИТИ М") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2208240951694
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2208241021549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская. | 75732005 2208241051538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр отпайки на ПС "Весна" ВЛ-110 кВ Посевная-Ново-Черепановская (Ю-13) с целью выявления посторонних предметов, принесённых птицами, на изоляторах и опорах ЛЭП.; Провести замену верхнего изолятора гирлянды фазы "С" ВЛ-110 кВ Посевная-Ново-Черепановская (Ю-13) на опоре №317 отпайка на ПС Весна. | 357356 2208241121513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.11-329 ПС Волочаевская ввод в ТП5Н-171. | 75732005 2208241122547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки на опоре №53. | 35735204 2208241144158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-305. | 35735301 2208241238550
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35).; Измерить сопротивление ЗУ опоры №49 ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Бараба с отпайкой на ПС Куйбышевская (З-35). | 757321 2208241247522
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-984 н."А" на ПС Правобережная. | 35735301 2208241715553
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-563. | 35735303 2208241720551
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-5702. | 35735302 2208241730552
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на включение замены трансформатора 1Т ПС Комарье в программу реновации | 357357 2308241007284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №35-52 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Увальск. | 75732501 2308241204237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) на предмет выявления мест гнездования птиц на опорах ЛЭП. | 757321 2308241208501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 39Б. | 75732101 2308241227550
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Усть-Таркская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 2308241430238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Усть-Таркская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 2308241435239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр ВЛ 10кВ 1Э. | 75732104 2308241446551
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2308241450696
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2308241746554
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1000 яч.7 - ТП-1424 яч.7. | 35735302 2308241755555
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №6Ю. | 75732105 2308241958552
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевой муфты ВЛ-3 на ТП-494. | 35735301 2308242248556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести техническое обслуживание РУ-10 кВ на КТПН-10/0,4 кВ №61-701. | 35735204 2308242358155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 61-5 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2308242358149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести техническое обслуживание РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №65-202. | 35735204 2408240036161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская в пр.оп. 202-239 с целью выявления дефектных изоляторов. При выявлении, запланировать их замену. | 75732006 2408240204545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки на опоре №53. | 35735204 2408240332159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ДНТ "Райский сад") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2408240415697
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену гирлянд изоляторов на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Ильинка-Степная (З-65) на всех фазах.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 110 ВЛ 110 кВ Ильинка – Степная (З-65). | 357357 2408240641310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства двухцепной опоры №159 на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №159 фазы "С" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №158, №159 и №160 ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). | 357352 2408240750136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончания грозового сезона провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-545 ПС Куриловка с целью выявления разрушенных атмосферным перенапряжением изоляторов на опорах. При необходимости провести замену. | 35735601 2408240910514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участков ВЛ-10 кВ Л-231, находящихся в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работ. | 35735601 2408240913515
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие животных и птиц | После устранения причины аварии организовать чистку изоляции на опоре №57 РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №995 ВЛ-10 кВ Л-437 ПС Медведск. | 35735601 2408240921516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2408240935698
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2408241000557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №12/1 ф.2 от ТП 14Ж100. | 75732102 2408241157553
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выдать предписание ИП Дорошенко С.В. об устранении нарушения на аб. отпайке к ТП-3401. | 75732006 2408241215540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 1-118 в пролете опор №1-10 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735701 2408241223311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ДНТ "Кукушкино") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2408241236699
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить послеаварийную проверку ДЗТ-1Т ПС Кудряшовская, заменить неисправное реле и устранить дефект.; Выполнить ремонт шлейфа ввода обмотки 110 кВ фазы "С" 1Т ПС Кудряшовская и укоротить шлейфа фаз А, В. | 757320 2408241422535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Карьер") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2408241635700
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-100 яч.12 - ПП-116 яч.1. | 35735301 2408241639558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить опорные изоляторы в ТП-623-Ю | 35735302 2408241740560
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2408241756559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2408242055561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2408242118562
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №139 ВЛ 10 кВ 61-7. | 35735204 2408242147160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ П.9-Р.2 н.А на ТП-336. | 35735303 2408242312564
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ П.1-Р.2 на ТП-347 | 35735301 2408242336563
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр трассы ВЛ-3 на ТП-717 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 35735301 2508240021565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах №174, 175, 176 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 757325 2508240649241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести ревизию оборудования на соседних опорах № 458, 460 КВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП 1Н-291. | 35735405 2508240710702
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2508240751566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.4 СРП-2. | 75732005 2508240828548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить обрыв провода на ВЛ 10 кВ 21-12 в пролёте опор №68-№69 фазы "А". | 35735202 2508240859130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2508240958567
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр электрооборудования низковольтного щита ТП 1-281, на предмет наличия ослабленных контактов. | 35735701 2508241016312
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Борисовой С.И. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732004 2508241050510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2508241500703
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ МР-173 - ТП-5098 оп.10/1. | 35735301 2508241527568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 19Ж. | 75732102 2508241819554
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ №7У. | 75732105 2508241822555
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-1809 | 35735302 2508241840569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Сибирская Нива" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 2508242026517
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт ВН-10кВ в ТП 2Н-221. | 75732006 2508242159549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в производственную программу 2025г. замену опоры № 43 по Ф.11-561 ПС Толмачевская. | 75732006 2508242210542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-966. | 35735301 2608240059570
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.2-Р.1 на ТП-1798. | 35735302 2608240540571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-181 ПС Инская с целью выявления деревьев (веток), находящихся вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. | 35735405 2608240837704
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №144 ВЛ-10 кВ Л-96 ПС Быстровская. | 35735604 2608240932518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №27 ВЛ-10 кВ Л-583 ПС Шипуновская. | 35735603 2608241219519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии ВЛ-1 на ТП-1079 (ул. Давыдовского 46 г. Новосибирск) | 35735302 2608241230572
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Верх-Ирмень на предмет выявления некачественного крепления крюков на деревянных опорах. | 35735404 2608241439705
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр на ТП-579. | 35735303 2608241443573
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр опорно-стержневых изоляторов установленных на Р-10 ТП 2-365. | 35735702 2608241502313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2072. | 35735405 2608241510706
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-33А. | 35735303 2608241559577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить ПН держатель на ТП-5022. | 35735301 2608241627574
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии (ул. Состязания 20 г. Новосибирск). | 35735302 2608241700575
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС Довольное в пролете опор № 54-64 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735704 2608241700314
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2608241724576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр участков Л1-10 РП Иткуль проходящих по лесным массивам на предмет выявления ослабленных деревьев подверженных падению на линию из-за ширины просеки | 35735701 2608241730315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2608241815578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену кабельной муфты на опоре №4 фидера №211. | 75732101 2608242011556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в Ассоциацию СЗУМ "Золотая долина" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2608242140541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-08-26 | 2024-08-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №53 фидера №3 от 4У4. | 75732105 2608242248557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 4 на ТП-5046. | 35735301 2708240040579
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2708240719580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера 10кВ №10-57. | 75732104 2708240836558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабельной вставки от опоры №128 до ТП-10/0,4 кВ №4045 организовать проведение внепланового высоковольтного испытания кабеля. | 35735603 2708240842520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л9-10 Колывань на предмет выявления сколов изоляторов ШФ-10 | 35735706 2708240931316
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25. | 75732104 2708240940560
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 1/1-1/21 по ВЛ-10кВ Ф.18 РП-650. | 75732005 2708241010529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 1Н-75. | 35735405 2708241120709
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить запрос на завод-изготовитель АОПО ПС 110 кВ Моховая (АОПО В-5, В-6, В-7, В-8) (АО «ИАЭС») о рекомендациях по доработке устройства для осуществления достоверизации замера температуры наружного воздуха.; Разработать и реализовать техническое решение по минимизации количества промежуточных клемм в цепи термодатчика АОПО ПС 110 кВ Моховая (АОПО В-5, В-6, В-7, В-8) и выполнению подключения термодатчика в метеобудке неразъемным соединением. | 357354 2708241129710
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 17Б. | 75732101 2708241212561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ПКО "Болотнинское ЗТПО") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2708241322711
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в Сузунское отделение АО РЖД письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735603 2708241350521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 19Ж. | 75732102 2708241603562
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки №17 на РП-2041. | 35735405 2708241605712
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя в ТП-1665. | 35735302 2708241644581
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735404 2708241704715
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести замену 2-х изоляторов на опоре №147 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26). | 757325 2808240701242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ЛР-10 кВ №41-10-7 (опора №39) ВЛ 10 кВ 41-10 на предмет целостности изоляции и сцепной арматуры. | 35735201 2808241100147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2808241120582
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-470 яч.12 - ТП-5134 яч.1. | 35735301 2808241150583
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 757320 2808241217508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2808241259584
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю КФХ Сапропель о приведению своей ЭУ в порядок | 35735706 2808241447317
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №19 ф.2 от ТП 4Ж17. | 75732102 2808241550563
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №1742 в с. Легостаево. | 35735604 2808241600522
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-28 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2808242217585
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2908240034586
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-5029. | 35735301 2908240500587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ИП Вехова И.С.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2908240530715
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф11-10 Колывань на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735706 2908240807318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить изолятор ВЛ-1 на ТП-1015 (ул. Крылова 32). | 35735302 2908240900588
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие животных и птиц | мероприятий нет | 35735703 2908241028320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить 3 ПН 205А на концевой муфте в ТП-2634. | 35735302 2908241300590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести обход ВЛ 10 кВ Ф-4 ТПС Кошево, устранить выявленные дефекты. | 35735401 2908241330716
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2908241504589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр Л2-10 Север на предмет выявления сколов изоляторов ШФ-10 | 35735706 2908241750319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2908242025591
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Биаза - Межовка (З-49).; Измерить сопротивление ЗУ опоры №135 ВЛ 110 кВ Биаза - Межовка (З-49). | 757321 2908242044549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-5038. | 35735301 2908242105592
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №49К. | 75732104 3008240837564
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в АО "Кудряшевское" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 3008240949532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 61Б383. | 75732101 3008241151565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр изоляторов ШС-10 на Л1-10 Кочки; Очистить просеку около оп.306 Л1-10 Кочки | 35735703 3008241219321
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.3-Р.4 на ТП-786. | 35735301 3008241350593
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3008241529594
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр Л3-0,4 от КТП1-36 на предмет целостности колпачков изоляторов | 35735701 3008241715322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера 10кВ №36. | 75732104 3008241821566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-Урицкого от ТП-10/0,4 кВ №58б с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735605 3008242023523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО «Новосибирсктранссервис») письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 3008242115717
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Опубликовать в СМИ информационную статью об ответственности за нарушение работы эл. сетей. | 75732104 3108240601567
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-4 на ТП-58. | 35735301 3108240938595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №1- №2 ф.1 от ТП 4Ж2. | 75732102 3108240944568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр опор по Ф10,4 ТП4с-31 на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735706 3108241230323
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проинформировать ООО "ДВС Комстрой" о недопустимости воздействия на ЭУ КЛ 10 кВ Ф-6 РП Барышево. | 35735405 3108241230719
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Медик-7") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 3108241300720
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.1 от 2К34. | 75732104 3108241333569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ П.3-Р.2 на ТП-1188. | 35735302 3108241420596
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №3 ф.1 от ТП 3Ж287. | 75732102 3108241445570
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5Л.; Ремонт провода в пролёте опор №81- №82 фидера №5Л. | 75732102 3108241550571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7Л. | 75732102 3108241550572
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 10кВ №46Б. | 75732101 3108241727573
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить замер габарита проводов в пролете опор 42 - 43 по ВЛ 110кВ Ю-3/Ю-4 до поверхности льда.; Направить в яхт-клубы, лодочные базы и станции г. Бердска предупредительные письма о недопустимости движения плавательных средств под воздушными линиями в местах несуществующего судового хода. | 757320 3108241812534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр линейных неизолированных проводов ВЛ 10 кВ 22-4 в пролете опор №85 - №87 на предмет их целостности. | 35735202 3108242041150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 80А на ТП-99. | 35735303 3108242140597
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 3108242220721