## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Включить в план проведение чистки изоляции в ТП-549 | 35735303 0104240030434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС, занимающемуся ремонтом предохранителей. | 35735303 0104240320435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести выборочный визуальный осмотр силовых трансформаторов в ТП ЮРЭС. | 35735302 0104240344436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0104240423437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Унистрой" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0104240545134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 -10 кВ. | 357353 0104240616438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Заменить повреждённую опору №83 фидера №10.; Опубликовать в СМИ информационную статью- "Электричество это опасно". | 75732104 0104241001119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | Написать письмо в ССО АО "СИБЭКО" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0104241914439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в план работы Южного РЭС ремонт КЛ-0,4кВ ТП-699Ю панель 7 рубильник 1 - РУ-0,4кВ поликлиники (ул. Доватора 13/1 г. Новосибирск) | 35735302 0104242000440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр на предмет наличия дефектов. | 75732502 0104242132058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ | 35735303 0104242332441
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-101 РП-1 "Центр" на предмет наличия дефектов. | 75732501 0204240306059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу ЮРЭС о соблюдении технологии монтажа термоусадочных концевых муфт. | 35735302 0204240608442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ОАО "Востокбурвод" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0204240630135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП №5 от ТП 33. | 75732101 0204240744121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП.; Заменить повреждённый прибор учёта на опоре №24 фидера №2 от ТП 15Б43. | 75732101 0204241012122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от рубильника 4 до ТП-516 Ю | 35735302 0204241140443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Туруновка на предмет наличия дефектов. | 75732504 0204241330060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в правоохранительные органы по привлечению к ответственности лиц, допустивших хищение электрической энергии. | 75732006 0204241630136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Отправить письмо в управляющую компанию о необходимости своевременной уборки снега с крыши жилого дома (ул. 2-я Шевцовой д. 33 г. Новосибирск). | 35735301 0204241720444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 3С184.; Заменить выносной прибор учёта на опоре №25 фидера №2 от ТП 3М184. | 75732102 0204241923123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №11Б. | 75732101 0304240108132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732004 0304241209137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо ООО "ЭлектроПрофиль" по поводу порыва КЛ-10кВ ТП-3940 - ТП-713 | 35735303 0304241524445
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0304241919446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Внести в план выполнение чистки изоляции на ТП-5421 | 35735301 0404240814448
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр и в случае необходимости регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5. | 35735703 0404241035072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие животных и птиц | Определить пути миграции птиц в районе охранной зоны КВЛ-10кВ РП-100 яч.14 - ТП-562 яч.2. При необходимости предусмотреть установку птицезащитных устройств. | 35735301 0404241239449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 52Б. | 75732101 0404241302125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ. | 35735301 0404241317450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Включить в план работ СРЭС проведение чистки изоляции в ТП-891. | 35735301 0404241317451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 357354 0404241408001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить претензионное письмо производителю ОПН. | 35735605 0404241526199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Включить в план работ проведение чистки изоляции в ТП-509 | 35735303 0404241642452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие животных и птиц | Провести замену вязок и регулировку обводных шлейфов на опоре 12/7 ВЛ-10 кВ Ф-5 ТПС Буготак. | 35735403 0404241735002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0404241800453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Квартал Авиатор. Новосибирск. СЗ" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0404241855454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0404242040455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Малинино на предмет наличия дефектов. | 75732504 0504240631061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Подать предложение о включении в инвестиционную программу 2025 - 2028 года установку автоматической системы компенсации емкостных токов ПС 110 кВ Ефремовская.; Произвести внеплановое измерение емкостных токов в сетях 1СШ-10 1Т, 2СШ-10 2Т, 3СШ-10 1Т и 4 СШ-10 2Т ПС 110 кВ Ефремовская. | 75732004 0504241048141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю АО НКФ "НОВОСИБМЕТАЛЛ" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии | 35735303 0504241102456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №51К. | 75732104 0504241218133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении технологии монтажа термоусадочных концевых муфт. | 35735302 0504241250457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановые осмотры концевых муфт на опорах по КВЛ-10 кВ Ф-703. По итогам обследования разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0504241400200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.8 от РП-6001 с целью выявления наклона конструкций, опор, всех параллельных и пересекающих ЛЭП. При выявлении устранить. | 75732006 0504241615143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Опубликовать статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ | 35735302 0504241845459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо абоненту Банникову А.С. (ТП-3660) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0504241845460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении технологии монтажа термоусадочных концевых муфт. | 35735302 0504241949461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0504242031462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ ВЛ-1 на ТП-6004. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 75732006 0504242210140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-05 | 2024-04-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.10-224 ПС Пашино 905м. от оп.1. | 75732005 0504242355142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц | Заменить автоматический выключатель на Л-1 ТП 1Н-75. | 35735405 0604240329003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0604240531463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | В случае выявления поврежденных проводов в результате ледохода произвести их замену.; Организовать осмотр Л-5 ПС Решеты на предмет выявления поврежденных проводов в результате ледохода. | 35735703 0604240705071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в план работ ЛРЭС замену ПН держателя в ТП-2605 | 35735303 0604241050464
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Плановая. | 35735401 0604241123004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внести в план работ замену прибора учёта прибора учёта электроэнергии (опора №15 - ИЖД Штормовая 56). | 35735303 0604241300465
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-92 на предмет наличия дефектов. | 75732501 0604241457062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0604241600466
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №3А. | 75732103 0604241700131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр кабельной муфты со стороны выключателя на предмет целостности изоляции. | 35735706 0604241718078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внести в план работ ЛРЭС замену прибора учёта. | 35735303 0604241840467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №11У.; Выполнить ремонт повреждённого участка КЛ 11У. | 75732105 0604241900134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1Г.; Заменить повреждённый разрядник на ТП 1Г27. | 75732105 0604242129124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Включить в план работы ЛРЭС проведение чистки изоляции в ТП-558. | 35735303 0704240001468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении технологии монтажа термоусадочных концевых муфт. | 35735303 0704240012469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0704240249470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр концевых муфт ЗТП-192б с целью выявления дефектов монтажа. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0704240615201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Организовать осмотр Ф-2 от ТП 4-104 на предмет обнаружения дефектов проводов и повреждения опор. | 35735703 0704240752070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП 6С23.; Выполнить регулировку провода в пролёте опор №5- №6 фидера №4 от ТП 6С23. | 75732103 0704240848126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр Ф-9 ПС Колывань на участке от опоры 6/60 до Р1с-97 на предмет отсутствия дефектов проводов и изоляторов. | 35735706 0704240952076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Славянка" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0704241140139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №3/78-3/98 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Венгерово. | 75732504 0704241433063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить верховой осмотр участок ВЛ фидер 3э от опоры №237 до опоры №256; Выполнить внеочередной осмотр 3Э | 75732104 0704241434120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах №1/11, 1/13, 1/14, 1/15 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (З-26). | 757325 0704241618064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать письмо в АО"РЭМиС" о недопустимости выполнения работ в охранных зонах КЛ без согласования с филиалом "НГЭС" АО "РЭС". | 35735303 0704241705471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "КЖЭК "Горский"" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0704241810473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр линейных разъединителей со сроком эксплуатации более 25 лет на КВЛ-10 кВ Л-Н-3 с целью выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 0704241831202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить обращение в МУП "Маслянинскавтотранс" о приведении электроустановок в соответствие к требованиям НТД. | 35735602 0704241845203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0804240405474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 от ТП-736 на наличие деревьев растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении замечаний направить письма в управляющие компании о вырубке деревьев. | 35735301 0804240615472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести противоаварийную проверку вторичных цепей РЗА на ПС Плановая. | 35735401 0804240725007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр Ф-3 0,4 кВ в пролете опор 131-141 на предмет обнаружения дефектов проводов. | 35735706 0804241040075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ | 35735303 0804241044476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0804241136477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния концевых муфт КЛ-0,4кВ в ТП-208-Ю. | 35735302 0804241810478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие животных и птиц | Организовать осмотр порталов 110 кВ на ПС 110 кВ Колывань на предмет обнаружения загрязнений посторонними предметами.; При обнаружении загрязнений посторонними предметами на порталах 110 кВ ПС 110 кВ Колывань, произвести очистку оборудования. | 35735706 0804241910073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Моховая с целью выявления ослабленных вязок. | 35735402 0804242055215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0804242336479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0804242336480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести осмотр Ф 0,4 кВ № 3 на предмет выявления дефектов проводов. | 35735706 0904240818074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 35-183 в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП.; Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №194- №195 ВЛ 35-183. | 757321 0904241020127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В случае обнаружения дефектных изоляторов произвести их замену.; Организовать осмотр изоляторов в пролете опор № 157 до 3/5 Ф-10 кВ № 11 ПС 110 кВ Новокремлевская на предмет отсутствия дефектов. | 35735705 0904241226077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 37Б. | 75732101 0904241304128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести высоковольтные испытание участка кабельной линии от ЗТП-10/0,4 кВ №2241 до ЗТП-10/0,4 кВ №2231. | 35735601 0904241332204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Тогучин. | 35735403 0904241350214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ-10кВ ТП-2605 н.А - ММ (ООО "Профэнерджи"). | 35735303 0904241656481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ в п. Бибиха, на предмет выявления приближения ВЛ-0,4кВ (вводов в дом) к проводам ВЛ-10кВ.; Написать претензионное письмо в ДНП "Бурводовец" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0904241735144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-19 на предмет наличия дефектов. | 75732504 0904241830066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0904241844482
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "ТСП-Сиб" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0904242055483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Сибирская-Усть-Изес (35-77) на предмет наличия дефектов. | 75732504 0904242120067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-5373. | 35735301 0904242303484
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр и испытание разрядников ТП 5А-43. | 35735404 1004240522216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера №406. | 75732101 1004240727130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния концевых муфт КЛ-0,4кВ в ТП-1170А. | 35735302 1004240932485
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП-490 - ТП-493. | 35735301 1004241310486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ-6кВ ТП-546 - ТП-796 (ООО "Сибстройэнергоресурс"). | 35735301 1004241337487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести выборочный осмотр изоляторов на ВЛ-1 от ТП-621 | 35735303 1004241400490
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа предохранителей" | 35735303 1004241453489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести подробный осмотр повреждённого прибора учёта. | 35735302 1004241510488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ-10кВ ТП-6-887 - ТП-3933 (ООО "Вектор плюс"). | 35735303 1004241615491
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести затяжку всех болтовых автоматических выключателей установленных на ТП 3К-73 | 35735705 1004241809079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №36Б. | 75732101 1004241839135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 29Б156. | 75732101 1004242033136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Венгерово-Красноярка (35-274) на предмет наличия дефектов. | 75732504 1004242148068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ЛЭП с целью выявления дефектной изоляции в пролёте №373-420 ВЛ-10 кВ Л-95 ПС Быстровская. | 35735604 1004242233206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ БЛ-7 на предмет поврежденной изоляции. | 75732502 1104241022069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-5358 - ТП-3969 | 35735301 1104241035492
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-6166 до щитовой дома ул. Чкалова, 42. | 75732006 1104241042145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино. | 35735401 1104241444218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ. | 35735302 1104241515493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 27Ж4. | 75732102 1104241632129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 51Б65.; Заменить повреждённый ПУ на опоре №3 фидера №2 от ТП 51б65. | 75732101 1104241811137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-565 ПС Толмачевская. | 75732006 1104242058146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-305 в зоне подтопления с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 1104242114207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-622 в местах подтопления с целью выявления опор с дефектами наклона. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1104242121208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-305 в зоне подтопления с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 1104242137209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1104242237494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ 11-589 ПС Бердская, провести высоковольтные испытания. | 35735605 1104242355210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1204240158495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 1204240528496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр изоляторов на ТП- 4Т-67 с целью выявления следов воздействия перенапряжения. | 35735403 1204240548219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановую ревизию разрядников РВО-10 на разъединителе Р-1Н-358 опоры №16/2 ВЛ-10кВ Ф-6 РП-2043. | 35735405 1204240934220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ограждения ТП-5Т-90 дабы избежать повторного проникновения животных. | 35735401 1204241047221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Мурлыткино. | 35735403 1204241137222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-622 в местах вспучивания грунтов с целью выявления опор с дефектами выдавливания из грунта. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1204241140211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1204241723497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№270-313 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Сибирская. | 75732504 1204241826070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа предохранителей" | 35735301 1204242040499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1204242115498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б. | 75732101 1204242250138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-12 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №17 от ТП-67. | 75732104 1204242313139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Включить в план работ СРЭС проведение чистки изоляции 0,4кВ в ТП-27 | 35735301 1304240742500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Верх-Коен-Усть-Каменка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Выполнить ремонт провода ВЛ-35 кВ Верх-Коен-Усть-Каменка в пролёте опор № 189-190. | 35735403 1304240909223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать информационное письмо в ООО "Стандарт" о необходимости содержания электроустановок согласно требования НТД. | 35735606 1304240946213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера №46Б.; Заменить повреждённый прибор учёта на опоре №33 фидер №1 от ТП 4Ж24. | 75732102 1304241035140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Провести внеплановый осмотр участков трассы КЛ-10 кВ Л-2209 с целью выявления смещения (просадки, подвижки) грунтов от ТП-10/0,4 кВ №2204 до ТП-10/0,4 кВ №2221. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1304241042214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №4О.; Удалить погибшую птицу с опоры №127 фидера №4О. | 75732104 1304241057143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ Ф-619 от ЗТП-10/0,4 кВ №26б до ЗТП-10/0,4 кВ №187б с целью контроля состояния кабелей в РУ-10 кВ ЗТП. | 35735605 1304241832215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр концевых муфт КЛ-0,4кВ на ТП-809 | 35735301 1304241934501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния КЛ-0,4кВ в ТП-640А. | 35735301 1304242330502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 17У.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №170- №171 фидера 17У. | 75732105 1404240302144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1404240319503
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1404240840504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать верховой осмотр в пролете опор № 1-14 на предмет выявления дефектных изоляторов | 35735706 1404240933080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп.№2/1-2/8 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сибирская. | 75732504 1404241041071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ТПС Болотное. | 35735402 1404241105224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Тебисская на предмет поврежденных опорных изоляторов. | 75732502 1404241503072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать испытания силовой кабельной линии напряжением выше 1 кВ. | 35735706 1404241602081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции ВВ щита ТП-6762 по ВЛ-10кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская с герметизацией проходных изоляторов. | 75732006 1404241615150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732005 1404241700149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ГКУ НСО ТУАД о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1404241725148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-6062 яч.4 - ТП-6048 яч.1 - отметка 30м. | 75732006 1404241840153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ф.2 от ТП 4Ж17. | 75732102 1404241915145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеочередной осмотр Выключателя 10кВ и контактных соединений кабеля в яч.10 РП-6005. | 75732006 1404241930151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Разработать техническое решение по организации цепей блокировки при неисправности датчиков здз на ПС Вымпел. | 75732002 1404241935152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1404242002506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1404242017505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 5Ч.; Заменить повреждённую изоляцию в ТП 5Ч5. | 75732104 1404242035146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр 10У.; Заменить повреждённую опору №495 фидера №10У. | 75732105 1404242123147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1404242202507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести выборочные замеры сопротивления контуров заземления ВЛ-2 от ТП-187 | 35735303 1504240015508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Плановая. | 35735401 1504240352225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Плановая | 35735401 1504240354226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1504240508509
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ИП Бучук О.А. (ТП-4066) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1504240515510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Петровская. | 35735404 1504240750227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ФГКУ "9ЦЗЗ ВВ МВД России" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1504240929511
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 3А.; Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №179- №180 фидера №3А. | 75732103 1504241150148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская отм.1660м. | 75732005 1504241512158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-320 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 1504241512157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести визуальный осмотр ВЛ-2 на ТП-1024. | 35735302 1504241645512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 11Б349. | 75732101 1504241745149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно - ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа термоусадочных муфт" | 35735301 1504242125513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ИП Мамонтов А.В. (КЛ-10кВ ТП-109 - ТП-4065) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 1504242247514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1604240408515
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1604240408516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр З-36 в рамках которого определить участки гнездования птиц.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №263 ВЛ 110кВ БТЭЦ- Здвинская с отпайками (З-36) .; Удалить гнездо с опоры №263 ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ БТЭЦ- Здвинская с отпайками (З-36) . | 757321 1604240619141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1604240735517
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр 3Р. | 75732103 1604241002150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать информационное письмо в организацию ООО "СГ Меридиан" по недопущению производство работ в охранной зоне кабеля. | 35735405 1604241005228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытания КЛ-10кВ ТП-30089 - ТП-30044. | 35735301 1604241123518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр концевых муфт всех КЛ-0,4кВ в ТП-613 | 35735303 1604241353520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-12 яч.6 - ТП-411 яч.4 | 35735303 1604241525519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Отельер" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1604241551154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4, 5, 6 (участок с опоры 1 до опоры 5) ТПС Чулымская. | 35735701 1604241716082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-6кВ 6-77 н.Б на ПС Октябрьская | 35735302 1604241749522
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытания КЛ-10кВ ТП-26 - ТП-153. | 35735303 1604242024521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытания КЛ-10кВ 10607 на ПС Восточная н.А. | 357353 1604242110523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо в АО "СИБЭКО". | 35735301 1704241013524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытания КЛ-10кВ РП-2653 яч.14 - РП-3043 яч.12. | 35735303 1704241053525
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу Службы подстанций занимающемуся ремонтом предохранителей. | 35735302 1704241226526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ н.А на ПС Учительская | 35735301 1704241451527
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии Л-2209 с целью выявления дефектов крепления изоляторов на штырях траверс. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1704241522216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Увальск-Ускюль (35-252) на предмет поврежденных опорных изоляторов. | 75732501 1704241542073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу ЛРЭС на тему "Соблюдение технологии монтажа термоусадочных муфт. | 35735303 1704241626528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 2Э.; Выполнить монтаж штыревой изоляции на опоре №9 фидера №2Э. | 75732104 1704242118151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Байкал. | 35735402 1704242120230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная II цепь с отпайками (Ю-10) с целью выявления мест гнездования птиц. При выявлении запланировать мероприятия по предотвращению подобных аварийных отключений. | 757320 1804240629155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию разрядников РВП-10 на вводе 10 кВ ТП 3Т-27. | 35735403 1804240845231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Владимировка. | 35735403 1804240847232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-935 ПС Барышевская. | 35735405 1804240920233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1804241236529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить опробование работы выходных реле блокировки ЛЗШ-10 блоков БЗП-02 на отходящих присоединения 1,2,3,4 СШ-10 ПС Дзержинская. | 75732001 1804241445160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 1804241902530
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей". | 35735301 1804242100531
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 53К. | 75732104 1804242125152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732006 1804242137169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-0,4 кВ на Ф-5, Ф-6, Ф-8 с целью выявления дефектов кабельной линии. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735606 1904240131217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1904240134532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотреть состояние концевых муфт КЛ-0,4кВ в ТП-5002 | 35735301 1904240302533
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Восстановить КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная. | 75732005 1904240536164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 3Р.; Устранить повреждение опоры №207 №3Р. | 75732103 1904240706153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1904240830534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Плановая с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 1904240912234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Плановая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 1904240912235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от РП Лесная Поляна на предмет обнаружения дефектных вязок изоляторов. | 35735705 1904241010084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр фидера 32 от ТП 3М61.; Заменить выносной ПУ на опоре №39 фидера №2 от ТП 3М61. | 75732102 1904241040154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП10/0,4кВ ТП-14 и ТП10/0,4кВ ТП-14 на предмет наличия дефектов. | 75732504 1904241130074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу занятому ремонтом предохранителей на тему "Соблюдение технологии монтажа предохранителей" | 35735301 1904241230535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1904241231536
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская. | 35735404 1904241305236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение собственнику Степанову С.А. о приведении электроустановок в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1904241342218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-9 на предмет выявления участков гнездования птиц.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №5 ВЛ 110кВ №З-9.; Удалить гнёзда с опоры №5 ВЛ 110кВ №З-9. | 757321 1904241523142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1904241530537
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1904241547538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-2114. | 35735405 1904241641237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1904241700539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в ЗАО "Мангут" о необходимости поддержания сетей абонента в надлежащем техническом состоянии. | 35735303 1904241717540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1904241739541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1904241739542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №231 ПС Огнёво-Заимковская в залесённой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1904241828219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняющему работы по ремонту предохранителей на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей" | 35735303 1904242003543
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1904242125544
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1904242146545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Написать статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ | 35735302 1904242159546
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр в ТП-10/0,4кВ 6031 с целью выявления проемов, технологических отверстий для проникновения животных и птиц. При выявлении закрыть. | 75732006 1904242318165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2004240906547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера №31. | 75732104 2004241101155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Направить претензионное письмо в адрес ООО "ТС-Инжиниринг" в целях возмещения ущерба. | 757320 2004241149166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц | Определить пути миграции птиц и при необходимости заказать птицезащитные устройства. | 35735301 2004241207548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2004241358549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2004241437550
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Железнодорожная. | 35735405 2004241645238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-5Т-89. | 35735403 2004241650239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2004242012551
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионного обследования 3-2 ВЛ-3 на ТП-751. | 35735302 2004242348552
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2104240020553
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняющему работу по ремонту предохранителей на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей 0,4кВ и 10кВ". | 35735302 2104240031555
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ООО "НГСК" о необходимости поддержания сетей ССО в надлежащем техническом состоянии. | 35735301 2104240039554
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитных устройства на опоре 147 двухцепного участка Кочки - Воздвиженка ВЛ 110 кВ Чулымская-Серебрянка (З-21).; Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 147 двухцепного участка Кочки - Воздвиженка ВЛ 110 кВ Чулымская-Серебрянка (З-21). По результатам измерения разработать мероприятия по приведению состояния контуров заземления в исправное состояние | 357357 2104240551085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера 53К. | 75732104 2104241641156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеочередной осмотр фидера №6.; Заменить повреждённую концевую муфту на опоре №2 фидера №6. | 75732104 2104241741159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр шлейфов от РЛНД-10 до ТП-10/0,4 кВ №79 на наличие повреждений верхнего повива провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 2104241839220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Барлак с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 2104242125240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТПН-10/0,4 кВ №65-203 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2104242145037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2204240101556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Дар" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2204240135162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2204240405558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2204240405557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах №96, 97, 98, 99, 100 на ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1). | 75732503 2204240932075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 4У12.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №25- №26 ф.1 от ТП 4У12. | 75732105 2204241117157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 43Б.; Переокрючить опору №71 фидера №43Б. | 75732101 2204241204158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ. | 35735303 2204241345559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10-178 ПС Инская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 2204241402241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗТП-1 в целях предотвращения подобных нарушений. | 75732506 2204241437076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Газпромтрансгаз Томск" о приведении электроустановок в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2204241506221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Л-2209 с целью выявления дефектов провиса провода, не соответствующих требованиям ПУЭ. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 2204241535222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода в пролете опор 29-43 по ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула. | 75732006 2204241745167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабеля организовать высоковольтные испытания участка от ЗТП-10/0,4 кВ №131и до опоры №35. | 35735606 2204241919223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6094 | 75732006 2204242121168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Восстановить КЛ-10кВ от яч.14 РП-6002 до яч.1 ТП-6025 в г. Обь.; Направить письмо в АО "РЭМиС" о качественном выполнении работ. | 75732006 2204242314170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "Проведение ТО устройств РЗА в части проверки изоляции вторичных цепей". | 35735302 2304240129560
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "Проведение ТО устройств РЗА в части проверки изоляции вторичных цепей" | 35735302 2304240129561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа термоусадочных концевых муфт". | 35735301 2304240435563
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить претензионное письмо компании ООО «Золотое сечение» г. Барнаул о низком качестве изготовления РЛНД-10 кВ. | 35735604 2304240703224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2304241051564
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2304241340565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ | 35735301 2304241743566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2304241748568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2304241911569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2304242120570
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф-10-172 ПС Инская. | 35735405 2404240952242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2404241027571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить установку информационных плакатов об установлении охранных зон ЛЭП в пролете опор 46-54 по КВЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой.; Направить претензионное письмо в ООО "Конный клуб" о недопустимости проведения несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП и о возмещении ущерба во внесудебном порядке при повреждении КВЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой. | 75732005 2404241100171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение ООО "Торгмаш" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 2404241335225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2404242035572
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2404242104573
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ. | 35735302 2404242201574
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-04-24 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести замену дефектной опоры №14 на ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №64-310. | 35735204 2404242345038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2504240440575
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену 2-х изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Венгерово-Ночка (ВН-1).; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №59 ВЛ 110 кВ Венгерово-Ночка (ВН-1); Установить ПЗУ на опорах №57, 58, 59, 60, 61 на ВЛ 110 кВ Венгерово-Ночка (ВН-1). | 75732504 2504240623077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35-179 на участке от опоры №83 до опоры №93.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-179. | 757321 2504240635160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию изоляторов на боковых фазах опоры №12 ВЛ-10кВ от РП-2044 до ТП-5808. | 35735405 2504240824243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Газпромтрансгаз Томск" о приведении электроустановок в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2504240915226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2504241353576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2504241415577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2504241539578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о необходимости соблюдения технологии монтажа концевых муфт. | 35735301 2504241550579
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2504242111580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2504242218581
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2504242234582
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в ООО "СЗ Цифра" о необходимости поддержания сетей абонента в надлежащем техническом состоянии". | 35735301 2504242300583
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2604240018584
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2604240201585
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ООО "НГСК" о необходимости подержания сетей ССО в надлежащем техническом состоянии. | 35735302 2604240245586
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2604240330587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2604240406588
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Организовать замеры контура заземления опоры № 201 ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24).; Произвести замену гирлянды на опоре № 201 фаза "С" ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24). | 357357 2604240531086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить пересмотр Инструкции оперативному персоналу по эксплуатации устройств РЗА на ПС 110 кВ Ордынская в части внесения указаний о необходимости вывода из работы функции МФО в составе КСЗ ШОВ-110 при переводе ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – ПС Ордынская I цепь с отпайками (З-27) или ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28) на работу через ШОВ-110.; Выполнить установку противоприсадочных устройств на опорах №№ 506-510 ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28).; Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий, при выполнении планового технического обслуживания, выполненных на базе панелей ЭПЗ 1636 устройств РЗА ЛЭП 110 кВ, требования к выполнению проверок состояния (исправности) диодов, шунтирующих обмотки реле.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 508 ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – ПС Ордынская II цепь с отпайками (З-28). | 35735404 2604240541244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Включить КЛ 0,4кВ фидер №6 от ТП-73 по окончании работ сотрудниками МЧС. | 75732104 2604240833161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10кВ | 35735302 2604240945589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в МО "Резерв" о необходимости поддержания сетей абонента в надлежащем техническом состоянии. | 35735301 2604241036590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести выборочный осмотр ВЛ-3 на ТП-144 | 35735303 2604241108591
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр участка трассы КЛ-10 кВ Л-712и от ЗТП-10/0,4 кВ №108 до ТП-10/0,4 кВ №192и с целью выявления смещения (просадки, подвижки) грунтов. | 35735606 2604241151227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать письмо в ОАО "НГТС" о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ. | 35735302 2604241210595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния концевых муфт КЛ-0,4кВ. | 35735302 2604241310592
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2604241451593
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ. | 35735301 2604241451594
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр участка трассы КЛ-10 кВ Л-725л от РП-10 кВ №2л Линёво до ЗТП-10/0,4 кВ №7 с целью выявления смещения (просадки, подвижки) грунтов. | 35735606 2604241530228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в ООО "Сибирь авто плюс" о необходимости поддержания эл. сетей абонента в надлежащем техническом состоянии". | 35735303 2604241531596
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в СНТ "Металлург" о необходимости поддержания сетей абонента в надлежащем техническом состоянии. | 35735302 2604241732597
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2604241853599
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2604241902598
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2604242100600
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2704240120475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу мастерского участка КЛ на тему: "Правила укладки кабеля в траншею согласно требований ПУЭ" | 35735606 2704240224229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2704240340602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10кВ. | 35735302 2704240340604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2704240340603
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2704240403605
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-36.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №267 ВЛ 110кВ З-36.; Установить ПЗУ на участке ВЛ 110кВ З-36 от опоры №262 до опоры №272. | 757321 2704240536162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1Э. | 75732104 2704240706163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ф.3 от ТП 61Б376. | 75732101 2704241213164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ТП 52Б106.; Заменить повреждённый ПК-10 в ТП 52Б106. | 75732101 2704241455165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ф.1 от ТП 36. | 75732101 2704241909166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать претензионное письмо в ООО "СибЭнергоТранс 54" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2704241957173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт" | 35735303 2704242216607
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1189 | 35735302 2704242253606
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2804240654608
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр линии ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП 4Н-183, с целью выявления несоответствия крепления проводов требованиям НТД. | 75732005 2804241123174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Верх-Ирмень. | 35735404 2804241314245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 7Н-222, на предмет крепления шлейфов. | 75732005 2804241452175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-2634 (ул. Молодости 164 г.Новосибирск) | 35735303 2804241640609
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10У.; Выполнить ремонт провода на опоре №473 фидера 10У. | 75732105 2804241712167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Владимировка на наличие опор с прогрессирующим отклонением. | 35735403 2804241850246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-413 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 2804241937230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Боярка на предмет выявления дефектных вязок. | 35735706 2804242000087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 21.; Заменить опору №16 фидера №1 от ТП 21. | 75732101 2804242037168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 61Б120.; Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №6 ф.1 от ТП 61Б120. | 75732101 2804242047169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2804242105610
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10кВ. | 35735303 2804242105611
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-172 в пролёте опор №184- №185.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-172 в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 757321 2804242301170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-04-28 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Верх-Ирмень. | 35735404 2804242329247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ф.1 от ТП 2А11. | 75732103 2904240002171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Камнереченская. | 35735403 2904240206248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-35 кВ Л-35156 от опоры №353 до шин ПС Мамоновская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 2904240551231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ИП Муранова С.В. (ТП-3376) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2904240619612
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ТПС Чахлово с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2904240623249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию о розыске виновника для возмещения ущерба собственнику электроустановки. | 35735604 2904240710233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Владимировка. | 35735403 2904240737250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №28 фидера №1 от ТП 4Ж24. | 75732102 2904241020172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр на предмет выявления дефектов изолятора. | 35735701 2904241029089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5-№6 фидера №1 от ТП-67. | 75732104 2904241235173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10кВ. | 35735301 2904241403613
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ 110 кВ Южная – Гилево I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21), находящейся в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 2904241414234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ. | 35735301 2904241815614
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "СибЦентрЛайн" (ТП-3263) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2904242202615
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула в пролете опор 202-239 с целью выявления дефектных изоляторов. | 75732006 2904242232182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10кВ | 35735302 3004240053616
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ. | 35735301 3004240311617
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1Д.; Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №665- №666 фидера №1Д. | 75732105 3004240351174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3004240702618
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить дефектные изоляторы на опоре №191 ВЛ-35 кВ Л-35127 ПС Гилёвская.; Организовать проведение измерения сопротивления заземляющих устройств опор №187, 191, 192, 194, 195 ВЛ-35 кВ Л-35127 ПС Гилёвская. | 357356 3004240812235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3004240949619
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 3004240951620
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732005 3004241621176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "ДорХан 21 век -Новосибирск" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 3004241625177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ ТП-6014 яч.3 - ТП-6013 яч.1. | 75732006 3004241900178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ФГУБ НП "Планета" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 3004242304236