## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №35К. | 75732104 0112241016761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления кабеля провести высоковольтные испытания участка от РП-10 кВ №26 Черепаново до ЗТП-10/0,4 кВ №21ча. | 35735601 0112241136650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-6071. | 75732006 0112241208739
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЦКП "СКИФ") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0112241403876
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-5641 яч.1 - ТП-КЭЧ 18 яч.2. | 35735302 0112241906185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Устранить обрыв провода КВЛ-10 кВ РП-3963 яч.15 - ТП-5436 яч.6. | 35735302 0112242316186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить предохранитель ПК 80А в ТП-5652. | 35735302 0212241151187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту КЛ-6 кВ РП-1000 яч. 4 н. А | 357353 0212241853188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-424 н."А","Б" на ПС Обская. | 35735303 0212242152189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановое техническое обслуживание и ревизию РТП-10 кВ №39 на опоре №59/2, с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0212242312230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-752ю - ТП-9-775ю | 35735302 0312240100190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735303 0312240653191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО Корпорация "Дортехпром" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 0312241130651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 0312241144192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в Администрация города Искитима о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 0312241250652
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-341- ТП-342 | 35735301 0312241330193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №362б с целью выявления дефектов контактных соединений губок предохранителей на отходящих ВЛ-0,4 кВ. По итогам осмотра разработать (при необходимости) мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0312241422653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №1-14 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Островская. | 75732503 0312241542378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента (ООО "НГСК") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0312241620878
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Островская на предмет наличия дефектов.; Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре №38 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Островская. | 75732503 0312241642379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ФГБУК "НГАТОИБ" (ТП-4737) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0312241645194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ФГБУК "НГАТОИБ" (КЛ 10 кВ ТП-4737 - ТП-5748) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0312241647195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735303 0312241727196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "НТСК". | 35735301 0312241845197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0312242346198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0412240137199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735302 0412240709200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 от ТП-4. | 75732104 0412241224760
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0412241335201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо МУП "Новосибирский Зоопарк имени Р.А.Шило". | 35735301 0412241718202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ТП-449-Ю яч.10 - ТП-621-Ю яч.3 оп.1-5, по результатам осмотра выполнить подрезку веток деревьев. | 35735302 0412241720203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить предохранитель ПК 80А в ТП-5652. | 35735302 0512241005204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ИП Титов Альберт Геннадьевич (КЛ 10 кВ РП-1520 - ТП-3807) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0512241114205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр Ф 1 РП Лесная Поляна на отпайке с опоры № 44 до 47/1 на предмет выявления дефектов линии. | 35735705 0512241452418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "СТК-Сервис" | 35735302 0512241510206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Фактор Успеха" (КЛ 10 кВ ТП-3935 яч.2 - ТП-1360 яч.4) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0512241620207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 0512242215208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0612240155209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления кабеля "А" КВЛ-10 кВ Ф-10873 ПС Заречная, организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735605 0612240210654
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-2610 от ЗТП-10/0,4 кВ №2222 до ЗТП-10/0,4 кВ №2224 организовать высоковольтные испытания кабеля. | 35735601 0612240325655
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 0612241901210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Мироновская на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732505 0612241908380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ОК-6. | 75732502 0612242035381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Звезда на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести ремонт проводов ф. "А", "В" в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Звезда. | 75732506 0612242055382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735301 0712240331211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 от ТП-187. | 75732104 0712240822762
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-49. | 75732104 0712240830763
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по факту повреждения опоры №8 фидера 0,4кВ №3 от ТП 62. | 75732101 0712241110764
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №32К в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732104 0712241302774
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-10-760 яч.13 - ТП-4459 яч.3. | 35735301 0712241326212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение контактного соединения на опоре №33 фидера №2 от ТП-103. | 75732104 0712241344765
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Шамс" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 757320 0712241453737
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-5120 - ТП-4375 | 35735301 0712241630213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0712241700214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новосилишская. | 75732503 0712242252383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Венгерово на предмет наличия дефектов.; Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Венгерово. | 75732504 0712242309384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №46Б. | 75732101 0812240240766
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0812240639215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0812240750216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 4 от КТПН-10/0,4 кВ №11 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: | 35735201 0812240852232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Осмотреть концевые муфты КЛ-10кВ 11-271, 11-273А и Б на ПС Тулинская | 35735303 0812240930217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в АО "Электромагистраль" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732006 0812240939740
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, допустивших нарушение при производстве работ по вырубке деревьев, приведшее к падению дерева и отключению ВЛ 110кВ Инская - Сосновка с отпайкой (Ю-7), и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. | 757320 0812241132742
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735405 0812241424879
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередную проверку устройств РЗА фидера 10кВ №3 в РП-3. | 75732104 0812241447781
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0812241515219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ по отключению КЛ-0,4кВ Ф.17 ТСН-2 РП Кудряши. | 75732005 0812241654744
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести ремонт провода фазы "А" от оп. №4/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП 10/0,4 кВ ЧР-113. | 75732502 0812242016385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф 3 ТП 1-120 на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам. | 35735701 0812242016419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО СИБЭЛС (КЛ 10 кВ ТП-3402 - ТП-353) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0812242134220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1 яч.12 - ТП-3418 яч.5. | 35735303 0812242205221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Сибирская - Новосилишская с отпайкой на ПС Надежда (35-251) на наличие ОСД за пределами охранной зоны, угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению.; Произвести вырубку ОСД в охранной зоне ВЛ 35 кВ Сибирская - Новосилишская с отпайкой на ПС Надежда (35-251) в пр. оп. 1/1-1/2. | 75732503 0912240500386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сибирская на предмет наличия дефектов. | 75732504 0912240520387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Верховой осмотр ВЛ 35кВ Полярная- Верх-Красноярка (35-45) на участке от опоры №260 до опоры №270. | 757321 0912240722768
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская.; Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №1/91-1/125 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская. | 75732503 0912240811388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо в адрес подрядчика ООО «Перлит-Строй» (заказчик работ Администрация г. Обь) о прекращении работ до согласования проектной документации. | 75732006 0912241250747
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выставить счет потребителю на оплату работ по восстановлению Ф 1 ТП 1-78. | 35735701 0912241258420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Надежда на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 0912241502389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену проводов в пр. оп. №61-62 ВЛ 35 кВ Сибирская - Усть-Изес (35-77). | 75732504 0912241503390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 5О26. | 75732104 0912241610767
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 11-11 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735203 0912241642231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735302 0912242130222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735302 1012240355223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Демонтировать провод на незадействованной отпайке фидера №4У в пролёте опор №140- №140/1. | 75732105 1012240447769
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Еланская на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 1012240611392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие животных и птиц | Организовать выборочный осмотр Ф 1 ПС Спутник на предмет наличия дефектов линии | 35735701 1012240730421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 1012240800393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль на предмет наличия дефектов. | 75732502 1012240851394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Написать письмо в АО "РЖД" о проведении регулировки проводов в пролетах опор пересекающихся с ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 220 кВ Татарская.; Произвести увеличение габаритного расстояния между пересекаемыми ВЛ. | 75732501 1012241055395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП 5Б-13 - ТП 5Б-42. | 35735402 1012241132880
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735405 1012241150881
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735302 1012241201224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №406. | 75732101 1012241251772
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735303 1012241330225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести замеры нагрузки и напряжения в ТП 1Н-665 | 35735405 1012241650882
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр ТП-1224. | 35735302 1012241749226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ МЛ-9 на предмет наличия дефектов. | 75732504 1012241753396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735303 1012241850227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ТП-81. | 75732501 1012241850397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр 2СШ-10 кВ на РП-5003. | 357353 1012241901228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ РС-10. | 75732501 1012241945398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ОК-6. | 75732502 1012241951399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ КО-31. | 75732501 1012242002400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ГВ-15 . | 75732502 1012242115401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выставить счёт Романовичу Д.Ю. о возмещении ущерба, при порыве ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская. | 75732006 1012242227750
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735301 1012242236229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1012242300230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735404 1112240031883
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Невыявленные причины |  | 35735604 1112240530656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Блюдчанская на предмет наличия дефектов. | 75732502 1112240558402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Шагалово на предмет выявления дефектов изоляторов. | 35735705 1112240804422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 21 на предмет выявления дефектов нарушения стрелы провеса проводов. | 35735705 1112240859423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фидера №4 от ТП 8. | 75732101 1112241111770
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735303 1112241332231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1112241447232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать информационное письмо в организацию МУП "Горводоканал" по недопущению производства работ в охранной зоне кабельной линии. | 35735405 1112241648884
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1112241809233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления концевой кабельной муфты провести высоковольтные испытания кабеля на участке от опоры №78 до ТП-10/0,4 кВ №356 по КВЛ-10 кВ Л-М-4. | 35735602 1112241932568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участков КЛ-10 кВ Ф-617 от ЗТП-10/0,4 кВ №29б до ЗТП-10/0,4 кВ №237б организовать высоковольтные испытания согласно требованиям НТД. | 35735605 1112241935659
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №12- №15 фидера №2 от ТП 4Ж5. | 75732102 1112242006771
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735302 1112242241234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-11 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735303 1112242315235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская с целью выявления дефектных изоляторов. При выявлении, запланировать устранение. | 75732006 1212240014751
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-790 яч.13 - КРУ-10 яч.1. | 35735303 1212240457236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-255. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 75732006 1212240715752
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 11У43. | 75732105 1212241025773
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735303 1212241027237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1212241030885
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735303 1212241225238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1212241230239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП-31А. | 75732104 1212241316775
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ | 75732503 1212241347403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1212241427240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №211. | 75732101 1212241441782
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Опилить ветви деревьев в пролётах опор №6- №7, №6- №6/1 фидера №17 от ТП-67. | 75732104 1212241533776
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №1- №2 фидера №4 от ТП 8. | 75732101 1212241642777
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 1212241706886
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 от ТП-131. | 75732104 1212241715778
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести высоковольтные испытания КЛ 5 ПС Колывань. | 35735706 1212241751424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Чистоозерная на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732505 1212241824404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Колывань на предмет выявления дефектов вязок проводов | 35735706 1212241910425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 29А. | 75732101 1212241915779
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фидера №1 от ТП-15. | 75732104 1212242047780
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода на вводе в здание от опоры №12 ф.1 от ТП 2К35. | 75732104 1212242105784
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735303 1212242309241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 46Б423. | 75732101 1312240120785
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 45Б385. | 75732101 1312240125786
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 1312240146405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735405 1312240245887
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 1-158 на предмет выявления нарушения регулировки стрелы провеса. | 35735701 1312240913426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 9Ж32. | 75732102 1312241209787
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №50-301 с заменой повреждённого оборудования. | 35735201 1312241222233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 35735302 1312241300242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо в адрес подрядчика ООО "Горгаз" о прекращении работ до согласования проектной документации. | 75732006 1312241311753
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра в лесных массивах трассы ВЛ-10 кВ Л-489 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 1312241413660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула на наличие неисправностей ВЛ. При выявлении, запланировать устранение. | 75732006 1312241501743
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённый АВ 0,4кВ фидера №1 от ТП 34Б197. | 75732101 1312241920788
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1312242100243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1312242115244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "Оборонэнерго" (КЛ 10 кВ ТП-3018 - ТП-3020) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1412240349245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-212 яч.3 - ТП-476 яч.2 . | 35735301 1412240550246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Киевка на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732501 1412240626406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж с персоналом НРЭС на тему: "Качественная проверка контактных соединений при выполнении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ". | 75732005 1412240731746
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1412240945247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ 0,4-10кВ. | 35735403 1412242215888
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие животных и птиц | Исключить возможность проникновения в ТП-602 животных. | 35735301 1512241001248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 36Б421. | 75732101 1512241149790
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту на опоре КЛ-10 кВ МР-348 — ТП-485 | 35735301 1512241317249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1830 яч.11 - ТП-1273 яч.6 . | 35735302 1512241500250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Сергеевская на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732506 1512241536407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №3Е. | 75732103 1512241537783
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1512241605251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  | 35735302 1512241630252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 50К12. | 75732104 1512241641789
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия дефектов. | 75732506 1512241734408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1612240516253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Киевка на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732501 1612241142409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ПС Ефремовская ф. 10254 - ТП 5-4276а | 35735303 1612241343254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1612241730255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735301 1612241815256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735301 1712240715257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735302 1812240700258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине КВЛ-10кВ Ф.10-218 ПС Пашино на наличие неисправностей ВЛ. При выявлении, запланировать устранение. | 75732005 1812241149749
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "УК "Аврора"" (КЛ 10 кВ ТП-4135 - ТП-4705) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1812241213259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ЧС-40 на наличие деревьев, угрожающих падению на ВЛ. | 75732505 1812241710391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ЧП-3 на предмет наличия дефектов. | 75732505 1812241740411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-493 на ПС Луговая. | 35735303 1912240842260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 27Б115. | 75732101 1912241109791
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. 6 от ТП-10/0,4 кВ №30 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735201 1912241515235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "Альтаир" (КЛ 10 кВ ТП-4341 - ТП-4404) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1912241813261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-122 животных. | 35735301 1912241931262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 117. | 75732101 1912242101792
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятие препятствующее проникновению животных в ТП 2074. | 35735405 1912242226889
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-6024. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 75732006 1912242249756
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735303 2012240615263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.19 от ТП 20. | 75732101 2012240654793
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 68Б83. | 75732101 2012241206794
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2012241340264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2012241620265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Усть-Таркская на предмет повреждений ПК-10. | 75732503 2012242038410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №19 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-17. | 75732104 2012242120795
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735301 2012242201266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в полицию о привлечении лица к возмещению причиненного ущерба по Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой. | 75732001 2112241448757
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить проверку разрядников, установленных на ТП 10 кВ № 7к-8 по ВЛ 10 кВ № 209 РП 2 Коченево. | 35735705 2112241458428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735303 2112241755267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ, питающихся от ВЛ-10 кВ Л-430 ПС Медведская с целью выявления дефектов контактных соединений шин 0,4 кВ с выводами силовых трансформаторов. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 2112242025661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 1К228. | 75732104 2212240102796
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направление лицу, повредившему имущество АО "РЭС", претензионного письма о возмещении ущерба | 35735601 2212240600662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по розыску нарушителя и возмещению ущерба Обществу. | 35735606 2212240740663
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ УТ-46 на предмет наличия дефектов. | 75732503 2212241127412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-91. | 75732104 2212241225797
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр участка в пролете опор №159-202 на ВЛ 10 кВ 18-4, с целью выявления дефектов. | 35735203 2212241356234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "ГГС" | 35735302 2212241508268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту КЛ-10 кВ ПС Светлая ф. 10309 н. А | 35735302 2212241601269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №323 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ново-Кулында. | 75732505 2212242206413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Таган. | 75732502 2212242302414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабеля провести высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-2104 от РП-10 кВ №21 Черепаново до ЗТП-10/0,4 кВ №2202 | 35735601 2312240941664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 45Б396. | 75732101 2312241100798
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Волынить ремонт КЛ-10кВ РП-5110 яч.6.; Выставить счёт МУП "Энергия" о возмещении ущерба, при порыве КЛ-10кВ РП-5110 яч.6. | 75732005 2312241321758
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1200 яч.18 - ТП-1938 яч.14. | 35735302 2312241335270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп. 5/13 по КВЛ-10кВ Ф.1 РП Восход. | 75732005 2312241544759
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.2 - ТП-3290. | 35735302 2312241831271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО «НРСК-СИБИРЬ» (КЛ 10 кВ КЛ ТП-3613 яч.4 - ТП-4341 яч.5) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2312241840272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2412240525273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выставить счет физическому лицу на оплату ремонтно-восстановительных работ и материалов. | 35735705 2412241242429
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 35735302 2412241308274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановые замеры нагрузок по фидерам. | 35735403 2412241509890
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735303 2412241630275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735303 2412241700276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ РП-1519 яч.10 - ТП-1364 яч.2, по результатам осмотра выполнить подрезку веток деревьев. | 35735302 2412241902277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735301 2512240039278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену вязки провода фазы "В" и замены дефектного изолятора фазы "С" на опоре №82 ВЛ 10 кВ 68-4. | 35735204 2512240721238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо в адрес подрядчика ООО «Перлит-Строй» (заказчик работ Администрация г. Обь) о прекращении работ до согласования проектной документации. | 75732006 2512240955760
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ВЛ-4 ТП-6013. По результатам измерения выбрать и установить соответствующие предохранители. | 75732006 2512241029761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 5 ПС Колывань от опоры № 15/1 до ТП 5с-80. | 35735706 2512241107430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2512241137279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт повреждённого контактного соединения на опоре №20 ф.2 от ТП-23. | 75732104 2512241201799
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 26-6 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735202 2512241243236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 35735303 2512241700280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НРСК-СИБИРЬ" (КЛ 6 кВ РП-1427 яч.19 - ТП-4154) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2512241826281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Никулино на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 2612240326415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать аварийную замену электродвигателя на ДГК-1 ПС Новая. | 35735606 2612240801665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Чистоозерная на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732505 2612241014416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО СК "Стройэнергоресурс" | 35735302 2612241215282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ИП Реке Д.В. | 35735302 2612241431283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "ПрофЭнерджи" | 35735302 2612241631284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО «Региональная инвестиционная компания» (КЛ 10 кВ ТП-378 - ТП-3540) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2612241756285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "ЭСО" (КЛ 10 кВ ТП-619 яч.10 - ТП-3373) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2612242037286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Написать письмо собственнику ТП-7475 (АО "Рид Групп" г. Новосибирск по согласованию замены повреждённого оборудования. | 35735301 2612242336287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену трансформаторов тока ф. "С" в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ УТ-56. | 75732503 2712240741417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735303 2712241300288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо ССО ООО "НМХ" (ТП-4039) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2712241338289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО «НРСК-СИБИРЬ» (КЛ 10 кВ ТП-1800 яч.16 - ТП-4149) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2712241344290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фидера №1 от ТП 45Б313. | 75732101 2712241538800
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-570 ПС Толмачевская. | 75732006 2712241653762
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №23 фидера №3 от ТП 28. | 75732101 2712241800801
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО «Региональная инвестиционная компания» (КЛ 10 кВ ТП-378 - ТП-3540) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2712241834291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735404 2712242230891
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-27 | 2024-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732101 2712242355802
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ГАУ ДОД НСО ООЦ Солнечный мыс (КЛ 10 кВ ТП-111 - ТП-4912) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2812240221292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-1260 яч.9 - ТП-1266 яч.6 | 35735302 2812240243293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-560 - ТП-564 | 35735301 2812240308294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-355 яч.5 - ТП-362 яч.5 к/р. | 35735301 2812240429295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ-10 кВ на участке от ячейки ВФ-5 до оп. №1/1 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Тебисская. | 75732502 2812240832418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 2812241459419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить опорные изоляторы в РП-5008. | 35735301 2812241536296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 10/0,4 кВ ЧР-113. | 75732502 2812242010420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПП-315 яч.7 - ТП-3427. | 35735301 2912240703297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в органы ОВД на установление виновного и привлечении его к установленной законом ответственности. | 35735703 2912240845433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 7У94. | 75732105 2912240940803
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю СНТ "Труд" (ВЛ 10 кВ ТП-3828 - ТП-3812) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2912241004298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2912241006892
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-305 ПС Воскресенская с целью выявления дефектных уплотнительных колпачков на траверсах опор. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 2912241309666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить тепловизионное обследование ТП 2Н-54. | 75732006 2912241500765
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2/19 - 2/20. | 35735405 2912241502893
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2912241940894
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735303 2912242135299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3012240155300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие животных и птиц | Исключить возможность проникновения животных и птиц в ТП 126. | 75732101 3012241025804
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735301 3012241115301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 35735405 3012241403895
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 35735303 3012241700302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить герметизацию дверей РУ-10кВ ТП 41Б226. | 75732101 3012241740805
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести выборочный осмотр Ф 5 ПС Север (6/10) с опоры № 1 до Р1С-141 на предмет отсутствия дефектов линии. | 35735706 3112240700432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 0,38 кВ ф 2 от ТП-10/0,4 кВ № 36 на наличие неисправности ВЛ. По результатом осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения: | 35735201 3112240905239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт провода ф. "С" на опоре №123 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Чистоозерная. | 75732505 3112241129421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 0,38 кВ ф-1 от ТП- 10/0,4 кВ № 47-508 на наличие неисправности ВЛ. По результатом осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устанению выявленных нарушений со сроком исполнение: | 35735201 3112241254237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-10 кВ на КТПН-10/0,4 кВ №21. | 35735203 3112241737240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести замену автоматического выключателя в ТП 10/0,4 кВ ТП-38. | 75732501 3112241835422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на ВЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП 10/0,4 кВ ЧР-113. | 75732502 3112241844423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Ново-Кулында на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732505 3112242024424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Венгерово на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 75732504 3112242325425