## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0107240036119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0107240105120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.11-272 ПС Тулинская в пролете опор 40-56 с целью выявления дефектых штыревых изоляторов. | 75732006 0107240112376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ 1СШ 10 кВ на ТП-3382. | 35735303 0107240357121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 14Б. | 75732101 0107240730368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки ввода в ТП-10/0,4 кВ №89 на опоре №26 ВЛ 10 кВ 107. | 35735203 0107240825087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-1445 - ТП-1446. | 35735302 0107241029122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки силового трансформатора на ЗТП-10/0,4 кВ №24. | 35735203 0107241130088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-608 по окончании активного грозового сезона с целью выявления повреждённых грозовым разрядом изоляторов. | 35735601 0107241152388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену поврежденных разрядников на фазах "А" и "В" на КТПН-10/0,4 кВ №59. | 35735201 0107241403086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземления ТП-10/0,4 кВ №1227 | 35735601 0107241511389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа предохранителей" | 35735302 0107241526123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПН-600А на ТП-745 | 35735301 0107241546124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КВЛ - 10 кВ РП-2044 яч.12 - ТП-2032 яч.5. | 35735405 0107241623476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская в влесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735602 0107241633390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0107241732125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №19 ф.2 от ТП-74. | 75732104 0107241749381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №10-21 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Усть-Таркская. | 75732503 0107241811145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №33-67 ВЛ 10 кВ Ф-5 РП 10 кВ Каратканск. | 75732501 0107241813146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Лагунак на предмет наличия дефектов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 0107241828147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 16/1-16/49 по ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Юрьевская с целью выявления повреждений на ВЛ-10кВ. При выявлении запланировать устранение. | 75732005 0107241940469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Никулино на предмет наличия дефектов. | 75732501 0107241942148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 0107242118126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить претензионное письмо Мотренко Андрею Ивановичу о порядке выполнения работ близи прохождения трасс действующих КВЛ и КЛ. | 75732006 0107242140404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №206 ВЛ 10 кВ 24-1 фаз "А", "В" и "С". | 35735202 0107242205083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ | 35735301 0107242225127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Ускюль на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 0107242250149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание КЛ-10кВ яч.8 на РП-6005. | 75732006 0107242300402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену концевой муфты в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ КТ-6. | 75732501 0107242305150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 220 кВ Татарская на предмет повреждения шлейфов в месте их соединения, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС г. Татарска на 2024 год. | 75732501 0107242317151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести высоковольтные испытания ячейки 2Т.; Произвести замену ОПН-10-2Т ф «В».; Произвести замену ТТ-10-2Т ф «В» В-10-2Т.; Произвести измерение сопротивления контура заземления и отдельно стоящих молниеотводов ПС 110 кВ Ново-Кулында. | 75732505 0107242351152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Новосибирское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД | 75732006 0207240055385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0207240103130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207240107128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207240109133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207240112129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.11-570 ПС Толмачевская выход на опору №1 – отм.400м от ПС. | 75732006 0207240130405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207240138131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732003 0207240235382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207240324132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание КЛ-10кВ яч.8 ТП-6063. | 75732006 0207240502403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр фидера №303.; Ремонт повреждённого участка КЛ фидера №303. | 75732101 0207240555382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.3 от ТП 35. | 75732101 0207240709383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | «Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 3 от КТПН-10/0,4 кВ №52-407 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: 05.08.2024г. | 35735201 0207240710079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет | 35735706 0207240840211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207240908134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать восстановление участка кабельной линии Л-726 от ЗТП-10/0,4 кВ №10л до ЗТП-10/0,4 кВ №11л с последующим высоковольтным испытанием кабеля. | 35735606 0207240940391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр фидера 2Э. | 75732104 0207241001369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Киевка на предмет поврежденных изоляторов. | 75732501 0207241039153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-810 яч.14 - ТП-3661 яч.3 | 35735303 0207241102135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Написать заявление в полицию на выявление лиц виновных к повреждению провода на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Кочки. | 35735703 0207241120213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Долгово с целью выявления несоответствия стрел провеса. | 35735403 0207241145477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207241225137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0207241242136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 28Ж. | 75732102 0207241247371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 2О. | 75732104 0207241418370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр 26Ж.; Устранить повреждение на опоре №326 фидера 26Ж. | 75732102 0207241418384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207241459138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №136 ВЛ 10 кВ 23-5 фаз "А" и "С". | 35735202 0207241500082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену силового трансформатора ТМ-250 в ТП 10/0,4 кВ НК-19. | 75732505 0207241500154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 в ТП 10/0,4 кВ ТТ-19. | 75732501 0207241545155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления ТП 10/0,4 кВ БЮ-10. | 75732505 0207241600156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить обрыв провода ВЛ-2 на ТП-997 | 35735301 0207241627139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207241651140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ГКУ НСО ТУАД письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0207241726478
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207241821141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 17Б. | 75732101 0207241952385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0207242152142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.2 от ТП 7. | 75732101 0207242215386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 3А-47. | 35735404 0207242350479
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №15-28 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Еланская. | 75732503 0307240002157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо СНТ "Ветераны войны" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0307240931408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Написать информационное письмо в организацию ООО "СПС" по недопущению производства работ в охранной зоне воздушной линии. | 35735405 0307240944480
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию в ООО "Фклуб". | 35735605 0307241040392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя ПН 400А на П3-Р4 в ТП-904. | 35735301 0307241300143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 65. | 75732101 0307241333387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Осинцево на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 0307241352158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Сибирская - Новосилишская с отпайкой на ПС Надежда (35-251) на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 0307241420159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Подготовить письменное обращение собственнику абонентской КТП-10/0,4 кВ №41-1104 о приведении ЭУ требованиям НТД. | 35735201 0307241505089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести испытание КВЛ-10кВ от яч.6 РП-6001. | 75732006 0307241508412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №10-37 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Надежда. | 75732503 0307241522160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 0307241523161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №40-68 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Усть-Ламенка. | 75732504 0307241545162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 1К. | 75732104 0307241605372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 10Ж. | 75732102 0307241640373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 211 от РП 2 Коченево на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735705 0307241756214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 1О. | 75732104 0307241759388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от РП-6004 яч.3 до ТП-6105 яч.6. | 75732006 0307241800418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену повреждённых вентильных разрядников на КТП-10/0,4 кВ №66-107. | 35735204 0307241827093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КВЛ-10 кВ Л-116и организовать высоковольтные испытания участка КЛ от РП-10 кВ №1 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №44иа. | 35735606 0307241837393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ПАО "МегаФон", Сибирский филиал письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0307241845481
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-412и провести внеплановые высоковольтные испытания кабеля от РП-10 кВ №4 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №176и. | 35735606 0307241847394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0307241849144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735606 0307241855395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произведена замена дефектных изоляторов на опоре №24 ВЛ 10 кВ 11-10 фаз "А" и "С". | 35735203 0307241905098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 35-50.; Выполнить ремонт шлейфа на опоре №15 ВЛ 35-50.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №16 ВЛ 35-30. | 757321 0307241918389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр 64Б. | 75732101 0307241921390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Л-364 с целью выявления повреждённого провода грозовыми разрядами. | 35735604 0307241922396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Автомобилист " о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0307241926409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести испытание изоляции шинных мостов 6кВ на ПС Морская. | 75732004 0307242000435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "НПЗ Криводановский" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0307242052386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить разрушенные разрядники на ТП 2Н-99 по ВЛ-10кВ Ф.11-272 ПС Тулинская. | 75732006 0307242128377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить обрыв провода на ВЛ-2 от ТП-748 | 35735303 0307242200146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 оп.35-36 | 35735303 0307242212145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0307242217147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ 35-110 ПС Берёзовская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 0307242217482
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ-4 на ТП-264. | 35735303 0307242246148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0407240051149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по факту повреждения ф.3 от ТП 56. | 75732101 0407240158391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0407240242150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену масляного выключателя В-35 1Т на ПС 35 кВ Чаинская. | 357352 0407240501106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать замену силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1089.; Организовать измерение сопротивления заземляющего контура ТП-10/0,4 кВ №1089. | 35735604 0407240600397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула в пролете опор 5/1-5/14 с целью выявления дефектных штыревых изоляторов. | 75732006 0407240619419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 1-50. | 35735701 0407241010217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0407241105151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-622 яч.3 - ТП-623 яч.1. | 35735303 0407241152152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646. | 35735303 0407241403153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.3 от ТП 32Б172. | 75732101 0407241617392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письменное обращение в ООО "НРСК Сибирь" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0407241630398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 3Б-71. | 35735402 0407241655483
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №62 ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная II цепь (С-14). | 757320 0407241723353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр низковольтного щита на ТП-1520 | 35735301 0407241745154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ " 1 от ТП 10 кВ № 1-113 на предмет наличия дефекта стрелы провеса проводов. | 35735701 0407241757219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Центр Лесного отдыха" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0407241809484
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ДНТ "Барлакское") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0407241814485
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №43/4 ф.1 от ТП 27. | 75732101 0407241817393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490 в пролете опор 33-57 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы | 75732005 0407241855455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0407241903486
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №185 ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная). | 757320 0407241907354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ОАО "ОЭК" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0407241920487
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый верховой осмотр изоляторов по ВЛ 35 кВ Л-35-102 с целью выявления следов воздействия перенапряжений с 297 по 302 опору. | 35735403 0407241951488
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести ревизию разъединителя Р3М-50 на опоре №66 КВЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Буготак. | 35735401 0407242005489
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №114 фазы "В" и "С" ВЛ-35 кВ Полойская-Баклуши (35224).; Произвести регулировку привода выключателя В 35224 на ПС 35 кВ полойская. | 357352 0407242008105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Стадия плюс") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0407242055490
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр участков ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Довольное, проходящих через лесные массивы, на предмет обнаружения деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | 35735704 0407242106218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Патриот Агро" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0407242108491
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-354 ПС Отрадная. | 75732005 0407242330443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная (отм. 1300м) | 75732005 0407242330406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0507240210493
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №58 ВЛ 110 кВ Калиновская-Зубковская (З-113). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №58 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Калиновская-Зубковская (З-113). | 357352 0507240616073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 2К. | 75732104 0507240726374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0507240735155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 2К.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №264 фидера 2К. | 75732104 0507240807394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента НСТ "Строитель СМУ УВД" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0507240900494
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию РТП №14-401 ВЛ 10 кВ 14-4 с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0507240905099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1550 яч.18 - ТП-1563 яч.6. | 35735302 0507241027156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить проверку грозозащиты ПС 110 Овчинниково на соответствие НТД. При необходимости разработать мероприятия. | 35735705 0507241144215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ на ТП443 | 35735302 0507241348157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0507241407158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытание силового трансформатора на предмет его годности к дальнейшей эксплуатации. | 35735704 0507241420220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-110 кВ Гилёво-Битковская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 357356 0507241542399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по Л-550 ПС Мильтюши с целью выявления грозового повреждения проходных изоляторов. | 35735601 0507241638400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №7 ф.4 от ТП 34. | 75732101 0507241702395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Фотон") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0507241823495
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр воздушного участка ВЛ-10 кВ Ф-510 РП-10 кВ №5 Бердск с целью выявления изоляторов со следами грозового воздействия. По итогам осмотра (при необходимости), разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0507241851401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт кабеля КЛ-10кВ ф.11-562 ПС Толмачевская-РП-6005 -отм.465м от РП. | 75732006 0507241939433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.59 КЛ-10кВ яч.9 РП-5358. | 75732005 0507242002399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ОАО "Мотор" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732004 0507242147387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты между яч.3 ТП6017 и яч.3 ТП6211. | 75732006 0507242210420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.8 - ТП-2627 яч.1. | 35735303 0607240436159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Рябинка") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0607240557496
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену изолятора на оп.3а по ВЛ-10кВ яч.21 РП-6002. | 75732006 0607240704421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №114-115 КВЛ-0.4 кВ Л 1 ТП 4М-113. | 35735401 0607240815497
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9/1 ф.6 от ТП 18. | 75732101 0607241126396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Л-103 РП-6 Крутишка с целью выявления изоляторов со следами грозового воздействия. По итогам осмотра (при необходимости), разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0607241207402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Л-300 ПС Воскресенская с целью выявления изоляторов со следами грозового воздействия. По итогам осмотра (при необходимости), разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0607241221403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ЦКП "СКИФ" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0607241223498
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-5006 яч.2 - ТП-4-468 яч.7. | 35735301 0607241225160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 6Ж. | 75732102 0607241232375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Л-544 ПС Куриловка с целью выявления изоляторов со следами грозового воздействия. По итогам осмотра (при необходимости), разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0607241302404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №21 ВЛ-10 кВ Л-131 ПС Нижнекаменская. | 35735603 0607241320405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ-6 кВ Л-643 РП-2 Суенга с целью выявления изоляторов со следами грозового воздействия. По итогам осмотра (при необходимости), разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 0607241355406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №20-72 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Блюдчанская. | 75732502 0607241518163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №9-17 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Ново-Кулында. | 75732505 0607241525164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 Л-35-104 опора № 345 - 340 с целью выявления повреждений после прохождения грозового фронта. | 35735404 0607241554499
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0607241559161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 31Б. | 75732101 0607241706397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ БЛ-28. | 75732502 0607241820165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (гр. С.О.у Уралбаев) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0607241922500
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Конный клуб" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732001 0607242022410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 21-12 в пролётах опор №174-197 на наличие неисправностей ВЛ. | 35735202 0607242026091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0607242045162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №6 на ВЛ 110 кВ Карасукская - Целинная (К-Ц). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №6 фазы "А" ВЛ 110 кВ Карасукская - Целинная (К-Ц). | 357352 0607242134074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр на ВЛ 10 кВ 41-4 в пролётах опор №41-43, с целью проверки целостности неизолированных проводов. | 35735201 0607242140090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0607242325163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | «Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 1 от КТПН-10/0,4 кВ №50-302 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: 15.08.2024г. | 35735201 0707240735080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0707241051164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0707241105165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр фидера №31.; Устранить повреждение на опоре №3 фидера №31. | 75732104 0707241207398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Альфагазсс" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0707241634501
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 63-4 в пролётах опор №344-361, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению | 35735204 0707241744092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать восстановление участка кабельной линии Л-2216 от ЗТП-10/0,4 кВ №2232 до ЗТП-10/0,4 кВ №2238 с последующим высоковольтным испытанием кабеля. | 35735601 0707241750407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №37 ВЛ-10 кВ Л-101 РП-6 Крутишка. | 35735601 0707241810408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ПАО "МегаФон", Сибирский филиал письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0707241841502
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14 ф.3 от ТП 4Ж24. | 75732102 0707241903399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №3 ф.1 от ТП 3У14. | 75732105 0707241935400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр Р-10 ТП 3-254 на предмет целостности опорных колонок. | 35735704 0707242100221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1800 яч.15 - ТП-4341 яч.6. | 35735302 0707242245166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Устранить возможность затопления ТП-5090 | 35735301 0807240100168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0807240230169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в РП-730 | 35735303 0807240230167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0807240300170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 5Т-4. | 35735401 0807240608503
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0807240608504
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Солнечная Поляна" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0807240922411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "УК Комфорт" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0807240930505
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Бердская птицефабрика "Алмаз" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 0807241003409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Усадьба Татищева" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0807241109413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в производственную программу 2025 года работы по расширению просеки ВЛ 35-172. | 757321 0807241130401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0807241232171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в РОВД об отыскании лиц, виновных в повреждении КЛ и привлечении их к установленной законом ответственности. | 35735705 0807241329225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Плутон" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 0807241410410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-709и провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №106и. | 35735606 0807241410411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0807241432172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0807241442506
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-335 на ПС Светлая. | 35735302 0807241450173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Агро" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0807241455414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1650 яч.13 - ТП-1899 яч.1. | 35735302 0807241458174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0807241712175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП-1085 - ТП-1083. | 35735302 0807241920176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете №1-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ КМ-10. | 75732501 0807242130166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №12 ф.2 от ТП 6С10. | 75732103 0807242145402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0907240055177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0907240520507
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-380 ПС Посевная с целью выявления ДКР приблизившихся к проводам ЛЭП. По результатам осмотра разработать (при необходимости) мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0907240838412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 23Б. | 75732101 0907241312376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0907241317178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Александровка на наличие дефектов проводов. | 35735402 0907241416508
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1550 яч.19 - ТП-4372 яч.7. | 35735302 0907241430179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3192 - ТП-3515. | 35735303 0907241447180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Л-35-339 ПС Вассино - ПС Курундус и разработать план мероприятий по вырубке деревьев угрожающих падением на провода. | 35735403 0907241515509
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Восстановить опору № м6 ВЛ-10кВ ТП-3955 - ТП-3067 | 35735303 0907241559181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732004 0907241607415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0907241702510
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 23/2-23/10 по ВЛ-10кВ яч.2 РП-11360 с целью выявления повреждений на ВЛ-10кВ. При выявлении запланировать устранение. | 75732005 0907241745456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Обратиться в полицию по факту повреждения ф.3 от ТП 4. | 75732101 0907241820403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0907242056182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.1 от ТП-225. | 75732104 0907242156404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская с целью выявления мест гнездования птиц вдоль трассы ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работ. | 35735603 0907242219413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 14Ж. | 75732102 1007240731405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1007240910183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3 яч.13 - ТП-722 яч.1. | 35735303 1007240958184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ф.2 от ТП 9К30. | 75732104 1007241046406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1007241200185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КЛ 10 кВ РП-200 яч3 - ВЛ н.А. | 35735301 1007241304186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490 в пролете опор 57-75 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732005 1007241349457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ Ф.11-565 ПС Толмачевская. | 75732006 1007241418422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №73 ф.2 от ТП 46Б264. | 75732101 1007241519407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ВЛ 35кВ Антоновка- Кама (35-181). | 757321 1007241529380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ ТП-5088 яч.6 - ТП-565 яч.3. | 35735301 1007241657187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1007241715511
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 3Г. | 75732105 1007241726378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1007241737188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №24 ф.3 от ТП 71. | 75732101 1007241818408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо СНТ "Семицвет" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1007241849428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1007241935512
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.9 РП-5358 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 1007241957444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1007242111513
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1007242145514
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить в СМИ информацию о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 757320 1107240342381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1107240755189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на ВЛ-2 от ТП-368 | 35735301 1107240935190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 6М. | 75732102 1107241333377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №7 ф.1 от ТП-23. | 75732104 1107241350409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1107241404516
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Информировать организации, предприятия и население через средства массовой информации о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 | 75732506 1107241435167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ордынская с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735404 1107241442517
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 37А-38А ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ордынская. | 35735404 1107241442518
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Ордынская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | 35735404 1107241443520
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр 6С. | 75732103 1107241640379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО племзавод "Ирмень") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1107241712519
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №6 ф.1 от ТП 6Г32. | 75732105 1107241715410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ на ТП-1680 | 35735302 1107241935191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Подать заявление в полицию по факту повреждения провода в пр. оп. №157-158 ф. "А", "В","С" ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Кыштовская. | 75732506 1107241935168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить неисправный трансформатор 1Т ТП-10/0,4 кВ №1453 в с. Заковряжино.; Организовать измерение сопротивления заземляющего контура ТП-10/0,4 кВ №1453. | 35735603 1107242005414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1107242350192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.11-556 ПС Толмачевская-РП-6004 -(отм.100м от РП). | 75732006 1207240250424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 4-1 на ТП-837 | 35735301 1207240300193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии на ВЛ-2 от ТП-1040 | 35735302 1207240701194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес смежной сетевой организации (ОАО "Оборонэнерго") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1207240947521
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.7 по Ф.10-462 ПС Солнечная. | 75732005 1207241130442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести испытание кабеля КЛ-6кВ Ф.6-637 ПС Строительная. | 75732006 1207241220423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт контактного соединения на вводе в здание от опоры №50 ф.1 от ТП 9У72. | 75732105 1207241330411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1207241427195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1207241515196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт контактного соединения ПУ на опоре №3 ф.3 от ТП 31Б425. | 75732101 1207241619412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода ВЛ-1 на ТП-1669 | 35735302 1207241703197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1207241845198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-50 яч.16 - ТП-4857 яч.9. | 35735301 1207241845199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1207242143200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1207242200201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-12 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1207242233202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №11 ф.3 от ТП 61Б376. | 75732101 1307240107413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1307240122203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №476 на ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №476 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Татарская – II цепь с отпайками (З-26).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №476, №477 ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26). | 357352 1307240156081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1307240250204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1307240643205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие животных и птиц | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1051 с целью выявления мест гнездования птиц вдоль трассы ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работ. | 35735605 1307240715415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт шпильки 0,4кВ силового трансформатора 1Т на ТП-5360 | 35735301 1307241000206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-3948 | 35735301 1307241030208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие животных и птиц | Выполнить валку ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 1307241031169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта ВЛ 1-4 на ТП-5046 | 35735301 1307241315209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр фидера №31.; Устранить повреждения на опорах №20-23 и 20-25 фидера №31. | 75732104 1307241451414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранители ПН-250А фазы В и С на ТП-5360 | 35735301 1307241530210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-834 | 35735301 1307241711211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабеля КВЛ-10 кВ Л-2507 организовать проведение внеплановых высоковольтных испытаний участка от опоры №97 до ЗТП-10/0,4 кВ №2210. | 35735601 1307241831416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр 1К. | 75732104 1307242103415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-5096 | 35735301 1407240032212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование ВЛ-3 на ТП-1012. | 35735302 1407240117213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ПАО ПФ "Улыбинская" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 1407240813417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-10 яч.8 - ТП-355 яч.5 н.А,Б. | 35735303 1407241041214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет | 35735705 1407241230222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на стороне абонента. Мероприятий нет. | 35735705 1407241310223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,38 кВ ф. № 1 от ЗТП-10/0,4 кВ №61-1-8 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений | 35735204 1407241350094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1407241415215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления кабельной муфты, организовать проведение высоковольтных испытаний участка КЛ-10 кВ Л-204 от опоры №26 до ТП-10/0,4 кВ №2372. | 35735604 1407241452418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Сантехкомплект-Сибирь" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1407241700425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования опор №7,8,9 и проводов в пролётах опор №7,8,9 ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Буготак на предмет наличия следов перенапряжений. | 35735403 1407241710523
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 40А на ТП-679 | 35735301 1407241819216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ИП Карымов А.А.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1407241902524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выставить счет юридическому лицу на оплату работ по восстановлению КЛ 313 РП 3 Коченево; Произвести высоковольтные испытания КЛ 313 РП 3 Коченево | 35735705 1407241905226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1407241944217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-313и провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от РП-10 кВ №3 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №155и. | 35735606 1507240003419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ИП Черских А.В. (ТП-95иа) о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 1507240210420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 304.; Устранить повреждение на опоре №131 фидера №304. | 75732101 1507241050416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1507241055218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 1507241135220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода на ВЛ-1 от ТП-1225 | 35735302 1507241142219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 КЛ ПС ПП Библиотечная ф.10-510 - ТП-30073. | 35735302 1507241249221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ-10 кВ от опоры №34/6 ВЛ 10 кВ 21-10 в КТПН-10/0,4 кВ №19 ячейки №1 ВН-16 №191. | 35735202 1507241304109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1913. | 35735302 1507241418222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1507241433223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1507241616224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-179 в пролёте опор №84-85.; Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-179. | 757321 1507241941417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ( ОАО "Шанс") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 1507242051526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-7 ВЛ-2-0,4 кВ ТП-2114. | 35735405 1507242132527
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-2-0,4 кВ ТП-2053 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. | 35735405 1507242135528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя в ТП-5580 | 35735303 1507242200225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1507242251226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-15 | 2024-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | На ТП-5608 заменить ПК 10/80. | 35735302 1507242300227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить разрушенный разрядник на ТП 2Н-284 по ВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок. | 75732005 1607240009437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.4 от ТП 28. | 75732101 1607240418418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-37 на ПС Ельцовская. | 35735301 1607240843228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие животных и птиц | Исключить доступ птиц в ТП №6Ж1. | 75732102 1607240844419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр воздушной части КВЛ-10 кВ ТП-2124 - РП-5802 с целью выявления отклонений от нормы значений стрел провеса проводов. | 35735405 1607241130529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Победа-2") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1607241530530
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр рубильника на ВЛ-3 в ТП-997. | 35735301 1607241648229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО "Кемеровская Мобильная Связь") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1607241843531
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-14 яч.8 - ТП-204. | 35735303 1607241845231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 250А на ТП-1661 | 35735302 1607241851230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Венгерово-Ночка (ВН-1) на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732504 1607241939170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №85-112 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Венгерово. | 75732504 1607242021171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внепалновый осмотр просеки ВЛ 10 кВ МР-148 - ТП-1978. | 35735302 1607242150232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 40А на ТП-679 | 35735301 1607242150233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 250А на ТП-352 | 35735301 1607242207234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1607242254449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании абонента. Мероприятий нет. | 35735705 1607242300227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену разрядника на РТП 4Н-283 по ВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок. | 75732005 1607242301438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №10- №11 фидера №2 от ТП 8И58. | 75732104 1707240040420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ ТП-997 яч.2 - ТП-249 яч.4. | 35735301 1707240226235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Петровская на предмет наличия следов перенапряжений. | 35735404 1707240243532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 150А на ТП-1036. | 35735302 1707240249236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ-10кВ Ф.11-353 ПС Отрадная. | 75732005 1707240508439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Оглухинская на предмет наличия дефектов. | 75732506 1707240705172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 68Б. | 75732101 1707240728421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию разъединителя Р2К34 на опоре №225 фидера №2К. | 75732104 1707240748422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 250А на ТП-773-Ю. | 35735302 1707240900237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт КЛ фидера №208 от ТП-128 до ТП-164.; Выполнить ремонт КЛ фидера №24 от ТП-88 до ТП-84. | 75732104 1707240927423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ РП-4070 яч.10 оп.12-10 - ТП-5148 . | 35735301 1707241047238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании абонента. Мероприятий нет. | 35735701 1707241110236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735605 1707241222421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-1149. | 35735302 1707241410239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в "Оборонэнерго" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1707241547422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить ПУ на опоре №20 ф.1 от 51Б65. | 75732101 1707241631424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-35 кВ Л-35157 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работы. | 35735602 1707241712423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 100А на ТП-1947. | 35735302 1707241727240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить ПУ на опоре №18 ф.1 от ТП 2К35. | 75732104 1707241735425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-1264. | 35735302 1707241806241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-2 яч.24 - ТП-53 яч.6. | 35735303 1707241922242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить мачтовый разъединитель МР-213. | 35735303 1707241925243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1707241925244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести выборочный визуальный осмотр силовых трансформаторов в ТП ЛРЭС. | 35735303 1707242120245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1707242135247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить ПУ на опоре №13 ф.1 от 11У3. | 75732105 1707242204426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по окончании грозового сезона с целью определения дефектных изоляторов, повреждённых грозой на ВЛ-10 кВ Л-320 ПС Бурановка. | 35735601 1707242222424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Подготовить письменное обращение собственнику абонентской КЛ-10 кВ о приведении ЭУ требованиям НТД. | 35735201 1707242227110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-17 | 2024-07-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 150А на ТП-1036. | 35735302 1707242346246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ РП-2043 яч.5 - ТП-2012 яч.4. | 35735405 1807240726533
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО "Болотнинская гофротара") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 1807240830534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-10-203 провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от ЗТП-10/0,4 кВ №228и до ЗТП-10/0,4 кВ №229и. | 35735606 1807241110425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10 кВ ТП-2037 яч.5 - ТП-4842 яч.1. | 35735405 1807241130535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-9-1580 яч.9 - ТП-3723 яч.7. | 35735302 1807241209248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 1807241226249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Восток") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1807241320536
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.5 ПС Животновод (выход на оп.1). | 75732005 1807241326434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №177 на ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №177 фазы "В" ВЛ 110 кВ Баганская - Савкинская (З-24 Баганская - Савкинская). | 357352 1807241352095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1807241429250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП на участке опор № 180 - 194. | 35735402 1807241540537
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произведена замена дефектных изоляторов на опоре №2/6 ВЛ 10 кВ 41-10 фаз "В" | 35735201 1807241543104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести визуальный осмотр силовых трансформаторов Т2 в ТП-1031 ЮРЭС. | 35735302 1807241545251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1807241550252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 8Ж. | 75732102 1807241559427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ГКУ НСО "Управление капитального строительства") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 1807241607538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №35 фазы "В" и "С" ВЛ-35 кВ Баганская-Палецкая (3559). | 357352 1807241609111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования на опорах №43-44 и проводов в пролёте опор №43-44 ВЛ 35 кВ Моховая – Зудово с отпайкой на ПС Кунчурук (35-344) с целью выявления следов перенапряжений. | 35735402 1807241611539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр линейных неизолированных проводов ВЛ 10 кВ 23-2 в пролете опор №11 - №14 на предмет их целостности. | 35735202 1807241615112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по окончании грозового сезона с целью определения дефектных изоляторов, повреждённых грозой на ВЛ-10 кВ Л-29и ПС Лебедёвская. | 35735604 1807241639426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль на предмет поврежденных изоляторов. | 75732502 1807241649173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО "Ордынский Агроснаб") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1807241658540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внео8чередной осмотр 5М. | 75732102 1807241659428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Базово на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта. | 35735701 1807241705230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Лебедёвская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735604 1807241708427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать внеплановое измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №110и. | 35735606 1807241730428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 4 ПС Новокремлевская на предмет отсутствия дефектов линии в зоне прохождения грозового фронта. | 35735705 1807241731237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-385 "А","Б" на ПС Центральная. | 35735302 1807241731253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр изоляторов на опорах №1-3 ВЛ-10 кВ Ф-10-918 ПС Барышевская на предмет выявления некачественного крепления к крюкам. | 35735405 1807241815541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования опор №201-202 и проводов в пролёте опор №201-202 ВЛ 35 кВ Дергаусово – Владимировка (35-350) с целью выявления следов перенапряжений и механических повреждений. | 35735403 1807241820542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 3У. | 75732105 1807241846429
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО "Мелькомбинат №3") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1807241850543
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 11У. | 75732105 1807241852431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1807242007254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1300-П яч.14 - ТП-5885 яч.6. | 35735302 1807242008255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Базово на предмет обнаружения дефектов линии. | 35735701 1807242045235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Кочки на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта. | 35735703 1807242110231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Кочки на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта. | 35735703 1807242110232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ ТП-3470 яч.1 - ТП-98 яч.1. | 35735303 1807242150256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить чистку изоляции ТП 2Н-91 по ВЛ-10кВ Ф.6 ПС Верх-Тула. | 75732006 1807242200426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1807242231257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №56-106 ВЛ 10 кВ Ф-3 РП 10 кВ Северотатарское. | 75732501 1807242255174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ от ТПС Мурлыткино до оп. №1А. | 35735401 1907240017545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 1-3 на ТП-736. | 35735301 1907240204258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1907240620259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №252 на ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №252 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №251, №252 и №253 ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22). | 357352 1907240704096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 9К. | 75732104 1907240809432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 6 кВ РП-НФС-3 яч.9 - ТП-1218-П яч.4 оп.23 - 29. | 35735302 1907240917260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение потребителю по адресу с. Легостаево, ул. Новый посёлок, дом №1 кв. 1 о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1907241111430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-1846. | 35735302 1907241113261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену дефектных изоляторов в РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ №21-11-06 фаз "А" и "С".; Произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-10 кВ, в т.ч. ревизию и испытание опорных изоляторов на КТПН-10/0,4 кВ №21-11-06. | 35735202 1907241139108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр по окончании грозового сезона с целью определения дефектных изоляторов, повреждённых грозой на ВЛ-10 кВ Л-233 ПС Огнево-Заимковская. | 35735601 1907241309431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 7-2 на ТП-889. | 35735301 1907241321262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в ООО ГК "СибСтройМет" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1907241340431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-445-Ю. | 35735302 1907241457263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-510. | 35735303 1907241549264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10. | 35735302 1907241555265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1907241609266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию на КРУН-10кВ ПС 110кВ Степная. | 75732102 1907241639433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №42 ВЛ-10 кВ Л-520 ПС Влажная. | 35735604 1907241700432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.2 от 4Ж4. | 75732102 1907241733434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой в пролете опор 59-82 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы | 75732001 1907241735458
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования на опорах №75-76 и проводов в пролёте опор №75-76 ВЛ 35 кВ Моховая – Зудово с отпайкой на ПС Кунчурук (35-344) с целью выявления следов перенапряжений и механических повреждений. | 35735402 1907241751547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (С.О. "Энергетик-2") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1907241801548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ГУП НСО "Болотнинский лесхоз") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 1907241810549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1907241840267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование ВЛ-3 на ТП-303. | 35735301 1907241900268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1907242043269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 150А на ТП-1036. | 35735302 1907242205270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2007240316271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на ПС Правобережная ф.10-982. | 35735301 2007240442272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 6 кВ ТП-1083 - ТП-1085. | 35735302 2007240620273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 14Ж. | 75732102 2007240703435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2007240847274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2007240950275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (З-5 Чулымская – Кокошино), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. В случае обнаружения таковых произвести вырубку. | 357357 2007241022229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Ремонт провода на вводе от опоры №7 ф.1 от ТП 6Ж1. | 75732102 2007241045436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Суворовская на предмет наличия дефектов. | 75732506 2007241301175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 11У. | 75732105 2007241350430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-347. | 35735301 2007241415276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1300-П яч.14 - ТП-9-1317 яч.8 | 35735302 2007241631277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-50 яч.12 - ТП-3-30076А яч.8. | 35735301 2007241638278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-20 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 35-189.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №59 ВЛ 35-189. | 757321 2007241744437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии на ВЛ-1 от ТП-231. | 35735303 2007242115279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2007242130280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1078. | 35735302 2107240215281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку изоляции на ТП-213. | 35735301 2107240300282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2107240553283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2107240553284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц | Исключить возможность доступа птиц В ТП 25Ж45. | 75732102 2107240959438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2107241029285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-14 яч.12 - ТП-3513 яч.1,2. | 35735303 2107241031286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.1 от ТП 26. | 75732101 2107241144439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании абонента. Мероприятий нет. | 35735701 2107241301238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (Абонент Неваев С.Н.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2107241449556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ГКУ НСО ТУАД письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2107241456557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ ОК-106 на предмет наличия дефектов. | 75732502 2107241501176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2107241517558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо СНТ "Ивушка" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2107241535440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.9 ПС Животновод с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | 75732005 2107241535436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3. | 35735302 2107241540287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании абонента. Мероприятий нет. | 35735705 2107241540239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество- это опасно". | 75732104 2107241610440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №12 ф.2 от ТП 18Ж274. | 75732102 2107241640441
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии на ВЛ-2 от ТП-61. | 35735303 2107241720288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4кВ ТБ-17. | 75732502 2107241750177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям МКОУ "СОШ с. Завьялово" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2107241801434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2107241820289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ново-Кулында - Николаевка (35-72) на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 2107241825178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-700-Ю яч.8 - ТП-3313 яч.8 | 35735302 2107241830290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ф.31. | 75732104 2107241905442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.4/2 по КЛ-10кВ Ф.9 ПС Животновод. | 75732005 2107241910453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Озерки на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735702 2107242006233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 30Б.; Заменить повреждённую изоляцию на опорах №191 и №192 фидера №30Б. | 75732101 2107242100443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2107242119291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-700-Ю яч.11 - ТП-698-Ю яч.3. | 35735302 2107242120292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 ПК 40А на ТП-30. | 35735301 2107242345293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2207240013294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-176 "А","Б" на ПС Дзержинская. | 35735301 2207240013295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж лицам, выполняющим осмотр ТП 10/0,4кВ о качественном выполнении осмотров трансформаторов. При осмотрах особое внимание уделять сливным горловинам трансформаторов на предмет течи масла. | 75732005 2207240200462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить письменное обращение в администрацию г. Бердск о необходимости замены кабеля КЛ-10 кВ Ф-1109 на арендованном участке от ЗТП-10/0,4 кВ №213б до ЗТП-10/0,4 кВ №5б в связи с критическим числом смонтированных соединительных муфт (28 муфт на участке 750м). | 35735605 2207240325435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2207240505401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2207240558296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-477 на ПС Солнечная. | 35735301 2207240605297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино на предмет наличия дефектов. | 75732503 2207240702179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2207240730298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Простор НСК") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2207240837559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Осинцево на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 2207240925180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2207240942299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-11-591 ПС Бердская, организовать проведение высоковольтных испытаний кабелей всех фаз на данном участке. | 35735605 2207241328436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр всех ПС с целью выявления мест гнездования птиц. При выявлении убрать. | 75732004 2207241421461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП-1 ЖСК Ключевой в пролете опор 76-86 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы | 75732001 2207241603460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2207241715560
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 2207241715561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | внео8чередной осмотр ф.5 от ТП 78. | 75732101 2207241745444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2207241812300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2207241854301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.4 от ТП-206. | 75732104 2207242048445
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр низковольтного щита ТП 10 кВ № 4к-8 на предмет обнаружения дефектов автоматических выключателей. | 35735705 2207242235242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 7-3 на ТП-5357. | 35735301 2307240140302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 150А на ТП-752-Ю. | 35735302 2307240640303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ от РП-2043 яч.6 до ТП-2003 яч.3 | 35735405 2307240830562
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Киевка на предмет наличия дефектов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 2307241205181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию РТП-10 на КТП-10/0,4 кВ №64-502 с устранением выявленных дефектов. | 35735204 2307241320114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-2652 яч.13 - ТП-2619 яч.5. | 35735303 2307241600304
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование кабельных муфт в остальных ячейках ТП-2034. | 35735405 2307241600563
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2307241620305
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-412и провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от ЗТП-10/0,4 кВ №119и до ЗТП-10/0,4 кВ №179и. | 35735606 2307241710437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-10-112 провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от ПС Искитимская до ЗТП-10/0,4 кВ №114и. | 35735606 2307241819438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию ответственному за электрохозяйство "Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" | 35735604 2307241949439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №49-72 ВЛ 10 кВ Ф-1 РП 10 кВ Чаны. | 75732502 2307242118182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №44 ВЛ 10 кВ 13-2 на предмет целостности изоляции и сцепной арматуры. | 35735203 2307242228113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства двухцепной опоры №119 на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская I цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-1), ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №119 фазы "В" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская I цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-1).; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №119 фазы "В" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). | 357352 2307242241097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановое техническое обслуживание КТПН-10/0,4 кВ №80. | 35735203 2307242301118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 35-43.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №45 ВЛ 35-43. | 757321 2307242302446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-23 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию ф.406 на опоре №32.; Осмотр ф.406. | 75732101 2307242305447
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Устранить повреждения на фидерах №6,25,13,8,14К. | 75732104 2407240311449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 19Б. | 75732101 2407240610454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр фидера №10. | 75732104 2407240613455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 45К. | 75732104 2407240617456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Карачи на предмет поврежденных изоляторов. | 75732502 2407240620183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2407240625306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести высоковольтные испытания ячейки 2Т.; Произвести замену П-10-2ТСН ф "А" и "В" в ячейке 2ТСН-10.; Произвести замену ТТ-10-2Т ф "С" в ячейке В-10-2Т. | 75732501 2407240719184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый смотр ТП-10/0,4 кВ ТП-61 на предмет наличия дефектов. | 75732504 2407240926185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 1-3 на ТП-1264. | 35735302 2407241000307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-5004 яч.5 - ТП-П-70/ | 35735301 2407241000313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2407241000308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить АВ 0,4кВ фидера №1 от ТП 61Б377. | 75732101 2407241000457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Малинино на предмет поврежденных изоляторов. | 75732504 2407241015186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Никулино - Константиновка (35-258) на предмет поврежденных изоляторов. | 75732501 2407241019187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ-10кВ Ф.7 РП-490. | 75732005 2407241040417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2407241050309
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2407241205310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2407241205311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП/0,4 кВ КМ-27 на предмет наличия дефектов. | 75732503 2407241300189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Венгерово на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732504 2407241311188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ТП-42. | 75732104 2407241312458
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ТП-54. | 75732104 2407241320459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию нижнего ПН держателя р4 на ТП-1110. | 35735302 2407241535312
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 10-505 от опоры № 4/121 до ТП 10 кВ № 7к-14. | 35735705 2407241701243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2407241720316
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2407241730314
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2407241804315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ТП-14. | 75732104 2407241844460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить секционирующий рубильник на опоре ВЛ 7 на ТП-1360. | 35735302 2407241937317
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2407242052318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "Проведение ТО устройств РЗА в части проверки изоляции вторичных цепей". | 35735302 2407242305319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ 5О. | 75732104 2507240212461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 3К. | 75732104 2507240244462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 3Ж. | 75732102 2507240322463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 5Ж. | 75732102 2507240331464
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать замену гирлянд изоляторов (ПС-6Б) на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6); Произвести замеры контура заземления опоры № 22 ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6). | 357357 2507240448224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить верховой осмотр ЛЭП. | 35735404 2507240530565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 5Ж. | 75732102 2507240536465
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 3Г.; Устранить повреждение фидера №3Г. | 75732105 2507240545466
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 111 РП Чулым на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735701 2507240605245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Спутник на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735701 2507240607234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования на опорах №25-26 и проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ 35 кВ Кирза – Спирино I цепь (35-341) с целью выявления следов перенапряжений и механических повреждений. | 35735404 2507240650566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ССО АО "РЖД" Чулымская на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735701 2507240655247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 88 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Средний Алеус. | 35735404 2507240710567
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования опор №576-577 и проводов в пролёте опор №576-577 ВЛ 35 кВ Ордынская - Коченево с отпайками (35-104) с целью выявления следов перенапряжений. | 35735404 2507240718568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию оборудования на опорах №69-70 и проводов в пролёте опор №69-70 ВЛ 35 кВ Кирза – Филиппово (35-355) с целью выявления следов перенапряжений и механических повреждений. | 35735404 2507240730569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Топлес" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская. | 35735603 2507240745440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-21 яч.11. | 357353 2507240850320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на стороне абонента АО "Транснефть Западная Сибирь" | 35735701 2507240915248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования абонента. Мероприятий нет. | 35735705 2507241000244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 62Б. | 75732101 2507241142467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести ревизию и чистку изоляции, а также замену автоматических выключателей и выводов 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ №63-908. | 35735204 2507241200115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ р7 на ТП-336. | 35735303 2507241220321
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 4к-107 на предмет обнаружения дефектов фундаментов опор. | 35735705 2507241320246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ по недопущению работ в охранных зонах КЛ 0,4 кВ. | 35735405 2507241330570
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления кабеля на Ф-1055 ПС "БЭМЗ" организовать высоковольтные испытания на участке от ПС "БЭМЗ" до РП-10 кВ №11 Бердск. | 35735605 2507241355441
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 100А на ТП-1663. | 35735302 2507241454322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2507241547323
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.1 по КЛ-10кВ Ф.7 РП-490. | 75732005 2507241650454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Лаки Парк" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2507241655400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ревизию ячейки №16 на РП-2041. | 35735405 2507241735571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 1 яч. 11 РП-2044 - ТП-2108 яч.1. | 35735405 2507241735572
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-335 на ПС Светлая. | 35735302 2507241755324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт провода и замену дефектного изолятора на оп.7/5 по ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Верх-Тула. | 75732006 2507242300427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 11У.; Устранить повреждение 11У. | 75732105 2507242300468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2607240215325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шагалово в пролете опор 42-49 на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода | 35735706 2607240850249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2607241052326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ КТП-26 на предмет наличия дефектов. | 75732505 2607241121190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Подать заявление в полицию по факту повреждения ф.21Б. | 75732101 2607241122469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1700 яч.26 - ТП-10-5731 яч.8. | 35735302 2607241139327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "НОИС-экспо" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД | 75732006 2607241205396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать претензионное письмо ООО "НРСК-Сибирь" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД | 75732005 2607241212395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2607241215328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию РТП-10 на КТП-10/0,4 кВ №67-619 с устранением выявленных дефектов. | 35735204 2607241254116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-5004 яч.8 - ТП-5104 яч.2. | 35735301 2607241352329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр ф.16 от ТП-44. | 75732104 2607241507470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2607241523330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КВЛ 10 кВ ТП-2043 яч.5 - ТП-2012 яч.4. | 35735405 2607241730573
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2607241754331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-15 яч.6 - ТП-529 яч.6. | 35735303 2607241802332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ РС-5 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 2607242050197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение измерения сопротивления заземления опор №47, 48, 235 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская II цепь с отпайками (З-14).; Произвести ремонт провода ф"А" в пролете опор №47-48 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская II цепь с отпайками (З-14).; Произвести ремонт проводов ф"А" и "С" в пролете опор №47-48 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская I цепь с отпайками (З-13). | 757325 2607242055191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №106-118 ВЛ 10 кВ Ф-3 РП 10 кВ Северотатарское.; Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №45-60 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Казаткуль. | 75732501 2607242105192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2607242130333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №9-28 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Тихоновская. | 75732503 2607242137193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Козинская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 2607242145194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену опорного изолятора ф"В" на ЛР СУТ-1. | 75732503 2607242231195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3. | 35735303 2607242235334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Мироновская на предмет поврежденных изоляторов. | 75732505 2607242239196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр ф.3 от ТП-101. | 75732104 2607242307471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2707240036335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2707240632336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2707240633337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Мироновская на предмет поврежденных деревянных опор, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ПС, РП Чистоозерного РЭС на 2024 год. | 75732505 2707240707198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену РВП-10 ф"А" на ТП 10/0,4 кВ НЖ-4. | 75732503 2707240815199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ускюль на предмет поврежденных изоляторов. | 75732501 2707240830200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2707240859339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену РВО-10 ф"С" на ТП 10/0,4 кВ ЕЛ-35. | 75732503 2707240930201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2707240936338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС ТЭЦ 2 ф.1016 "А","Б". | 35735303 2707241020340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 17 РП Прокудка проходящей по лесным массивам, на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода | 35735705 2707241035250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок в пролете опор 32-56 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы | 75732005 2707241043459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2707241100342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-229 на ПС Пашино. | 35735301 2707241103341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 10У.; Устранить повреждение на оп.418 10У. | 75732105 2707241141472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ РП-3930А - ТП-1797 оп.17-7. | 35735302 2707241339343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-154 в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в план работ. | 35735603 2707241500442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр 9Ж.; Устранить повреждение на опоре №382 9Ж. | 75732102 2707241521473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2707241527344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-716 провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от РП-10 кВ №1л Линёво до ЗТП-10/0,4 кВ №13л. | 35735606 2707241722443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-315 ПС Безменово в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735601 2707241751444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2707242043345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 11/1. | 35735404 2707242155576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ яч.6 на РП-5110. | 357353 2807240048346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-1913. | 35735302 2807240125347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2807240330348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр изоляторов на ТП 3Ф-41 с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735404 2807240655577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2807240730349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2807240840350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-922и провести внеплановые высоковольтные испытания участка кабеля от ТП-10/0,4 кВ №191и до ТП-10/0,4 кВ №203и | 35735606 2807240843446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС Федосиха на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735705 2807240912251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие животных и птиц | Исключить возможность проникновения животных в ТП-998. | 35735301 2807240913351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ССО АО "РЖД" ТПС Коченево на предмет выявления дефектов линии в районе прохождения грозового фронта | 35735705 2807240949253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 2807241042202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №118 ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань I цепь с отпайками (С-23) по нормальной схеме. | 757320 2807241118446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-35 яч.14 - ТП-704. | 35735303 2807241124352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.18 РП-650 с целью выявления повреждений на ВЛ-10кВ. При выявлении запланировать устранение. | 75732005 2807241135467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.9 ПС Жиовтновод в пролете опор 22/1-22/35 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732005 2807241150466
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену двух изоляторов на оп.60 по КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая I цепь с отпайками (ТЛ-1).; Произвести измерение сопротивления заземления опоры 60 по КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая I цепь с отпайками (ТЛ-1). | 757320 2807241241450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить претензионное письмо Канашкову В.А. о порядке выполнения работ близи прохождения трасс действующих КВЛ и КЛ. | 75732005 2807241249390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-6909 с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 75732006 2807241300473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2807241316353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2807241340578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №1024 по ВЛ-10 кВ Л-207 РП-10 кВ №5 Евсино. | 35735604 2807241348447
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 5/9 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Боровская. | 35735404 2807241350580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры 13,14,15 по КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8). | 757320 2807241409451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт ячейки КРУН 2НВ-1069-11 по ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская. | 75732006 2807241425468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр опорных изоляторов на ТП 10 кВ № 1с-292 на предмет обнаружения дефектов. | 35735706 2807241448254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Колывань на предмет наличия дефекта стрелы провеса проводов. | 35735706 2807241505255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления опорно-стержневой изоляции и силового трансформатора ТП 7Н-267 по ВЛ-10кВ Ф.12 РП-490. | 75732005 2807241516470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ПАО "МТС" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2807241554389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2807241615354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ПС Обская ф.10-434 оп.31. | 35735303 2807241620356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт концевой муфты по КЛ-10кВ Ф.11-320 ПС Волочаевская. | 75732005 2807241631407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить разрушенный разрядник на ТП 2Н-284 по ВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок. | 75732005 2807241640474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2807241700355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ПС Сварная ф.10-285. | 35735303 2807241752357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №462 ВЛ-10 кВ Л-424 ПС Борково. | 35735602 2807241755448
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1078. | 35735302 2807241800358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение администрации дачного кооператива о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию электрооборудования. | 35735606 2807241833449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №21/45-21/56 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Осинцево. | 75732502 2807241850203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 13/1-13/46 по ВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | 75732005 2807241958475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-4440 яч.14 - ТП-1361 яч.2. | 35735302 2807242108359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 10 кВ ТП-291 - ТП-3067 оп.2-3. | 35735303 2807242116360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести визуальный осмотр силовых трансформаторов Т1 в ТП-500 СРЭС. | 35735301 2807242204361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-1907. | 35735302 2907240117362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр П.8-Р.1 на ТП-1417. | 35735302 2907240130363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ НС-27, на предмет наличия дефектов. | 75732503 2907240220204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1222. | 35735302 2907240303364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2907240317365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская в пролете опор 52-88 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732006 2907240540476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-640 ПС Обская на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов и состояния вязок крепления провода после коротких замыканий (перекрытий). | 75732003 2907240847471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 7 РП Лесная Поляна на предмет отсутствия дефектов линии в зоне прохождения грозового фронта. | 35735705 2907240930257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 6 кВ ТП-1083 - ТП-1085 оп.1-15. | 35735302 2907240936366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-410 на ПС Строительная. | 35735303 2907241015367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии ВЛ-2 на ТП-1860. | 35735302 2907241251368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2907241320369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ПАО "МТС" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2907241345447
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ 10 кВ ТП-297 - МР-116. | 35735301 2907241400370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии ВЛ-3 на ТП-1473. | 35735302 2907241514371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет | 35735706 2907241610259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену прибора учёта электроэнергии ВЛ-6 на ТП-548-Ю. | 35735302 2907241655372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить в ООО "Спарта" документы на возмещение причиненного ущерба от порыва КЛ-10кВ в пролете опор 4/18-4/19 по яч.2 Рп 11-343 | 75732005 2907241716477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №1-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ НС-27. | 75732503 2907241826205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие животных и птиц | Осмотр 2Э. | 75732104 2907241935474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №386-387 Л-15 ТП 6А-9. | 35735404 2907242054587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 ф.1 от ТП-163. | 75732104 2907242126475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-434 на ПС Обская. | 35735303 2907242147373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 100А на ТП-102. | 35735301 2907242202375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-305. | 35735301 2907242205374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-1857. | 35735302 2907242300376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-3 на ТП-5082. | 35735301 2907242300377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1550 яч.19 - ТП-4372 яч.7. | 35735302 3007240026378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внепалновый осмотр просеки ВЛ-1 на ТП-1161. | 35735302 3007240120379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 400А на ТП-5046. | 35735301 3007240123380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 3007240240381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Роща с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | 35735403 3007240520588
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка с целью выявления поврежденных опор в результате прохождения атмосферных перенапряжений. | 35735402 3007240526589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3007240535382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию изоляторов на опорах №1/2-1/4 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Вассино с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735403 3007240550590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №24 ВЛ-10 кВ Л-1201 ПС Морозово. | 35735605 3007240550451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре №158 ВЛ-110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13). | 357356 3007240551450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | По окончании грозового сезона провести внеплановый осмотр изоляции на опорах ВЛ-10 кВ Л-552 ПС Мильтюши с целью выявления изоляторов, повреждённых грозовым разрядом. | 35735601 3007240645452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 3007240655595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №10 ВЛ-10 кВ Л-554 ПС Мильтюши. | 35735601 3007240712453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в Администрацию р. п. Линёво о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 3007240818454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет | 35735705 3007240820260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №1552 в с. Прямское, Маслянинского района. По результатам измерения (при необходимости) разработать мероприятия по устранению замечаний. | 35735602 3007240901455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом в пролётах опор №33 - №45 ВЛ 10 кВ 14-4 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735203 3007241047117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3007241145383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет | 35735706 3007241340261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3007241852384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр П.1-Р.3 на ТП-736. | 35735301 3007242140385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-754. | 35735301 3007242219386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-574-Ю. | 35735302 3007242341387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента АО "Газпром Энергосбыт" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 3107240226601
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3107240734388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение администрации лагеря отдыха "Чкаловец" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 3107240849456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 3107240943602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц | Повреждение на оборудовании абонента. Мероприятий нет. | 35735704 3107241030262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц | Осмотр ВЛ. | 75732104 3107241114476
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 3107241144452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После замены концевой кабельной муфты произвести высоковольтные испытания КЛ 110 РП 1 Коченево от опоры № 3Г до ТП 37. | 35735705 3107241249263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-88. | 35735301 3107241250389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр 1К. | 75732104 3107241317477
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-13 яч.7 - ТП-3219 яч.4. | 35735303 3107241338390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-13 яч.12 - ТП-3219 яч.2. | 35735303 3107241340391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-9-3780 яч.7 - ТП-3317 яч.3 н.Б,А. | 35735303 3107241430395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3107241507392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-811 н."А","Б" на ПС Оловозаводская. | 35735303 3107241507393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-442. | 35735303 3107241534394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-1407. | 35735302 3107241636396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.8 на КЛ-10кВ Ф.10-462 ПС Солнечная. | 75732005 3107241737463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену РВП-10 ф"С" в ТП 10/0,4 кВ ЧС-11.; Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 в ТП 10/0,4 кВ ЧС-11. | 75732505 3107242123206