## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0106240027844
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0106240107845
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0106240140846
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0106240201847
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр 1СШ-10 РП-11 | 357353 0106240245848
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0106240402849
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр РП-470. | 35735301 0106240411850
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0106240530851
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр на ВЛ 10 кВ № 2 РП Прокудка в пролете опор № 65-5/4 на предмет обнаружения дефектов изоляторов. | 35735705 0106240907135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Установить новые разрядники на Р2Н-205 оп.1/16А по ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская. | 75732006 0106240956252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14 ф.5 от ТП 4Ж1. | 75732102 0106241047236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ООО "Астра" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0106241050297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ГПП Пашино ф.10-221. | 35735301 0106241106852
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшее животное из ТП 45Б385. | 75732101 0106241154232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Сокол в пролете опор 3/60-3/69 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735705 0106241301136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 0106241438320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-411. | 35735303 0106241501854
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735401 0106241503321
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0106241506853
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр деревянных опор ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №4052 с целью выявления загнивания стоек. | 35735603 0106241636298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Васькову А.Н. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0106241653253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-105и организовать высоковольтные испытания участка КЛ от ЗТП-10/0,4 кВ №180и до ЗТП-10/0,4 кВ №190и. | 35735606 0106241723300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-215и организовать высоковольтные испытания участка КЛ от РП-10 кВ №2 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №105и. | 35735606 0106241738299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр воздушных участков КВЛ-10 кВ Л-10119 ПС Искитимская с целью выявления дефектов шлейфов на опорах ЛЭП. | 35735606 0106241815301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ 10 кВ № 5 ПС Довольное проходящей по лесным массивам на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода из-за ширины охранной зоны | 35735704 0106241843137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 РП Сарапулка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 0106242315322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Подать заявление в ОВД об установлении лиц, причастных к не санкционированной рубке леса и привлечении их к установленным законом ответственности. | 357357 0206240653131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр просеки ВЛ-10кВ ТП-547 - ТП-134. | 35735302 0206240926855
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ДНТ "Озерное" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0206240928255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевых муфт ПП Библиотечный ф.11-511 | 35735302 0206241339856
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 0206241521857
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0206241601858
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ Ф.11-565 ПС Толмачевская перед вводом в работу. | 75732006 0206241819256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №6 ф.22 от ТП-115. | 75732104 0206242105237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Вассино на предмет выявления некачественного крепления изоляторов к крюкам на деревянных опорах. | 35735403 0206242225323
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0206242228859
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0206242242861
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр состояния просеки КВЛ-10кВ ТП-3067 яч.4 - ТП-4497 яч.2. | 35735301 0206242245860
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0206242300862
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0306240105863
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0306240134864
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-350 яч.10 - ТП-608 яч.4. | 35735301 0306240415865
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-10-7010 яч.13 - ТП-4459 яч.3 | 35735302 0306240456866
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0306240651867
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытание силового трансформатора на предмет его годности к дальнейшей эксплуатации. | 35735704 0306240800140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести замену дефектной опоры №2/89на ВЛ 10 кВ 69-1. | 35735204 0306240900055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.2 - ТП-3290. | 35735302 0306241023868
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр и проверку высоковольтных предохранителей ПК-10, установленных в высоковольтном отсеке ТП 25. | 35735703 0306241100141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 0306241141324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённый разрядник на опоре №4 фидера №15К. | 75732104 0306241615238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 ТПС Сады на предмет наличия дефектной арматуры. При наличии, запланировать их замену. | 75732006 0306241710258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр от опоры № 290 293, проходящих по лесным массивам, на предмет обнаружения деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода. | 35735703 0306241835138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-363. | 35735303 0306242202869
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-1530 | 35735302 0306242205870
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-1 на ТП-1520. | 35735302 0406240002871
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт линии ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 РП 490 на предмет выявления дефектных опор и деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении запланировать мероприятия по устранению дефектов. | 75732005 0406240534259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-1322 | 35735302 0406241217873
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0406241222872
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию разъединителя Р4М-93 на опоре №1/1 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Барлак. | 35735401 0406241257325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 3-139 в пролете опор 1-14. | 35735704 0406241301143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП-1823 - ТП-1560. | 35735302 0406241444874
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ 10кВ №410 от ТП 50 до оп. 36. | 75732101 0406241637239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-548 ПС Первомайская на предмет выявления ОСД вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. | 35735405 0406241703326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1797. | 35735302 0406241813875
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732005 0406241818261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кандаурово в пролете опор 203-211 на предмет выявления дефектов вязок. | 35735706 0406241910144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Посевная-Воскресенская (Ю-15) с целью выявления ДКР в границах охранной зоны ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0406242117302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №31 фидера №2 от ТП 15. | 75732101 0406242148240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0506240027876
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0506240219877
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0506241300878
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП-2046 яч.3 - ТП-2004 яч.7. | 35735405 0506241730327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по предотвращению проникновения животных в ТП-10/0,4 кВ КУ-7. | 75732501 0506241731107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №26-57 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Чистоозерная. | 75732505 0506241802108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №47-63 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Чистоозерная. | 75732505 0506241854109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,-10 кВ. | 35735303 0506242206879
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 238 ВЛ 110 кВ Кочки - Серебрянка (З-21); Произвести замер контура заземления опоры 238 ВЛ 110 кВ Кочки - Серебрянка (З-21) | 357357 0506242246139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ 15-5 в пролётах опор №24 - №74, с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0606240004064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0606240111880
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-7 от опоры №1 до опоры №60.; Измерить сопротивление ЗУ опор №5 и №6 ВЛ 110кВ №З-7. | 757321 0606240216231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести обход с осмотром ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 на предмет несоответствия стрел провеса. При выявлении запланировать мероприятие по перетяжке и регулировке провода. | 75732005 0606240311262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-51 в рамках которого выявить дефектную изоляцию.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №40 ВЛ 110кВ №З-51. | 757321 0606240406235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр фидера №6М | 75732102 0606240534241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТП-3723 - ТП-555. | 35735302 0606240613881
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ № 5 10 кВ ПС Кочки в пролете опор 181-185 на предмет выявления дефектных вязок изолятора. | 35735703 0606240621145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить разрушенные разрядники на опоре №№36 (Р5н-148) по ВЛ-10кВ Ф.11-326 ПС Волочаевская. | 75732005 0606240623264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 26-1 по всей протяженности, в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. | 35735202 0606240639057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести замену поврежденного ограничителя перенапряжения на фазе "А" и проходного изолятора фазы "С" на КТП-10/0,4 кВ №47-207. | 35735201 0606240647054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-218 ПС Пашино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 0606240655265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0606240702328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0606240702329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Направить письменное обращение в администрацию пос.Посевная о недопустимости запуска воздушных змеев вблизи действующих ЛЭП. | 35735601 0606240722303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0606240742330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать испытание разрядника РВО 10 на ТП 10 кВ № 4-182. | 35735703 0606240831146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Средний Алеус на предмет выявления дефектных изоляторов, после прохождения грозового фронта. | 35735404 0606240833331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт кабеля по КЛ-10кВ Ф.1 на РП Восход. | 75732005 0606240840266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Установить разрядник на опоре №22/1 по ВЛ-10кВ Ф.12 РП-490. | 75732005 0606240845268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Киик на предмет выявления дефектных изоляторов, после прохождения грозового фронта. | 35735403 0606240845332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение внепланового осмотра с целью выявления повреждённой изоляции на ВЛ-35 кВ Л-35156 ПС Маслянинская. | 35735602 0606240855304
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Воздвиженка в пролете опор № 50-56 на предмет наличия дефектных изоляторов | 35735701 0606240926149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выполнение ремонта КЛ-1 на ТП-44. | 35735303 0606240930882
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-192 ПС Никоновская с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735602 0606240931305
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-424 ПС Борково, с целью выявления проходных изоляторов с дефектами. | 35735602 0606240932307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземления опоры №7 РЛНД-10 кВ №158. По итогам измерений разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 0606240950306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0606240950333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0606241013883
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0606241035884
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ЛЭП в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735604 0606241051308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №8 фидера №1 от ТП 11У54. | 75732105 0606241134242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0606241340885
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести проверку проходных изоляторов ТП 10 кВ № 29. | 35735703 0606241340147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №13-24 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Увальск. | 75732501 0606241356110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции 10 кВ в ТП-5072. | 35735301 0606241410886
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №36Б. | 75732101 0606241446243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП-788 - ТП-806 | 35735301 0606241510887
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "КВТ-СЕТЬ" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0606241529267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить письма в Администрацию Кировского района и ООО «Новосибирский оловянный комбинат» о недопустимости производства несанкционированных работ и складирования материалов в охранных зонах ЛЭП (п.8 "б" и п.9 "а" Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".); Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 757320 0606241621269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземления опоры №64 РЛНД-10 кВ №68 ВЛ-10 кВ Л-151. По итогам измерений разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735603 0606241637309
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя в ТП-726 | 35735303 0606241638888
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №95-115 ВЛ 10 кВ Ф-4 РП 10 кВ Северотатарская. | 75732501 0606241650111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №15-23 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Никулино. | 75732501 0606241652112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 ПС Бобровская с целью определения наличия и исправности разрядников на опорах ЛЭП. | 35735603 0606241657310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр портала ПС 110 кВ Краснозёрская на предмет целостности натяжной изоляции. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 0606241703059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №7 ВЛ 10 кВ 21-10. | 35735202 0606241709066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0606241723889
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных проходных изоляторов фаз "А" и "С" в ячейки №15-2 на ЗРУ-10 кВ ПС 35 кВ Рождественская. | 35735203 0606241734065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0606241737890
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземления опоры №108. По итогам измерений разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735603 0606241839311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение измерения сопротивления контура заземления ТП-10/0,4 кВ №571. | 35735603 0606241856312
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шагалово в пролете опор 5/160-5-165 на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. В случае обнаружения таковых, организовать вырубку. | 35735705 0606241910148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр изоляторов на ТП 1Н-392 с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 0606242019335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену дефектных проходных изоляторов фаз "В" и "С" и трансформатора тока фазы "А" в ячейки №106 на РП-1 10 кВ Баган. | 35735202 0606242021067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр изоляторов ВЛ 10 кВ № 111 РП Чулым на предмет наличия дефектов. | 35735701 0606242035150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера 6У. | 75732105 0606242048244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённые предохранители в ТП-1079 | 35735302 0606242100892
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр разрядников, установленных на ТП 10 кВ 2-55 на предмет отсутствия дефектов. | 35735702 0606242100152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр 33Б. | 75732101 0606242105234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3930А - ТП-1620. | 35735302 0606242115891
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр ф.2 от ТП 39Б284. | 75732101 0606242210233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от РП-6005 яч.9 до ТП-6011 яч.2 (силами подрядной организации согласно заявки №51 от 10.06.2024) | 75732006 0606242238270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр отпайки ВЛ 316 РП 3 Коченево от опор № /5 до опор № 10/5 на предмет обнаружения дефектов линии. | 35735705 0606242300151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Проверить настройки токов компенсации на ДГР 4СШ-10 кВ ПС Бердская, при необходимости провести корректировку уставок.; Провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ Ф-509 РП-5 Бердск с целью выявления участков с пучинистыми грунтами. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 0606242338313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную шину 10кВ, установить опорный изолятор в ТП-6769. Произвести чистку опорно-стержневой изоляции ТП-6769, выполнить замер сопротивления. | 75732006 0706240031280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления ЛЭП организовать проведение высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Л-10-196 ПС Новая. | 35735606 0706240033315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления ЛЭП организовать проведение высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф-114 РП-10 кВ №1 Бердск. | 35735605 0706240126316
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям СНТ "Сосновское" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 0706240411317
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр в пролете опор № 19 до 6/1 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735705 0706240920154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0706240927893
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0706240937894
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проверить на ТП 10 кВ № 38 предохранители ПН-205 на предмет их целостности и отсутствия дефектов. | 35735704 0706240955155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр в районе прохождения грозового фронта в пролете опор 20-28 на предмет отсутствия дефектов изоляторов. | 35735704 0706241000156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | При техническом обслуживании производить контроль уровня масла при наличии течи масла устранять, производить чистку изоляции и производить высоковольтные испытания. | 35735402 0706241040336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0706241123895
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр изоляторов на опоре №3/3 ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Юрты с целью выявления следов воздействия перенапряжения. | 35735403 0706241310337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановую ревизию разъединителя Р1Н-312 на опоре №104 КВЛ 10 кВ Ф-6 ТПС Гусиный Брод с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 0706241317338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ярковская от опоры № 1 до опоры № 19. | 35735404 0706241317339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 | 35735303 0706241323896
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ООО "Газпром Трансгаз Томск" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 0706241343318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №86 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №86 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 75732501 0706241541113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0706241543897
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр проходных изоляторов НА ТП 10 кВ № 1к-36 на предмет отсутствия дефектов. | 35735705 0706241600157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ярковская от опоры № 19 до опоры № 35. | 35735404 0706241626340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 21-1 по всей протяженности, в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. | 35735202 0706241835056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех концевых муфт с длительным сроком эксплуатации на наличие повреждений. По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля Ф-213 от ЗТП-10/0,4 кВ №85б до ЗТП-10/0,4 кВ №101. | 35735605 0706242015319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 67-6 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 0706242028061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №21-114 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735202 0706242038062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить 3 опорных изолятора в ТП-1175 | 35735302 0706242101898
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-30034 яч.8 - ТП-843 яч.6 | 35735301 0706242109899
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение измерения сопротивления заземляющего устройства на ТП-10/0,4 кВ №9783 | 35735603 0706242140320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ 10 кВ РП-21 яч.18 - ТП-4082. | 35735303 0706242155900
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку просеки ВЛ-10кВ ТП-547 - ТП-555 - ТП-137 | 35735302 0806240247901
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0806240445902
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 0806240835903
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Раздольное на предмет выявления некачественного крепления крюков на деревянных опорах. | 35735405 0806240945341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр всех ячеек 10 кВ ПС Быстровская с целью выявления загрязнения изоляции. По результатам осмотра разработать план мероприятий и включить в планы работ.; Провести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №1 Л-96 ПС Быстровская. | 35735604 0806241027321
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию на опоре №274 фидера №9Ж. | 75732102 0806241222245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Травное на предмет выявления дефектных вязок. | 35735704 0806241240158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Сухоревской Марии Вячеславовне о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0806241328272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0806241337904
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановую ревизию разрядников РВО-10 на Р1Н-168 опора № 42 ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Раздольное. | 35735405 0806241350342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-322 | 35735303 0806241351905
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0806241451906
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10-505 от опоры № 106 до опоры № 107. | 35735705 0806241455161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 4Д. | 75732105 0806241605246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Понамареву Н.Я. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД | 75732006 0806241615276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП-2004 яч.5 - ТП-2020 яч.2. | 35735405 0806241650343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ 10 кВ ТП-368 яч.4 - ТП-4066 яч.6. | 35735303 0806241657907
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 17. | 75732101 0806241704247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №44 вл-35 Кв л-35127 пс Гилёво. | 357356 0806241709322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0806241801908
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-25 яч.13 - ТП-238 яч.1. | 35735303 0806241832909
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проверить на ТП 10 кВ № 4н-260 проходные изоляторы на предмет их целостности и отсутствия дефектов. | 35735706 0806241839160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-310. | 35735303 0806241853910
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 0806241920344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести осмотр концевых муфт КЛ-10кВ 10-57А на ПС Тулинская | 35735303 0806241922911
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-64. | 35735303 0806242005912
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр проводов ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Раздольное в пролёте опор № 1/42-1/43 на предмет выявления следов электродугового повреждения. | 35735405 0806242040345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула на предмет выявления дефектных изоляторов. При выявлении заменить. | 75732006 0806242110281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр в пролете опор № 1/17-Р1С-164 на предмет выявления дефектов проводов. | 35735706 0806242131159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в РП-200. | 35735301 0806242135913
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 11Ж217. | 75732102 0806242140248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления опорно-стержневой изоляции и силового трансформатора ТП 2Н-218 | 75732006 0806242210283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 2Д в пролёте опор №98-№99. | 75732105 0906240040249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 РП Раздольное на предмет выявления некачественного крепления крюков на деревянных опорах. | 35735405 0906240547346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 4Д68. | 75732105 0906240607250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля КЛ-10 кВ Ф-110 от ЗТП-10/0,4 кВ №42б до ЗТП-10/0,4 кВ №43б. | 35735605 0906240636323
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ФГУП "УЭВ" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0906240730324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный верховой осмотр КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1 на РП-35 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов и состояния вязок крепления провода после коротких замыканий (перекрытий). | 75732006 0906240840286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля КЛ-10 кВ Ф-112 от ЗТП-10/0,4 кВ №145б до КТПН-10/0,4 кВ №388б. | 35735605 0906240924325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Организовать выборочный осмотр приборов учета на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 4-280 на предмет обнаружения дефектных приборов учета. | 35735703 0906241005162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ф.6 от ТП 69. | 75732101 0906241020251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1080 яч.15 - ТП-9-3773 яч.4 | 35735302 0906241338914
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС Воинская ф.11-134 - ТП-30018. | 35735302 0906241341915
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.5 - ТП-4733 яч.1. | 35735302 0906241341916
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №13 ф.2 от ТП-108. | 75732104 0906241413252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП-62.; Выполнить монтаж крючьев на опоре №9 фидера №1 от ТП-62. | 75732104 0906241618253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить выносной ПУ на опоре №39 фидера №1 от ТП 88. | 75732101 0906241641255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-30 яч.12 -ТП-809 яч.1. | 35735303 0906241718917
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода на вводе от опоры №6 ф.2 от ТП-159. | 75732104 0906241740256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0906241757918
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 16 от опоры № 63 до опоры № 68 РП Коченево. | 35735705 0906242141163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0906242210919
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести ревизию разъединителя Р-1 оп. №1 ВЛ 10 кВ Ф-207 РП-2 Тогучин с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735403 1006240610347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 43-4 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735201 1006240610068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 54Б. | 75732101 1006240711257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 18Ж.; Устранить повреждения на опоре №22/16 фидера №18Ж. | 75732102 1006240731258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1006240756920
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1006240756921
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр отпайки ВЛ 9 ПС Воробьево от опор № 41 до опор № 46 на предмет обнаружения дефектов линии. Ответственное лицо: А.И. Малышев | 35735706 1006240838153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 5 от опоры № 1 до ячейки Ф 5 ПС Колывань. | 35735706 1006240939165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену прибора учета электрической энергии. | 75732505 1006240950114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-7 от ВЦ-113 в целях предотвращения подобных нарушений. | 75732504 1006241100115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ РП-3930 - ТП-1624 | 35735302 1006241120923
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.1.2 по КЛ-10кВ Ф.11-425 ПС Строительная. | 75732006 1006241130294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1006241133922
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 52Б. | 75732101 1006241137259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.1 по КЛ-10кВ Ф.11-570 ПС Толмачевская. | 75732006 1006241142295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1006241150924
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести обследование ячейки №6 на ПС Галинская с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735401 1006241225348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденного трансформатора тока марки ТПЛ-10-75/5. | 75732505 1006241255116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ Ф.11-556 ПС Толмачевская. | 75732006 1006241301296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр фидера 17Б.; Заменить повреждённый трансформатор 1Т в ТП 17Б58. | 75732101 1006241540260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента АО"Оборонэнерго" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1006241618349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию в/в на ТП-2080 с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1006241640350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить измерения стрелы провеса провода в пролёте опор №86-98, при выявлении отклонений выполнить регулировку провода. | 75732005 1006241725297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты в ТП 2Н-250 по КЛ-10кВ Ф.11-640 ПС Обская. | 75732003 1006241732306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром трансгаз Томск" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735402 1006241735351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1006241735925
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля и кабельной муфты КВЛ-10 кВ Л-М-1 РП-10 кВ №1 Маслянино. | 35735602 1006241830326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №57 ф.7 от ТП 88. | 75732101 1006241843261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ РП-6005 яч.11 - ТП-6016 яч.6 на отм. 260м. от ТП. | 75732006 1006241920284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №18-28 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Ново-Кулында. | 75732505 1006242144117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНП "Бердский перекат" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1006242200287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода в пролёте опор №3- №4 фидера №1 от ТП 8Ж51. | 75732102 1006242201262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1006242202926
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №8 ф.8 от ТП 60. | 75732101 1006242216254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию в/в на ТП-2069 с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1006242222352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Николаевка на предмет наличия дефектов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 1006242230118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №8-13 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Блюдчанская. | 75732502 1006242346119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Казаткуль на предмет поврежденных опорных изоляторов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 1106240139120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ 9-3 на ТП-1205. | 35735302 1106240335927
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1700 2СШ-10. | 357353 1106240359928
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 26-1 по всей протяженности, в целях выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению. | 35735202 1106240431058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106240434929
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 49К. | 75732104 1106240528264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Верховый осмотр опор с разъединителями (оп.1,69,238,239,333,340,349,367,382,384,457,458,465) | 75732104 1106240622265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735405 1106240630353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля КЛ-10 кВ Л-118 РУ-10 КВ ПС электродная до РП-10 кВ №2л Линёво. | 35735606 1106240645327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 9У.; Выполнить ремонт шлейфа на опоре №102 фидера №9У. | 75732105 1106240740266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие животных и птиц | Организовать чистку изоляции на опоре №9 ВЛ-10 кВ Ф-1111 РП-10 кВ №11 Бердск. | 35735605 1106240840328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Организовать проведение высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Л-11-609 после проведения ремонтно-восстановительных работ. | 35735605 1106240850329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТПН-10/0,4 кВ №19-202 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735203 1106241015071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода в пролёте №10- №11 фидера №2 от ТП 50К10. | 75732104 1106241400263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Привести в соответствии с требованиями НТД габарит проводов в месте пересечения с ЛЭП 0,4 кВ в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3- Чик с отпайками (З-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик). | 757320 1106241416279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выпилить деревья, угрожающие падением на фидер 2К в пролёте опор №7-9,20-27,126-133,144-149,190-191,198-199,215-216,217-218 (согласно годового графика ТО на 2024г.) | 75732104 1106241420267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-4 яч.2 - ТП-132 яч.5. | 35735303 1106241430930
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести замену поврежденных проходных изоляторов В РУ-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП-10/0,4 кВ №63-218. | 35735204 1106241457072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента "Новосибирский филиал ПАО "ВымпелКом"" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1106241520354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-363 | 35735303 1106241525931
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивление заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кВ ТГ-12. | 75732502 1106241607121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 5 от опоры № 1 до ячейки Ф 5 ССО АО "РЖД" ТПС Чулымская. | 35735701 1106241715166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №4 от КТП-10/0,4 кВ №63-704 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 1106241716069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Устранить повреждение опор №94, №95, №99 фидера №5Г. | 75732105 1106241740268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №63-213 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 1106241805070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106241821932
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106241821933
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр 1У. | 75732105 1106241846269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106241902934
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС Центральная ф.10-353 | 35735301 1106241902935
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести проверку крепления катушек отключения вакуумных выключателей типа ВВТ-Э-10/630 на Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 ПС 110 кВ Красноярская. | 35735404 1106241952355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес абонента СНТ "Жилищник" с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1106242015356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Гавриленко А.В. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1106242051289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1106242111936
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 1Д.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №363 фидера №1Д. | 75732105 1106242115270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 7Н. | 75732105 1106242120271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1106242120939
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная 540 метров от РП. | 75732005 1106242149285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр Ф 10 кВ № 2 ПС Кандаурово в пролете опор 123-131 на предмет выявления дефектов изоляторов. | 35735706 1106242204167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106242205937
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1106242215938
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр Р-10 ТП 2-277 на предмет целостности опорных колонок. | 35735702 1106242222168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить проверку грозозащиты ПС 110 Овчинниково на соответствие НТД. При необходимости разработать мероприятия. | 357357 1106242314164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 фидера №1 от ТП 4У12. | 75732105 1106242324275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО "ВНПО "РОСЛЭП"") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1206240036357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1206240130940
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1206240337942
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1206240340941
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1206240341943
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Плотниково с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1206240403358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1206240655944
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1206240655945
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в пролете опор №1-19 ВЛ 10 Ф-2 РП 10 кВ СТПУ Чистоозерное. | 75732505 1206240840122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Направить письмо в ЦУС АО РЭС о необходимости пересмотра уставок МТЗ-110 РЗА 2Т на ПС Текстильная.; Подать предложение о включении в инвестиционную программу установку системы компенсации емкостных токов ПС 110 кВ Текстильная. | 75732004 1206240840278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1206240930948
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 111-136 по ВЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная с целью выявления дефектных изоляторов. | 75732006 1206241001298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-4070 яч.10 оп.12-10 - ТП-5148. | 35735301 1206241007947
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить мачтовый разъединитель МР84. | 35735302 1206241012946
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комарье в пролете опор 121-131 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735704 1206241030169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ВГ-33 в целях предотвращения подобных нарушений. | 75732504 1206241130123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ от оп. №1 до ввода ТПС Изылинка. | 35735403 1206241150359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №6 ф.2 от ТП-131. | 75732104 1206241158276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-300 яч.16 - ТП-304 яч.4. | 35735301 1206241233949
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1206241330950
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПН-400А фаза"А". | 35735303 1206241530951
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести в лесных массивах внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1206241530330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрты с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявление спилить. | 35735403 1206241533360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию разрядников РВО-10 на КТП 2Т-182. | 35735403 1206241703361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1206241730952
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПС Восточная ф.10-621 - РП-1300. | 35735302 1206241747953
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию изоляторов на опорах №1/71-1/72 ВЛ 10кВ Ф-306 РП-3 Тогучин с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735403 1206241820362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Никитенкову Виктору Борисовичу о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1206241840274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 6Ж. | 75732102 1206241859272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 3. | 75732101 1206242044277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 3Р.; Устранить повреждение опоры №128 фидера №3Р. | 75732103 1206242106273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку просеки КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 оп.7 | 35735303 1306240127954
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1306240145955
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах КВЛ-10 кВ Ф-613 РП-10 кВ №6 Бердск с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 35735605 1306240158331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр изоляторов на опоре №13/18 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ордынская с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735404 1306240554363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления заземляющего контура опоры №43 и металлосвязи ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта. | 757320 1306240730299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести высоковольтные испытания КВЛ 35 кВ Толмачевская - ПЛП с отпайкой на ПС Волвер Кампани (3522) выход на опору № 1. | 357357 1306240902142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр Л 10 кВ № 5 ПС Базово на предмет целостности изоляторов в пролете опор 18-29. в месте прохождения интенсивного грозового фронта. | 35735701 1306240913170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр Л 11 10 кВ ПС Колывань на предмет выявления деревьев, растущих вдоль просеки, с которых возможно падение веток на провода. | 35735706 1306240918171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1306241125956
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1306241144957
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 1306241206958
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.106 от ТП-6908 яч.4. | 75732006 1306241332300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 31К. | 75732104 1306241523274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №12 фидера №2 от ТП 51Б347. | 75732101 1306241532278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 19Ж276. | 75732102 1306241536279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1306241559959
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1306241730960
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ВЦ-12. | 75732504 1306241803124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию разрядников на ТП-10/0,4 кВ 6Т-81. | 35735403 1306242118364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "электричество это опасно". | 75732101 1306242140280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Мансурову О.Р. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1306242201290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1306242330961
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 1306242330963
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1306242351962
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1950 яч.8 - ТП-1973 яч.3. | 35735302 1406240048964
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735302 1406240133965
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 1406240154966
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-21 яч.10 - ТП-3554. | 35735303 1406240919967
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735303 1406241045968
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-13 яч.9. | 357353 1406241047969
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента МУП "Электросеть" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1406241152365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-52. | 35735303 1406241154970
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 1406241251971
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц | Произвести выправку опоры №63 ВЛ 110 кВ Кыштовская-Куляба (З-47).; Произвести расчистку просеки в пролете опор №63-64 ВЛ 110 кВ Кыштовская-Куляба (З-47).; Произвести расчистку просеки ВЛ 110 кВ Кыштовская-Куляба (З-47) в рамках капитального ремонта 2025 года. | 75732506 1406241304125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить ревизию разъединителя Р-96 на опоре № 19/1. | 35735405 1406241352366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителю ООО "Искитиммраморгранит" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735606 1406241415332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Завод редких металлов" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1406241425367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1406241500972
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | По окончании ремонта провести высоковольтные испытания кабеля КВЛ-10 кВ Л-806и от ЗТП-10/0,4 кВ №219 до опоры №17. | 35735606 1406241525333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 1406241551973
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 на отпайке в пролете опор 3/85-7/97 на предмет отсутствия дефектов линии | 35735705 1406241615172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-580-ю яч.7 - ТП-4931 яч.3. | 35735302 1406241632974
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Сады Гиганта" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735405 1406241725368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента С/О"Кировец" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1406241746369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию изоляторов на соседних фазах опоры №54 ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Железнодорожная на предмет выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1406241749370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ДНТ "Лаки парк" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1406241802291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Кирза. Вынести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. | 35735404 1406241807371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160. о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям НТД | 75732006 1406241810292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ фидера 11-414 ПС Строительная | 75732006 1406241903301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №79 ВЛ-10 кВ Л-98 ПС Быстровская. | 35735604 1406241911334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести верховой осмотр на ВЛ 10 кВ 61-4 в пролётах опор №162-175, с устранением выявленных дефектов. | 35735204 1406241914075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 2Э.; Заменить вязки, провести регулировку провода оп.9-10 по фидеру 2Э. | 75732104 1406242033281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1406242110975
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1406242218976
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 1406242303977
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС "Пашино" ф.10-228. | 35735301 1406242327978
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 ф.1 от ТП 10У2. | 75732105 1406242331285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести осмотр ТП 7н-358, при выявлении дефектов запланировать их устранение | 75732005 1406242337302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-485 ПС Лазурная с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735401 1506240140372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 30Б. | 75732101 1506240355282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1506240637979
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 1506240645980
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования ОРУ-35кВ ПС 110кВ Здвинская. | 757321 1506240711283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №61. | 75732101 1506240730286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ф.1 от 16Ж259. | 75732102 1506240735287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 1506240942982
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-2631. | 35735303 1506240953981
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Королевка в пролете опор 59-65 на предмет обнаружение дефектов линии. | 35735706 1506241215173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП-14. | 75732104 1506241226288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Организовать послеаварийную проверку ЗДЗ lСШ-6, 2СШ-б, заменить неисправные фототеристоры и устранить дефект в срок заявки. | 75732001 1506241229303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №34 ф.2 от ТП 1Д24. | 75732105 1506241301289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию штыревых изоляторов на оп. № 13/4 ВЛ-6 кВ Ф-6-485 ПС Лазурная, с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735401 1506241420373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену предохранителей фазы "А" и "В" марки ПК-10. | 75732503 1506241514126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 1506241600983
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП-208. | 75732104 1506241656290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Плановая. | 35735401 1506241726374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1506241727375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №10 ф.1 от ТП 21Б91. | 75732101 1506241911291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1506242041984
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735401 1506242102376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-158 | 35735303 1506242305986
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС Сварная ф.10-299. | 35735303 1506242328985
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС Сварная 10-280 "А". | 35735303 1506242340987
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ф.211. | 75732101 1606240030284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-9-1580 яч.9 - ТП-3723 яч.7. | 35735302 1606240155988
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1606240344989
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Проведение несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ | 35735302 1606240556990
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт соединительной муфты КВЛ 10 кВ 11-317 "Б" ПС Волочаевская | 75732005 1606240715307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки ввода в ТП-10/0,4 кВ №93 на опоре №85 ВЛ 10 кВ 41-15. | 35735201 1606241004076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Напрвить руководителям ООО "Импульс" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 1606241040335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Ермолаенко Т.Д. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1606241122309
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановую ревизию разрядников РВО-10 на ТП 2Б-154 фазы "А" и "В". | 35735402 1606241335378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 1606241340379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать замену разрядника на приёмной траверсе ВЛ-10 кВ Л-193 ПС Никоновская. | 35735602 1606241500336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить руководителю ООО "Сибирская Нива" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 1606241500337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 6М. | 75732102 1606241610292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "ДЭ ЖЭНЬ" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1606241635311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр шлейфов от Р 1-79 до ТП 1-170 на предмет наличия дефектов. | 35735701 1606241700174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-150 в пролёте опор №180-190 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода веток. | 35735603 1606241759338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 1606241832380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 3Р. | 75732103 1606241932293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену опоры №22. | 75732501 1606242325127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №206 ВЛ 110 кВ Валерино-Каратканск с отпайками (З-15 Валерино-Каратканск). | 757325 1706240016128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1706240124991
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1706240156992
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706240515994
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706240518993
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр фидера №3Е. | 75732103 1706240519296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 12Б. | 75732101 1706240725297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 РП 10 кВ Каратканск на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 1706240841129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр фидера №9У. | 75732105 1706240925298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр 21Б.; Убрать птицу с оп.№3 фидера 21Б. | 75732101 1706240925299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Средний Алеус с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1706241002381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор 248-278 по ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 1706241026271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Осмотр фидера 4Б.; Удалить погибшую птицу с ТП 4Б5. | 75732101 1706241057300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести дополнительную фиксацию кабелей на вводе в прибор учёта электрической энергии, с целью уменьшения влияния естественной вибрации на прочность крепления контактов. | 35735404 1706241130382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления зазаемляющих устройств опор №105-107 ВЛ-110 кВ Битковская-Бобровская (Ю-24). | 357356 1706241306339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 35-50.; Выполнить ремонт провода 35-50. | 757321 1706241315301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | При проведении ТО приводов типа ППрК-1400 выключателей ПС 110 кВ Боярка проводить осмотр регулировочных болтов на предмет отсутствия дефектов.; Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. | 357357 1706241343175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706241400995
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №168 ВЛ-110 кВ Посевная-Воскресенская (Ю-15). | 357356 1706241403340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная II цепь (С-14), на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев. | 757320 1706241411332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732001 1706241423328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ТПС Кошево с целью выявления деревьев, угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 1706241434383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706241458996
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак), с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении запланировать мероприятия по расчистке просеки.; Выполнить ремонт провода в пр.оп. 257-258 по ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыкино - Буготак). | 757320 1706241506282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановую ревизию разрядников на вводе 10 кВ ТП 1Н-299, на предмет выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1706241514384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в электроустановке абонента. Мероприятий нет. | 35735706 1706241530178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Запланировать и провести высоковольтные испытания трансформаторов тока 110 кВ 1Т на ПС 110 кВ Пролетарская. | 35735404 1706241538385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | До 30.08.2024 выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор №43/1/1-43/1/8; До 31.07.2024 выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС Верх-Тула от опоры №65 до опоры №96; До 31.07.2024 выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ Ф.6 от ПС Верх-Тула от опоры №18 до опоры №27; До 31.07.2024 выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ Ф.8 от ПС Верх-Тула от опоры №158 до опоры №200 | 75732006 1706241544334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр Р-1с-88 на предмет целостности опорных колонок. | 35735706 1706241549179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить разрядник фА 30.09.2024г. | 75732005 1706241555336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка с целью выявления несоответствия стрел провиса. | 35735402 1706241601387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.10-285 "А" на ПС Сварная. | 35735303 1706241605997
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию изоляторов на оп. №78 ВЛ-10 кВ Ф-10-526 ПС Первомайская с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1706241619388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ ПС Дергаусово - ПС Владимировка (35-350), с целью выявления дефектов провода. | 35735403 1706241641389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706241700998
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Л-35120 в пролёте опор №225-230 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 357356 1706241720341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземления опоры №9 Л-10-119. По итогам измерений разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735606 1706241720342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Организовать чистку изоляции на опоре №27 ВЛ 10кВ Л-381 | 35735601 1706241730343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-14 яч.8 - ТП-204. | 35735303 1706241830999
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №9 ф.6 от ТП-206. | 75732104 1706241842302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ПС Мурлыткино-ПС Дергаусово с отпайками II цепь (МД-2) с целью выявления деревьев, угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1706241921390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-210и от ЗТП-10/0,4 кВ №103и до ЗТП-10/0,4 кВ №149и провести высоковольтные испытания. | 35735606 1706241930344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивление контура заземления опоры №72, 73 ВЛ 35 кВ 35-338 на ПС Толмачевская, ВЛ 35 кВ 35-337 на ПС Толмачевская | 75732005 1706241949335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-726. | 35735303 1706242149001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-14 яч.8 - ТП-204. | 35735303 1706242218002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-509 | 35735303 1706242230003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Направить письмо в АО "РЭМиС" о необходимости проведения гарантийного ремонта, по замене ОПН. | 75732004 1706242230333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на ТП абонента. Мероприятий нет | 35735706 1706242244180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на ТП абонента. Мероприятий нет | 35735706 1706242248181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 3И. | 75732104 1706242305303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя в ТП-996. | 35735301 1706242312004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 1Э. | 75732104 1706242346304
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706242349005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1706242350006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки КВЛ 10 кВ ВВ-17 - МР-143. | 35735303 1806240054007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | произвести замер нагрузок и напряжения в часы максимума потребления от ТП 6753. | 75732006 1806240600337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ТПС Чебула с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 1806240705391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 1806240706392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать выборочный осмотр ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) в пролетах опор 141-177 (в районе прохождения интенсивной грозовой деятельности) на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 357357 1806240745177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. | 357357 1806240802176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр в залесённой местности ВЛ-10 кВ Ф-1051 ГПП Академическая с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735605 1806240820345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Направить письмо абоненту НПЗ Криводановский о приведении просеки абонентской отпайки №26 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Животновод в нормативное состояние согласно НТД.; Провести внеочередной осмотр ТП 4Н-115, мероприятия по выявленным нарушения включить в график ТОиР на 2024 год. | 75732005 1806240900338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1950 - ТП-3940. | 35735302 1806240910008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в АО "Кудряшевское" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1806240915313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-1890 яч.7 - ТП-1463 яч.3. | 35735302 1806240954009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ ТП-3181 яч.3 - ТП-3276 яч.1. | 35735303 1806241036010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1806241104011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | До 15.07.2024 выполнить испытание и ремонт кабельного выхода 10кВ Ф-11-272 от ПС Тулинская до опоры №1 | 75732006 1806241130341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ-10кВ ТП-412 - ТП-409. | 35735301 1806241208015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1806241229014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-509 | 35735303 1806241230012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести валку деревьев в пролёте оп.102-106 по фидеру 1Б. | 75732101 1806241250305
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью " Электричество - это опасно". | 75732104 1806241313306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести осмотр ВЛ-7 на ТП-2617 | 35735303 1806241340013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Усть-Каменка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1806241359393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие животных и птиц | Провести осмотр изоляторов на крайних фазах оп. №230 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Галинская с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735401 1806241400394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Вассино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1806241401395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 18Ж271. | 75732102 1806241403307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту на КВЛ-3 в ТП-2634. | 35735303 1806241405017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Барлак с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | 35735401 1806241415396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 2М-39. | 35735401 1806241417397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ярковская с целью выявления несоответствия стрел провиса. | 35735404 1806241500398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановую ревизию разрядников РВО-10 на разъединителе Р1М-231, опора № 6/2 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Галинская. | 35735401 1806241503399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замена опоры на ВЛ-3 от ТП-1248 (ул. Рябиновая 10б, г. Новосибирск). | 35735302 1806241506016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр участков ВЛ 10 кВ № 5 ПС Спутник, проходящих через лесные массивы, на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. В случае обнаружения таковых, организовать вырубку. | 35735701 1806241515182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПП-315 яч.7 - ТП-3427. | 35735301 1806241627019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 РП-2043 с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 1806241700400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ вне охранной зоны в пролетах опор № 8-11 ВЛ 10 кВ Ф-9 РП Раздольное. | 35735405 1806241730401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-1 от ТП-181 (ул. 1-ая Ракитная 126, г. Новосибирск). | 35735303 1806241730018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 5С. | 75732103 1806241738308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр участков ВЛ 10 кВ №11 ПС Новокремлевская, проходящих через лесные массивы, на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. В случае обнаружения таковых, организовать вырубку. | 35735705 1806241759183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести осмотр ВЛ Ф-1 от ТП- 6770 с целью определения ненормативных стрел провеса, в случае необходимости запланировать мероприятия по регулировке проводов. | 75732006 1806241800339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ РП-30 яч.10 - ТП-648 яч.4. | 35735303 1806241818020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить председателю СНТ "Раздолье" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1806241830346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию на опоре №14 фидера №5Ч. | 75732104 1806241908309
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр участков ВЛ 10 кВ № 6 ТПС Кабинетное, проходящих через лесные массивы, на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. В случае обнаружения таковых организовать вырубку. | 35735701 1806241940184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 1Г в ходе которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732105 1806242101310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ ПС Берёзовская - ПС Долгово (35-347) с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1806242115402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № ТПС Дупленская на предмет обнаружения дефектных вязок изоляторов. | 35735705 1806242150185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1806242210021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт разъединителя Р7Н-251 ВЛ-10 кВ Ф-23 РП-490. | 75732005 1806242213340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ РП-2043 яч.6 - ТП-2003 яч.3. | 35735405 1806242345403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП-2024 яч.10 - ТП-2099 яч.8. | 35735405 1906240005404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Выполнить перетяжку провода ВЛ-3 на ТП-1530. | 35735302 1906240025026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №7- №8 ф.3 от ТП 56. | 75732101 1906240035312
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 17У. | 75732105 1906240035311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №45 фидера №2 от ТП-74. | 75732104 1906240042313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1906240044024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1906240100025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-2 от ТП-1631. | 35735302 1906240150027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ТСН"Лесное" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1906240501405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №351 на ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №351 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №350, №351 и №352 на ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). | 357352 1906240545060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №23-26 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Кыштовская. | 75732506 1906240640130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-326 на предмет обнаружения дефектов регулировки проводов | 35735704 1906240757186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1906240800028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1906240800029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-308 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода, растущих за шириной охранной зоны. | 35735703 1906240912187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Сибирская на предмет наличия дефектов. | 75732504 1906240917131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №17 ф.1 от ТП 3М184. | 75732102 1906240926314
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.1 от ТП 4Ж8. | 75732102 1906241004315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Сарапулка с целью выявления несоответствия стрел провиса. | 35735401 1906241028406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Направить письмо подрядчику работ на ПС Учительская ООО «А2 Систем» о недопустимости нарушений технологии при производстве работ во вторичных цепях действующих электроустановок. | 75732001 1906241102342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 17 в пролете опор № 31-78 на предмет наличия дефектов проводов | 35735705 1906241140189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Кочки в пролете опор 1-20 на предмет обнаружения дефектов изоляторов. | 35735703 1906241145188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Опилить ветви деревьев, угрожающие падением на ф.1 от ТП 5О29 в пролёте опор №9 - №10. | 75732104 1906241247316
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ТП-90. | 75732501 1906241430132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-5275. | 35735301 1906241507031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Вырубить ДКР в пролёте №156-157 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16) в пределах охранной зоны ЛЭП.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16) с целью выявления ДКР в границах охранной зоны ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1906242032347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1906242040032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённый ТТ в ячейке фидера №54К. | 75732104 1906242313317
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2006240012407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участков кабельных линий от ЗТП-10/0,4 кВ №222и до ЗТП-10/0,4 кВ №223и и от ЗТП-10/0,4 кВ №229и до ЗТП-10/0,4 кВ №230и, организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735606 2006241057348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2006241105033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие животных и птиц | Организовать осмотр изоляторов Р 3-35 на предмет наличия дефектов | 35735704 2006241148190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести дополнительную фиксацию кабелей на вводе в прибор учёта электрической энергии, с целью уменьшения влияния естественной вибрации на прочность крепления контактов. | 35735404 2006241153408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить проходную изоляцию на ТП 52К315. | 75732104 2006241200318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки на КВЛ 10 кВ РП-3930А - ТП-1620. | 35735302 2006241230034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-102. | 35735301 2006241300035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр 4С. | 75732103 2006241413319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Зимину П.Ю. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2006241446315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Заменить повреждённую изоляцию на ТП 5С13. | 75732103 2006241507320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Опилить ветви деревьев в пролёте опор №47- №48 фидера №13. | 75732104 2006241621321
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2006242128036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2006242235037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-80 "Б" на ПС Октябрьская. | 35735302 2006242238038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2106240045039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2106240217040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №60 ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28).; Установить ПЗУ на опорах №56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28) | 757320 2106240446343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести расчистку трассы ВЛ 43К от кустарника и зарослей оп.27-28. | 75732104 2106240519323
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2106240622041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Киевка на предмет наличия дефектов. | 75732501 2106240714133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочную обрезку крон в пролетах опор №30-34 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верх-Чик. | 35735404 2106241134409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2106241157042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2106241450043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановую ревизию разъединителя Р2М-105 оп. № 24 ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Ояш. | 35735401 2106241525410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в АО "Кудряшевское" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2106241555318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в "ПСК Красноглинный" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2106241555319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №28-56 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Кыштовская. | 75732506 2106241718134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 3А. | 75732103 2106241806324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №13 ф.2 от ТП 9Ж232. | 75732102 2106241826325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту на КВЛ 0,4 кВ 7-3 на ТП-640А. | 35735301 2106241835044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену концевой муфты на опоре №1а ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 220 кВ Татарская . | 75732501 2106241858135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 4Е. | 75732103 2106241912326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты и кабельной вставки от ввода в ТП-10/0,4 кВ №11 до ячейки ВН-16 №114. | 35735201 2106241923077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-40.; Измерить сопротивление ЗУ опор №90 и №91 ВЛ 110кВ З-40. | 757321 2106241928295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести высоковольтные испытания ячейки 2Т.; Произвести замену концевой муфты В-10-2Т.; Произвести замену проходных изоляторов В-10-2Т. | 75732505 2106241943136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ЛЭП 35-48. | 757321 2106242038327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр 3С. | 75732103 2106242059328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №37б с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735605 2106242227349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-21 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2106242348411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ТП-4. | 75732504 2206240021137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 48К. | 75732104 2206240021322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр 3И. | 75732104 2206240038329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Исключить возможность проникновения животных в ТП 30Б162. | 75732101 2206240100330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2206240103045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-43.; Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 35-43 в пролёте опор №11- №12. | 757321 2206240114331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кочки в пролете опор 1-165 на предмет обнаружения дефектов линии. | 35735703 2206240627192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Выполнить ревизию разъединителя Р ТП3А-53 на ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верх-Чик опора № 57. | 35735404 2206240635412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Довольное в пролете опор 237-258 (в районе прохождения интенсивного грозового фронта). | 35735704 2206240803193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр изоляторов на оп. №246 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Плотниково с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735403 2206240934413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2206241134046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-13 яч.18 - ТПС 17 яч.3. | 35735303 2206241138047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.113/2 по КЛ-10кВ Ф.10-156-8 ПС Залив. | 75732004 2206241227375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Склад-Сервис" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2206241240320
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-526 ПС Первомайская с целью выявления ослабленных вязок. | 35735405 2206241300414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №8- №9 ф.1 от ТП 2Э3. | 75732104 2206241305332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732101 2206241313333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.9 ПС Животновод с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. | 75732005 2206241350374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №13 ф.3 от ТП-217. | 75732104 2206241417334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "СЗ КПД-Газстрой Сити" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2206241529355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 49К. | 75732104 2206241753335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр панелей РЗА, расположенных в ОПУ ПС 110 кВ Здвинская, обращая особое внимание: – на состояние изоляции проводов внутренней коммутации; – на соответствие положения реле контроля переменного напряжения первичной схеме. По результатам осмотра разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний при необходимости.; Выполнить дератизацию в ОПУ ПС 110кВ Здвинская.; Выполнить осмотр помещения и строительных конструкций ОПУ ПС 110 кВ Здвинская на предмет выявления мест возможного проникновения грызунов, при выявлении замечаний выполнить герметизацию.; На опорах № 184, № 185 ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (З-36) выполнить проверку: – состояния соединения грозозащитного троса с телом опоры; – сопротивления заземляющих устройств на соответствие нормативным значениям. По результатам проверки разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний при необходимости. | 757321 2206241814294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 11Ж. | 75732102 2206241925336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение изоляции на опоре №223 фидера №9Ж. | 75732102 2206242027337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода в пролете опор 4-1/7 по ВЛ-0,4кВ ВЛ-1 ТП-6014. | 75732006 2206242102329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерения сопротивления заземления опор ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ БЛ-41. | 75732502 2206242125138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП-2001. | 35735405 2206242130415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить вырубку ОСД в пролетах опор 67-68 ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово); Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Боярка – Кандаурово (С-21 Боярка – Кандаурово) на предмет возможного падения ослабленных деревьев на линию из-за пределов охранной зоны. | 357357 2206242149191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №5 фидера №3 от ТП 10У2. | 75732105 2206242205338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ПАО «Мобильные ТелеСистемы» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2206242330416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр изоляторов на оп. №4/3 ВЛ-10 кВ Ф-6 РП Ояш с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735401 2306241054417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить РВО-10. | 35735302 2306241118049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №10 ф.2 от ТП 51Б65. | 75732101 2306241129339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опорах № 171,172,173 ВЛ 110 кВ ТПС Торсьма - ТПС Тогучин с отпайками (П-3). | 35735403 2306241138419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Демонтировать участок ВЛ №50К от опоры №98 до опоры №115 в связи с отсутствием потребителя на данном участке ЛЭП. | 75732104 2306241247340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10 кВ Ф-6 ПС Железнодорожная от оп. №104 до оп. №12/1. | 35735405 2306241550420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2306241628050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённую вязку на опоре №32 фидера №20Ж. | 75732102 2306241637341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ФКУ "Сибуправдор" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 2306241750351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ООО "Союзполимер" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 2306241750352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабельной муфты на опоре №79 организовать высоковольтные испытания кабельной вставки на КВЛ-10 кВ Л-25 ПС Лебедёвская. | 35735604 2306241756350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 213 от опоры № 2/3 до ТП 10 кВ № 17. | 35735705 2306241800198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КВЛ - 10кВ Ф-113 РП-1 Тогучин. | 35735403 2306241830421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2306241850051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2306241911052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт" | 35735303 2306241929053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732003 2306242127322
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ яч.8 РП-6001 с целью выявления дефектых штыревых изоляторов. При выявлении, запланировать замену. | 75732006 2306242145367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово) и ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово) для выявления растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 757320 2306242227330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №333 ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак). | 757320 2306242235346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр фид.№6. | 75732104 2306242301342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.15 - ТП-4733 яч.8. | 35735302 2306242311054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр опор с железобетонными приставками на ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Моховая с целью выявления дефектов приставок. | 35735402 2306242350422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КВЛ 10 кВ Ф-10-913 "А" ПС Барышевская. | 35735405 2406240100423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Карьер" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения | 35735403 2406240110424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №1 КВЛ 10 кВ Ф-10-935 ПС Барышевская. | 35735405 2406240110425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Железнодорожная и вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне | 35735405 2406240120426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №233 ВЛ-10 кВ Л-95 ПС Быстровская. | 35735604 2406240120354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-344 в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 2406240130353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр проходных изоляторов на ВФ-6 ПС Гутово с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735403 2406240150427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземляющего устройства на опоре №147, РЛНД-10 кВ №210, ВЛ-10 кВ Л-521 ПС Влажная. | 35735604 2406240250355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ГКУ НСО ТУАД письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2406240338428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Моховая с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2406240440429
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Александровка на предмет выявления ОСД вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. | 35735402 2406240445430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ГКУ НСО "УКС" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735601 2406240500356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-9-3780 яч.14 - ТП-9-639 яч.5 н.А,н.Б. | 35735303 2406240605055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 3Ж. | 75732102 2406240635343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства ТП-10/0,4 кВ №2321. | 35735604 2406240841357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №53 ВЛ-10 кВ Л-554 ПС Мильтюши. | 35735601 2406240850358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие животных и птиц | Организовать осмотр Ф 1 ПС Ужаниха на предмет наличия дефектов. | 35735701 2406240920199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2406241134056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2406241135057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2406241205058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2406241230059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранители в ТП-1719 | 35735302 2406241358060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ Л 1 ТП 1Т-13 с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735403 2406241430431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП-242. | 75732104 2406241504344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2406241509061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановые высоковольтные испытания высоковольтных вводов ВС-110 кВ ПС Маслянинская. | 357356 2406241547359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 75732002 2406241814324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр кабельных муфт наружной установки на опорах к ЗТП-10/0,4 кВ №123 с целью выявления дефектов разделки. На основании осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735606 2406241820360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №1-14 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ НК-15. | 75732505 2406242125139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП-449-Ю яч.5 - ТП-4626 - ТП-3022 - ТП-622-Ю яч.1. | 35735302 2406242204062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену изолятора ЛК-70 на опоре №46 фазы "С" ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31); Произвести замеры контура заземления опоры ВЛ 110 кВ Кочки – Комарье (З-31) № 46. | 357357 2406242332194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Организовать внеплановый верховой осмотр опорной изоляции СТП-10/0,4 кВ №71-2 с целью дефектовки и необходимости их замены. | 35735605 2506240531361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Ремонт кабеля фидера №18 от ТП 31. | 75732101 2506240659345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №28-41 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Межовка. | 75732506 2506240702140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №8-24 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Межовка. | 75732506 2506240704141
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 11Ж. | 75732102 2506240717346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента Администрация р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2506240849432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 ф.2 от ТП 10У2. | 75732105 2506240940347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 7И. | 75732104 2506241107348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2506241119063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 0,4 № 2 от ТП 10 кВ № 1-158 на предмет обнаружения дефектов проводов. | 35735701 2506241329195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 110 РП 1 Коченево на предмет обнаружения дефектов линии. | 35735705 2506241350200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №52 ф.3 от ТП 41. | 75732101 2506241353349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести выборочный осмотр Р-1к-64 на предмет целостности опорных колонок | 35735705 2506241400201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Ордынскхлебопродукт" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2506241404433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2506241430064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Долгово с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 2506241450434
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ-10 кВ Л-623 ПС Ново-Черепановская.; Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №7 ВЛ-10 кВ Л-622 ПС Ново-Черепановская | 35735601 2506241502362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром Межрегионгаз" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2506241509435
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Ужаниха в районе прохождения грозового фронта на предмет наличия дефектов | 35735701 2506241511202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Петровская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 2506241518436
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №42 ВЛ-10 кВ Л-368 ПС Гилёво. | 35735604 2506241526363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 6И.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №37 фидера 6И. | 75732104 2506241530350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-10 кВ Л-70 ПС Шарчинская. | 35735603 2506241532364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 53/1 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Ярковская. | 35735404 2506241542437
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1790 яч.16 - ТП-9-4881 яч.12. | 35735302 2506241550067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 2К. | 75732104 2506241600351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-963. | 35735301 2506241614065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1790 яч.11 - ТП-9-4881 яч.3. | 35735302 2506241615066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-110 кВ Битковская-Бобровская (Ю-24) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 357356 2506241616365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110 кВ Ярковская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 2506241617438
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение заземляющего устройства на опоре №63 ВЛ-35 кВ Л-35124, на опоре №46 ВЛ-35 кВ Л-35128. | 357356 2506241621367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №49 ВЛ-35 кВ Л-35133 ПС Весна. | 357356 2506241623366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 3Ж. | 75732102 2506241651352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию разъединителя Р2М-22 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-6 РП Кайлы. | 35735401 2506241720439
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-35 кВ Л-35127 ПС Гилёво с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 357356 2506241723368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ПАО "МегаФон", Сибирский филиал письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2506241745440
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить проверку РВП-10 1СШ-10 ПС Пашино. | 75732001 2506241745369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать замену гирлянд изоляторов на фазах "В" и "С" (ПС-6А) на опоре №83 фаз "В" и "С" ВЛ 1 10 кВ Колывань – Боярка (С-22); Произвести замеры контура заземления опоры № 83 ВЛ 110 кВ Колывань – Боярка (С-22). | 357357 2506241758196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №219 ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайками по нормальной схеме. | 757320 2506241804347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Иня-НАПО" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2506241807325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Шамс" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2506241809360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2506241810068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести обход с осмотром линии ВЛ 10 кВ Ф 6 РП 490 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ. При необходимости запланировать мероприятия по вырубке деревьев. | 75732005 2506241811331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | МУП "Электросеть" | 35735405 2506241820441
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт ввод в РП Восход с ТП 5Н-171 н."Б" - отметка 260м от РП. | 75732002 2506241825371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 23Б. | 75732101 2506242018353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2506242030442
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента АО ""ИМТЦ"" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2506242040443
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Байкал с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735402 2506242041444
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента СПК "Артем" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2506242045445
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-313. | 35735301 2506242048069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 № 2 ТПС Кокошино на предмет обнаружения дефектов проводов | 35735701 2506242049203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Проверить качество крепления изоляторов на опоре №4/3 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Роща. | 35735403 2506242049446
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром трансгаз Томск" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2506242050447
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Порт-Ташара" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2506242052448
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 № 14 ПС Колывань на предмет обнаружения дефектов проводов | 35735706 2506242147204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Провести замер габарита пересечений инженерных коммуникаций в пролете опор 327-328 ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань I цепь с отпайками (С-23). | 35735706 2506242147197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку просеки КВЛ-10кВ ТП-212 яч.3 - ТП-476 яч.2 | 35735301 2506242220070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) для выявления растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 757320 2506242237348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-1661 | 35735302 2506242312071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 2506242331368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести обход с осмотром ВЛ на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ, при необходимости запланировать мероприятия по вырубке | 75732005 2506242332308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "СтройЛЭП-Сервис" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2506242340326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести осмотр ТП 7Н-267 на предмет на предмет наличия несоответствий при необходимости разработать мероприятия по их устранению. | 75732005 2606240045314
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2606240051072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2606240140073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2606240427074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить обрыв провода ВЛ-3 на ТП-504 (ул. Подлесная 6 г. Новосибирск) | 35735301 2606240540077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённые предохранители ПН-250А на ТП-397 | 35735301 2606240550075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПН-600А в ТП-600А | 35735301 2606240612076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПН 250А в ТП-207 | 35735301 2606240642078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию разъединителя Р4М-480 на ВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Иня-Восточная. | 35735401 2606240715449
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2606240720450
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2606240811079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2606240837080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Масленникову С.А. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2606240912327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-714. | 35735303 2606240926081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 7У. | 75732105 2606240940354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром трансгаз Томск" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2606241000451
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённый АВ 0,4кВ на ТП 20Б355. | 75732101 2606241017355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ТПС Чебула с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2606241020452
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1800 яч.5 - ТП-4805 яч.8. | 35735302 2606241024082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-714. | 357353 2606241037083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 2-3 ВЛ-1 на ТП-551 | 35735302 2606241050084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр Л 10 кВ № 6 ПС Колывань на предмет целостности изоляторов в пролете опор 170-143. в месте прохождения ветровой нагрузки на открытом пространстве. | 35735706 2606241119205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №1 ПС Сузунская. | 35735603 2606241315369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Русэнергоресурс" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2606241400453
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1170 яч.3 - ТП-1184 яч.6 | 35735302 2606241508085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ (п9р3 - ВРУ-0,4кВ ул. Салтыкова - Щедрина 9). | 35735302 2606241729086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента Новосибирский филиал ПАО "ВымпелКом" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2606241810454
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №4 ВЛ-10 кВ Л-365 ПС Гилёво. | 35735604 2606241845370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2606241913087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Л-35344 ПС Моховая. | 35735402 2606242020455
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на опоре 58 яч. 9 РП 5358 | 75732005 2606242213310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Л-35-104 ПС Шарап. | 35735404 2706240238456
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ПАО "МегаФон", Сибирский филиал письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2706240305457
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Киевка на предмет поврежденных изоляторов. | 75732501 2706240450142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-362 ПС Гилёво с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735604 2706240735371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение контура заземляющего устройства опоры №87 КВЛ-10 кВ Ф-1051 ГПП Академическая. | 35735605 2706240907372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка. Выборочно произвести обследование деревянных опор на предмет загнивания. | 35735402 2706241102458
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ организовать высоковольтные испытания участка кабельной линии КЛ-10 кВ Л-511и от ЗТП-10/0,4 кВ №185и до ЗТП-10/0,4 кВ №198и. | 35735606 2706241134373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента АО "Оборонэнерго" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2706241158459
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ организовать высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-713и от ЗТП-10/0,4 кВ №188и до ЗТП-10/0,4 кВ №124и. | 35735606 2706241315374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 9 ПС Колывань на предмет отсутствия дефектов вязок изоляторов в пролете опор 10-35, в месте прохождения ветровой нагрузки на открытом пространстве. | 35735706 2706241745206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2706241816088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 10/0,4 кВ ОЦ-53 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 2706241849143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену концевой муфты на опоре №2/22 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Чаны. | 75732502 2706241956144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2706242035089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2706242134090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Болотноехлебопродукт" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2706242140460
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на опоре №6 фидера №22 от ТП 87. | 75732101 2706242223356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №3 фидера №2 от ТП 40. | 75732101 2706242324357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр электрооборудования ТП-1350А | 35735302 2806240003091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 8 от опоры № 22 до ТП 10 кВ № 5С-22. | 35735706 2806240230208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП-5088 яч.6 - ТП-565 яч.3. | 35735301 2806240706092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ОАО "ОЭК" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2806240900461
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Провести замеры габаритов ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1) и ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2) до пересекаемых ЛЭП в пролете оп.19 - оп.20. | 757320 2806240915349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром Межрегионгаз" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2806240930462
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ организовать высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-10-102 от ПС Искитимская до РП-10 кв №3 Искитим. | 35735606 2806241130375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | СРЗиЭ выполнить послеаварийную проверку ЛЗШ 1СШ-10,2СШ-10 и МТЗ 1СВ-10, заменить неисправное реле и устранить дефект в срок заявки. | 75732002 2806241203361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2806241319093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ИЖД, Комсомольская ул, 2/2, Береговое с. Гражданин Неваев Сергей Николаевич письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2806241410463
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 10-511 ПС кВ Дружная в пролете опор 15-26 на предмет обнаружение дефектов линии. | 35735705 2806241435207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Иня-Алтай" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2806241442464
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания кабельной линии Ф 10 кВ № 10 от опоры № 140А до ТП 10 кВ № 75А. | 35735705 2806241510210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.4/14 по КВЛ-10кВ Ф.18 РП-650. | 75732005 2806241515366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2806241700094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр состояния просеки КВЛ-10кВ ТП-449 яч.5 - ТП-622 яч.1 | 35735302 2806241830095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №10 ф.1 от ТП 52Б97. | 75732101 2806241837358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента МУП "Электросеть" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2806241850465
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разъединителей по КВЛ 10 кВ РП-2041. | 35735405 2806241920466
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "НГСК" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2806242106467
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2806242133096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2806242200097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в перспективный (пятилетний) план работ по ТОиР на 2025-2029гг, вырубку отдельно-стоящих деревьев, угрожающих при падении на ВЛ. | 35735201 2806242213078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2806242315098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №31 фидера №3 от ТП-242. | 75732104 2906240134359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2906240425099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 32Б. | 75732101 2906241030360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-М-5 от РП-1 Маслянино до ЗТП-10/0,4 кВ №334 организовать высоковольтные испытания. | 35735602 2906241221376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-750 яч.15 - ТП-4943 яч.6. | 35735301 2906241305100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления ввода питания 1Т ЗТП-10/0,4 кВ №360м организовать высоковольтные испытания кабеля. | 35735602 2906241330377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ф.3 от ТП-97. | 75732104 2906241330361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разрядников РВО-10 на ТП 1М-222. | 35735401 2906241339468
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №12 ф.2 от ТП 3Н29. | 75732105 2906241347362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.117/2 по КЛ-10кВ Ф.10-156-23 ПС Залив. | 75732004 2906241436372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 65. | 75732101 2906241526363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2906241738101
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14 ф.1 от ТП 5У84. | 75732105 2906241805364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 2906241832102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента ОАО "РЖД" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2906241905469
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ОАО "ОЭК" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2906242029470
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2906242143103
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 357353 2906242225104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-5006 яч.15 - ТП-4518 яч.1. | 35735301 2906242329105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (З-29) с целью выявления мест складирования бытового мусора в охранной зоне ВЛ. В случае выявления направить письменное уведомление в администрацию Ордынского района Новосибирской области о недопустимости расположения неорганизованных свалок бытового мусора в охранных зонах воздушных линий 6-10-35-110 кВ. | 35735404 3006240137471
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3006240141106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3006240216107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 3006240331108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-239 "А","Б" на ПС Восточная. | 35735302 3006240332109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ организовать высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-534 РП-10 кВ №5 Бердск. | 35735605 3006240418378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 3006240550110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 3006240922111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.11-272 ПС Тулинская в пролете опор 22-40 с целью выявления дефектых штыревых изоляторов. При выявлении, запланировать замену. | 75732006 3006241015370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 1Т-79. | 35735403 3006241034472
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Газпром Межрегионгаз" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 3006241038473
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 3006241114474
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-700-Ю яч.7 - ТП-704-Ю яч.3. | 35735302 3006241121112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию нижнего ПН держателя п5р1 на ТП-686. | 35735301 3006241128113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После активного грозового сезона провести внепланоый осмотр ВЛ-10 кВ Л-470 ПС Беловская с целью выявления разрушения изоляторов. | 35735604 3006241135380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления контура заземляющего устройства опоры №24 ВЛ-10 кВ Л-154 ПС Бобровская. | 35735603 3006241218381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Автокомплекс грузовой" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 3006241244364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ Ф.1 Рп-1 ЖСК Ключевой. | 75732001 3006241300365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение контура заземляющего устройства опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-430 ПС Медведск. | 35735601 3006241305382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-437 с целью определения не установленных разрядников на опорах ЛЭП согласно требований проектной документации. | 35735601 3006241305383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ООО "Порт-Ташара" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 3006241356475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты в яч.5 РП-10кВ Убойный цех по КВЛ-10кВ Ф.16 ПС Животновод. | 75732005 3006241400363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтное испытания Ф 10 кВ № 216 от опоры № 21 до ТП 10 кВ № 18. | 35735705 3006241509209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену дефектного изолятора на оп.35 по ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Верх-Тула. | 75732006 3006241520373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | После окончания активного грозового сезона провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-142 ПС Легостаево с целью выявления повреждённых грозой изоляторов. | 35735604 3006241635384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр 2С. | 75732103 3006241916365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния просеки ВЛ-10кВ ТП-555 - ТП-1905. | 35735302 3006241924114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить секционирующий рубильник на опоре ВЛ 9-2 на ТП-1461. | 35735302 3006241934115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр разрядников ТП-10/0,4 кВ №1605 с целью выявления на них дефектов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 3006242138386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Л-105и организовать высоковольтные испытания участка КЛ от РП-10 кВ №1 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №190и. | 35735606 3006242152385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-9-3118 яч.3 - ТП-707 яч.1. | 35735303 3006242153116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №21 ф.2 от ТП 1. | 75732101 3006242155366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 3006242210117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3006242216118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП №9С. | 75732103 3006242310367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ организовать высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-10-116 ПС Искитимская от ПС Искитимская до РП-10 кВ №1 Искитим. | 35735606 3006242320387