## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену 1-го изолятора фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1).; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №40 ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1).; Установить ПЗУ на опорах №38, 39, 40, 41, 42 на ВЛ 110 кВ Татарская-Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1). | 75732501 0105240635078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр состояния концевых муфт КЛ-0,4кВ на ТП-5565 | 35735303 0105240704621
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ-10кВ ТП-5504 - ТП-5505 (ООО "Ревин"). | 35735303 0105241155622
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0105241210623
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КВЛ - 10кВ Ф-10-172 ПС Инская. | 35735405 0105241549251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку птицезащитного устройства на опоре №1 КВЛ 10 кВ Ф-10-182 ПС Инская. | 35735405 0105241549252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 7Н-292, на предмет выявления отверстий, проёмов. Принять меры, исключающие проникновение птиц, животных внутрь трансформаторных подстанций. | 75732005 0105241628180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП 2Э4. | 75732104 0105241915175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КВ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735301 0205240037624
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 0205240042625
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №28Ж.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №398 фидера 28Ж. | 75732102 0205240735176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ 15-5 в пролётах опор №144 - №166, с устранением выявленных дефектов. | 35735203 0205240839040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,38 кВ ф. №4 от КТПН-10/0,4 кВ №95 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735201 0205241020039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести полную замену изоляции на опоре №57 ВЛ 10 кВ 106. | 35735201 0205241020041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр участка трассы КЛ-10 кВ Ф-703 от ЗТП-10/0,4 кВ №54б до ЗТП-10/0,4 кВ №215б с целью выявления смещения (просадки, подвижки) грунтов. | 35735605 0205241045237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Барлак с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 0205241050253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-344 в пролёте опор №134-149 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0205241254238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская в пролёте опор №26-43 с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735603 0205241312239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-562 (1-й пер. Костычева 43А). | 35735303 0205241315627
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ОАО "РЕМБИШКОМПАНИ" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0205241323628
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей". | 35735303 0205241340629
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО СЗ "Вира Строй" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии | 35735302 0205241421630
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "Корпорация "СНС"" о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0205241422631
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести тепловизионный контроль линии ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная 1 цепь с отпайками (С-7). | 757320 0205241445232
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр изоляторов установленных на Л 10 кВ № 11 от ПС Колывань на предмет их целостности. | 35735706 0205241447088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-640 ПС Обская. | 75732003 0205241723181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Юрты на предмет выявления некачественного крепления крюков на деревянных опорах. | 35735403 0205241839254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0205241936632
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ТСН "Царская усадьба" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0205242303183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей" | 35735302 0305240020633
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в МКУ г.Новосибирска "Гормост" | 35735303 0305240200634
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ОАО "Южный Кузбасс" (КЛ-10кВ ТП-5023 - ТП-3760) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0305240543635
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-437 ПС Медведск с целью определения деревьев, угрожающих падением веток. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 0305240643240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода на вводе в здание от опоры №10 фидера №2 от ТП 30Б189. | 75732101 0305241011178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать информационное письмо в организацию ООО Техэнергопром по недопущению производства работ в охранной зоне кабеля. | 35735405 0305241302255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в адрес руководителей Посевнинского машиностроительного завода о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию электрооборудования. | 35735601 0305241328241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр 4 ВЛ-2 на ТП-13. | 35735303 0305241445637
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ-0,4кВ | 35735303 0305241450638
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0305241609639
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №87-123 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Красносельская. | 75732502 0305241717079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр концевых муфт КЛ-0,4кВ на ТП-238. | 35735301 0305242319640
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735301 0405240055641
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская. | 35735404 0405240502256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "СКК" (ТП-4229) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0405240608642
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятие препятствующее проникновению животных в ТП 5М-22. | 35735401 0405240740257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выставить счет на оплату физическому лицу согласно калькуляции по замене поврежденной опоры. | 35735702 0405240928090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Плановая. | 35735401 0405241126258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" (КЛ-10кВ ТП-140 - ТП-3318) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0405241128643
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0405241128644
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП-4070 яч.10 - ТП-5099. | 35735301 0405241315645
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Осинцево на предмет наличия дефектов. | 75732502 0405241346080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение высоковольтных испытаний кабеля от КРУН-10 кВ ПС Посевная до опоры №1. | 35735601 0405241427242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 РП Раздольное | 35735405 0405241610259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Организовать внеплановый осмотр приборов учёта на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №769 с целью выявления дефектов счётчиков. | 35735604 0405241625243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить информационное сообщение владельцу частного дома по адресу с.Усть-Чём, ул. Новая, дом №10/1 о необходимости содержания внутренней электрической проводки в исправном состоянии. | 35735604 0405241906244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0405241922646
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр автоматических выключателей на ТП-144. | 35735303 0405242104647
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в ООО "Галлоп" о необходимости поддержания сетей абонента в надлежащем техническом состоянии. | 35735303 0405242218648
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 75732004 0405242235184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП-2. | 75732104 0505240254179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в АО "Оборонэнерго" о необходимости поддержания сетей ССО в надлежащем техническом состоянии. | 35735301 0505240947649
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие животных и птиц | Исключить проникновение животных в ТП-495 | 35735301 0505240950650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735405 0505241328260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф-3 РП Раздольное. | 35735405 0505241330261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр изоляторов в пролёте опор №180-200 с целью выявления разрушенных изоляторов на ВЛ-35 кВ Л-35131 ПС Весна. | 357356 0505241412245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 РП Раздольное с целью выявления ослабленных вязок. | 35735405 0505241429262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера №12К. | 75732104 0505241523180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ от ТП-6061 до ТП-6905 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении опиловку. | 75732006 0505241750185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц | Выполнить дератизационные мероприятия в ТП 6А-85. | 35735404 0505242203263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 0505242244651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0505242244652
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 2Н-175 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732006 0505242337186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0505242350653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр в пролете опор 23/1-23/19 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732006 0605240010187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятия препятствующие проникновению животных в ТП-2045. | 35735405 0605240152264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0605240633654
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ Л-10-203 от ЗТП-10/0,4 кВ №226и до ЗТП-10/0,4 кВ №227и с целью выявления обводнённых участков. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735606 0605240901246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "АЗС-Люкс" (ТП-3946) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0605241145655
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт поврежденного кабельного участка КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15).; Направить претензионное письмо в адрес ООО «СЗ «ЖКС»» о порядке выполнения работ близи прохождения трасс действующих КВЛ и КЛ. | 757320 0605241210194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0605241625656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в производственную программу 2025 года вырубку ОСД по трассе ВЛ 35-175.; Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №214- №215 ВЛ 35-175. | 757321 0605241743181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-3 на ТП-409. | 35735301 0605241745657
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Тебис" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0605241842188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0605242000660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0605242000661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю МУП "Электросеть" (КЛ-10кВ РП-5641 яч.20 - ТП-10/1) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0705240430662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0705241015663
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0705241200664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие животных и птиц | Исключить проникновение животных в ТП-602 | 35735301 0705241408665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лопатино на предмет поврежденной изоляции, при проведении планового осмотра согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 г. | 75732501 0705241423081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №1/111-1/132 ВЛ 35 кВ Усть-Таркская-Островская с отпайкой на ПС Казачий Мыс (35-255). | 75732503 0705241431082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо абоненту ИП Асауленко С.А. (КЛ-10кВ ТП-6-4294А - ТП-795) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0705241736666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 0805240019667
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-353 ПС Отрадная. | 75732005 0805240129189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр 62Б. | 75732101 0805240355182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон ВЛ 0,4-10кВ. | 35735405 0805240725265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Рынок "Обской" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0805240813190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку изоляции в ТП-6020. | 75732006 0805240950191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.4 ПС Юрьевская. | 75732005 0805241000192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятия препятствующие проникновению животных в ТП 4А-9. | 35735404 0805241050266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 0805241217668
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытания после восстановления участка КЛ-10 кВ. | 35735605 0805241340247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-10. | 35735303 0805241602669
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14 ф.2 от ТП 70. | 75732101 0805241720183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ п2р4 на ТП-1172 | 35735302 0805241819671
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0805241833672
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Рынок "Обской" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0805242040196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех КТП-10/0,4 кВ на предмет обнаружения РВО-10 с повреждённой изоляцией. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 0805242223248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №41 ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская I цепь с отпайкой на ПС Камышенская (КС-1). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №41 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская I цепь с отпайкой на ПС Камышенская (КС-1).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №40, №41, №42 ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская I цепь с отпайкой на ПС Камышенская (КС-1). | 357352 0905240508042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления КЛ-10 кВ Ф-905 организовать высоковольтные испытания участка КЛ от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №126б. | 35735605 0905240509249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Авалон" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0905240512250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать предложение о включении в программу 2025 года установку видеокамер на ОРУ-110 кВ ПС Гилёво с вожможностью круглосуточной передачи информации на пульт диспетчера РЭС. | 35735604 0905240837251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ КВ-17 на предмет наличия дефектов. | 75732506 0905240917083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0905241049673
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр концевых кабельных муфт ТП-10/0,4 кВ по КВЛ-10 кВ Л-2915 с целью выявления дефектов монтажа. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 35735601 0905241113252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет ОСД, угрожающих падением на ВЛ при проведении осмотра, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ Усть-Таркского РЭС на 2024 г. | 75732503 0905241223084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить проверку работоспособности ИБП Socomec 3000.; Повысить надежность схемы электропитания устройства телемеханики «Черный ящик». | 75732004 0905241233193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Венгерово на предмет ОСД, угрожающих падением на ВЛ при проведении осмотра согласно Графику командирских обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ Венгеровского РЭС на 2024 г. | 75732504 0905241247085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0905241357674
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать работу по замеру сопротивления кабеля от опоры № 304 до ТП 10 кВ № 1008, Ф-2, ПС Колывань. | 35735706 0905241412092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение Направить письменное обращение руководителям Мусоросжигательного завода г.Бердск о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0905241620253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-414 ПС Строительная на опоре 89Б. | 75732006 0905241740195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 0905241808675
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.8 РП СРП-2 (100м. от СРП-2). | 75732005 0905241855198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 0905241910676
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф-1025 ПС БЭМЗ. | 35735605 0905242003254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр концевых муфт высоковольтных вводов ЗТП-10/0,4 кВ №4051 с целью выявления повреждения изоляции жил кабеля. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735603 0905242017255
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 0905242040677
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ТП 2Е49.; Заменить дефектную проходную изоляцию на ТП 2Е49. | 75732103 0905242105184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ревизию низковольтного щита 0,4 кВ в ТП-10/0,4кВ 1Н-466. | 35735405 0905242202267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену 2-х изоляторов фазы "В" на опоре №1/26 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25).; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №1/26 ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25); Установить ПЗУ на опорах №1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28 на ВЛ 110 кВ Татарская-Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 757325 1005240541086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 0,4кВ на 1СШ-0,4 кВ ТП-5819. | 35735405 1005240743268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в производственную программу 2025 года работы по расширению просеки ВЛ 35-172.; Выпилить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №50- №51 ВЛ 35-172. | 757321 1005240950186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735303 1005241007679
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1005241015680
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Информировать организации, предприятия и население через средства массовой информации о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 | 75732506 1005241015087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение ИП Шевченко С.А. о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1005241223256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт контактного соединения на опое №14 фидера №2 от ТП 2Ж143. | 75732102 1005241255187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №20 ф.2 от ТП 1К291. | 75732104 1005241540188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1005241648681
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода КВЛ-10кВ РП-4070 яч.10 - ТП-5184 | 35735301 1005241650682
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №15 фидера №2 от ТП 71. | 75732101 1005241656189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14 ф.2 от ТП 51Б65. | 75732101 1005241724190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ № 11 10 кВ ПС Сокол на предмет выявления дефектных вязок изолятора. | 35735705 1005241735093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Выполнить обход с осмотром ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная), с целью выявления нарушений в содержании охранных зон. При наличии замечаний, запланировать устранение. | 757320 1005241809199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в МУП "Горводоканал" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1005241851200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по факту повреждения автомобилем Ж/Б приставки оп № 4/1 ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 10/0,4кВ ВГ-20 | 75732504 1005242020088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабельной линии организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735606 1005242033257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №14 ф.1 от ТП 83. | 75732101 1005242102191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 1005242301683
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1005242301684
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Аврора" (ТП-3288) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1105240059685
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Красноярская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1105240120269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить дефект кровли ТП-466 | 35735303 1105240305686
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-8.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №277 ВЛ 110кВ З-8.; Установить ПЗУ на участке ЛЭП 110кВ №З-8 от опоры №274 до опоры №280 включительно. | 757321 1105240511185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в органы внутренних дел об установлении виновных лиц и привлечении их к установленной законом ответственности. | 35735702 1105240709094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Направить информационное письмо в администрацию с.Б.Изырак с рекомендациями необходимости работы с населением села о недопустимости производства набросов на провода ЛЭП. | 35735602 1105240828258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену кабельной вставки от РТП №р39 до ВН №391 КТПН-10/0,4 кВ №39 с установкой концевых муфт. | 35735201 1105240835043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в МУП "Горводоканал" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1105241103202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям лыжной базы "Юрманка" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 1105241306259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ТП 3Н41.; Заменить повреждённые ПК-10 на ТП 3Н41. | 75732105 1105241310192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1105241325687
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №474 с целью выявления опор в заболоченных местах на предмет выдавливания из грунта. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 1105241355260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732004 1105241430203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ в ТП-3890. | 75732006 1105241515204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НГСК" (КЛ 10 кВ ТП-8921 - ЯКНО) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 1105241627688
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО фирма "Арго" (КЛ-10кВ РП-9-1580 яч.16 - ТП-3723 яч.3) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1105241730689
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1105241730690
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить три повреждённых опорных изолятора ИО-10 в ТП-275. | 35735303 1105241920691
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "Проведение ТО устройств РЗА в части проверки изоляции вторичных цепей" | 35735303 1105241920692
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1105241920693
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Петровская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1105242015270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская. | 75732002 1105242019205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1105242247694
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 7Н-517, на предмет выявления отверстий, проёмов. Принять меры, исключающие проникновение птиц, животных внутрь трансформаторных подстанций. | 75732001 1105242341206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1205240416695
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц | Организовать замеры контура заземления опоры № 313 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22).; Произвести замену гирлянды на опоре № 313 фаза "А" ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22).; Установить птицезащитные устройства на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22). | 357357 1205240503095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1205240522696
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц | Включить в ремонтную программу 2025 года установку птицезащитных устройств на траверсах опор №39-75 ВЛ-110 кВ Южная - Гилёво I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21); Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Южная - Гилёво I цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-21) в пролётах опор №75-90 с целью выявления изоляторов, загрязнённых продуктами жизнедеятельности птиц. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ. | 357356 1205240524261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение измерения петли "фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №1560. По итогам измерения разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 1205240900262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735302 1205241201698
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НГСК" (КЛ 10 кВ ТП-8921 - ЯКНО) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 1205241255699
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1205241421700
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ ВЛ-3 ТП-6754. | 75732006 1205241445207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр рубильников 0,4кВ на ТП-5035. | 35735301 1205241500701
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-4 на ТП-122 | 35735303 1205241519702
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО ООО "НГСК" (ТП-4316) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1205241524703
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1205241603704
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Вега" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1205241720208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1205241809705
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-12 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену деревянных опор в рамках капитального ремонта 2025 года. | 75732506 1205242245089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "ЭНЕРГОТРАНЗИТ" (КЛ 10 кВ РП-930 яч.19 - ТП-3562 яч.7) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1305240739706
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "ЭНЕРГОТРАНЗИТ" (КЛ 10 кВ РП-930 яч.18 - ТП-3562 яч.8) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1305240753707
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1305240757708
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ 10 кВ ТП-5567 - ТП-5546 (ООО СЗ "КПД - Газстрой"). | 35735303 1305241101709
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ф.106. | 75732101 1305241132193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Усть-Каменка с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1305241320271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №190-200 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Усть-Таркская. | 75732503 1305241432090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 1305241458091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Казаткуль на предмет наличия дефектов. | 75732501 1305241510092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Венгерово на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732504 1305241520093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новосилишская с целью выявления трещин в деревянных опорах. | 75732503 1305241520094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Островская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 1305241523095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "Новосибирский дрожжевой завод"(ТП-3200) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 357353 1305241531710
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям ООО "Газпром Трансгаз Томск" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1305241539263
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия дефектов. | 75732506 1305241549096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия дефектов. | 75732506 1305241602097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия дефектов. | 75732506 1305241605098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Лагунак на предмет поврежденных опорных изоляторов. | 75732501 1305241610099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить валку ОСД, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 1305241623100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №43К.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №83 фидера №43К. | 75732104 1305241627194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | После восстановления КЛ-10 кВ Л-2211 РП-10 кВ №22 Черепаново организовать высоковольтные испытания участка КЛ от ЗТП-10/0,4 кВ №2205 до ЗТП-10/0,4 кВ №2225. | 35735601 1305241637264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №7 ф.1 от ТП-101. | 75732104 1305241728199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Ивушка" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1305241750209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену концевой муфты на Т-2 ТП-6047. | 75732006 1305242030215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Оглы Андрею Петровичу о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1305242200210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1305242237711
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Написать претензионное письмо МБУ "УК ЖКХ" с целью восстановления КЛ-10кВ от ТП 3714 яч.7 до ТП 3414 яч.1. | 75732006 1405240512216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1405240630712
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Выполнить осмотр ВЛ-35 кВ Ф-35-347 ПС Берёзовская - ПС Долгово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 1405240827272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести инструктаж персоналу занятому ремонтом предохранителей на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей 0,4 и 10кВ. | 35735301 1405240916713
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр высоковольтной изоляции на всех ТП-10/0,4 кВ, питающихся от ВЛ-10 кВ Л-433 ПС Медведск с целью выявления дефектов и загрязнения. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735601 1405241148265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 на предмет выявления дефектов изолятора. | 35735701 1405241344096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская. | 75732002 1405241424197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1405241530714
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1405241538715
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр 23Б. | 75732101 1405241554195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1405241627716
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр 62Б. | 75732101 1405241703196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Верх-Ирмень. | 35735404 1405241707273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ - 10кВ от оп. №18 до ТП-2068. | 35735405 1405241709274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Обратиться в полицию по факту повреждения ф.3 от ТП 9У72. | 75732105 1405241728200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от РП Иткуль проходящей через лесные массивы на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | 35735701 1405241745097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1405241826717
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 1405241902718
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр в пролете опор № 7/2-1/5 на предмет выявления дефектов. | 35735705 1405242035098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Александровка с цель выявления провисших проводов. | 35735402 1405242045275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятия препятствующие проникновению животных в ТП 1М-161. | 35735401 1405242142276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр концевых муфт 0,4кВ на ТП-5403. | 35735301 1405242200719
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО"Ника" (КЛ 10 кВ РП-3 яч.12 - ТП-6-4284а яч.4) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1405242209720
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №1/4 ВЛ-35 кВ Ф-35-343 ПС Моховая- Зудово с отпайками I цепь. | 35735402 1405242230277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 3с-19 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735706 1405242245099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода на вводе в здание от опоры №5 фидера №5 от ТП 6Н50. | 75732105 1405242257177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Моховая - Болотное с отпайкой на ПС Александровка (35-113) с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. | 35735402 1505240354278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 35735301 1505240416721
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №1/8 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная. | 35735405 1505240455279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-2601. | 35735303 1505240528722
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 3К-43 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735705 1505240600100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции в ТП-2622. | 35735303 1505240610723
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "соблюдение технологии монтажа концевых муфт" | 35735303 1505240740724
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО"Старица"(ТП-4082) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1505240740725
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему: "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735303 1505240740726
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-116 РП-1 Болотное с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 1505240804280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Моховая на предмет выявления некачественного крепления крюков на деревянных опорах. | 35735402 1505240841281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Восстановить электромагнитную блокировку ПС 110 кВ Купинская.; Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу филиала "КЭС" провести внеплановый производственный инструктаж по темам: 1. «Подготовка рабочего места» 2. "Порядок производства оперативных переключений в электроустановках".; Назначить внеочередную проверку знаний персоналу допустившему нарушения требования НТД. | 35735203 1505241102044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ в пролёте опор №233-248 с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 35735603 1505241252266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей 0,4 и 10кВ" | 35735303 1505241259727
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП с целью выявления опор с признаками загнивания древисины. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 35735602 1505241513267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 1505241515282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-16 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре № 10/1 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Железнодорожная. | 35735405 1505241820283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Колывань в пролете опор № 29-31 на предмет обнаружения повреждений шлейфов изоляторов. | 35735706 1505241830102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1505241836728
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.8 РП Восход. | 75732005 1505241837217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1505242152729
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1505242235730
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1605240141731
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1605240847732
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать претензионное письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский", ул. Гурьевская, 181 о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732002 1605241223212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ОАО "Оборонэнерго" (РП-3930А яч.20) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1605241235733
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1605241259734
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ 10 кВ ТП 1862 яч6 - ТП 4733 (ООО СЗ "Н2 Девелопмент"). | 35735302 1605241711735
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Техпромторг" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1605241720218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю АО "АГРОСТРОЙТРАНС"(ТП-3838) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1605241832737
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю АО "СТРОЙТРЕСТ № 43"(ТП-3332) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1605241832736
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера №3К. | 75732104 1605241851201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1605241919738
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1605242110739
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Новосибирскснабсбыт" (ТП-3648) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1605242230740
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабельной линии организовать высоковольтные испытания участка КЛ-10 кВ Л-10-188 от ПС Новая до РП-10 кВ №7 Искитим. | 35735606 1605242343268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотром на предмет наличия гнездования птиц, при необходимости разработать мероприятия по снижению количества отключений.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №4 ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (З-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады).; Установить ПЗУ на опорах №4-5 ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (З-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады) | 757320 1705240459214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Александровка с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 1705240735284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр концевых муфт на опорах КВЛ-10 кВ Ф-506 с целью выявления дефектов монтажа. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735605 1705241053269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр концевых муфт 0,4кВ ТП-5002 | 35735301 1705241136741
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр концевых муфт КЛ-0,4кВ на ТП-30 | 35735301 1705241201742
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии ремонта предохранителей 0,4 и 10 кВ. | 35735302 1705241213743
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | заменить выносной прибор учёта по фидеру №1 от ТП 9Ж232. | 75732102 1705241340202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать испытания силовой кабельной линии Ф-4 ПС Колывань напряжением выше 1 кВ. | 35735701 1705241508105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо в ФКУ "Сибуправдор" о поддержании электрооборудования абонента в надлежащем техническом состоянии. | 35735303 1705241546744
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие животных и птиц | Не требуется | 35735703 1705241619104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр концевых кабельных муфт на ТП-10/0,4 кВ по КВЛ-10 кВ Л902и с целью выявления дефектов монтажа. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735606 1805240126270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внести изменения в график чистки изоляции КРУН-10 кВ на ПС Мирная с сокращённым, полугодовым сроком исполнения. | 357356 1805240400205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 1805241300745
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Ф.18 РП-650 на опоре 4/12. | 75732005 1805241334213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №7 ф.2 от ТП 40. | 75732101 1805241347203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ордынская. | 35735404 1805241403285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ | 357353 1805241410746
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "МИАРИТ" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1805241601219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ 35 кВ Довольное - Утянка (35305), проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. | 357357 1805241635106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-6002 яч.21 - ТП-6022 яч.2 на опоре 3А. | 75732006 1805242039220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр концевых муфт на опорах КВЛ-10 кВ ФЛ-570 с целью выявления дефектов монтажа. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 1805242040273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ 4ВЛ-2 на ТП-232. | 35735303 1805242120747
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1905240651748
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ № 1 10 кВ ПС Решеты на предмет выявления дефектных вязок изолятора. | 35735703 1905241115107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №26 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Моховая. | 35735402 1905241502286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр проходных изоляторов на ТП 10 кВ № 4-57 на предмет обнаружения дефектов. | 35735703 1905241505108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Средний Алеус. Вынести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. | 35735404 1905241518287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену и испытание концевых муфт на ШМ-6-3Т ПС Северная. | 75732001 1905242255223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2005240532749
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2005240535750
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ЛЭП с целью выявления дефектной фарфоровой изоляции на угловых анкерных опорах ВЛ-10 кВ Л-520 ПС Влажная. | 35735604 2005240539274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию проходных и опорных изоляторов ТСН-2 на ПС Кирза. | 35735404 2005240617289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Никольский парк" (КЛ 10 кВ ТП-30018 яч.6 - ТП-30019 яч.8) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2005240645751
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от КТП-10/0,4 кВ №53-109 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735201 2005240711045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям СНТ "Берёзка" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2005240805275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 12Б.; Заменить повреждённую изоляцию на опоре №224 ВЛ 12Б. | 75732101 2005240856197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю "ИП Бондарь А.В." (ТП-9-4306А) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2005240913752
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2005240915753
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку изоляции ВВ щита ТП 7Н-378 по ВЛ-10кВ Ф.12 РП-490 с герметизацией проходных изоляторов. | 75732005 2005241101226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести внеплановый осмотр разрядников на опорах №17/1, 17/2, 20/1, 25, 32/2, 63, 64, 73 по Ф.11-640 ПС Обская. | 75732003 2005241120227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-11 ПС Новокремлевская в пролетах опор № 150-156 на предмет обнаружения целостности изоляторов. | 35735705 2005241148115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 5У6. | 75732105 2005241448204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Устранить повреждение на опоре №8/8 фидера №1 от ТП-237. | 75732104 2005241532205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие животных и птиц | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 316 РП-3 Коченево в пролете опор № 1-4 на предмет обнаружения дефектов элементов линии. | 35735705 2005241548109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2005241630290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Империя" (КВЛ 10 кВ ТП-204 - ТП-4824 оп. 9/1 - оп. 9/2) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2005241731754
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-1423. | 35735302 2005241732755
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НГСК" (КВЛ-10кВ РП-21 яч.13 - ТП-3555 яч.1) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2005241824756
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить осмотр отключенного оборудования филиала "НГЭС" АО РЭС КВЛ 10 кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646. | 35735303 2005241850757
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Принять меры для исключения затопления ТП-5090 | 35735301 2005241903758
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеочередной осмотр 3М. | 75732102 2005241948198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр Л1 0,4 кВ от ТП 1Н-281 на предмет выявления некачественного крепления изоляторов к крюкам на деревянных опорах. | 35735405 2005242005291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2005242045759
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ТСЖ Железнодорожное (ТП-9-972) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2005242133760
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2К.; Устранить повреждение на опоре №92 фидера №2К. | 75732104 2005242134206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2005242230761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Малютину Геннадию Юрьевичу о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2005242256228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО фирма "Арго" (РП-9-1580 яч.16 - ТП-3723 яч.3) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2005242258762
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2005242313763
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Колывань в пролете опор 8/6а-8/6б на предмет выявления дефектов проводов. | 35735706 2005242316110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2105240005764
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-2651 яч.12 - ТП-2629 яч.4. | 35735303 2105240040765
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр ТП-4787 яч.1 - ТП-4791 яч.10 | 35735302 2105240116766
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735301 2105240155767
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ РП-3430 яч.15 - ТП-5437. | 35735302 2105240227768
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опоры №1/1 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-6979. | 75732006 2105240235224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2105240418769
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2105240641770
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Проверить герметичность ВВ щита, произвести замер сопротивления опорно-стержневой изоляции ВВ щита в ТП-6762 по ВЛ-10кВ Ф.11-558 ПС Толмачевская. | 75732006 2105240717230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии изготовления предохранителей 0,4 и 10 кВ." | 35735302 2105240947771
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр РУ-0,4кВ в ТП-5653. | 35735302 2105241020772
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить перетяжку провода ВЛ-1 на ТП-1824. | 35735302 2105241202773
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ РП-2042 яч.6 - ТП-2083 яч.1. | 35735405 2105241301292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1835. | 35735302 2105241352774
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления ОСД вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. | 35735403 2105241416293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-1495 - ТП-4035 | 35735302 2105241515775
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП-2652 яч.11 - ТП-3646 | 35735303 2105241632776
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 2Н-32 с. Верх-тула. | 75732006 2105241857231
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 6-3 на ТП-696 | 35735302 2105241905777
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ 18К. | 75732104 2205240015212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735301 2205240330778
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735303 2205240337779
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735303 2205240339780
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0.4-10 кВ. | 35735301 2205240626781
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Заменить неисправный модуль промежуточного питания BU403E оборудования УТМ «Компас» на резервный, заменить 2-е АКБ подвергшиеся глубокому разряду неисправным модулем.; Подать предложение в ИП 2025 года об обеспечении резервирования электропитания устройств телемеханики «Компас» на ПС ВЭС. | 75732004 2205240758221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку просеки ВЛ-10кВ ТП-547-ТП-134. | 35735302 2205241255782
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-317 ПС Волочаевская (отм. 2180м от РП). | 75732002 2205241314240
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЦПК"СКИФ") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2205241347294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего контура ТП-6/0,4 кВ №1924. По итогам измерений разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 2205241412276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Моховая. | 35735402 2205241420295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино с целью выявления несоответствия стрел провиса. | 35735401 2205241603296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента С/О " Лесовод" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2205241605297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 75732006 2205241640233
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ в с.Бажинск с целью выявления дефектов контактных соединений подвижных ножей с губками главных рубильников. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735602 2205241910277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо в ССО АО "РЖД" о включении нашего представителя в комиссию по раследованию причины аварии. | 357357 2205242057114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧС-35 на предмет наличия дефектов. | 75732505 2305240022101
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Колывань в пролете опор 355-355/2 на предмет выявления дефектов изоляторов. | 35735706 2305240102111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2305240227784
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2305240340785
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-51 в рамках которого выявить загрязнённую изоляцию.; Измерить сопротивление ЗУ опоры №33 ВЛ 110кВ №З-51. | 757321 2305240600211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2305241012786
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ 10 кВ РП-3900 - ТП-4983. | 35735301 2305241022783
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить выносной прибор учёта на опоре №7 фидера №1 от ТП-250. | 75732104 2305241117207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №2/8 ВЛ-10 кВ Ф-210 РП-2 Тогучин. | 35735403 2305241205298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2305241217299
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2305241257300
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.10-218 ПС Пашино.; Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.10-218 ПС Пашино. | 75732005 2305241317234
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Петровская с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735404 2305241407301
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2305241445787
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2305241459302
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Колывань в пролете опор 25/114-25/114/65 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735706 2305241500112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ яч.13 от РП-6001 в пролете опор №13-19. | 75732006 2305241549241
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Междуречье") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2305241720303
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию разъединителя РЛНД на опоре 4/1 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка. | 35735402 2305241730304
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр воздушной части КВЛ-10 кВ Л-1051 в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 35735605 2305241730278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛВ 6 кВ Пс Театральная ф. 6-261 - РП-1465 яч.1 | 35735302 2305241819788
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №3К.; Устранить повреждение на опоре №59 фидера №3К. | 75732104 2305241841208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2305241930305
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2305242107789
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №24 фидера №2 от ТП 3М61. | 75732102 2305242149209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2305242228790
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр ТП 10 кВ № 4-102 по ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Решеты с целью выявления дефектных проходных изоляторов. При необходимости произвести замену. | 35735703 2405240849113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2405241050791
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ ПС Дергаусово - ПС Юрты (35-352) с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 2405241118306
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа концевых муфт". | 35735302 2405241147792
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести высоковольтные испытания кабельной линии ячейки 6 РП 3 Коченево | 35735705 2405241329116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-374 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735601 2405241421280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2Д.; Выполнить ремонт провода в пролёте опор №116-№117 фидера №2Д. | 75732105 2405241436213
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №40 КВЛ 10 кВ ТП-4271 "А" яч.1 - ТП-2066 яч.2. | 35735405 2405241440307
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии изготовления предохранителей 0,4 и 10кВ" | 35735301 2405241505794
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | После восстановления нитки "А" КЛ-10 кВ Л-11590 организовать проведение высоковольных испытаний. | 35735605 2405241557281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка заболоченной местности трассы ВЛ-10 кВ Л-146 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735604 2405241611282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить претензионное письмо в ООО "Сибирская Нива" о недопустимости работы механизмов в охранной зоне ЛЭП. | 35735601 2405241626283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей, установленных в низковольтном щите ТП 10 кВ № 7к-95. | 35735705 2405241638117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №71ВЛ 110 кВ Молодёжная - Хорошинская (З-111). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №71 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Молодёжная - Хорошинская (З-111).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №70, №71 и №72 ВЛ 110 кВ Молодёжная - Хорошинская (З-111). | 357352 2405241725049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение ООО "Газпром Трансгаз Томск"о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию) | 35735601 2405241801284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2405241837795
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр 1СШ-0,4 на ТП 9-4771 | 35735302 2405242100796
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-24 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Черняковой Н.В. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2405242333235
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Коптеловой А.Ф. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2505240133236
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2505240405797
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №240 ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22). При несоответствии требованиям НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов гирлянды на опоре №240 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №239, 240 и 241 на ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозерская с отпайками (З-22). | 35735204 2505240641048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2505240807798
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 2505240940308
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2505241102799
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки на опоре №271. | 35735204 2505241123051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3430 яч.13 - ТП-1 | 35735302 2505241133800
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2505241400801
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ П-1/2, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении спилить. | 757320 2505241403229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-178 ПС Инская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявление спилить. | 35735405 2505241413309
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2505241440802
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от КТП-10/0,4 кВ №69-302 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2505241539052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре 38 фидера №1 от 11У54. | 75732105 2505241545210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разрядников РВП-10 на ТП 2М-69. | 35735401 2505241554310
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732004 2505241651237
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "Альфа" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2505241746238
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №1 от КТП-10/0,4 кВ №63-503 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2505241830047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-23. | 35735303 2505241836803
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ ВЛ-1 ТП-6094. | 75732006 2505242120239
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2505242121804
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замер тока и напряжения по Ф.1 ТП-6043 в период максимальных нагрузок. | 75732006 2605240010242
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по поводу поиска виновника сбитой опоры на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-10/0,4 кВ №171и и возмещения ущерба Обществу. | 35735606 2605240700285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2605240713806
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2605240713805
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Новомихайловская на предмет выявления нарушение целостности изолятора. | 35735705 2605240842118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2605240849807
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ТП-3169 яч.2 - ТП-3152 яч.1. | 35735405 2605241005311
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Написать претензионное письмо в ООО ИК "НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ" по устранению нарушений, выявленных при обследовании электрооборудования ТП-1009.; Произвести внеплановое обследование объектов в рамках исполнения электромонтажных работ подрядной организацией (ООО ИК "НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ" г. Новосибирск по договору ПДИ-а-69-24-00373 от 19.02.2024г. на предмет соответствия требованиям действующих НТД. | 35735302 2605241111808
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ПК - 10 установленных в высоковольтном отсеке ТП-35 на предмет целостности. | 35735701 2605241233119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех РЛНД-10 кВ по ВЛ-10 кВ Л-207 с целью выявления греющихся контактных губок и подвижных главных ножей разъединителя. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 35735604 2605241246286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-383. | 35735301 2605241735809
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Организовать выборочный осмотр приборов учета на ВЛ 0,4 кВ № 3 на ТП 4-02 на предмет обнаружения дефектных приборов учета. | 35735703 2605241750120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 в пролёте опор №150-170 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. | 35735603 2605241830287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Организовать выборочный осмотр приборов учета на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 4-264 на предмет обнаружения дефектных приборов учета. | 35735703 2605241900121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" и опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ №69-501.; Выполнить ревизию, испытания и чистку изоляции оборудования в РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ №69-501. | 35735204 2605241937046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр шлейфов на опоре № 11 Р-1-80 на предмет отсутствия дефектов. | 35735701 2605242045122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Решеты в пролете опор № 81-83 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735703 2605242100123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ф.1 от ТП-17. | 75732104 2605242122215
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письменное обращение руководителям сельского совета с.Петропавловка о необходимости содержания внутреней электрической проводки в соотвествие с требованиями НТД. | 35735602 2605242209288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 106 ПС Чулым (6/10) в пролете опор 355-355/2 на предмет выявления дефектов линии. | 35735701 2605242230124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 2705240023810
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-581 ПС Шипуновская в пролёте опор №125-131 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735603 2705240055289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо СНТ "Приморский" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732003 2705240320243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2705240801811
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 13Б.; Выполнить ремонт провода в пролёте опор №323-№324 13Б. | 75732101 2705240810214
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №46 ВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Гусиный Брод. | 35735405 2705240945312
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ТП-6762 по Ф.11-558 ПС Толмачевская на наличие дефектных изоляторов. | 75732006 2705240949245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 в пролете опор № 5-7 на предмет деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток. | 35735701 2705240950125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ №108.; Произвести обрезку деревьев в пролёте опор №10/1-11 фидера №108. | 75732101 2705241154216
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2705241334812
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2705241334813
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр элементов линии 10 кВ № 4 от ССО АО "РЖД" в пролете опор № 113-19а на предмет наличия дефектов. | 35735701 2705241459126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 67-6 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2705241527050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Написать претензионное письмо виновнику порыва КЛ 10 кВ ТП-5519 - ТП-4216 (ЖСК "Триумф"). | 35735303 2705241532814
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить ремонт КЛ №20 от ТП 31.; Опубликовать в СМИ информационную статью - электричество это опасно. | 75732101 2705241655217
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выпилить деревья, угрожающие падением в пролёте опор №34-37,51-54,114-116,118-120. | 75732105 2705241757218
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр состояния просеки ВЛ-1 на ТП-10. | 35735303 2705241800815
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2705241925816
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 1-294 в пролете опор №13-19 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735701 2705241942127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 1 10 кВ РП Иткуль в пролете опор № 368-374 на предмет выявления возможности попадания веток на провода. | 35735701 2705241944128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №23 фидера №1 от ТП 11У3. | 75732105 2705242219219
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1824 | 35735302 2805240056817
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 2805241107103
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ-10кВ 10610 на ПС Восточная | 35735302 2805241425818
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2805241607819
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Николаевка на предмет наличия дефектов, согласно Графику обхода и осмотра ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Татарского РЭС на 2024 год. | 75732501 2805241705104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести обрезку деревьев в пролёте опор №10/1-№11 фидера №108. | 75732101 2805241820220
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ТПС Кокошино в пролете опор 102 до Р 1-142 на предмет выявления деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | 35735701 2805241835129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Вырубить деревья, угрожающие падением на ЛЭП в пролёте опор №5- №6 фидера №1 от ТП 12Б25. | 75732101 2805241925221
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 10 кВ № 1 ПС Кольцовка в пролетах опор 219-225, проходящих по лесным массивам, на предмет выявления ослабленных деревьев и возможного их падения на линию из-за пределов охранной зоны. | 35735702 2805241928130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Отключить отпайку от оп №180. (пролеты опор 235-269) в связи с отсутствием потребителя. | 75732102 2805241929222
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №3 от ТП 52Б324.; Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №29-1 фидера №3 от ТП 52Б324. | 75732101 2805241947223
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП 10/0,4 кВ СР-26 на предмет наличия дефекта. | 75732506 2805242049102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Валка деревьев в пролетах опор №191-193, 219-221 фидера №7У.; Внеочередной осмотр 7У. | 75732105 2805242100224
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Сибирская-Усть-Изес (35-77) на предмет наличия дефектов. | 75732504 2805242209105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр в пролете опор № 8/26-15/1 на предмет выявления дефектов проводов. | 35735706 2805242225132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-602 животных. | 35735301 2905240550821
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 в пр.оп 420-449 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 2905240720244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Гусиный Брод с целью выявления несоответствия стрел провиса. | 35735405 2905240723313
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская в пролете опор 15-32 с целью выявления дефектых штыревых изоляторов.; Выполнить установку штыревого изолятора, монтаж двойного крепления провода фазы "А" на опоре №17 по ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская. | 75732006 2905240733249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц | Провести мероприятия препятствующие проникновению животных в ТП 4М-184. | 35735401 2905240734314
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-2652 яч.12 - ТП-2690 яч.4. | 35735303 2905240800822
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-156-8 от опоры №162 до опоры №182 с целью выявления дефектных изоляторов. При выявлении, запланировать их замену. | 75732004 2905240938250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 РП Раздольное с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735405 2905241000315
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-623. | 35735302 2905241002823
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Пономаревка в пролете опор 60-61 и 63-64 с целью выявления деревьев, растущим за шириной охранной зоны, угрожающих падению на ВЛ. | 35735706 2905241013133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 2905241020824
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-212 РП-10 кВ №3 Черепаново с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735601 2905241142290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить информационное сообщение руководителям спортивно-гостиничного комплекса "Зима-Лето" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 2905241444291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1916. | 35735302 2905241652825
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 от 3Н29. | 75732105 2905241921225
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 3005240434826
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие животных и птиц | Включить в план эксплуатационных работ 2025 года установку птицезащитных устройств на опорах №25-27 ВЛ-110 кВ Южная-Мирная I цепь (ЮМ-1).; Заменить четвёртый изолятор в гирлянде изолятор фазы "В" на опоре №26 ВЛ-110 кВ Южная-Мирная I цепь (ЮМ-1). | 357356 3005240437292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 3005240443827
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-104. | 35735303 3005240615828
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр 4 ВЛ-4 на ТП-680. | 35735303 3005240650829
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №126-155 ВЛ 10 Ф-5 ПС 220 кВ Татарская. | 75732501 3005241319106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям СНТ "Бердь" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 3005241635293
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Порос на предмет выявления некачественного крепления изоляторов к арматуре. | 35735401 3005241709316
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить внеплановый осмотр электрооборудования ТП-1138. | 35735302 3005241748830
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести ремонт КЛ-0,4кВ п1р3 на ТП-192. | 35735302 3005241840831
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-50 яч.16 | 35735301 3005242101832
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 3005242101833
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №11 ф.3 от ТП 5У44. | 75732105 3005242157226
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие животных и птиц | Организовать чистку изоляции на РЛНД-10 кВ ТП-10/0,4 кВ 353б | 35735605 3005242310294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-31 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитного устройства на опоре №11/8 ВЛ 10кВ Ф-5 РП Сарапулка. | 35735401 3005242315317
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 3105240210834
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ РП-2041 яч.4 - оп. №1. | 35735405 3105240221318
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3105240239835
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 3105240320836
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Арго" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732002 3105240355247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр состояния просеки ВЛ-10кВ ТП-547 - ТП-134. | 35735302 3105240503837
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт соединительной муфты (отм. 256м от РП) по КЛ-10кВ Ф.11-329 ПС Волочаевская. | 75732005 3105240704251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в полицию по розыску нарушителя и возмещению ущерба Обществу. | 35735604 3105240826295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ фидера №309 на участке от РП 3 до опоры №1. | 75732101 3105241033227
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 35-45. | 757321 3105241105228
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор 1-31 по ВЛ-10кВ Ф.2 РП-490 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 3105241311248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №71- №72 фидера №38К.; Обратиться в полицию по факту повреждения фидера №38К. | 75732104 3105241330229
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Курундус с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735403 3105241445319
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 3105241848838
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение руководителям п/л "Лазурный" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию | 35735605 3105241934296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3105242015839
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №6 от ТП 60. | 75732101 3105242100230
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 3105242120840
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3105242257841
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 3105242330843
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ от руб.2 на ТП-687. | 35735303 3105242337842