## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Рассчитать предельно допустимое количество соединительных муфт на 1 км КЛ-10 кВ, при необходимости включить в программы по замене всего кабеля или его части. | 357356 0103240550162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0103241017167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 0103241055163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить участок кабельной линии от ТП-10/0,4 кВ №2204 до опоры №42 КВЛ-10 кВ Л-2209.; Провести высоковольтные испытания участка кабельной линии от ТП-10/0,4 кВ №2204 до опоры №42 КВЛ-10 кВ Л-2209. | 357356 0103241131164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 0103241319104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 0103241406326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0103241544327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-825 - ТП-422 | 357353 0103241722328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 0103241905061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 0103242025353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0103242030354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Восстановить провод в пролёте опор № 92-93 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП 1М-93.; Заменить изолятор на опоре № 92 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП 1М-93. | 357354 0103242141168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в органы внутренних дел об установлении виновных лиц и привлечении их к установленной законом ответственности. | 357357 0103242148062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная. | 757320 0203240802105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену проходного изолятора ТП-10/0,4кВ 6750.; Выполнить замену штыревых изоляторов оп.385 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская. | 757320 0203240902106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 0203240926107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 0203241035063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшую птицу с опоры №200 фидера №3Э. | 757321 0203241040106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0203241158169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП-10/0,4 кВ №2207 с целью выявления дефектов шлейфов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0203241410165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 0203241450329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие животных и птиц |  | 357353 0203241530330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ руб.2 ТП-6115. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 757320 0203241704108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 0203241710332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 757320 0203241744109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 0203241756331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 0203242216355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести ремонт поврежденного кабеля КЛ-10 кВ от ТП 5М-40 до Р5М-18. | 357354 0303240757170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Восстановить кабельную вставку между РП Центральная и ТП 5М-29 | 357354 0303240757171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование ТП-5332 | 357353 0303241035356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 0303241056166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-1280 яч.4 - ТП-1281 яч.4 | 357353 0303241204333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0303241215334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех ЗТП-10/0,4 кВ по КВЛ-2104 от РП-10 кВ №21 Черепаново с целью выявления нарушения контактных соединений на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0303241224167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0303241437357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 0303241822107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1465 яч.10 - ТП-1117 яч.3 | 357353 0403240538351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 0403240539352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-722 - МР-31 | 357353 0403240620335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 0403240819110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0403241000358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр на РП Убойный цех на предмет выявления проемов, щелей, допускающих проникновение животных и птиц. Выявленные замечания устранить.; Выполнить замену ВС-10 на РП Убойный цех на выключатель, соответствующий эксплуатационным характеристикам, | 757320 0403241020111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0403241458172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Воинская ф. 11-145 н.Б - РП-1505 | 357353 0403241821336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0403241925359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 0403242015108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0403242148360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357354 0403242206173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие животных и птиц | Выполнить чистку изоляции на ТП 1Т-25; Убрать тело белки с корпуса ТП 1Т-25 | 357354 0503240422174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Убрать дерево с ВЛ-10 кВ Ф-1 ТПС Буготак пролёт опор № 4/6-4/7. | 357354 0503240520175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить автоматический выключатель Ф-1 ТП 10/0,4 кВ 1Т-25.; Произвести внеплановый осмотр и регулировку стрелы провиса проводов Ф-1 0,4 кВ | 357354 0503240705176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0503241524337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0503241830361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Обская ф.10-427 н.А - ТП-2624 | 357353 0603240212338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0603241447362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 0603241820339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-27 яч.16 - ТП-773 яч.6 | 357353 0603242319341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Ересная ф.10-673 н.А - РП-27 | 357353 0603242319340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 757320 0703240650112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 0703241331363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0703241627364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-464 - ТП-467 | 357353 0803240744342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-210 - ТП-206 | 357353 0803240745343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену неизолированных проводов на провод СИП в пролете опор №2 - №3 на ВЛ-0,38 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ №56. | 357352 0803241102034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-422 - ТП-442 | 357353 0803241752344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП 4Н-366. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 757320 0803241816113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп. №19-49 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Николаевка. | 757325 0903240641043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-575 - ТП-783 | 357353 0903241153345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Выполнить замер сопротивления петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП 7Н-352. По результатам замера установить автоматический выключатель с соответствующими характеристиками. | 757320 0903241740114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-09 | 2024-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-823 - ТП-151 | 357353 0903242330346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц | Убрать тело животного с шин 10 кВ на ТП 3Н-144. | 357354 1003240508177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Убрать ветку дерева с разъединителя Р4Т-38 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Юрты на опоре № 13/1. | 357354 1003240809178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 1003240903044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 1003240957064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1003241015179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1003241020180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1003241134365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшую птицу с опоры №122 фидера №2д. | 757321 1003241228109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр деревянных опор по Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №117 с целью определения степени загнивания древесины стоек опор. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ. | 357356 1003241304168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ питающихся от ВЛ-10 кВ Л-1012 ПС Искитимская с целью выявления дефектов контактных соединений шин 0,4 кВ с выводами силовых трансформаторов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1003241400169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1003241452110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц | Убрать погибшую птицу с ТП - 43к541 | 757321 1003241608111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 1003241715065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Плотниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ, при выявление спилить.; Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Плотниково в пролёте опор № 278-280.; Установить сорванный изолятор на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Плотниково. | 357354 1003241734181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1003241802112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшую птицу с опоры №57 ВЛ-10 кВ фидера №62б. | 757321 1003242006113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Убрать ветку дерева с разъединителя Р-ТП-1Н-356 на ВЛ-10кВ Ф-6 РП-2043. | 357354 1003242011182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1003242150183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт крюка на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Долгово опора № 7/4. | 357354 1003242245186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить вязку на ВЛ-10кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино опора № 1/45. | 357354 1003242250185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1003242254184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-601 - ТП-624 | 357353 1103241337347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1103241439366
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-233 в пролёте опор №160-180 с целью выявления деревьев, угрожаюших падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1103241501170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролёте опор № 37-38. | 357354 1103241909187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести осмотр концевых муфт КЛ-10кВ 11-643 на ПС Обская | 357353 1203240209348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1203241003188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замену изолятора на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Гутово опора № 79. | 357354 1203241525189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-12 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №15б с целью выявления дефектов контактных соединений. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1203242135171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-19 А на ПС Кировская. | 357353 1303240014349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 757325 1303240655045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ 11-437 А на ПС Челюскинская | 357353 1303240930350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СП Филиала АО «РЭС» Карасукские электрические сети на тему: «Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей»; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №160 ВЛ 110 кВ Купинская - Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2).; Произвести обучение персоналу СП Филиала АО «РЭС» Карасукские электрические сети на тему: "Регулировка привода масляного выключателя, типа МКП 110Б".; Произвести регулировку привода выключателя В КС-2 на ПС 110 кВ Купинская.; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №159, №160, №161 ВЛ 110 кВ Купинская - Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). | 357352 1303241125035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-95 в пролёте опор №100-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1403240244172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ ТП-7475 - ТП-907 | 357353 1403241140367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов и состояния вязок крепления провода после коротких замыканий (перекрытий). | 757320 1403241352115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1503240310368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1503240407369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 1503241333370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов и состояния вязок крепления провода после коротких замыканий (перекрытий). | 757320 1503241348116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1603240625371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 1603240920372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1603241155173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Измерить токи нагрузок в сети 0,4 кВ, расчитать предельную загрузку подстанции. При необходимости поменять трансформатор на более мощный. | 357356 1603241210174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 1603241310373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1603241500374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1603241512190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести верховой осмотр всех РЛНД-10 кВ по ВЛ-10 кВ Л-22 и ВЛ-10 кВ Л-10и с целью определения и устранения дефектов крепления шлейфов к ножам разъединителей. | 357356 1603241538175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт провода на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4М-112. | 357354 1603241605191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 1Н-325. | 357354 1603241812192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие животных и птиц |  | 357356 1603241905176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить предохранители на ВЛ-0.4кВ Ф-1 в ТП 1Н-262 | 357354 1603241910193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку изоляции в ТП-123. | 357353 1603242028375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 в пролёте опор №69-76 с целью выявления крон деревьев угрожающих падением веток на провода при воздействии ветра. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1603242109177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода в анкерном пролете 6-13 по ВЛ-10кВ яч.6 РП-6001. | 757320 1603242150117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1603242255118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1703241518194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1703241557119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 1703241807046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-27 - МР-5 | 357353 1803240301376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1803240435377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 1803241128066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие животных и птиц | Заменить разрядники на оп. №5/10 ВЛ-10кВ Ф-3 РП Раздольное. | 357354 1803241224196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие животных и птиц | Заменить поврежденный разрядник РВП-10 на ТП 1Н-450. | 357354 1803241224195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1803242015378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие животных и птиц | Заменить изоляторы с поверхностными трещинами фазы "С" на опоре №94 ВЛ-110 кВ Огнёво заимковская - Маслянинская (Ю-28).; Провести внеплановый осмотр ЛЭП от ПС Огнёво-Заимковская до ПС Маслянинская с целью выявления гирлянд изоляторов, загрязнённых следами жизнедеятельности птиц. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы.; Установить птицезащитные устройства на опоры №93-95 ВЛ-110 кВ Огнёво заимковская - Маслянинская (Ю-28). | 357356 1903240231178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить вязку на опоре № 11 ВЛ-10 кВ Ф-10-181 ПС Инская.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-3, №7-8 ВЛ-10 кВ Ф-10-181 ПС Инская. | 357354 1903240703198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую кабельную муфту на КЛ-10 кВ Ф-10-182 ПС Инская опора № 35. | 357354 1903240714199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать дерево с проводов ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Моховая в пролёте опор № 84-85. | 357354 1903240918200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 1903241032379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1903241050380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-845 - ТП-3251 | 357353 1903241826381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СП Филиала АО «РЭС» Карасукские электрические сети на тему: «Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей»; Произвести замену бойка якоря электромагнита отключения на приводе выключателя В КС-2 ПС 110 кВ Купинская.; Произвести замену кабеля газовой защиты от релейного шкафа 2Т до газового реле 2Т на ПС 110 кВ Спасская.; Произвести корректировку определителя места повреждения ОМП РАС на ПС 110 кВ Купинская.; Произвести обучение персоналу СП Филиала АО «РЭС» Карасукские электрические сети на тему: "Регулировка привода масляного выключателя, типа МКП 110Б". | 357352 2003240917036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2003240944179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2003241524382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5004 яч.12 - ТП-5106 яч.4 | 357353 2003241802383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ОПН-10 на фазе "В" в ячейке №308 КЛ-10 Ф-10871.; Направить производителю оборудования (ЗДЗ типа ЛАЙМ) ООО НПП «Микропроцессорные технологии» информацию для анализа о неправильном срабатывании датчика ячейки 3В-10-1Т на шинном мосту 10 кВ в сторону 1Т.; Провести внеплановую проверку ЗДЗ 3СШ-10 ПС Заречная. | 357356 2003241827180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письменное обращение в ООО «НРСК-СИБИРЬ» о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 357356 2003241919181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-20 | 2024-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Заменить опору № 163 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП 2А-115. | 357354 2003242123201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2103240200384
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2103240257385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Отремонтировать провод ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Дивинка в пролете опор № 138-139. | 357354 2103240558202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 2103241001182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2103241600386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-480 - ТП-120 | 357353 2103241755387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Произвести ремонт проводов на ВЛ-6 кВ Ф-18 РП-2 Горный в пролёте опор № 1-2. | 357354 2203240401203
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2203241040388
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 2203241100114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2203241555047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2203241602389
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 2203241626204
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2303240103183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить участок кабельной линии от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №106и. | 357356 2303240110184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2303240154185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2303240950048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 2303241441390
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2303241822391
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2303242035392
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2303242148393
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  | 357353 2303242200394
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-4695 - ТП-999 | 357353 2303242240395
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2403241344186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2403241550187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2403241716049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2403241814396
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2403241858050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2403242020397
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2403242108051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить течь кровли в ТП-5422 | 357353 2403242146398
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в план работ СРЭС проведение чистки изоляции в ТП-27 | 357353 2503240648399
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2503241000401
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2503241201400
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить участок КЛ-10 кВ Л-118 от ПС Электродная до РП-10 кВ №2л Линёво. | 35735606 2503241314188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №29к. | 757321 2503241420115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2503241621189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить поврежденный автоматический выключатель ф-1 в ТП-1Н-320. | 357354 2503241940205
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2603241515402
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 757320 2603241555120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2603241700403
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ в с. Верх-Тула, на предмет выявления отверстий, проёмов. Принять меры, исключающие проникновение птиц, животных внутрь трансформаторных подстанций. | 757320 2603241700121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 2603242033404
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2603242100052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-26 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2603242153405
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2703240120406
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 2703240614407
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 2703241045408
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2703241051190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 2703241611409
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2703241731123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 2703241901116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2703242034410
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2703242233411
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2703242340412
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2803240150413
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2803240422191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Информировать предприятия, организации и население через средства массовой информации о соблюдении Правил установления охраных зон обьектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположеных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 | 757325 2803240940053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить замер габарита проводов в пролете опор 51-52 по ВЛ-10кВ Ф.11-564 ПС Толмачевская.; Выполнить ремонт провода в пролете опор 51-52 по ВЛ-10кВ Ф.11-564 ПС Толмачевская.; Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 757320 2803241320124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2803241520414
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2803242035054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2803242138415
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2803242330418
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 2803242345416
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2903240057417
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2903240823192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 2903240850117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 2903241031419
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-393 в пролёте опор №20-30 с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 2903241153193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2903241245475
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 757325 2903241323055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-561 в пролёте опор №3-11 с целью выявления деревьев, угрожающих прикосновением веток кроны к проводам ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 2903241342194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести регулировку провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ ТП-147 от ТП-147 до опоры №1. | 757325 2903241400056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 2903241406067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 2903241445206
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 2903241455420
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить изолятор на ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП 1Н-79 опора № 173. | 357354 2903241455207
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт по замене шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-2099 опора № 7. | 357354 2903241510208
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2903241553125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-351 в пролёте опор №270-290 с целью выявления дефектов монтажа изоляторов на крючья опор. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 2903241611195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 2903241611209
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести осмотр концевых муфт КЛ-10кВ РП-21 яч.3 - ТП-575 яч.5 | 357353 2903241702421
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-300 в пролёте опор №1-15 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 2903241927196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие животных и птиц |  | 757325 2903242045057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 2903242145422
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2903242148126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-29 | 2024-03-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 2903242332423
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 3003240006127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357353 3003240206424
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 3003240258425
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 3003240810426
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357356 3003241012197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие животных и птиц | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 9 КВЛ-10кВ Ф-10-178 ПС Инская. | 357354 3003241253210
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 3003241254427
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие животных и птиц | Заменить поврежденный изолятор на ВЛ-10 кВ ТП2014-ТП2019 опора № 9. | 357354 3003241407211
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр изоляторов на опоре №5 с целью выявления повреждений.; Рассмотреть целесообразность применения на опрах ВЛ устройств отпугивающих птиц. | 357354 3003241510212
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357353 3003241515428
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в план работ ЮРЭС проведение чистки изоляции в ТП-5630. | 357353 3003241542429
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие животных и птиц; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить послеаварийную проверку РЗА 4В-10-2Т на ПС Ефремовская, выставить алгоритм функции АВР, согласно задания..; Установить птицезащитные устройства на порталах 110кВ на ПС Ефремовская. | 757320 3003241714128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 3003241714430
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 3003241937431
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 7Н-2, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 757320 3003242200129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 3003242258432
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 757320 3103240650131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 3103240654132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 3103240702433
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 3103240800068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 3103241314133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №21ж | 757321 3103242228118