## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0110241014812
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 0110241116813
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письменное обращение в филиал ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Новосибирская обл.) о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 357356 0110241135564
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в полицию об установлении лиц производящие строительные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ и привлечении их к ответственности в установленном порядке. | 75732005 0110241331612
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановую ревизию разъединителя Р1А-90 на опоре №31/9 КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ордынская с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735404 0110241401767
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Адресовать претензионное письмо подрядчику ООО "НЕМО" о замене концевой муфты на опоре №56/7 в в рамках исполнения договорных обязательств. | 75732101 0110241445621
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разрядников РВО-6 на опоре №8/20 КВЛ 6 кВ Ф-6-485 ПС Лазурная. | 35735401 0110241453768
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735401 0110241513769
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разрядников РВО-10 на ТП 2М-72. | 35735401 0110241513770
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-144 Р.5. | 35735303 0110241600814
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП-245 - ТП-247. | 35735301 0110241718815
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Чистоозерная на предмет поврежденных изоляторов. | 75732505 0110241902265
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №13 ф.3 от ТП-213. | 75732104 0110242112622
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести замену опоры №10.; Произвести ремонт проводов в пролете опор №9-10. | 75732501 0110242302266
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр фидера 0,4кВ №3 от ТП 35. | 75732101 0210240620623
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 75732005 0210241023629
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ П.6-Р.2 - ММ. | 35735301 0210241040818
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю МУП "Горводоканал" (КЛ 6 кВ РП-70 - ТП-3273) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0210241050817
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-285 на наличие коронирования. | 35735303 0210241224819
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0210241313805
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0210241746820
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-107. | 35735303 0210241757816
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732004 0210241827607
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "АТП-1" (КЛ 10 кВ РП-1520 - ТП-3290) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0210242056821
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО СК "Регион" (КЛ 10 кВ ТП-4748) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0310240941822
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт концевой муфты на оп.1 по Ф.2 РП-1 ЖСК Ключевой. | 75732005 0310241011617
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статтью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0310241205823
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Подать заявление в полицию Куйбышевского района НСО по факту повреждения ВЛ 10кВ 53К. | 75732104 0310241246624
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать письмо в адрес виновника о недопущении проведения земляных работ в охранных зона КЛ 10 кВ. | 35735405 0310241437772
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра воздушного участка ЛЭП КВЛ-10 кВ Ф-916 РП-10 кВ №9 Бердск с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735605 0310241856565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Полюхину Е.А. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 0310242330630
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Федотовой Н.Н о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732001 0410240526616
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №36Б. | 75732101 0410241103625
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №2/1-2/8 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сибирская. | 75732504 0410241203267
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ПС Ельцовская ф.6-38 - РП-755. | 35735301 0410241251825
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя ПК в ТП-819. | 35735303 0410241301824
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Базис Групп" (КЛ 6 кВ ТП-3039) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 0410241325826
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0410241450827
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Заменить два ПК 10/40А на ТП-780. | 35735303 0410241630828
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-634 животных. | 35735303 0410241710829
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП-56 - ТП-454. | 35735301 0410242109830
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24Ж. | 75732102 0410242138626
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-1901 животных. | 35735302 0510240119831
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №39 ВЛ 110кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак).; Установить птицезащитные устройства на опоре №38, 39, 40 по ВЛ 110кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак). | 757320 0510240714627
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-904 П.7-Р.2 - Горбольница Столовая. | 35735301 0510241119832
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-978 н."А","Б" на ПС Правобережная. | 35735301 0510241243833
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Л-35127 с целью выявления дефектов вязок провода на изоляторах ЛЭП. | 357356 0510241740566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 55К. | 75732104 0510242058627
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр на ТП-303. | 35735303 0610240442834
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр на ТП-303. | 35735303 0610240442835
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0610241303774
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НРСК-Сибирь" (КЛ 10 кВ ТП-4149 - ТП-4148) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0610241316836
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0610241410837
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0610241410838
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0610241530839
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ТП 1К291 на предмет возможности проникновения животных и птиц. | 75732104 0610241839628
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0610241917840
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ТСЖ "На Плахотного" (КЛ-10 кВ ТП-3329 яч.6) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0710240156841
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие животных и птиц | Организовать замену повреждённого изолятора фазы "А" на опоре №52 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). | 357356 0710240728567
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Александровка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 0710241205775
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | Написать письмо АО "СГК-Новосибирск" и запросить осциллограммы на четыре отключения. | 35735303 0710241302842
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0710241430776
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ячейки № 3 ВЛ 1 ПС Довольное на предмет наличия повреждений трансформаторов тока. | 35735704 0710241537356
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-243 на наличие коронирования. | 35735303 0710241638845
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ОАО "НЗСК" (ТП-3106) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0710241650846
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-711и от РП-10 кВ №7 Искитим до ЗТП-10/0,4 кВ №206и провести высоковольтные испытания. | 35735606 0710241948568
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-2654 яч.18 - ТП-2683. | 35735303 0710242108848
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2с на ж/б опорах в пролётах опор №334 - 370 с целью выявления дефектов уплотнительных колпачков на траверсах ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735603 0710242144569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31. | 75732104 0710242156629
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Ф-514 от РП-10 кВ №5 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №64б и участка КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №64б до ЗТП-10/0,4 кВ №188б организовать высоковольтные испытания. | 35735605 0710242252570
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на участке ВЛ 10кВ 4Л от опоры №80 до опоры №180. | 75732102 0810240935630
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать письмо в адрес виновника о недопущение проведения земляных работ в охранных зона КЛ. | 35735405 0810240950777
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить письменное обращение в ООО ЖЭУ "Центральное" о недопустимости проведения работ в охранных зонах ЛЭП без согласования с собственником. | 35735606 0810241420571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Выполнить послеаварийную проверку комплекта РЗА В-11-329, 2ТК-10 на ПС Волочаевская и устранить дефект.; Выполнить расчет уставок РЗА сети 10 кВ ПС 110 кВ Волочаевская, с отстройкой от емкостных токов; Направить в адрес филиала НГЭС АО "РЭС" и ООО предприятие "Стройкерамика", собственникам РП, запитанных от ПС Волочаевская письма с новыми значениями уставок для РП-9-1580 и РП-3963.; При проведении послеаварийной проверки РЗА выполнить проверку актуальности коэффициентов трансформации трансформаторов тока нулевой последовательности, для их использования в расчетах вторичных токов срабатывания.; Установить актуальные уставки, после их расчета проектной организацией, на ПС Волочаевская и РП Восход. | 75732005 0810241443620
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ 10кВ фидера №18К. | 75732104 0810241525633
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-493. | 35735301 0810241643850
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0810241644849
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-5405. | 35735301 0810241657852
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НГСК" (КЛ 10 кВ РП-1520 - ТП-3536) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 0810241800853
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статтью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0810241800851
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №94-96 по КВЛ РП-35 яч.20 - ТП-6908 яч.1. | 75732006 0810241816634
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить письменное обращение в ООО ЖЭУ "Центральное" о недопустимости проведения работ в охранных зонах ЛЭП без согласования с собственником. | 35735606 0810241905572
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП в рамках которого выявить деревья, угрожающие замыканием на ф.2 от ТП-22. | 75732104 0810242138631
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр 2К. | 75732104 0810242217634
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ м/у оп.61/1 и яч.1 ТП-6566. | 75732006 0810242239636
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр Р2Н-79 (с целю определения степени повреждения оборудования от замыкания птицей). | 75732006 0810242306638
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на опоре №13 ф.1 от ТП 2Р9. | 75732103 0810242310632
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера 0,4кВ №5 от ТП 33. | 75732101 0810242316636
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо потребителю ООО "СЭТ 54" (КЛ 10 кВ РП-35 яч.10 - ТП-3359) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 0910240001897
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0910240255854
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-984 на наличие коронирования | 35735301 0910240330855
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4КВ №2 от ТП-39. | 75732104 0910241000637
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Опилить ветви дерева, угрожающие падением на ввод в здание от опоры № 21 ф.2 от ТП 20Б85. | 75732101 0910241057638
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №11-18 ВЛ 10 Ф-11 ПС 110 кВ Венгерово. | 75732504 0910241313268
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №6- №7 ф.1 от ТП 26Ж11. | 75732102 0910241325639
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-540 П.3-Р.3 - Лазарева 32а. | 35735301 0910241457856
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0910241458857
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Написать статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4-10кВ. | 35735303 0910241605858
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж лицам, выполняющим осмотр ТП 10/0,4кВ о качественном выполнении осмотров трансформаторов. При осмотрах особое внимание уделять сливным горловинам трансформаторов на предмет течи масла. | 75732006 0910241825639
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-1456А н.А. | 35735302 0910242000859
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшую птицу с опоры №196 ВЛ 10кВ №55К. | 75732104 1010240800640
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №1Ю, в рамках внеочередного осмотра. | 75732105 1010241406641
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить запрос в техническую поддержку производителя устройства «УСПД ЭКОМ 3000» (инженерная компания "Прософт-Системы", г. Екатеринбург) для выяснения причин выхода из строя устройства «УСПД ЭКОМ 3000». | 75732003 1010241424628
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя на ТП-5035. | 35735301 1010241700860
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-831. | 35735301 1010241800861
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1010241815862
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-6004 яч.4 - ТП-6046 яч.3. | 75732006 1010241827637
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-839. | 35735301 1010241838863
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие животных и птиц | Произвести чистку изоляции на вводе В-35-1Т ПС Сурково. | 35735403 1010241930778
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №87-123 ВЛ 10 Ф-4 ПС 110 кВ Красносельская. | 75732502 1010242203269
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ-10 кВ на участке от опоры №6/7 до ТП-10/0,4 кВ ТП-47 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Киевка. | 75732501 1110240733270
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-102. | 35735301 1110240815864
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №22-29 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Чистоозерная. | 75732505 1110241011271
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-204 животных. | 35735303 1110241012866
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31К. | 75732104 1110241013642
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-22. | 75732104 1110241035643
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр отпайки ВЛ 6 ТПС Чулымская (ССО АО "РЖД") от опоры № 140 до опоры № 147 на предмет выявления дефектов линии. | 35735701 1110241052358
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 4 ПС Новокремлевская на предмет отсутствия дефектов линии в зоне прохождения штормовых порывов ветра. | 35735705 1110241124359
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1110241130865
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 10 кВ № 5 на предмет выявления дефектов нарушения стрелы провеса проводов. | 35735703 1110241139357
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новосилишская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 1110241148272
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.16 от ТП-44. | 75732104 1110241150644
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 17Б. | 75732101 1110241200645
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 21-8 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735202 1110241200182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести вырубку отдельных деревьев, обрезку сучьев, угрожающих повреждению провода на ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТПН-10/0,4 кВ №86. | 35735203 1110241211193
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3 | 35735303 1110241221867
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №2-43 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Казачий Мыс. | 75732501 1110241238273
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 7 от КТПН-10/0,4 кВ №65 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: | 35735201 1110241246196
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 68Б. | 75732101 1110241320646
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 РП 10 кВ Чаны на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1110241322274
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-76 на предмет выявления дефектных вязок. | 35735701 1110241326360
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Доволенский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр плавких предохранителей установленных в низковольтном щите ТП 10 кВ № 26. | 35735704 1110241356361
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ЧС-46. | 75732505 1110241402275
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 1110241435780
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №43К. | 75732104 1110241500647
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать предложение о включении в производственную программу 2026 года работы по расширению просеки ВЛ 35-179. | 757321 1110241520648
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 РП 10 кВ СПТУ Чистоозерное на предмет поврежденных опорных изоляторов. | 75732505 1110241605276
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Ремонт провода на вводе от опоры №16 ф.2 от ТП 2К376. | 75732104 1110241654635
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2К35. | 75732104 1110241702649
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 Ф-5 ПС 110 кВ Кошкуль на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1110241725277
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить разъединитель на ТП-23. | 35735303 1110241740868
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Усть-Изес на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732504 1110242033278
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3Э. | 75732104 1110242122650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Казаткуль на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 1110242138279
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 75732005 1110242140640
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку шлейфов от оп. 84 до ТП 3М185. | 75732102 1110242140651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12Б в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732101 1110242201652
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-232. | 35735303 1110242202869
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4У. | 75732105 1110242210653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать предложения о включении работ по расширению просеки ВЛ 10кВ №6Ю в производственный график 2026 года. | 75732105 1110242215654
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1110242250870
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31Б в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732101 1110242315655
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ЧР-115 предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1110242323280
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Осмотр ВЛ 10кВ №7Ч. | 75732104 1110242328656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить силовой трансформатор на ТП-187. | 75732104 1110242338657
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 85 в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732101 1210240027658
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП 7Ч10. | 75732104 1210240107659
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Ордынская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1210240126781
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9У в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732105 1210240129660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести проверку соответствия стрел провеса проводов на участке от оп. №1 до ТП-2072 КВЛ - РП-5802 яч.11 - ТП-2124 - ТП-2072 яч.2 . | 35735405 1210240302783
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №12-32 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Отреченская. | 75732502 1210240318281
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в СНТ "Урожай 2" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1210240356573
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в организацию по производству клинкерной плитки о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1210240504574
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-524 ПС Влажная с целью выявления дефектов крепления изоляторов на опорах ЛЭП. | 35735604 1210240531575
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя на ТП-1248. | 35735302 1210240600939
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-1127. | 35735302 1210240617872
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-2648. | 35735303 1210240620941
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену повреждённого изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ 10 кВ 45-1. | 35735201 1210240625192
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-2627. | 35735303 1210240635940
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 62-2 инженерно-техническим персоналом, с целью выявления дефектов после воздействия сверх расчетных механических нагрузок. | 35735204 1210240645183
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 61-4 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 1210240650184
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию верхнего ПН держателя на ТП-2613. | 35735303 1210240710942
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-2648. | 35735303 1210240711943
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденных опорных изоляторов на фазах "В" и "С" в РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ №57. | 35735201 1210240758181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "ДВС" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1210240804576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов КВЛ-0,4 кВ Л 2 ТП 1М-9 в пролётах опор №197,198.199. | 35735401 1210240831784
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента ( ИП Фроленков А.Н.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 1210240835785
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская с целью выявления дефекта соединения провода. При выявлении запланировать устранение. | 75732006 1210240901648
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,38 кВ ф. №4 от КТПН-10/0,4 кВ №95 на наличие повреждений сцепной арматуры, с устранением выявленных нарушений. | 35735203 1210240905194
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести проверку соответствия стрел провеса проводов на участке ВЛ от оп. №1 до оп. №3 КВЛ-10 кВ РП-2041 яч.12 - РП-5802 яч.12 . | 35735405 1210240905786
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену разъединителя Р2Н-67 по Ф.8 ПС Верх-Тула. | 75732006 1210240922646
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя ПК в ТП-1127. | 35735302 1210240930873
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр участков ВЛ 10 кВ № 1 РП Иткуль, проходящих через лесные массивы, на предмет обнаружения деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода. | 35735701 1210240939362
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ф.3 от ТП 10. | 75732101 1210240940662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПК в ТП-752-Ю. | 35735302 1210240941874
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ-10 кВ Л-143, проходящих через лесные массивы с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. | 35735604 1210240943577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение гражданке Степановой Ларисе Владимировне (КТПН-84иа Л-10199 от ПС новая) о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию | 35735606 1210240946578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ф.2 от ТП 8Ж64. | 75732102 1210240955663
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-2627. | 35735303 1210241000944
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 по всей длине на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: | 35735201 1210241000195
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от яч.1 ТП-3870 до яч.1 ТП-6562. | 75732006 1210241003647
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию РТП-10 на КТП-10/0,4 кВ №68-805 с устранением выявленных дефектов. | 35735204 1210241007186
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-305 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735605 1210241022579
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-2648. | 35735303 1210241037945
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести проверку соответствия стрел провеса проводов между опорами №3/3-3/4 ВЛ 10 кВ Ф-5 ТПС Чебула. | 35735402 1210241040787
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-44 РП-1 Рощинский с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 1210241042580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-1248. | 35735302 1210241100948
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-2626. | 35735303 1210241106946
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ТП-2631. | 35735303 1210241119947
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт провода на опоре №227 фаза "С", а также произвести переокрючивание на опоре №228 фаза "С" ВЛ 10 кВ 18-4. | 35735203 1210241133187
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-101 РП-1 "Центр" на предмет наличия дефектов. | 75732501 1210241143282
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-1530. | 35735302 1210241200951
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 4Н-52. | 75732005 1210241200644
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Средний Алеус. | 35735404 1210241201788
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Отреченская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1210241202283
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр автоматических выключателей, установленных в низковольтном щите ТП 10 кВ № 33, на предмет наличия ослабленных контактов. | 35735701 1210241210363
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ-1 на ТП-509. | 35735303 1210241230949
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Отреченская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1210241231285
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-103 предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732501 1210241250284
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-434-Ю. | 35735302 1210241250952
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену вязки провода, марки А-35 на опоре №90 фазы "А" ВЛ 10 кВ 48-4. | 35735204 1210241310188
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10.; Выправка опоры оп.54 , оп.54-54/1 - регулировка провода ВЛ 10кВ фидера №10. | 75732104 1210241319661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-97. | 35735303 1210241349950
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановую проверку характеристик ТТ фазы "А" Ф-4 ВЛ 10 кВ на ПС 110 кВ Средний Алеус.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 2-3 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Средний Алеус. | 35735404 1210241420789
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-143 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 1210241452581
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1210241453953
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-547-Ю. | 35735302 1210241500957
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП 8У70. | 75732105 1210241504664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести ревизию автоматического выключателя 0,4 кВ на Л 2 ТП 1М-166. | 35735401 1210241510790
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-80. | 75732104 1210241524665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-2627 с целью осмотра крепления провода. | 35735303 1210241533954
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-864-Ю. | 35735302 1210241540958
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить ремонт перегородки из кабельного отсека в отсек выключателя в ячейке ВФ-10-768 на ПС Текстильная. | 75732004 1210241551635
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Газпромнефть-Центр" (ТП-3823) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1210241600875
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих повреждению провода ВЛ-10 кВ №65-2 при падении, а также расширение просеки согласно дефектным ведомостям. | 35735204 1210241628189
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести переокрючивание опоры №65/170 ВЛ 10 кВ 48-1. | 35735204 1210241630190
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 1210241630791
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-102. | 35735301 1210241632955
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-27. | 35735301 1210241640956
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ №58 в пос. Майский с целью выявления отсутствия или дефекта уплотнительных эластичных прокладок в проходах проводников через металлический корпус. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735601 1210241713584
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-497. | 35735301 1210241715959
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Колывань на предмет выявления дефектных вязок. | 35735706 1210241735364
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в Администрацию Толмачевского сельсовета о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 1210241758650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от Ф.11-563 ПС Толмачевская до яч.4 ТП-6014. | 75732006 1210241801651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10 кВ № 1-116 на предмет выявления дефектных колпачков. | 35735701 1210241801365
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену вязок и регулировку обводных шлейфов на опоре № 93 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Моховая. | 35735402 1210241825792
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-5А. | 35735303 1210241829961
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ-3 на ТП-1639. | 35735302 1210241840960
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести осмотр ВЛ-3 на ТП-567. | 35735301 1210241850876
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение высоковольтных испытаний участка КЛ-10 кВ от опоры №21 до ТП-10/0,4 кВ №136и. | 35735606 1210241856582
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-241 ПС Мамоновская в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735602 1210241918583
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов КВЛ-0,4 кВ Л 1 ТП 5Б-39 в пролётах от опоры №12 до домов №13,15,16 по ул. Строительная. | 35735402 1210242010793
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-5559. | 35735303 1210242040962
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1210242215877
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №21 ф.3 от ТП 28. | 75732101 1210242218666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить осмотр наличия деревьев в охранной зоне ВЛ-2 на ТП-97. | 35735303 1210242233963
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-102. | 35735301 1310240056964
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ-1 на ТП-982. | 35735301 1310240210965
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1310240924878
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-5701. | 35735302 1310241006879
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.2 от 56К39. | 75732103 1310241459667
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие животных и птиц | На КТП-10/0,4 кВ №16-103 произвести заделку щелей, дыр, отверстий и т. д., через которые возможно проникновение птиц и животных на токоведущие части электроустановки.; Произвести ревизию КТП-10/0,4 кВ №16-103 с устранением выявленных дефектов. | 35735203 1310241636191
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №38 ф.1 от ТП 88. | 75732101 1310241637668
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 в ТП 10/0,4 кВ ОТ-16. | 75732502 1310241803286
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-1097. | 35735302 1310242016880
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя на ТП-597. | 35735301 1310242025881
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-4 на ТП-5046. | 35735301 1310242155883
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-182. | 35735303 1310242211882
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-41. | 75732104 1310242337669
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-305. | 35735301 1410240005884
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр П.6-Р.2 на ТП-5374. | 35735301 1410240107885
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Ф-905 от РП-10 кВ №9 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №126б организовать высоковольтные испытания. | 35735605 1410240815585
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Капитал Инвест" НСК (ТП-3683) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1410240925887
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-5016. | 35735301 1410240927886
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение высоковольтных испытаний участка КЛ-10 кВ Ф-607 от РП-10 кВ №6 Бердск до опоры №1. | 35735605 1410241223586
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить замер габаритов проводов в пролете опор 5-6 по ВЛ 110кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13).; Подать заявление в правоохранительные органы об установлении лиц, допустивших нарушение установленной охранной зоны объекта электросетевого хозяйства и о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 757320 1410241248626
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт повреждённой КЛ фидера 10кВ №25. | 75732104 1410242210670
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1410242231888
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1410242306889
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить кабельную перемычку в ТП-725. | 35735303 1510240000890
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1510240144891
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Организовать внеплановый осмотр участков ВЛ-110 кВ Воскресенская-Шурыгинская (Ю-17с) проходящих вдоль лесных массивов, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ | 357356 1510240413587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ между яч.4 ТП-3413 - яч.6 ТП-3714. | 75732006 1510240823658
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр фидера 10кВ №5И. | 75732104 1510240920671
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "СИБЭЛС" (КЛ 10 кВ ПС Восточная ф.10-617 - РП-1270 яч.14) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 1510241020892
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю МУП "НЭСКО" (КЛ 10 кВ РП-50 яч.18 - ТП-3308 яч.1) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 1510241047893
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-974 н."Б" на ПС Правобережная | 35735301 1510241316894
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-453 П.6.Р.2 - Ударная 21. | 35735303 1510241727895
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-5643. | 35735302 1510241825896
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №14/1 ф.1 от ТП 36Б434. | 75732101 1510241903672
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-1438. | 35735302 1510241921898
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП 2К34. | 75732104 1510241939673
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1510242100794
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-354 ПС Отрадная отм. 1270м. | 75732005 1510242311642
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732104 1610240002674
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ревизию ТП-1Н-324 | 35735405 1610240835795
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытания после восстановления участка КЛ-10 кВ от РП-2 Бердск до РП-3 Бердск. | 35735605 1610241054588
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести осмотр КЛ-10кВ ПС Светлая ф.10-333 н. Б - РП-1950 яч.4 | 35735302 1610241111899
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц | Организовать осмотр ТП 10 кВ № 2-311 на предмет наличия дефектов проходных изоляторов. | 35735702 1610241310367
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Александровка с целью выявления дефектов сцепной арматуры. При обнаружении замечания устранить. | 35735402 1610241342796
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Константиновка на предмет наличия дефектов. | 75732501 1610241559287
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-84. | 35735303 1610241705900
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр отпайки ВЛ 6 ТПС Кабинетное (ССО АО "РЖД") от опоры № 2 до опоры № 12 на предмет выявления дефектов линии. | 35735701 1610241736368
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Газпромнефть-Центр" (ТП-3823) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1710240437901
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Организовать проведение внепланового осмотра трассы ВЛ-110 кВ Южная-Гилёво II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22), проходящей рядом с населёнными пунктами, с целью выявления посторонних предметов на проводах, изоляторах и траверсах ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в планы работ. | 357356 1710240516589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1710240522902
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5С. | 75732103 1710241028675
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать высоковольтные испытания после восстановления участка КЛ-10 кВ Ф-112 от РП-1 Бердск до ЗТП-10/0,4 кВ №220б. | 35735605 1710241030590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Тандовская- Зюзя (35-173) в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 757321 1710241050676
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1710241320903
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать проведение высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Л-717л на участке от ЗТП-10/0,4 кВ №1л до ЗТП-10/0,4 кВ №6л. | 35735606 1710241350591
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 РП 10 кВ Чаны на предмет наличия дефектов. | 75732502 1710241411288
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки №4 на РП-5801. | 35735405 1710241649797
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732002 1710241659633
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1710241700904
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в органы внутренних дел об установлении виновных лиц и привлечении их к установленной законом ответственности. | 35735702 1710241812369
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1710242130905
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1710242136906
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-496. | 35735301 1710242235908
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-14. | 75732104 1710242318677
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выставить счет ООО "Терра мастер" о возмещении ущерба. | 75732005 1810241120641
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732104 1810241158678
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-9-4235 животных. | 35735303 1810241347909
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно" . | 75732104 1810241418679
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Разместить информацию в местных СМИ об опасности проведения несанкционированных работ в охранных зонах объектов электроэнергетики. | 35735403 1810241604798
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить тепловизионное обследование ТП 23. | 75732101 1810242302680
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение собственнику абонентской КТП-10/0,4 кВ №71-301 о приведении ЭУ требованиям НТД. | 35735204 1910240852199
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф 2 ПС Кочки на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735703 1910241440370
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо потребителю ООО "НГСК" (ТП-3563) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 1910241807910
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1910242005911
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить письменное обращение в СНТ "Луговое-1" с информацией об обесточенных потребителях по Л-403 ПС Сосновская с предложением содержания своих строений в безопасном противопожарном состоянии. | 35735604 1910242200592
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 5 на ТП-565. | 35735301 1910242247912
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию верхнего ПН держателя на ТП-570. | 35735303 1910242256913
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-421. | 35735303 2010240008914
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2010240740915
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести осмотр КЛ-6 кВ РП-680 яч.7 - ТП-5081 | 35735301 2010240918916
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА Л-550 ПС Мильтюши на тему "Выявление дефектов контактной системы дешунтирования катушки отключения на реле РТ-85/1". | 35735601 2010240954593
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо порывшику сетей ООО "МегаСтрой" | 35735302 2010241023917
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №150-154 ВЛ 10 кВ 61-7 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735204 2010241304198
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-374 ПС Посевная с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735601 2010241308594
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.11-327 н."Б","А" на ПС Волочаевская с целью опиловки деревьев в охранной зоне ВЛ. | 35735302 2010241338919
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести ревизию ЛР 10кВ 61-15-2Р опора №43 ВЛ 10 кВ 61-15 с устранением выявленных дефектов. | 35735204 2010241548197
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 12-2 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735203 2010241609185
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ГКУ НСО ТУАД о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2010241835653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 11У48. | 75732105 2010242011681
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2010242110921
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение внепланового осмотра участков ВЛ-10 кВ Л-2915 с целью выявления дефектов крепления шлейфов к проводу ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735601 2010242112595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённые ТТ ф.3 от ТП 6С40. | 75732103 2110240015682
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр Л 10 кВ № 2 РП Лесная Поляна на предмет отсутствия дефектов крепления крюков к опорам. | 35735705 2110240036371
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр П.1-Р.3 на ТП-155. | 35735301 2110240350922
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2110240456923
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ОАО "Ривер Парк" (КЛ 6 кВ ПС Инструментальная ф.6-335 - РП-9-4110 яч.12) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2110240625924
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2110241016925
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ТП-64. | 35735303 2110241035926
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №1Ю. | 75732105 2110241145683
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 2110241150927
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Обратиться в полицию по факту повреждения ф.2 от ТП 9. | 75732101 2110241210684
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в АО "НЗИВ" письменное обращение о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 2110241401596
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Береговое") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2110241500800
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2110241535929
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2110241537930
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "Новосибирский дрожжевой завод" (КЛ 10 кВ РП-21 яч.7 - ТП-3200) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2110241537928
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2110241912931
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-22 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ТПС Порос с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 2110242219801
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2210240007932
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-504. | 35735301 2210241045933
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотры ТП 10/0,4 кВ питающихся от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет целостности РВП,РВО-10. | 75732506 2210241116289
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ П.5-Р.2 на ТП-5084. | 35735301 2210241200934
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф 1 ПС Куликовка на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735701 2210241330372
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2210241618935
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 75732004 2210241659645
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо ОАО "РЖД" с просьбой разобраться и установить причины отключения ф.6-065 на ПС Вокзальная. | 35735301 2210241715936
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию изоляторов на опоре № 3/1 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Кирза. | 35735404 2210242005802
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-162. | 35735303 2210242136937
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию верхнего ПН держателя на ТП-5625. | 35735302 2210242246938
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить виновнику письмо с информацией о недопущении нарушений охранных зон линий электропередачи. | 35735404 2310241007803
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо порывщику ООО "НТСК" | 35735303 2310241142966
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1562-ТП-1563 | 35735302 2310241256967
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2310241259968
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "Интера Девелопмент" (КЛ 10 кВ РП-28 яч.11 - ТП-3499) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2310241503969
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2310241530970
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию концевой муфты на оп. №3/6 ВЛ 10 кВ Ф-210 РП-2 Тогучин. | 35735403 2310241530804
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 35 кВ Воздвиженка - Ужаниха (3597) на предмет отсутствия дефектов проводов. | 357357 2310241541373
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр фидера 10кВ №31. | 75732104 2310241659685
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-443 - ТП-442 | 35735301 2310241846971
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-613 яч.3 - ТП-95 | 35735301 2310242240972
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления КЛ-10 кВ Л-10873 ПС Заречная провести высоковольтные испытания кабеля "Б" от ПС Заречная до РП-10 кВ №11 Бердск. | 35735605 2410240707597
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо руководителю "Транснефть Западная Сибирь" о частых отключениях ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Катково из-за повреждениях на оборудовании и приведение его в соответствие НТД. | 35735705 2410240911374
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение представителям дачного кооператива о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию ТП-47иа | 35735606 2410240922598
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ревизию оборудования опоры № 76 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Ярковская. | 35735404 2410241052805
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления кабеля организовать проведение высоковольтных испытаний участка КЛ-10 кВ Ф-914 от ЗТП-10/0,4 кВ №135б до ЗТП-10/0,4 кВ №126б. | 35735605 2410241225599
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо ССО ООО "НГСК" (КЛ 10 кВ ТП-4258 - ТП-493) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2410241500973
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "СЗ "Серебряный ключ"" (КЛ 10 кВ ТП-502 - ТП-4247) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2410241500974
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить послеаварийную проверку, установить причину не правильных действий Комплекта РЗА СВ-10 на ПС 110кВ Пашино и при необходимости заменить его.; Направить запрос в ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» о разъяснении причин отказа работы блока управления выключателем ВВУ-СЭЩ-П3-10 на ПС 110кВ Пашино.; Направить запрос в ООО "НПП Микропроцессорные технологии" о причинах неправильной работы блока защит секционного выключателя БЗП-02-СВ (МП-МФУ) (АВР-СА) на ПС 110кВ Пашино.; Подать предложение о включении в инвестиционную программу общества реконструкцию системы компенсации емкостных токов на ПС 110кВ Пашино | 75732001 2410241522662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП 21. | 75732101 2410241858687
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4Б. | 75732101 2410242130688
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести осмотр отпайки абонента с опоры 56-1/1 на предмет обнаружения дефектов линии. | 35735705 2410242146375
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2410242301975
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-64 П.3-Р.4 - Станционная 8. | 35735303 2510240701976
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену штыревого изолятора на опоре №40 ВЛ 10 кВ 10-6. | 35735203 2510240921201
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ВЛ 35кВ Чумаково- Кульча (35-177). | 757321 2510241332689
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Стройкерамика" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732002 2510241457656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5Ж. | 75732102 2510241501690
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести регулировку привода масляного выключателя яч.10 в РП-755. | 357353 2510241555977
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ТП 7Н-358, при выявлении дефектов запланировать их устранение | 75732005 2510241705657
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр Ф 7 РП Чулым на предмет отсутствия дефектов изоляторов. | 35735701 2510241712376
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-1663. | 35735302 2510241821978
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №11У. | 75732105 2510241835692
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №12Б. | 75732101 2510241851693
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ЛВ 0,4кВ ф.1 от ТП 8Ж29. | 75732102 2510242008694
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в МУП "Верх-Тулинская ДЕЗ ЖКУ" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 2510242010664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ф.1 от ТП 45К39. | 75732104 2510242100695
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 13Ж19. | 75732102 2510242133696
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления ТП-10/0,4 кВ №86б провести высоковольтные испытания. | 35735605 2610240230600
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замер нагрузок в ТП-10/0,4кВ 2Н-182 в часы максимального потребления электрической энергии. | 75732006 2610240434665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести проверку соответствия стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 кВ от ТП-2072 до оп. №1 (РП-5802). | 35735405 2610240737806
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр П.1-Р.4 на ТП-663-Ю. | 35735302 2610240845979
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Венгерово на предмет наличия дефектов. | 75732504 2610241140290
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2610241300980
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 4Н53. | 75732105 2610241342697
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 1к-84 на предмет выявления дефектов нарушения стрелы провеса проводов. | 35735705 2610241503378
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Максимум" (КЛ 10 кВ ТП-5151 - ТП-4523) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 2610241831981
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр Ф 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Новомихайловская на предмет отсутствия дефектов изоляторов. | 35735705 2710240825379
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр 11Ж на предмет выявления дефектной изоляции. | 75732102 2710240935698
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №4 ф.1 от ТП 36. | 75732101 2710240940699
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Верх-Ирмень с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | 35735404 2710241001807
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера 10кВ №31. | 75732104 2710241030686
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 213 РП 2 Коченево в пролете опор 1-26 на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода | 35735705 2710241215380
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 313 РП 3 Коченево в пролете опор 1-8 на предмет наличия деревьев, растущих за шириной охранной зоны, с которых возможно падение веток на провода Ответственное лицо: А.И. Малышев | 35735705 2710241217381
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО "Усть-Каменский карьер") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 2710241425809
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2710241511982
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1304 яч.4 - ТП-1305 яч.6 | 35735302 2710241608983
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-5609. | 35735302 2710241706984
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Заменить ПУ на опоре №9 ф.2 от ТП-160. | 75732104 2710241752700
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ООО «Газпром межрегионгаз») письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2710241843810
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №19 ф.7 от ТП 8. | 75732101 2710241944701
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-857 — РП-5003 | 35735301 2710242047985
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-950 на наличие коронирования. | 35735301 2710242159986
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки №8 Ф-10-528 ПС Первомайская. | 35735405 2810240750811
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Веста" (ТП-3917) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735303 2810241025987
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектной опоры №481 ВЛ 10 кВ 12-6. | 35735203 2810241300202
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фидера №5Ж. | 75732102 2810241528691
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В рамках внеочередного осмотра ТП 3Ж237 выявить дефектную изоляцию. | 75732102 2810241552702
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Ново-Кулында на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732505 2810241623291
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-34. | 75732104 2810241757703
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2810241801988
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-432 яч.25 - ТП-3748 яч.2 | 35735302 2810241801989
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 3У14. | 75732105 2810241844704
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2810241859990
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (ЗАО племзавод «Ирмень») письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735404 2810241903812
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №30Б. | 75732101 2810241945705
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённую концевую муфту на опоре №95а фидера №29К. | 75732104 2810242015707
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская с целью выявления дефектных штыревых изоляторов.; Выполнить замену проходного изолятора в ТП-10/0,4кВ ТП-6778. | 75732006 2810242043666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр шлейфов разъединителя Р 1-80 на предмет отсутствия дефектов. | 35735701 2810242049382
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр опорных изоляторов ТП 3к-68 на предмет отсутствия дефектов изоляции. | 35735705 2810242146383
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию яч.4 и яч.5 ТП-2109. | 35735405 2910240005813
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 33Б. | 75732101 2910240035708
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать произведение верхового осмотра с проверкой состояния провода в зажимах в пр. оп. №259-260 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская I цепь с отпайками (З-13). При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по устранению.; Произвести измерение стрел провеса проводов в пр. оп. №259-260 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская I цепь с отпайками (З-13).; Произвести тепловизионное обследования пр. оп. №259-260 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская I цепь с отпайками (З-13). | 757325 2910240104292
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ЗАО "Корпорация "СНС"" (ТП-3643) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2910240109991
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "ПСК Сибирский рубеж" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2910240129660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-104 РП-1 "Центр" на предмет наличия дефектов. | 75732501 2910240441294
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кыштовская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732506 2910240613295
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Тебисская на предмет поврежденных изоляторов. | 75732502 2910240844296
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерение стрелы провеса проводов в анкерном пролете оп. №1/72-1/76 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Тебисская. | 75732502 2910240852297
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10 кВ № 10 на предмет выявления дефектов нарушения стрелы провеса проводов. | 35735705 2910240930377
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 212 РП 2 Коченево на предмет выявления дефектов нарушения стрелы провеса проводов. | 35735705 2910241100385
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-89 ПС Шайдуровская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работы. | 35735603 2910241135601
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр кабельных вставок 10кВ фидера №31К. | 75732104 2910241145709
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести замену 1-го нижнего изолятора на опоре №1/47 Тебисская - Антоновка I цепь с отпайкой на ПС Блюдчанская (ТА-1). | 75732501 2910241219298
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести ревизию рубильника №7 ТП-2042А. | 35735405 2910241400815
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №53К в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732104 2910241400710
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать проведение измерения токов петли "фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №449 в п. Маяк, Искитимского района. По итогам измерения (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 2910241450602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9У. | 75732105 2910241615711
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2910241657992
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2910241735993
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю АО "СИБЭКО" (ТП-3010) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 3010240651994
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3010241050995
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выставить счёт ООО "Калейдоскоп услуг" о возмещении ущерба. | 75732001 3010241112661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3010241217996
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 41-10 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735201 3010241225200
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в Администрацию Искитимского района о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 3010241236603
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП-3765 яч.3 - ТП-146 яч.3. | 35735303 3010241420997
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-548. | 35735303 3010241446998
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10 кВ № 4с-52 на предмет выявления дефектов изоляторов. | 35735706 3010241847386
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 3010241934999
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-728- ТП-776 | 35735301 3010242044001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-18 яч.18 - ТП-548 яч.6 | 35735303 3010242100002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ТП-724. | 35735303 3010242142003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ТП-18. | 35735303 3010242232004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 3110240005006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 3110240032005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Провести внеплановый осмотр в лесных массивах ВЛ-10 кВ Л-142 с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия (при необходимости) и включить в план работы. | 35735604 3110240720604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО СЗ "Брусника" (ТП-1) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735301 3110240900008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. | 35735402 3110240905816
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 3с-33 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. | 35735706 3110241237387
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Апшерон" (ТП-3313) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 3110241527009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-844 — ТП-838 | 35735301 3110241800010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-322. | 35735301 3110242150011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию оборудования на опорах №80-81 и проводов в пролёте опор №80-81 ВЛ 35 кВ Дергаусово – Юрты (35-352) с целью выявления следов перенапряжений и механических повреждений. | 35735403 3110242300817