## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №136-138 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16) .; Провести замену поврежденного изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №137 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). | 357356 0109240837524
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 300-303, 309-310, 366-371, 376-378 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская. | 75732006 0109240904561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Плановая. По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов. | 35735401 0109241000722
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить послеаварийную проверку в пр.оп. 96-98 по ВЛ-10кВ Ф.6 РП-490. | 75732005 0109241154563
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №36 ф.2 от ТП 1Д24. | 75732105 0109241356575
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-09-01 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (СНТ "Сосенка") письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735403 0109242350723
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-300 яч.13 - ТП-854 яч.4. | 35735301 0209240415598
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0209240640599
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства двухцепной опоры №153 на ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №153 фазы "С" ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №152, №153 и №154 ВЛ 110 кВ Купинская-Спасская II цепь с отпайкой на ПС Камышинская (КС-2). | 357352 0209240645153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить послеаварийную проверку, заменить неисправное устройство ПЦ В-10-2Т и устранить дефект в срок заявки. | 75732004 0209240717578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента (гр. Оржеховский В.С.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735401 0209240720724
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-877. | 35735301 0209241115600
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-1099. | 35735302 0209241200602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-672. | 35735303 0209241208601
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать письмо Жупинасовой Е.В. 630046 г. Новосибирск, ул. Баумана д. 3/1, кв.21 о нарушении охранной зоны КЛ 10 кВ ТП-2006 яч.4 до ТП-2001 яч.6. | 35735405 0209241400725
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить испытание кабеля; Произвести ремонт кабеля | 35735706 0209241408325
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0209241454603
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0209241454604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0209241454605
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Устранить обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-46-ТП-145 | 35735303 0209241638606
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-521ю - ТП-5636. | 35735302 0209241747607
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0209241829608
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение техническому руководителю ООО "Вторма" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 0209241908526
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка кабельной линии от ПС Заречная до РП-10 кВ №9 Бердск организовать проведение высоковольтных испытаний кабеля "А" Ф-10864.; Провести внеплановую проверку терминала управления компенсацией ёмкостных токов замыкания на "землю" 4СШ-10 кВ ПС Заречная.; Провести измерение ёмкостных токов замыкания на "землю" для 4СШ-10 кВ ПС Заречная. По итогам измерений предоставить информацию в СРЗиЭ для проверки уставок терминала управления компенсацией токов замыкания. | 35735605 0209241908525
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-5670 яч.13 - ТП-3042 яч.3. | 35735302 0209242005609
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (З-80). | 757321 0209242037559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.4-Р.12 на ТП-273. | 35735303 0209242130610
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 2Д. | 75732105 0309240005577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0309240035611
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц | Провести ревизию ячейки №8 ТП-2021. | 35735405 0309240220726
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-407и от опоры №3 до ЗТП-10/0,4 кВ №128, провести высоковольтные испытания кабеля. | 35735606 0309240310527
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-2684. | 35735303 0309240626612
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 110кВ З-51.; Заменить изоляцию по фазе "С" на опоре №37 ВЛ 110кВ З-51.; Установка ПЗУ на участке ВЛ 110кВ З-51 от оп. 32 до оп.41 | 757321 0309240639574
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0309240722613
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Кедр" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732003 0309240848562
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0309240850614
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-555ю на коронирование. | 35735302 0309240857615
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 0,4 кВ на ТП-2072. | 35735405 0309240900728
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0309240930616
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3380 я.24 - ТП-3564 яч.4. | 35735302 0309241115617
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя в ТП-2622. | 35735303 0309241245618
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт повреждённой КЛ 10кВ от ТП 56. | 75732101 0309241252576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Черновка на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735703 0309241330326
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.3-Р.4 на ТП-308. | 35735301 0309241515619
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный осмотр Л-11 ПС Новокремлевская на предмет соблюдения норматива габарита стрелы провеса проводов | 35735705 0309241619327
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-311и от РП-10 кВ №3 Искитим до ЗТП-126и организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735606 0309241645528
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в МУП "НЭСКО" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 757320 0309241731551
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-576-Ю. | 35735302 0309241800620
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановое техническое обслуживания РУ-10 кВ на КТПН-10/0,4 кВ №10. | 35735203 0309242043174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0309242101621
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить статью в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон ВЛ и КЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 0309242117622
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0309242350623
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-03 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-930 яч.19 - ТП-3562 яч.7. | 35735302 0309242350624
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ф-л "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732002 0409240034552
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0409240134625
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 РП Барышево с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. | 35735405 0409240400729
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя ПК на Т2 в ТП-1718. | 35735302 0409240410626
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПК в ТП-33. | 35735303 0409240546627
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию проводов и регулировку стрелы провеса в пролёте опор №29-30 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Александровка. | 35735402 0409240656730
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр ВЛ 3 ТП 22 от опоры № 2 до опоры № 13 на предмет наличия дефектов. | 35735705 0409240700330
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №330 на ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №330 фазы "С" ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23).; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №329, №330 и №331 ВЛ 110 кВ Урожай-Краснозёрская с отпайками (З-23). | 357352 0409240730162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-409 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 0409240750529
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать выборочный осмотр отпайки ВЛ 1 ПС Катково от опоры № 31 до Р 3к-15 на предмет наличия дефектов линии. | 35735705 0409240855331
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ТП-205. | 35735303 0409240904628
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-165 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, растущих за шириной охранной зоны. | 35735703 0409240908332
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 2Б-162. | 35735402 0409240935731
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр электрооборудования 10кВ ТП-5769 | 35735301 0409240938629
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-1669. | 35735302 0409241026630
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ПК в ТП-1659. | 35735302 0409241055632
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ТП-799. | 35735303 0409241103631
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-165 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, растущих за шириной охранной зоны. | 35735703 0409241200333
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр участков воздушных линий КВЛ-10 кВ Ф-605 с целью выявления ДКР под проводами ЛЭП, угрожающими замыканием на провода. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в плны работ. | 35735605 0409241221530
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести измерения стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №194-2/7 ВЛ 10 Ф-1 ПС 110 кВ Кабаклы. | 75732502 0409241403243
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.7-Р.4 на ТП-308. | 35735301 0409241420633
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Усть-Таркский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732503 0409241535244
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить течь кровли крыши РП Кудряши. | 75732005 0409241550569
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.3-Р.2 на ТП-434-Ю. | 35735302 0409241600634
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-757. | 35735303 0409241714635
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя ПК в ТП-1718. | 35735302 0409241850636
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-13 яч.21 - ТП-806 яч.1. | 35735303 0409242200637
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПК 50А на ТП-1615. | 35735302 0409242256638
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Усилить контроль над периодичностью обхода и осмотра КВЛ 10 кВ РП-3104 яч.9 - ТП 2047 яч.7 на РП-3104, своевременно производить техническое обслуживание в необходимых объемах в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 35735405 0409242309732
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-5122. | 35735301 0509240000639
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-5123 на коронирование. | 35735301 0509240000640
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-548. | 35735303 0509240105641
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 ПН 250А на ТП-5012. | 35735301 0509240314642
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр П.3-Р.1 на ТП-809. | 35735301 0509240411643
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести обследование ячейки №3 ТП-2074 с целью выявления следов воздействия перенапряжений. | 35735405 0509240420733
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 346-351 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 2Н-133. | 75732006 0509240542553
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектных изоляторов на РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №21-111. | 35735202 0509240553167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0509240640644
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах № 20, 21, 22, 23, 24 ВЛ 110 кВ Кыштовская-Куляба (З-47). | 757325 0509240712245
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №162 на ВЛ 110 кВ Зубковская - Веселовская (З-114). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №39 на ВЛ 110 кВ Калиновская-Зубковская (З-113). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №162 фазы "С" ВЛ 110 кВ Зубковская - Веселовская (З-114).; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №39 фазы "В" ВЛ 110 кВ Калиновская-Зубковская (З-113). | 357352 0509240758163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену повреждённых изоляторов на фазах "А" и"В" на опоре №6/138 ВЛ 10 кВ 51-6. | 35735201 0509240851169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0509240901645
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие животных и птиц | Произвести измерение сопротивления заземления оп. №1/1 ВЛ 110 кВ Татарская-Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская-Каратканск). | 757325 0509240904246
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-105 ПС 110 кВ Киевка на предмет поврежденных изоляторов. | 75732501 0509240937247
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №178 ВЛ 10 кВ 61-4. | 35735204 0509241131171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-698-Ю | 35735302 0509241201646
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10.; На оп.1 и оп. 16- заменить шлейфа на разъединителях Р-10-12, Р-10-14 ВЛ №10. | 75732104 0509241230591
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие падением на ЛЭП 10кВ №1О. | 75732104 0509241405590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-799 животных. | 35735303 0509241507647
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1 яч.11 - ТП-627 яч.10. | 35735303 0509241638648
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Направить информационное письмо в АО "РЭМиС" о не удовлетворительном качестве монтажа кабельных муфт на КЛ-10 кВ Ф-1055 до РП-10 кВ №11 Бердск. | 35735605 0509241840531
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-6004 яч.3 - Тп-6105 яч.6. | 75732006 0509241900574
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Краснозерский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр административно-техническим персоналом ВЛ 10 кВ 63-4 в пролётах опор №107-147, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. При выявлении дефектов и недостатков разработать план мероприятий по их устранению | 35735204 0509241926172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 400А на ТП-395. | 35735303 0509242054649
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 0509242120650
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Баганский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Невыявленные причины | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ 23-2 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 35735202 0509242145166
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-576-Ю. | 35735302 0509242208651
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 53К.; Расчистить просеку ВЛ 53К оп.35-36. | 75732104 0509242245589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №27 ф.1 от ТП 27Ж4. | 75732102 0509242306578
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-05 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ на ТП-809. | 35735303 0509242342652
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить ПН 100А на ТП-411. | 35735303 0609240050653
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Ф.35-337 ПС Толмачевская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732005 0609240450559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие животных и птиц | Организовать выборочный осмотр Ф 2 ПС Спутник на предмет наличия дефектов линии. | 35735701 0609240520328
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП 6А-56. | 35735404 0609240545734
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ Ф-8 от ПС Ярковская до опоры №1. | 35735404 0609240600735
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская в пролете опор 239-286 с целью выявления повреждений на ВЛ при прохождении грозы. При выявлении, запланировать мероприятия по устранению. | 75732006 0609240600576
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода на вводе в здание от опоры №15 ф.23 от ТП-89. | 75732104 0609240611579
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП-2045. | 35735405 0609240630736
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр Ф 11 РП Прокудка от опоры № 45 до Р 3к-72 на предмет наличия дефектов линии. | 35735705 0609240718334
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-6020 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 75732006 0609240911577
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС Ужаниха на предмет выявления дефектов изоляторов. | 35735701 0609240930329
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опорных изоляторов фазы "А" и "В" и предохранителя фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №83.; Произвести внеплановое техническое обслуживания РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №83. | 35735203 0609240936173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1520 яч.11 - ТП-3536 яч.2. | 35735302 0609241120654
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр отпайки ВЛ 2 ТПС Кокошино от опоры № 73 до Р 1-132 на предмет наличия дефектов линии. | 35735701 0609241140335
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение КЛ 0,4кВ на опоре №1 ф.6 от ТП-109. | 75732104 0609241225580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0609241324655
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр отпайки Ф 1 ПС Катково от опоры № 31 до Р 3к-15 на предмет выявления дефектов линии. | 35735705 0609241415336
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр по ВЛ-10кВ Ф.11-564 ПС Толмачевская в пролете опор 54-64 с целью выявления дефектных штыревых изоляторов. При выявлении, запланировать их устранение. | 75732006 0609241420579
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену концевой муфты от оп. №1И до ТП-6503 яч.1 по КЛ-10кВ Ф.11-566 ПС Толмачевская. | 75732006 0609241420580
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить послеаварийную проверку ДЗТ-1Т на ПС Электровозная, заменить неисправное реле и устранить дефект. | 75732002 0609241444546
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0609241545656
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0609241624657
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-10кВ м/у ТП-6025 яч.4 и ТП-6049 яч.4. | 75732006 0609241630581
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП-2050. | 35735405 0609241645737
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Произвести выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 6 от ТП 10 кВ № 44 на предмет отсутствия посторонних предметов на линии. | 35735701 0609241803337
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести выборочный осмотр Ф 3 ТП 1-158 на предмет нарушения стрелы провеса проводов. | 35735701 0609241819338
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену поврежденного разрядника на фазе "А" на КТПН-10/0,4 кВ №115. | 35735201 0609241950164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-23 яч.12 - ТП-229 яч.1. | 35735303 0609242137658
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в ООО "Рынок Обской" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0609242250554
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить 2 ПН 250А на ТП-1946. | 35735302 0609242336659
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №21 ф.3 от ТП 71. | 75732101 0709240953581
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ИТР- вязок, креплений проводов отходящих фидеров от ТП 10/0,4кВ КУ-20. | 75732501 0709240957248
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №21 ф.1 ТП 1К228. | 75732104 0709241053582
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 0709241100738
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться в АО Транснефть с целью проведения совместного расследования причин и обстоятельств аварии по фидеру №9У. | 75732105 0709241417583
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ИП Шихбабаев М.К. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732001 0709241518556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-689 | 35735303 0709241540660
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13У. | 75732105 0709241938584
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Организовать измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №29 ВЛ-10 кВ Л-213 РП-10 кВ №3 Черепаново. | 35735601 0709242015532
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить 2 ПН 100А на ТП-178. | 35735301 0709242244661
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0809240115662
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-453 н."А","Б" на ПС Тепловая . | 35735302 0809240115663
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 0809240203664
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр П.2-Р.2 ВЛ-2 на ТП-1069. | 35735302 0809240438665
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ввода 10 кВ на ТП-2033. | 35735405 0809240442739
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14) с целью выявления расплетения верхнего повива.; Провести ремонт грозозащитного троса в пролёте опор №95-96 ВЛ 110 кВ Посевная-Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14). | 357356 0809240712533
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф 5 ТПС Кабинетное на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735701 0809240825340
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки №13 на РП-2044. | 35735405 0809240912740
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0809241105666
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-2650 на коронирование. | 35735303 0809241254667
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить послеаварийную проверку ЛЗШ 1СШ-10, 2СШ-10, заменить неисправное реле и устранить дефект. | 75732004 0809241404583
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Ибрагимовой Л.И. о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732006 0809241450557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести осмотр грозотроса в пролете оп.№ 214-217 по ВЛ 110 кВ Комарье – Барановка (З-32).; Произвести ремонт участка грозотроса в пролете оп.№ 215-216 по ВЛ 110 кВ Комарье – Барановка (З-32). | 357357 0809241512324
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ РП-14 яч.8 - ТП-204. | 35735303 0809241644668
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Закрепить изоляционную пластину м/у секциями шин шинного моста на РП-6002. | 75732006 0809241855582
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №35 ф.4 от ТП 10Ж40. | 75732102 0809242041585
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотр ВЛ 10кВ №11У. | 75732105 0809242107586
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ТП-863. | 35735301 0909240835669
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-357 н."А","Б" на ПС Отрадная. | 35735301 0909240855670
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-19 яч.6 - ТП-833 яч.7. | 35735303 0909241011671
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП-504 яч.2 - ТП-515 яч.1. | 35735301 0909241216672
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести ремонт поврежденного участка кабельной вставки ВЛ 10 кВ Ф-107 РП-1 "Центр". | 75732501 0909241334249
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-1688 на коронирование. | 35735302 0909241601673
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-716и от РП-10 кВ №7 Искитим до опоры №1 организовать проведение высоковольтных испытаний. | 35735606 0909241619534
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 0909241801674
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться в АО Транснефть с целью проведения совместного расследования причин и обстоятельств аварии по фидеру №9У. | 75732105 0909242117587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести техническое освидетельствование на опоре № 1 по КВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Железнодорожная. | 35735405 0909242121742
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №61 ф.2 от ТП 1Д5. | 75732105 0909242203588
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1009240532675
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления провести внеплановые высоковольтные испытания участка КЛ от ТП-10/0,4 кВ №298 до опоры №1 КВЛ-10 кВ Ф-613 РП-10 кВ №6 Бердск. | 35735605 1009240724535
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести высоковольтные испытания 1СШ-10, 2СШ-10 и выкатных элементов с вакуумными выключателями. | 35735405 1009240853743
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить замер габарита от проводов до поверхности земли в пролете опор №4/5-4/6 Ф.11-564 ПС Толмачевская. | 75732006 1009241005594
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1009241034676
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести визуальный осмотр силовых трансформаторов Т2 в ТП-1200А. | 35735302 1009241150677
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в АО "ОНПК" Здоровье" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию своего электрооборудования. | 35735605 1009241225536
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-15 яч.9 - ТП-451 яч.3. | 35735303 1009241634681
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1009241634678
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1009241634679
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1009241645680
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1009241737682
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от КТПН-10/0,4 кВ №86 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: | 35735201 1009242010165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления участка КЛ-10 кВ Ф-1055 от ПС БЭМЗ до РП-10 кВ №11 Бердск провести высоковольтные испытания. | 35735605 1009242109537
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 1009242225683
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1109240145684
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1 на ТП-545-Ю. | 35735302 1109240220685
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя ПК в ТП-5101. | 35735301 1109240614686
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №11-13 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16).; Провести замену поврежденного изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №12 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). | 357356 1109240643538
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1109241010744
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП-449-Ю яч.6 - ТП-1986 яч.1 н.А,Б. | 35735302 1109241036688
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ яч.6 РП-6001. | 75732006 1109241036595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести осмотр Ф 10 РП Коченево от опоры № 6/1 до опоры № 6/10 на предмет наличия дефектов. | 35735705 1109241050341
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1109241103687
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр Ф 1 ТП 4с-10 в пролете опор № 16 до № 24 на предмет отсутствия дефектов линии | 35735706 1109241104339
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести высоковольтные испытания КЛ 10-505 от опоры 4/121 до ТП 7к-14 | 35735705 1109241445342
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-222 в лесных массивах с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735603 1109241910539
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-172. | 35735301 1109242012690
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-5253. | 35735301 1109242015689
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. № 3 от КТПН-10/0,4 кВ №44 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений» со сроком исполнение: | 35735201 1109242352168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести ревизию оборудования опоры №1 КВЛ-10 кВ РП-5802 яч.11 - ТП-2124 - ТП-2072 яч.2 на предмет наличия следов воздействия перенапряжений. | 35735405 1209240216745
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 РП 10 кВ Северотатарское на предмет наличия дефектов. | 75732501 1209240817250
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Блюдчанская на предмет наличия дефектов. | 75732502 1209240820251
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену автоматического выключателя и ревизию оборудования РУ-0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ № 118. | 35735201 1209240839170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Красносельская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732502 1209240855252
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр 1 СШ-0,4 кВ на ТП-1083. | 35735302 1209241031692
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-610 яч.4 - ТП-609 яч.4. | 35735303 1209241105691
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-313 ПС Безменово с целью выявления качества крепления вязок провода к изоляторам ЛЭП. | 35735601 1209241352540
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-27 яч.7 - ТП-9-3914 яч.6. | 35735303 1209241502693
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ООО "СЭТ 54" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732005 1209241545558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Обратиться в полицию Барабинского района по факту повреждения ВЛ 10кВ №22Б. | 75732101 1209241600593
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Подать заявление в полицию Барабинского района по факту повреждения ф.1 от ТП 61Б118. | 75732101 1209241638592
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 3 предохранителя ПК в ТП-999. | 35735301 1209241704694
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления концевой кабельной муфты от опоры №81 до ТП-10/0,4 кВ №117б организовать высоковольтные испытания участка кабельной линии. | 35735605 1209242140541
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-5РП Сарапулка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735401 1209242225746
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ 10кВ фидера №24 от ТП 34 до ТП-118. | 75732104 1309241245594
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-1270 яч.6 - ТП-1257 яч.6. | 35735302 1309241334695
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Ордынский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Шарап с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735404 1309241429747
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой кабельной муфты на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ОК-107. | 75732502 1309241500253
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "СЗ "Никольский парк"" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732002 1309241708564
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр опор по Ф 4 ТПС Груздевка на предмет обнаружения дефектных вязок провода к изоляторам | 35735702 1309241720343
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Направить предписание абоненту с целью предотвращения повторных превышений нагрузок. | 35735405 1309241742748
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо Канашкову В.А о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 1309241803565
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить претензионное письмо в адрес администрации п. Озёрки о недопустимости повреждения оборудования АО "РЭС" при сельскохозяйственных работах на полях своего хозяйства и при работе в охранных зонах. | 35735604 1309241856542
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ по Ф.6 РП Кудряши. | 75732005 1309242020611
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1309242032696
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр концевых муфт КЛ-0,4кВ в ТП-1334. | 35735302 1309242130698
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-5. | 35735303 1309242147697
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1409240107699
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-3930. | 35735302 1409240453700
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ф-л "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 757320 1409240553566
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-799 животных. | 35735303 1409240700701
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732002 1409240715567
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Газпромнефть-Центр" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735604 1409240834543
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ №2400 с целью выявления мест проникновения животных в высоковольтный отсек. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735603 1409240906544
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр и ревизию вязок шлейфов на изоляторах РЛНД-10 кВ №2281 Л-465 ПС Линёвская. | 35735606 1409241114545
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-1513 яч.2 - ТП-1515. | 35735302 1409241121702
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр отпайки ВЛ 10 кВ № 6 ТПС Кабинетное от опоры № 70 до Р 1-138 на предмет наличия дефектов линии. | 35735701 1409241250344
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт П.9-Р.18,20 в ТП-5515. | 35735303 1409241342703
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-449-Ю яч.1 - ТП-3463 яч.3. | 35735302 1409241410704
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-1311. | 35735302 1409241412705
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.10-898 ПС Кудряшовская. | 75732005 1409241645590
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Направить извещение в СБ АО "РЭС о необходимости взыскания нанесённого ущерба с виновника ТН. | 35735601 1409241715546
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1409241722706
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732104 1409241825595
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр приёмных траверс ТП-10/0,4 кВ в с. Бочкарёво по ВЛ-10 кВ Л-127 с целью выявления дефектных уплотнительных колпачков. | 35735601 1409241846548
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "Азарий 1" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1409241854547
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах № 268, 269, 270, 271, 272 ВЛ 110 кВ Сибирская - Кыштовская (З-43). | 757325 1409241927254
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ООО "СИБЭЛС" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735605 1409241940549
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участков КЛ-10 кВ Ф-617 от ТП-10/0,4 кВ №71-11 до ЗТП-10/0,4 кВ №29б и от ЗТП-10/0,4 кВ №29б до ЗТП-10/0,4 кВ №237б | 35735605 1409241958550
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить ПН 250А на ТП-557-Ю. | 35735302 1409242105707
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-09-14 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в РП-730. | 357353 1409242230708
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 1409242340709
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №43Б. | 75732101 1509241100596
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на опоре №12 ф.2 от ТП 27Ж164. | 75732102 1509241336597
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-1615. | 35735302 1509241731710
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать осмотр от опоры № 13 до 19, проходящих по лесным массивам, на предмет обнаружения деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода. | 35735703 1609240816345
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 12К. | 75732104 1609241115598
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 12 ПС Спутник на предмет выявления дефектных изоляторов. | 35735701 1609241155346
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ПС Октябрьская ф.6-79 - РП-9-1860. | 35735302 1609241245711
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить перетяжку провода в пролёте на ТП-397. | 35735301 1609241635712
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать претензионное письмо ООО "Промстройэнерго" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732004 1609241642609
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Восстановить КЛ-10кВ КЛ-10кВ яч.1 ТП-6018 и яч.4 ТП-6019. | 75732006 1609241700596
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.1017 н."В" на ПС ТЭЦ-2. | 35735303 1609241737716
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу на тему "Соблюдение технологии монтажа соединительных муфт". | 35735303 1609241755713
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1609242109714
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-29 яч.14 - ТП-3996 яч.7. | 35735303 1609242118715
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1609242304717
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-25 яч.13 - ТП-238 яч.1. | 35735303 1609242319718
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №2 ф.3 от ТП 45Б313. | 75732101 1709240105599
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ООО "СибПласт" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732003 1709240311571
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №289 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №289 фазы "В" ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская).; Произвести замену часового механизма реле времени в блоке РПВ-58 на панели автоматики В З-24 ПС 110 кВ Купинская.; Произвести установку птицезащитных устройств на опорах №288, №289 и №290 ВЛ 110 кВ Купинская - Баганская (З-24 Купинская - Баганская). | 357352 1709240711178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1709241000749
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1709241315719
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-140 яч.20 - ТП-141 яч.8. | 35735301 1709241317720
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №19 ф.2 от ТП 25Ж45. | 75732102 1709241323600
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 1709241455721
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 0,4 кВ ф-7 ТП - 5807. | 35735405 1709241508750
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 1709241555722
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После восстановления участка кабеля провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Л-10112 ПС Искитимская от ЗТП-10/0,4 кВ №114и до ЗТП-10/0,4 кВ №120и. | 35735606 1709241600551
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Восстановить корпус КТПН на ТП-997. | 35735301 1709241651723
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Северный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3Е. | 75732103 1709241707601
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию ячейки № 2 в ТП - 89 Тогучин. | 35735403 1709241838752
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить ПН 250А на ТП-219. | 35735301 1709242100724
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 200А на ТП-43. | 35735303 1709242150725
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить ПН держатель на ТП-2635 | 35735303 1709242150726
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №36 ф.1 от ТП 40. | 75732101 1809240037602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. Ответственное лицо: Еремеев В.А. | 35735303 1809240320727
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. Ответственное лицо: Еремеев В.А. | 35735301 1809240925728
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После восстановления повреждённого участка КЛ-10 кВ Л-11-596 от ПС Бердская до РП-10 кВ №1 Бердск, организовать высоковольтные испытания. | 35735605 1809241040552
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Татарский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Киевка на предмет наличия дефектов. | 75732501 1809241315256
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Осмотреть колонки изоляторов РЛНД-10 кВ №111 КВЛ-10 кВ Л-11-594 с целью выявления дефектов армировки оснований изоляторов. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия по замене изоляторов или полностью разъединителя. | 35735605 1809241530553
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Черепановский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц | Провести осмотр изоляции РЛНД-10 кВ №1447 ВЛ-10 кВ Л-302 ПС Воскресенская с целью выявления повреждённых изоляторов. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735601 1809241720554
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 1809241825751
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1809241930729
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию масляного выключателя яч.9 в РП-5006 | 35735301 1809242008730
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №35 ф.2 от ТП 14Ж253. | 75732102 1809242305603
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-50 яч.13 - ТП-3-30076А яч.3. | 35735301 1809242346731
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1809242353732
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ-10 кВ Ф-10-528 ПС Первомайская. | 35735405 1909240531753
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-3513 яч.6 - ТП-5307 яч.5. | 35735301 1909240750733
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735302 1909240926734
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Сузунский РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо в адрес администрации р.п. Сузун о необходимости согласования земляных работ с собственниками подземных коммуникаций. | 35735603 1909240937555
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735303 1909241033735
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Южный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую проверку УРЗА 2Т на ПС Барышевская. | 75732003 1909241101575
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-27 яч.11 - ТП-619 яч.4. | 35735303 1909241108736
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 357353 1909241154737
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ от оп. №3/57 до оп. №3/58 КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная. | 35735405 1909241335755
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП-5156 яч.6 - ТП-4539 яч.2. | 35735301 1909241410738
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр в пр.оп. ВЛ-10кВ Ф.10-156-23 ПС Залив, с целью выявления дефектных изоляторов. При выявлении, запланировать замену. | 75732004 1909241439600
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опорах №341, 342, 343, 344, 345 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25). | 757325 1909241555257
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести осмотр остальных концевых муфт в ТП-444 на коронирование. | 35735302 1909241840739
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №21 ф.1 от ТП 24. | 75732101 2009240719605
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки на опоре №2/50А ввода в ТП-10/0,4 кВ №124. | 35735201 2009240856176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735405 2009240903756
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Карасукский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки ввода ВЛ-10 кВ №211 в РП-2 10 кВ Карасук на опоре №1. | 35735201 2009241010175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ИП Гусейнову | 35735301 2009241427740
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4-10 кВ. | 35735301 2009241511741
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ РП-190 яч.3 - ТП-3561 яч.1. | 35735301 2009241615746
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №13 ф.2 от ТП 51Б65. | 75732101 2009241615604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2009241713742
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2009241747743
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-140 на ПС Воинская. | 35735302 2009241810744
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-1916. | 35735302 2009241915745
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Кочковский РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 4-62 на предмет обнаружения дефектов линии в пролете опор с 18 по 23. | 35735703 2009242100347
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-156. | 35735301 2009242239747
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 75732001 2009242300584
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2009242309748
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статтью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2109240621749
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выпилить ДКР в пролёте опор №118- №119 фидера №5Г.; Выполнить внеочередной осмотр в рамках которого выявить деревья, угрожающие ЛЭП 10кВ №5Г. | 75732105 2109240856607
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать письмо в адрес (ООО "ГорГаз") гражданина В.А. Ермакова о нарушении охранной зоны КЛ 10 кВ ТП - 2074 яч.1 до ТП - 2124 яч. 1. | 35735405 2109240928757
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр фидера 10кВ №1К. | 75732104 2109241203608
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ф.6-065 на ПС Вокзальная. | 35735301 2109241338750
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2109241740751
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2109241830752
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Убинский РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №47 ф.1 от ТП 9У72. | 75732105 2109242016606
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-21 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2109242300753
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-2617. | 35735303 2209240545754
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Каргатский РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать заявление в ОВД на предмет установления виновных лиц и привлечение их к установленной законом ответственности. | 35735702 2209240826348
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-1095. | 35735302 2209241139755
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.10-617 на ПС Восточная. | 35735302 2209241946756
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2209242100757
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 100А на ТП-553. | 35735303 2209242226758
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-140 на ПС Воинская. | 35735302 2309240340759
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ фидера №208 на участке от ТП-128 до ТП-164. | 75732104 2309240821609
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2309240835760
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ЗТП №6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 75732505 2309240916258
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная (отм. 1086 от РП). | 75732005 2309240950587
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Мошковский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 35735401 2309241107758
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр в пр.оп. №118-124, 4/1-4/3, 10/1-10/8 по Ф.1 ПС Верх-Тула с целью выявления девектых изоляторов. При выявлении запланировать замену. | 75732006 2309241126602
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2309241137762
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2309241139761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 13Б. | 75732101 2309241155610
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 6/13 - 6/14 ВЛ 10 кВ Ф-10-913 "А" ПС Барышевская. | 35735405 2309241220759
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Чулымский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-118 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. | 35735701 2309241255349
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес абонента письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения. | 35735402 2309241310760
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2309241347761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Кыштовский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить валку ОСД, угрожающих падением на ВЛ в пр. оп. 61-69 ВЛ 35 кВ Кыштовская-Орловка с отпайками (35-79). | 75732506 2309241407259
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание КЛ-10кВ от РП-6022 яч.4 до ТП-6028 яч.2 | 75732006 2309241717608
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 № 2 ПС Кандаурово на предмет обнаружения дефектов проводов. | 35735706 2309241730350
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр 1 СШ-10 кВ на ТП-449-Ю. | 35735302 2309241946763
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 от ТП-2 в рамках которого выявить ДКР больше 4 метров и деревья, угрожающие падением на ЛЭП. | 75732104 2309242120611
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Маслянинский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письменное обращение в ФГУП "РТРС" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию. | 35735602 2409240653556
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц | Установить птицезащитные устройства на опоре №3 по ВЛ 110кВ Пашино – Лесная II цепь (С-14). | 757320 2409240707597
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц | Провести замену 1-го изолятора на опоре №4/17 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская II цепь с отпайками (З-14).; Установить ПЗУ на опорах № 4/16, 4/17, 4/18 ВЛ 110 кВ Чаны-Татарская II цепь с отпайками (З-14). | 757325 2409240726260
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Восстановить опору на ТП-395. | 35735303 2409240740766
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2409240838768
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2409240850764
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать осмотр электрооборудования низковольтного щита ТП 3к-127, на предмет наличия ослабленных контактов. | 35735705 2409240926351
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ РП-3 яч.8 - ТП-4110 яч.6. | 35735303 2409241025765
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-24. | 35735301 2409241038767
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организовать осмотр Ф 1 ТП 2с-111 от опоры № 107 до опоры № 120 на предмет наличия дефектов линии. | 35735706 2409241133352
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-7. | 35735303 2409241155769
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Коченевский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 № 17 РП Прокудка на предмет обнаружения дефектов проводов. | 35735705 2409241310353
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Написать письмо в адрес Гуслис Намит Алиюсибович о нарушении охранной зоны КЛ 10 кВ яч. № 7 от РП-2042. | 35735405 2409241315762
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода в пролетах опор 98 - 100 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская | 75732006 2409241354622
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская на предмет выявления дефектов в местах соединений. | 75732006 2409241405621
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Болотнинский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Моховая с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить. | 35735402 2409241409763
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 119-120 КВЛ 10 кВ Ф-2 ТПС Гусиный Брод. | 35735405 2409241409764
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС Северный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 № 1 ПС Воробьево на предмет обнаружения дефектов проводов. | 35735706 2409241409354
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Венгеровский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сибирская на предмет наличия дефектов. | 75732504 2409241437261
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Замена опоры на ВЛ-2 от ТП-178 (ул. Первомайская 48, г. Новосибирск). | 35735301 2409241505770
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-241. | 35735301 2409241602771
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "Теплосети". | 35735303 2409241913772
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС Купинский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену концевой муфты кабельной вставки в ЗТП-10/0,4 кВ №12 ячейки №12-3. | 35735203 2409241921177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №154 на ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53).; Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №153, №154 и №155 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). | 357352 2409241949179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-148 | 75732104 2409242052612
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 357353 2409242111773
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статтью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2409242117774
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-930А-Ю. | 35735302 2409242120775
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 2509240422776
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие животных и птиц | Организовать установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №9-11 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16).; Провести замену поврежденного изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №10 ВЛ-110 кВ Тальменская-Горловская (Ю-16). | 357356 2509240713557
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2509240906777
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чановский РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Черниговка на предмет наличия дефектов. | 75732502 2509241135262
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ РП-28 яч.16 - ТП-9-3077 яч.3. | 35735303 2509241149780
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-349. | 35735301 2509241152778
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1 на ТП-1615. | 35735302 2509241200779
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-3 на ТП-155. | 35735301 2509241321781
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Тогучинский РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить опиловку крон деревьев по ВЛ 35 кВ ПС Сурково с отпайкой на ПС Берёзовская (35-349). | 35735403 2509241540761
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта электроэнергии на ТП-1476. | 35735302 2509241600782
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Бердский РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-305 РП-10 кВ №3 Бердск с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735605 2509241640558
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС Чистоозерный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ново-Кулында на предмет поврежденных изоляторов. | 75732505 2509241729264
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 100А на ТП-102. | 35735301 2509241800784
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735303 2509241825783
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера 0,4кВ №2 от ТП 30. | 75732101 2509241835613
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 200А на ТП-574-Ю. | 35735302 2509242331785
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо ДНТ "Солнечная поляна" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 75732005 2509242350589
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие животных и птиц | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов и состояния вязок крепления провода после коротких замыканий (перекрытий). | 75732005 2609240044593
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-283 Р.9 - Ватутина 65. | 35735303 2609241330786
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735301 2609241435787
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый ПУ на опоре №25 ф.3 от ТП 35Б208. | 75732101 2609241559614
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-1109. | 35735302 2609242000789
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить 2Т в ТП-1716. | 35735302 2609242133788
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 103 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22).; Организовать установку ПЗУ на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Кочки – Краснозёрская с отпайками (З-22) | 357357 2709240727355
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "АРГО" (КЛ 10 кВ РП-9-1580 яч.9 - ТП-3723 яч.7) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2709240910790
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр деревянных опор ВЛ-10 кВ Л-502 ПС Улыбинская с целью выявления недостатков крепления крюков к телу опоры. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 2709240910559
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие животных и птиц | Разработать план-график установки ПЗУ на фидер 10кВ 2К.; Установить ПЗУ на ВЛ 10кВ №2К. | 75732104 2709241550615
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-574-Ю. | 35735302 2709241830791
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр ВЛ 2 на ТП-1616. | 35735302 2709242238792
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-27 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо потребителю ООО "Техстройинвест" (КЛ 10 кВ ТП-3575 - ТП-9-1354) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2709242341793
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт провода в пролете опор 18-19 по ВЛ 110кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Северная I цепь с отпайками (С-3).; Направить письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в ООО "Керамикпроф". | 757320 2809241046598
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо в адрес заказчика строительства ООО СЗ ЖК "Обь" о недопущении работ в охранной зоне ЛЭП. | 75732006 2809241104623
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-134 на ПС Воинская. | 35735302 2809241418794
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Написать письмо потребителю ООО "ЭНЕРГОТРАНЗИТ" (РП-3993 яч.18) о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем состоянии. | 35735302 2809241418795
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ООО «НРСК-СИБИРЬ» о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 757320 2809241436604
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести ревизию верхнего ПН держателя на ТП-395. | 35735301 2809242106796
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Барабинский РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПУ на опоре №10 ф.1 от ТП 36. | 75732101 2809242142616
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Обский РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборочный верховой осмотр в пролетах опор 8/1 - 8/15 по ВЛ-10кВ Ф.11-557 ПС Толмачевская с целью определения надежности контактных соединений проводов. | 75732006 2909240742624
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие животных и птиц | Принять меры по исключению попадания в ТП-799 животных. | 35735303 2909240925797
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить ПН 250А на ТП-634. | 35735303 2909241235799
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый осмотр в местах обитания боров по трассе ВЛ-10 кВ Л-142 с целью выявления деревьев, повреждённых животными и угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра (при необходимости) разработать мероприятия и включить в планы работ. | 35735604 2909241250560
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-5 на ТП-634. | 35735303 2909241330800
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие животных и птиц | Установить на ПС Электровозная ультразвуковой отпугиватель животных. | 75732002 2909241440605
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Северный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр просеки ВЛ-2 на ТП-398. | 35735301 2909241650801
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённый трансформатор на ТП-178. | 75732104 2909241913617
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-29 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести внеплановый осмотр ВЛ-2 на ТП-551-Ю. | 35735302 2909242225802
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3009240422803
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.11-270 н."А","Б" на ПС Тулинская. | 35735303 3009240442804
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №135 на ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53). При несоответствии требования НТД, привести значение сопротивления до нормы.; Произвести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №135 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53).; Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №134, №135 и №136 ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками | 357352 3009240732180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить 2 предохранителя ПК в ТП-1669. | 35735302 3009241013807
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Левобережный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП-466 П.6-Р.11 - Котовского 30. | 35735303 3009241045808
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 19Ж. | 75732102 3009241057618
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3009241220810
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3009241311809
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ООО "Энергосети Сибири" о предоставлении сведений о причинах технологического нарушения. | 75732004 3009241320599
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать предложение о включении в инвестиционную программу 2025-2026 перевод нейтрали в кабельной сети ПС Новая на низкоомное резистивное заземление.; После восстановления участка КЛ-10 кВ Л-713и от ЗТП-10/0,4 кВ №188и до ЗТП-10/0,4 кВ №112и и участка КЛ-10 кВ Л-10203 от ЗТП-10/0,4 кВ №226и до ЗТП-10/0,4 кВ №227и, провести высоковольтные испытания.; Проверить блок автоматики управления ДГК на ПС Новая.; Проверить схему первичного соединения и коммутационные аппараты ДГК-10 кВ 1 и 2СШ-10 кВ ПС Новая. Подготовить для ввода в работу 1ДГК и 2 ДГК.; Рассчитать ёмкостные токи замыкания на землю для сети 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ ПС Новая. | 35735606 3009241428561
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Куйбышевский РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Опубликовать в СМИ информационную статью "Электричество - это опасно". | 75732104 3009241440620
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Восточный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Обновить программное обеспечение устройств телемеханики УТМ ЭКОМ-3000 на ПС Тепловая. | 75732002 3009241523601
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС Здвинский РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10Ж. | 75732102 3009241652619
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить письмо в адрес СЗ ЖК "Обь" (заказчик строительства) о недопустимости проведения работ в охранной зоне ВЛ 110кВ с нарушением технических условий. | 757320 3009241744610
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС Искитимский городской РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр концевых кабельных муфт на отходящих линиях 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №108и с целью выявления дефектов. | 35735606 3009241940562
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС Южный РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Разместить статью в СМИ о недопустимости нарушения охранных зон КЛ и ВЛ 0,4 - 10 кВ. | 35735302 3009242050811
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС Первомайский РЭС | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП 54-12А до ТП 4322. | 35735405 3009242324766
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Новосибирский РЭС | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 4Н-232 (между ШР-5 и ШР-4.) | 75732005 3009242351618