## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2024 год (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0101240530001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0101240737002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 0101241043003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие животных и птиц | Удалить погибшую птицу с опоры №10 фидера №32Б. | 757321 0101241223019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-177 по всей длине. | 357353 0101241335004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0101242128001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на опоре №40 фидера №2 от ТП-51. | 757321 0101242237001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 0201240230008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Заменить изолятор на опоре № 242 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Галинская; Заменить изолятор на опоре № 27 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Галинская | 357354 0201240235001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Галинская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Галинская в пролёте опор № 170-171. | 357354 0201240235002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести верховой осмотр в пролётах опор №89 - №114 ВЛ 10 кВ 47-4 на предмет повреждения сцепной арматуры на ВЛ. | 357352 0201240257001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Подготовить письменное обращение собственнику абонентской КТП-10/0,4 кВ №45-108 о приведении ЭУ требованиям НТД. | 357352 0201240304002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие животных и птиц | Выполнить чистку изоляции на ТП 1М-96. | 357354 0201240949003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на опоре №7 фидера №2 от ТП 1. | 757321 0201240955002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП с целью выявления дефектов монтажа изоляторов на штырях траверс ВЛ-10 кВ Л-545 ПС Куриловка. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0201241022002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на опоре №16 фидера №2 от ТП-17. | 757321 0201241631003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0201241810005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода на вводе в здание от опоры №8 фидера №3 от ТП 2Ж181. | 757321 0201241901004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-02 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотрв пролёте опор №170-190 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-545 ПС Куриловка. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0201242320003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 0301240005004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2Э. | 757321 0301240058005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 0301240708005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-29и ПС Лебедёвская с целью выявления дефектов уплотнения высоковольтных отсеков. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0301240829006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 0301240841007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Заменить изолятор на опоре № 95 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Петровская | 357354 0301240857006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать претензионное письмо в СНТ "Сельский строитель" о приведении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с НТД. | 757320 0301240900001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить обрезку крон деревьев вблизи с ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская. | 357354 0301240903005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить участок кабельной линии от РП-10 кВ №7 Искитим до ТП-10/0,4 кВ №188и. По окончании ремонтно-восстановительных работ провести высоковольтные испытания. | 357356 0301240910008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить. | 757320 0301240915002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 РП Раздольное с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-2 РП Раздольное в пролёте опор № 1/15-1/16 . | 357354 0301240925007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-25 ПС Лебедёвская с целью выявления дефектов металлических кожухов силовых трансформаторов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0301241003009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить КЛ-10 кВ Л-10197 от ПС Новая до РП-10 кВ №7 Искитим. | 357356 0301241010010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на опоре №8 фидера №22 от ТП 82. | 757321 0301241048006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ 1-2 на ТП-5101 (ТП-5101 п1р2 - РУ-0,4кВ жилого дома ул. Объединения 90/1). | 357353 0301241103006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-29и ПС Лебедёвская с целью выявления дефектов уплотнения дверей высоковольтных отсеков подстанций. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0301241307011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 0301241356010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 0301241356007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0301241356008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357357 0301241430009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 0301241440009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода в пролете опор 1-10 по КВЛ-10кВ яч.10 РП-6001. | 757320 0301241542003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить обрезку крон деревьев вблизи с ВЛ-10кВ Ф-10-548 ПС Первомайская. | 357354 0301241629008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0301242145011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Восстановить провод в пролетах опор № 2/68-2/69 ВЛ 35 кВ ПС Ордынская - ПС Коченево с отпайкой на ПС Шарап (35-104).; Выполнить осмотр ЛЭП, с целью выявления дефектов провода. | 357354 0401240430012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС федосиха на предмет обнаружения поврежденных колпачков изоляторов. | 357357 0401240506010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0401241014012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие животных и птиц |  | 357354 0401241031009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 20-21. | 357357 0401241040011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-559 (фаза "А") присоединение ВЛ-2 | 357353 0401241110013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Л-316 ПС Безменово с целью выявления пролётов ЛЭП, требующих регулировки провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0401241130012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт низковольтного щита ВЛ-0,4 кВ ТП 4А-143. | 357354 0401241221011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3Н-211. | 357354 0401241418010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-241, присоединение ВЛ-2, фаза "А" | 357353 0401241550014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 0401241843004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1247 - ТП-3201 | 357353 0401242336015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 0501240950029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.8 ПС Верх-Тула, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 757320 0501240950028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-4, присоединение 2-5 фаза "С" | 357353 0501241006016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр 6ВЛ-2 на ТП-5А по всей длине. | 357353 0501241010017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 6777 с. Толмачево. | 757320 0501241109005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеочередной осмотр В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ Ф.11-178 ПС Дзержинская. | 757320 0501241129006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-219 яч.3 - ТП-220 яч.1 | 357353 0501241129018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Дзержинская ф. 11-176 н.А - РП-880 яч.4 | 357353 0501241129019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №1- №4 фидера №3 от ТП-22. | 757321 0501241307007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП 5Н-33. | 757320 0501241715007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Александровка с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева в пролёте опор № 75-76, выполнить обрезку крон по ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Александровка. | 357354 0601240930013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену кабельной муфты на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Шарап опора № 1. | 357354 0601240936014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-4 на ТП-5253 по всей длине. | 357353 0601241109020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-1505 яч.10 - ТП-1511 яч.6 | 357353 0601241650021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеочередной осмотр В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ Ф.68 ПС Октябрьская. | 757320 0601242244008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-125 - ТП-9-4472 | 357353 0701240020022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-992 яч.2 - ТП-4067 яч.1 | 357353 0701240030023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранители ТП-505, присоединение 12, фазы В и С. | 357353 0701240920024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ТП-377 заменить рубильник на Т-2 | 357353 0701241205025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 0701241614028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-3 на ТП-5322 по всей длине. | 357353 0701241820029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Подготовить письменное обращение в смежную сетевую организацию ЭЧ-14 (собственнику ВЛ 10 кВ 23-6) о приведении ЭУ требованиям НТД. | 357352 0801240525003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-524 ПС Влажная с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801240840013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-316 в пролёте опор №40-50 с целью выявления недопустимого провиса провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801240921014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие животных и птиц |  | 357353 0801240950030
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-231 ПС Огнёво-Заимковская в пролёте опор №150-165 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801241016015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опорного изолятора шин яч.11 2ТН-10 ПС Верх-Тула. | 757320 0801241028009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Александровка в пролёте опор № 69-70. | 357354 0801241035015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС федосиха на предмет обнаружения поврежденных колпачков изоляторов. | 357357 0801241036013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №43К. | 757321 0801241103008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-5609, присоединение ВЛ-2, фаза "С". | 357353 0801241114032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 0801241115031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-152 ПС Бобровская с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801241120016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести тепловизионный контроль шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Суздалка и выборочно на ПС 110 кВ Ильинка и ПС 110 кВ Довольное. | 357357 0801241130003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-263 ПС Птичья с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801241140017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | При выполнении работ по техническому обслуживанию КТП выполнить осмотр в/в щита на предмет его герметичности. | 357357 0801241152014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие животных и птиц | Организовать внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ в п.Целинный с целью выявления мест проникновения животных в электроустановки. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801241219018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №64-105 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 0801241250004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.5 ТП 7Н-326. | 757320 0801241333010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0801241418016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель на ТП-1898, приложение 3-3 ВЛ-1, фаза "А". | 357353 0801241539033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом в пролётах опор №174 - 197 ВЛ 10 кВ 21-12 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 0801241614005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить замену разрядников на ТП 7Н-286 по КВЛ-10кВ Ф.11-360 ПС Отрадная. | 757320 0801241618011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытания изоляции трансформаторов тока установленных в ячейке ВЛ 10 кВ № 12. | 357357 0801241636015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой 177метров от опоры №4.; Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ Ф.1 РП-1 ЖСК Ключевой. | 757320 0801241717012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Байкал.; Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Байкал в пролёте опор № 2/80-2/81.; Установить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Байкал на опоре № 2/80. | 357354 0801241853017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 0801241854019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом в пролётах опор №150 - 283 ВЛ 10 кВ 61-11 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 0801241921006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 0801241930020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-171 ПС Шурыгинская в пролёте опор №80-90 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801241936021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Средний Алеус с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Средний Алеус в пролёте опор № 268-269. | 357354 0801242004021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-164 ПС В.Сузунская в пролёте опор №110-130 с целью выявления недопустимого провеса провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801242007022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-390 ПС Преображенская в пролёте опор №129-130 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242103023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести чистку просеки ВЛ-3 на ТП-410 | 357353 0801242110036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить запрос в ООО "СибЭнергоТранс 54" о включении в состав комиссии по расследованию причин аварии. | 757320 0801242115013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить запрос в ООО "СибЭнергоТранс 54" о включении в состав комиссии по расследованию причин аварии. | 757320 0801242118014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-582 ПС Шипуноская в пролёте опор №40-55 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242124025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролёте опор №120-130 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242128026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №14- №15 фидера №2 от ТП-242. | 757321 0801242129009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-224 ПС Битковская в пролёте опор №10-20 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242130027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-221 ПС Битковская в пролёте опор №25-35 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242130028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 РП Сарапулка с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-5 РП Сарапулка в пролете опор № 109-110. | 357354 0801242130026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-170, присоединение ВЛ-1, фаза "В". | 357353 0801242135034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-5и ТПС Сельская в пролёте опор №5-20 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих наклоном на провода ЛЭП под воздействием ветра. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242136029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №3 от КТП-10/0,4 кВ №66-104 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 0801242136007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | 357356 0801242136030
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 4 на предмет обнаружения дефектных вязок изоляторов. | 357357 0801242140016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357354 0801242142018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Пролетарская в пролёте опор № 28-29. | 357354 0801242142019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-42 РП-10 кВ №1 Рощинское в пролёте опор №169-170 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242144031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-44 по всей длине ЛЭП с целью определения провисания проводов выше допустимого предела. По и тогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801242148032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-101 РП-10 кВ №6 Крутишка в пролёте опор №90-110 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242153033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-2613, присоединение 2 ВЛ-2, фаза "А". | 357353 0801242155035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-2605, присоединение ВЛ-1, фаза "А". | 357353 0801242156037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-181 в пролёте опор №1-20 с целью выявления некачественного монтажа изоляторов на уплотнительные колпачки. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801242159034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-186 ПС В.Коёнская в пролёте опор №145-160 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242208036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-201 в пролёте опор №35-45 с целью выявления некачественного монтажа изоляторов на уплотнительные колпачки. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0801242208035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357356 0801242221037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-561 ПС Тальменская в пролёте опор №5-15 с целью обнаружения деревьев в охранной зоне ЛЭП, угрожающих замыканием проводов. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242230038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Л-35144 ПС Птичья в пролёте опор №150-170 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242248039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса проводов на ВЛ-1 на ТП-2603 по всей длине.; Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-1 на ТП-2603. | 357353 0801242258038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 0801242305040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Нижнекаменская в пролёте опор №185-200 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 0801242337041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357357 0801242340001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0901240008020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить вязку на опоре № 72 ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС Буготак. | 357354 0901240013030
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №40-50 с целью определения крон деревьев, угрожающих прикосновением к проводам ВЛ-10 кВ Л-240 ПС Мамоновская. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0901240014042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр 4Д. | 757321 0901240020010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр по всей длине КВЛ РП-1865 яч.11 - ТП-169, после осмотра устанить выявленные замечания по состоянию просеки. | 357353 0901240031039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №40-50 с целью определения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ Л-512 ПС Б.Изырак. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0901240034043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Восстановить участок кабельной линии КЛ-10 кВ Л-211и РП-2 Искитим от ТП-10/0,4 кВ №140и до ТП-10/0,4 кВ №119и.; Провести высоковольтные испытания участка кабельной линии КЛ-10 кВ Л-211и РП-2 Искитим от ТП-10/0,4 кВ №140и до ТП-10/0,4 кВ №119и. | 357356 0901240105044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 0901240118040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 0901240145045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить изолятор по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-87 на опоре № 12. | 357354 0901240207023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить обрезку крон деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 3Н-190 в пролётах опор № 1020-1030. | 357354 0901240230022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №51К. | 757321 0901240234011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0901240251039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ЛРНД-10 на ВЛ-10 кВ Л-301 с целью выявления дефектов крепления шлейфов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0901240254046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену разрядника РВС-35 на 2Т ПС Юрты фаза "В". | 357354 0901240258042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №7У по результатам которого разработать план- график вырубки ОСД. | 757321 0901240312012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Восстановить участок кабельной линии КЛ-10 кВ Л-215и РП-2 Искитим от РП-2 Искитим до ТП-10/0,4 кВ №105и.; Провести высоковольтные испытания участка кабельной линии КЛ-10 кВ Л-215и РП-2 Искитим от РП-2 Искитим до ТП-10/0,4 кВ №105и. | 357356 0901240315047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-356 ПС Елбанская в пролёте опор №80-90 с целью выявления недопустимого провеса провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0901240320048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 0901240330013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-2603 по всей длине. | 357353 0901240340041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №33Б. | 757321 0901240340014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-2605, присоединение ВЛ-3, фаза "А". | 357353 0901240345042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ЛРНД-10 на ВЛ-10 кВ Л-302 с целью выявления дефектов крепления шлейфов. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 0901240354049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-181 ПС Инская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева в пролёте опор № 37-38, выполнить обрезку крон по ВЛ-10кВ Ф-10-181 ПС Инская. | 357354 0901240358025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Установить крюк на оп.№219 фаза "С", устранить перехлёст проводов. | 357354 0901240416034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0901240515024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Заменить разрушенный изолятор и колпачок на опоре №50 ВЛ-10 кВ Л-431 ПС Медведск; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-431 по всей длине ЛЭП с целью выявления дефектных уплотнительных колпачков. | 357356 0901240520050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить вязку на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Гутово на опоре № 118. | 357354 0901240525027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357356 0901240540051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 2101 в пролёте опор № 3-4. | 357354 0901240550031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 757321 0901240610015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить перераспределение нагрузки потребителя на вл 0,4кВ Ф-2 от ТП 10/0,4кВ ОЦ-11. | 757325 0901240719001
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357357 0901240730017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ Ф.11-425 ПС Строительная на опоре 70.2. | 757320 0901240730015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 0901240801002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ № 2 10 кВ РП Коченево на предмет выявления дефектных вязок изолятора. | 357357 0901240810018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Черновка на предмет выявления дефектных изоляторов. | 357357 0901240825019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 1-207 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 357357 0901240844004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 0901240848061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП 1Н-267.; Отремонтировать провод ВЛ-0,4 кВ ф-2 | 357354 0901240915029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ТПС Гусиный Брод с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить.; Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-6 ТПС Гусиный Брод в пролете опор № 59-58. | 357354 0901240917028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кандаурово на предмет выявления дефектных изоляторов и вязок. | 357357 0901240928020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить провод по ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2061 в пролёте опор № 1-2. | 357354 0901240952036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 на ТП-5М-6 в пролёте опор № 526-527. | 357354 0901241003032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 0901241020052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 на ТП-5Т-9 в пролёте опор № 87-88. | 357354 0901241030033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Заменить опору №2/5 по ВЛ-10кВ Ф.4 ПС Верх-Тула.; Подать заявление в правоохранительные органы, об установлении лиц и возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. | 757320 0901241052016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 0901241156035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0901241157044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса проводов 4 ВЛ-2 на ТП-570 по всей длине.; Выполнить перетяжку провода от опоры № 6 до жилых домов (ул. 1-я Шоссейная д. 50А и ул. 1-я Шоссейная д.52 г.Новосибирск). | 357353 0901241210043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП 1Н-96 в пролёте опор № 151-152. | 357354 0901241250037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить провод по ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1Н-321 в пролёте опор № 209-208. | 357354 0901241330038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Перемонтировать крючья опоры №58 фидера №43Б. | 757321 0901241355016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-1224, присоединение 8-3, фаза "В". | 357353 0901241400046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса на ВЛ-3 от ТП-1431 по всей длине; Выполнить перетяжку проводов от опоры № 29 до ЖД (ул. Коммунистроевская дом 158 г. Новосибирск). | 357353 0901241400045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357356 0901241411053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.7 РП-490, с целью выявления деревьев, угрожающим падением на провода. При выявлении спилить. | 757320 0901241601017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-5 по всей длине. | 357353 0901241630047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357354 0901241730040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт низковольтного щита ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 1Н-321. | 357354 0901241800041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 0901242218048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Л-35152 в пролётах опор №100-110 с целью выявления дефектов крепления шлейфов к проводу. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1001240710054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-450 яч.1 - ТП-9-794 яч.1 | 357353 1001241450050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1001241459043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №52- №86 фидера №1У. | 757321 1001241523017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Юрты в пролёте опор № 4/2-4/3. | 357354 1001241538044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеочередной осмотр фидера №7У. | 757321 1001241620018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757321 1001241720027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом по всей длине ВЛ 10 кВ 205 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1001241850008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 1001241853055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №8 фидера №1 от ТП 28Ж2. | 757321 1001241911028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение провода на вводе в здание от опоры №3 фидера №2 от ТП 2К29. | 757321 1001241914029
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1001242045002
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1001242058056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1001242100020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1001242110003
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Подготовить письменное обращение в смежную сетевую организацию ЭЧ-14 (собственнику ВЛ 10 кВ 21-7) о приведении ЭУ требованиям НТД. | 357352 1001242113009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №8Ж. | 757321 1001242126021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №19-201 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1001242129010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановую ревизию и регулировку РТП 10 кВ КТП-10/0,4 кВ №63-207 на ВЛ 10 кВ 63-2. | 357352 1001242146011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить испытания повышенным напряжением оборудования ячейки фидера №29Ж.; Устранить повреждения в ячейке фидера №29Ж на ПС Петраки. | 757321 1001242147022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом в пролётах опор №1 - №20 ВЛ 10 кВ 307 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1001242148012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса проводов ВЛ-3 на ТП-2605 по всей длине.; Устранить схлёст проводов ВЛ-3 на ТП-2605 (№18 - 25) | 357353 1001242155049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  | 357356 1001242201057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеочередной осмотр фидера №49К. | 757321 1001242203023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ-0,38 кВ ф. №2 от КТП-10/0,4 кВ №10-606 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1001242205013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №20-30 с целью определения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ Л-622 ПС Ново-Черепановская. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1001242211059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №80-90 с целью определения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ Л-630 ПС Ново-Черепановская. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1001242211058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1001242213005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре №1/42 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Блюдчанская. | 757325 1001242231004
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом по всей длине ВЛ 10 кВ 21-5 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1001242234014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-162 ПС В.Сузунская с целью выявления пролётов ЛЭП с дефектами регулировки стрелы провеса провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1001242234060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1001242235056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-101 РП-10 кВ №6 Крутишка в пролёте опор №80-90 с целью обнаружения ветвей деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ | 357356 1001242244061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённые ПК-10 в ТП 12Б26. | 757321 1001242252024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1001242301025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт вязки ф"А" на оп.№8/8 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Мироновская | 757325 1001242303006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1001242316045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие животных и птиц | Заменить поврежденные предохранители в ТП-4А-143. | 357354 1001242344057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ТПС Буготак с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 357354 1001242354047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС Буготак с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить. | 357354 1001242354048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеочередной осмотр фидера №20Ж. | 757321 1101240001026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие животных и птиц | Произвести чистку изоляции на ТП-4Т-114. | 357354 1101240012051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода.; Произвести регулировку проводов в пролетах опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Яр-Матюшкино. | 757325 1101240013007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1101240017046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт шлейфа на опоре № 2/13 ВЛ 10 кВ Ф № 9 ПС Юрты. | 357354 1101240026050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие животных и птиц | Убрать тело птицы с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Юрты опора № 1/2 с РКТП 4Т-71. | 357354 1101240026049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить крюк на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Шарап опора № 21. | 357354 1101240040053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт вязки на опоре № 2 ВЛ 10 кВ Ф № 1 ПС Шарап. | 357354 1101240040052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №17- №18 фидера №1 от ТП-23. | 757321 1101240045030
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1101240050055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт вязки на оп. №55 и провода ф."В" в пролете оп. №54-56 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Еланская | 757325 1101240121008
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1101240130054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену проходного изолятора шин в яч.11 2ТН-10 ПС Верх-Тула.; Выполнить чистку изоляции яч.11 2ТН-10 на ПС Верх-Тула. | 757320 1101240149030
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Л-1009 с целью выявления дефектов монтажа изоляторов на траверсы опор. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1101240258062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр по всей длине КВЛ РП-1865 яч.5 - ТП-169, после осмотра устанить выявленные замечания по состоянию просеки. | 357353 1101240300051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить монтаж штыревой изоляции на опоре №11 фидера №1 от ТП 23. | 757321 1101240330031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить монтаж штыревой изоляции на опоре №11 фидера №4 от ТП-39. | 757321 1101240340032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр участков воздушной линии КВЛ-10 кВ Л-11594 с целью выявления дефектов крепления шлейфов к проводам ВЛ. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1101240420063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-70 ПС Шарчинская с целью выявления дефектов монтажа изоляторов на траверсах опор. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1101240439064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку с проводов ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Железнодорожная в пролёте опор № 70-71. | 357354 1101240540058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ К-25, на наличие растущих за пределами охранной зоны деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график выполнения мероприятий по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев | 757320 1101240547019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Железнодорожная.; Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Железнодорожная в пролёте опор № 92-93. | 357354 1101240626069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить замену разрядника на ТП-6039 по ВЛ-10кВ Ф.11-561 ПС Толмачевская. | 757320 1101240629031
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1101240632032
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС Западный РЭС | 2024-01-11 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт провода на опоре №85 по ВЛ-10кВ Ф.10-69 ПС Тулинская. | 75732004 1101240634033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1101240755059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 1101240755021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Киик.; Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Киик в пролёте опор № 5/4-5/3. | 357354 1101240800061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 1101240820022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №33 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП10/0,4кВ ВГ-25 | 757325 1101240836009
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену колпачка ф"В" на опоре №25 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП10/0,4кВ ТП-22 | 757325 1101240846010
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1101240857065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену силового трансформатора 1Т-63 на ПС Оловозаводская. | 757320 1101240946026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Колывань на предмет выявления дефектных вязок. | 357357 1101241001005
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеочередной осмотр фидера №2 от ТП 1Ч1. | 757321 1101241030033
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеочередной осмотр В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ Ф.11-97 ПС Силикатная. | 757320 1101241036018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №13 фидера №1 от ТП 99. | 757321 1101241042034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная.; Выполнить ремонт провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Железнодорожная в пролёте опор № 3/52-3/53. | 357354 1101241045068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Байкал с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Байкал в пролете опор № 23-24. | 357354 1101241100060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №13 фидера №1 от ТП 99. | 757321 1101241103035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1101241154034
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести внеочередной осмотр В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ Ф.11-294 ПС Кирзаводская. | 757320 1101241154035
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Восстановить опору №50 Л-541 | 357356 1101241250066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП- 1Н-272 с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1Н-272 в пролёте опор № 68-71.; Убрать дерево в пролёте опор № 68-69 ВЛ-0,4 ф2 ТП 1Н-272. | 357354 1101241341064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить автоматический выключатель ф-1 ТП 7Т-127. | 357354 1101241342062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 3Н-46 в пролёте опор № 211-212. | 357354 1101241400067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт шлейфа на ВЛ-0,4кВ ф-11 ТП 6А-17 на разъединителе Р ТП 6А-17. | 357354 1101241415063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 1101241552067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1101241604065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить изолятор на приёмной траверсе ТП 3Н-129. | 357354 1101241610066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-144, присоединение ВЛ-4, фаза "А". | 357353 1101241737052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1101241745053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-3 на ТП-155 по всей длине. | 357353 1101241747055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 1101241756068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеплановую ревизию и регулировку РТП 10 кВ №112 КТПН-10/0,4 кВ №112 на ВЛ 10 кВ 213. | 357352 1101241920015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-17 яч.12 - яч.14 | 357353 1101242040056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-43, присоединение ВЛ-2, фаза "В". | 357353 1101242043054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие животных и птиц | Убрать тело животного с 1Т ТП 1Н-342. | 357354 1201240450070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1201240842071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на опоре №18 фидера №4 от ТП 12. | 757321 1201241140036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 14 на ТП-145 по всей длине | 357353 1201241237057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждения на опорах №231 и №281 фидера №1Ж. | 757321 1201241316037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1201241609058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от РП-6002 яч.18 до ТП-6090.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом АО "РЭМИС" на тему выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ АО "РЭС". | 757320 1201241617036
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку изоляции в РУ-0,4кВ и РУ-10кВ ТП-79. | 357353 1201241810059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1201242105038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1201242217038
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ ТП-216 п3р8 - РУ-0,4кВ жилого дома проспект Карла Маркса дом 6 | 357353 1201242238060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №46 фидера №3 от ТП 45Б313. | 757321 1301241127039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение провода в пролёте опор №2- №3 фидера №2 от ТП 2М262. | 757321 1301241133040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый прибор учёта на опоре №10 фидера №10 от ТП 38А. | 757321 1301241311041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-210 РП-10 кВ №3 Черерпаново в пролёте опор №230-235 с целью выявления ОСД угрожающих падением на ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1301241428069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1301241442061
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Ярковская в пролете опор № 2/6-2/7. | 357354 1301241508072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1301241728062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку изоляции в ТП-207; ТП-207 заменить предохранитель на главном рубильнике (фаза "А") | 357353 1301241840063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 от ЗТП-10/0,4 кВ №61-10-9 на наличие неисправностей ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 357352 1301242158016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-13 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену электрооборудования в низковольтном щитке ТП-1Н-117. | 357354 1301242300073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить ремонт разъединителя Р7Т-80 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Плотниково опора № 34. | 357354 1401240642074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-223 ПС Битковская с целью выявления дефектов монтажа изоляторов на траверсах опор. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401241003070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №777 с целью выявления нарушения регулировки стрелы провеса провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401241015071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 2 на ТП-1727 по всей длине | 357353 1401241100064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеочередной осмотр В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ Ф.6 ПС Юрьевская. | 757320 1401241120039
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1401241311011
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести ремонт кабеля КЛ-10кВ РП-2041 яч. 11 - ТП 3186 яч. 5. | 357354 1401241321083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт вязки на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5008. | 357354 1401241321075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить.; Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зудово в пролете опор № 161-162. | 357354 1401241330078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-305 ПС Воскресенская в пролёте опор №380-390 с целью выявления приближения ветвей деревьев на недопустимое расстояние. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401241333072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 РП Каратканск на предмет ОСД угрожающих падением на ВЛ и разработать план мероприятий по их устранению. | 757325 1401241333012
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-7 РП Чаны. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода.; Произвести регулировку проводов в пролетах опор №47-75 ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Чаны. | 757325 1401241349013
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести полную замену неизолированного провода на изолированный от РТП 10 кВ №61-1-1А до проходных изоляторов КТП-10/0,4 кВ №61-1-1А. | 357352 1401241358017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №40-50 с целью определения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10 кВ Л-631 ПС Ново-Черепановская. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401241425073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-44 в целях обнаружения и дальнейшего устранения подобных нарушений; Произвести ремонт и регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5-6. | 757325 1401241431014
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 1401241433074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1401241513015
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение вязки на опоре №47 фидера №5Л. | 757321 1401241517042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  | 357356 1401241522075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на опоре №395 фидера №7Ч. | 757321 1401241540043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Кыштовская. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода.; Произвести регулировку проводов в пролетах опор №5/9-5/10 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Кыштовская. | 757325 1401241548016
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 757325 1401241601017
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1401241602066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр с измерением стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Звезда. При выявлении отклонений включить в ТО регулировку провода.; Произвести регулировку проводов в пролетах опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Звезда. | 757325 1401241611018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | 357356 1401241619076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-134 ПС Н.-каменская в пролёте опор №250-270 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401241631077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №4 фидера №2 от ТП-11. | 757321 1401241634044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8с ПС Сузунская в пролёте опор №80-90 с целью обнаружения крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401241636078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр с целью определения дефекта монтажа на траверсах. по результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401241653079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 1401241700023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 2Н-128. | 757320 1401241735020
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.7 ТП 2Н-234. | 757320 1401241740022
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.3 ТП 7Н-233. | 757320 1401241740021
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Железнодорожная с целью выявления деревьев и веток угрожающих падению на ВЛ, при выявлении спилить.; Убрать ветку дерева с ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Железнодорожная в пролёте опор № 14-15. | 357354 1401241740079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1401241752065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1401241753084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт трансформатора 1Т-10МВА на ПС 110кВ Плотниково. | 357354 1401241753089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на опоре №6 фидера №9Б. | 757321 1401241754045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса на ВЛ-2 от ТП-496 по всей длине.; Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ-2 на ТП-496 | 357353 1401241810069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие животных и птиц |  | 357356 1401241815080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса провода на ВЛ 7 от ТП-200 по всей длине; Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ-7 на ТП-200 | 357353 1401241822067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие животных и птиц |  | 357353 1401241830068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на опоре №91 фидера №14Ж. | 757321 1401241832046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр с целью определения наличия кустарника и деревьев По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401241837081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на опоре №44 фидера №10Ж. | 757321 1401241845047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Организовать внеплановый осмотр участка воздушной линии КВЛ-713л с целью выявления крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401241850082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести регулировку провода в пролете опор №152-154 ВЛ-10 кВ Л-4и. | 357356 1401241858083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП 7Н-231. | 757320 1401241930023
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-510 с целью выявления деревьев, угрожающих падение веток на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401241941084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить автоматический выключатель на ТП 1А-23 ф-2. | 357354 1401242000080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Нововкремлевская на предмет выявления дефектных вязок. | 357357 1401242005024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение провода в пролёте опор №17- №18 фидера №1 от ТП 11Ж217. | 757321 1401242007048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-582 ПС Шипуновская с целью выявления пролётов ЛЭП с дефектами регулировки стрелы провеса провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401242027085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Устранить повреждение на опоре №92 фидера 1К. | 757321 1401242042049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1401242046070
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357356 1401242055086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеочередной осмотр фидера №1 от ТП 1. | 757321 1401242059050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ЛЭП в пролёте опор №120-130 с целью выявления ветвей деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ Л-322 ПС Бурановка. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401242100087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 1401242100051
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый выборочный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Шагалово на предмет выявления дефектных колпачков. | 357357 1401242105025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-582 с целью выявления деревьев, угрожающих наклоном на провода ЛЭП под воздействием гололёдных явлений. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ. | 357356 1401242115088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение в РУ-0,4 ТП 2Н52. | 757321 1401242120052
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №456 с целью выявления нарушения регулировки стрелы провеса провода на вводах в жилые дома. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401242121089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести ремонт провода по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Барлак в пролёте опор № 84-85. | 357354 1401242123081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №270 с целью выявления дефектов крепления изоляторов на опорах. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1401242145090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку изоляции в ТП-1520.; ТП-1520 заменить предохранитель на фазе "С" | 357353 1401242147071
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357356 1401242148091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-504 по всей длине | 357353 1401242151072
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | 357357 1401242210006
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить 2 предохранителя в ТП-574.; Провести чистку изоляции в ТП-574 | 357353 1401242300073
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку провода по ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП 7Н-231. | 757320 1401242307024
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | 357357 1401242308026
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-2613.; Заменить предохранитель в ТП-2613 | 357353 1401242330074
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеочередной осмотр фидера №4 от ТП 65. | 757321 1401242340053
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-356 ПС Елбанская в пролёте опор №105-120 с целью выявления угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1501240004092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №52Б. | 757321 1501240012054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести регулировку провода в пролетах опор №90-91 ВЛ-10 кВ Л-510 ПС Б.Изырак | 357356 1501240042093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замеры стрелы провеса проводов и провести осмотр ВЛ-2 на ТП-496 по всей длине.; Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 11-13 ВЛ-2 на ТП-496. | 357353 1501240114075
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №24- №25 фидера №2 от ТП 39. | 757321 1501240129055
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Татарские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену колпачка фазы "С" на опоре №6/9 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 220 кВ Татарская. | 757325 1501240239019
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | ТП-544 заменить предохранитель; ТП-544. Выполнить чистку изоляции | 357353 1501240325076
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить сгоревший рубильник на ТП-83 ф-2. | 357354 1501240420082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 1501240436094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 1501240452095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие животных и птиц | Устранить повреждение на опоре №89 фидера №3Э. | 757321 1501240501056
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 |  | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1501240506096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый прибор учёта на опоре №27 фидера №2 от ТП 39. | 757321 1501240535057
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-10/0,4 кВ №1472 с целью выявления нарушения регулировки стрелы провеса провода. По итогам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы. | 357356 1501240555097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 357353 1501240618077
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1501240711078
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить предохранитель в ТП-743; Провести чистку изоляции в ТП-743 | 357353 1501240955080
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие животных и птиц |  | 357353 1501241013079
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Ф.2 РП Кудряши, 205м. от РП. | 757320 1501241020040
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить замену изолятора на приёмной траверсе ТП 2А-77. | 357354 1501241045085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №16- №17 фидера №2 от ТП 30Б188. | 757321 1501241048058
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1Н-75 в пролёте опор № 175-176.; Выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1Н-75 в пролёте опор № 199-201. | 357354 1501241218087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-5007 яч.34 - РП-3700 яч.24 | 357353 1501241500081
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 1501241518041
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1501241630083
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1501241740082
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1601240122084
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №4- №5 фидера №2 от ТП 25Ж44. | 757321 1601241017059
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1601241052085
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить чистку изоляции в ТП-5643; ТП-5643 заменить предохранитель на фазе "А", присоединение ВЛ-2. | 357353 1601241203086
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ВЛ-2 на ТП-91 заменить концевую муфту в ТП-91 | 357353 1601241250087
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1601241548088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | ТП-688 заменить предохранитель..; ТП-688 провести чистку изоляции. | 357353 1601241640089
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1601241950090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1601242202091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1601242300092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1701240443098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Карасукские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Подготовить письменное обращение собственнику отвлетвление ВЛ (ввод в дом) о приведении ЭУ требованиям НТД. | 357352 1701240824018
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить ремонт провода в пролётах опор № 92-95 по ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Ордынская. | 357354 1701240833088
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ-10кВ РП-1270 яч.16 - ТП-30013 яч.8 | 357353 1701240850093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр фидера №6М. | 757321 1701240901060
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1701241245094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Заменить концевую муфту КЛ 0,4 кВ ТП-5405 п1р3 - МКД ул. Республиканская, д. 12 | 357353 1701241320095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-1833 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | 357353 1701241654096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1701241742097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1701241847098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1701241920099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить прибор учёта на опоре №12 фидера №4 от ТП 10. | 757321 1701242113062
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1701242131101
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1701242157100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ-1 на ТП-26 | 357353 1701242305102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-523 по всей длине | 357353 1801240039103
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1801240654104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 6010 г. Обь. | 757320 1801240700027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-618 на главном рубильнике фаза "В". | 357353 1801240934105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1801241130106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 1801241132099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-2 на ТП-41 по всей длине | 357353 1801241206107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357357 1801241315027
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие животных и птиц | Заменить перегоревший предохранитель в ТП 1Н-170. | 357354 1801241325090
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 1801241623091
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-5580 - ТП-379 | 357353 1801241849108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1801242030110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 1801242054109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-79 на гравном рубильнике фаза "В" | 357353 1801242100112
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-1875 руб. № 1 фаза "В". | 357353 1801242100113
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1801242112111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-5619 руб.2 фаза "С". | 357353 1801242140114
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-216 руб.7 фаза "С". | 357353 1801242152116
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменитьрубильник ТП-69 руб. 12 фаза "В". | 357353 1801242200115
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-364, присоединение 11, фаза "А". | 357353 1801242300117
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1901240005118
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1901240020120
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1901240116119
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 1901241153121
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 2Н-111 с. Ленинское. | 757320 1901241205025
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Провести чистку изоляции на ТП-1875 | 357353 1901241240124
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ Л-216 РП 10кВ №3 Черепаново в пролёте опор №40-50 с целью выявления угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работы.; Убрать ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ Л-216 РП-3 Черепаново в пролёте опор №46-47 | 357356 1901241245100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Западная ф.10-131 н.А - РП-12 | 357353 1901241251122
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1901241315123
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1247 - ТП-1099 | 357353 1901241445144
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 1901241505126
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 1901241515125
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-189 | 357353 1901241740127
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-19 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить секционирующий рубильник ВЛ-1 на ТП-383 | 357353 1901242304128
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Заменить секционирующий рубильник ВЛ-1 на ТП-189 опора № 7. | 357353 2001240247129
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357356 2001241015101
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2001241310140
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-208, присоединение 14, фаза "В". | 357353 2001241350131
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 2001241351102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель ТП-148, присоединение 8 фаза "А". | 357353 2001241411130
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённую изоляцию на опоре №27 фидера №2 от ТП 8У70. | 757321 2001241640063
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Заменить повреждённый АВ 0,4кВ фидера №1 от ТП 40Б294. | 757321 2001241733064
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Восстановить опору ВЛ 1 на ТП-2605 | 357353 2001241850132
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 2001242114092
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Янтарь ф.44 - РП-470 | 357353 2101240842145
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2101241350133
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-5440 яч.20 - РП-5403 яч.6 | 357353 2101241630146
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить повреждение на вводе в здание от опоры №5 фидера №2 от ТП 6Н50. | 757321 2101241809065
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 2101241937134
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Провести внеплановые замеры нагрузок по фидерам. | 357354 2101242122093
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-21 | 2024-01-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-830 яч.11 - ТП-832 яч.4 | 357353 2101242358148
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2201240255103
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену реле РТ-85/1 | 357354 2201240330094
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт выключателя В-35-1Т на ПС Верх-Чик. | 357354 2201240345095
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Байкал в пролетах опор № 49-64 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении спилить.; Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Байкал в пролете опор № 53-54. | 357354 2201240402096
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр ВЛ-1 на ТП-1129 по всей длине | 357353 2201240954135
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 2201241012136
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 357353 2201241602149
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 757320 2201241706042
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-9-4338 яч.3 - яч.6 | 357353 2201242305147
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденных предохранителей в ТП 2Н-16. | 757320 2301240015043
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить повреждённый АВ 0,4кВ фидера №1 от ТП 6Л117. | 757321 2301240929066
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-819 - ТП-74 | 357353 2301241550150
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-643; КЛ 10 кВ ТП-643 - ТП-3838 | 357353 2301241705151
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 2301241718137
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Оловозаводская ф. 10-820 "А" - РП-29 | 357353 2301241835152
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | В ТП-375 заменить предохранитель на главном рубильнике, фаза "В". | 357353 2301242200138
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-23 | 2024-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить КР на ОД/КЗ 1Т, 2Т на ПС Ефремовская.; Передать в ООО "ТД КЭПС" выкатной элемент и контактные группы 3В-10-1Т на ПС Ефремовская для проведения работ по восстановлению оборудования.; Произвести внеплановое тепловизионное обследование контактных групп 10 кВ на ПС Ефремовская. | 757320 2301242326045
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2401240055139
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2401240517142
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-963 - ТП-964 | 357353 2401240518153
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2401240625044
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-833 - ТП-4053 | 357353 2401241053154
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-608 - ТП-607 | 357353 2401241053155
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ ТП-1247 - ТП-1299 | 357353 2401241115156
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2401241425157
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Выполнить ремонт КЛ-10кВ по Ф.11-555 ПС Толмачевская.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ООО "Сиэлс" на тему выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ АО "РЭС". | 757320 2401241540048
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый прибор учёта на опоре №5 фидера №2 от ТТ 10Ж66. | 757321 2401241704067
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую проверку после замены реле прямого действия РТВ-1 в РП-1830 яч.8 фаза "А". | 357353 2401241835158
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие животных и птиц | Заменить поврежденный изолятор на ВЛ-6кВ Ф-6 ТПС Болотное опора №1.; Произвести ремонт шлейфа на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф № 6 ТПС Болотное. | 357354 2401241842097
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести тепловизионное обследование контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 2Н-71 с. Ленинское. | 757320 2401242043037
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | ТП-618 заменить предохранитель; ТП-618 провести чистку изоляции | 357353 2401242110159
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757320 2401242210049
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2501241040160
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-801 - ТП-831 | 357353 2501241401161
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить концевую муфту на КВЛ-6 кВ Ф-6-485 ПС Лазурная опора № 13/4. | 357354 2501241521098
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить предохранитель в ТП-544. присоединение ВЛ-3, фаза "С" | 357353 2501241700143
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену разрядника на ТП 4Н-235 по КВЛ-10кВ Ф.11 РП Воздуходувок. | 757320 2601240310050
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие животных и птиц | Исключить проникновение животных в ТП-1914 | 357353 2601240430162
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Заменить перегоревший предохранитель на ТП 5Б-26. | 357354 2601240545099
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  | 357356 2601241258104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-830 яч.9 - ТП-946 яч.1 | 357353 2601241353164
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить протекание кровли в ТП-946. | 357353 2601241353163
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-228 - ТП-319 | 357353 2601241840165
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-27 | Воздействие животных и птиц | Заменить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-3 ТПС Чебула опора № 54. | 357354 2601242206100
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Восстановить участок кабельной линии от ТП-2203 до ТП-2201 КЛ-2216 РП-10 кВ №22 Черепаново | 357356 2601242220105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357356 2601242306106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену грозозащитного троса в пролете опор 7-8 по ВЛ 110кВ К-5. | 757320 2701240309046
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  | 357353 2701240920167
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 2701241138107
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 2701241443068
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2701241542168
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 2701241753108
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену шпильки выхода трансформатора фазы "В" ТП-10/0,4 кВ №1907 | 357356 2701241820109
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 2701241915069
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  | 357353 2701242314169
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести ремонт концевой муфты на КЛ-6 кВ в 1ТП-38 оп.№1/17 | 357354 2801241000101
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 2801241043102
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие животных и птиц | Заменить изолятор на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Байкал опора № 53 фаза "С". | 357354 2801241534103
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  | 357356 2801241801110
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТЭЦ-4 ф. 10-100 "Б" - РП-5004 | 357353 2901241103170
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 2901241457171
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ 4-1 на ТП-1138 | 357353 2901241746172
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-29 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ 3-2 на ТП-5093. | 357353 2901242225173
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ПС Солнечная ф. 10-469 н.А - РП-5007 | 357353 3001240332174
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить повреждённый прибор учёта электроэнергии на опоре ВЛ-1 на ТП-621 № 14 (ул. Олимпийская дом 27 г.Новосибирск). | 357353 3001241200176
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 3001241210175
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 357353 3001241300177
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357354 3001241342104
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Ордынская с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, при выявлении спилить.; Спилить рядом стоящее дерево с ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Ордынская в пролёте опор № 17/2-17/3. | 357354 3001241505105
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ по КЛ-10кВ яч.8 РП-6004 между яч.3 ТП 3233 и яч.6 ТП 6047.; Подать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба от повреждения КЛ-10кВ яч.8 РП-6004. | 757320 3001242119047
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Приобские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба.; Произвести ремонт поврежденного кабеля на КЛ-10 кВ от Р6А-40 до ТП 6А-40. | 357354 3101240630106
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести выборочный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 3К-163 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 357357 3101240901007
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ РП-1000 яч.10 - ТП-1102 яч.6 | 357353 3101241200178
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Черепановские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое тепловизионное обследование всех ТП 10/0,4кВ от РП 10кВ №22 Черепаново на предмет нагрева контактных соединений на трансформаторах | 357356 3101241220111
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ ТП-765 - ТП-3521 | 357353 3101241310179
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Чулымские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 357357 3101241330028
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Восточные ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить замер сопротивления заземляющего контура и металлосвязи опоры №190 ВЛ-110 кВ В-1.; Направить в Администрацию Мошковского района письмо с информацией об особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 757320 3101241353054
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 357353 3101241609180
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-31 | 2024-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести профилактические испытания КЛ 10 кВ РП-4140 яч.9 - ТП-194 яч.1 | 357353 3101241615181
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Новосибирские городские ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ п6р2 ТП-5084 - РУ-0,4кВ жилого дома (ул. Лебедевского дом 3 г.Новосибирск). | 357353 3101241845182
54, Новосибирская область | АО «РЭС» Западные ЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 757321 3101241859070